## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso.
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican;
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'.
HOJAS:
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.)
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base)
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad)
Lineas_Cand -> lineas candidatas a construir (con costo)
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas)
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Renovables -> solar/eolica (opcional)
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro)
CONVENCION DE COLOR:
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario).
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo.
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas)

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 24 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.01 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 1800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: acepta una solución dentro del 1% del óptimo

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | demanda_base
| slack/pv/pq | MW
b1 | Slack | 0
b2 | PV | 21.7
b3 | PV | 94.2
b4 | PQ | 47.8
b5 | PQ | 7.6
b6 | PV | 11.2
b7 | PQ | 0
b8 | PV | 0
b9 | PQ | 29.5
b10 | PQ | 9
b11 | PQ | 3.5
b12 | PQ | 6.1
b13 | PQ | 13.5
b14 | PQ | 14.9

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW
l1 | b1 | b2 | 0.01938 | 0.05917 | 162.0875
l2 | b1 | b5 | 0.05403 | 0.22304 | 80.825
l3 | b2 | b3 | 0.04699 | 0.19797 | 69.4875
l4 | b2 | b4 | 0.05811 | 0.17632 | 61.15
l5 | b2 | b5 | 0.05695 | 0.17388 | 46.6
l6 | b3 | b4 | 0.06701 | 0.17103 | 14.0125
l7 | b4 | b5 | 0.01335 | 0.04211 | 61.4625
l8 | b4 | b7 | 0 | 0.20912 | 28.5625
l9 | b4 | b9 | 0 | 0.55618 | 18.55
l10 | b5 | b6 | 0 | 0.25202 | 52.575
l11 | b6 | b11 | 0.09498 | 0.1989 | 7.6125
l12 | b6 | b12 | 0.12291 | 0.25581 | 9.5625
l13 | b6 | b13 | 0.06615 | 0.13027 | 21.4
l14 | b7 | b8 | 0 | 0.17615 | 10.6125
l15 | b7 | b9 | 0 | 0.11001 | 39.175
l16 | b9 | b10 | 0.03181 | 0.0845 | 8.1125
l17 | b9 | b14 | 0.12711 | 0.27038 | 12.75
l18 | b10 | b11 | 0.08205 | 0.19207 | 3.1625
l19 | b12 | b13 | 0.22092 | 0.19988 | 1.85
l20 | b13 | b14 | 0.17093 | 0.34802 | 6.1

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | cost_su | cost_sd
|  | MW | MW | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | USD | USD
G1 | b1 | 0 | 332.4 | 166.2 | 0.043029 | 20 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2000 | 1000
G2 | b2 | 0 | 140 | 70 | 0.25 | 20 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1000 | 500
G3 | b3 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | 50
G4 | b6 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | 50
G5 | b8 | 0 | 100 | 50 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 100 | 50
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se realiza suposiciones para la rampa ya que no lo trae el modelo IEEE comparativo de MATPOWER. 1. Se puede fijar en Pmax para un despacho inmediato (solo para validacion de datos) 2. Si se requiere tiempo de despacho se puede poner 30%-50% de Pmax por hora

## Hidraulicos
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | costo | vol_min | vol_max | vol_ini
|  | MW | MW | $/MWh | hm3 | hm3 | hm3

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica (opcional)
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad
|  | solar/eolica | MW

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | dB_min | dB_max | costo_inst
| p.u. | p.u. | USD
l1 | -0.7 | 0.2 | 50000
l2 | -0.7 | 0.2 | 50000
l3 | -0.7 | 0.2 | 50000
l4 | -0.7 | 0.2 | 50000
l5 | -0.7 | 0.2 | 50000
l6 | -0.7 | 0.2 | 50000
l7 | -0.7 | 0.2 | 50000
l8 | -0.7 | 0.2 | 50000
l9 | -0.7 | 0.2 | 50000
l10 | -0.7 | 0.2 | 50000
l11 | -0.7 | 0.2 | 50000
l12 | -0.7 | 0.2 | 50000
l13 | -0.7 | 0.2 | 50000
l14 | -0.7 | 0.2 | 50000
l15 | -0.7 | 0.2 | 50000
l16 | -0.7 | 0.2 | 50000
l17 | -0.7 | 0.2 | 50000
l18 | -0.7 | 0.2 | 50000
l19 | -0.7 | 0.2 | 50000
l20 | -0.7 | 0.2 | 50000

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 20.1441 | 87.4458 | 44.3727 | 7.0551 | 10.397 | 27.3848 | 8.3547 | 3.249 | 5.6626 | 12.532 | 13.8317
2 | 19.5146 | 84.713 | 42.986 | 6.8346 | 10.072 | 26.529 | 8.0936 | 3.1475 | 5.4857 | 12.1404 | 13.3994
3 | 19.0398 | 82.6519 | 41.9401 | 6.6683 | 9.827 | 25.8835 | 7.8967 | 3.0709 | 5.3522 | 11.845 | 13.0734
4 | 18.8332 | 81.7551 | 41.4851 | 6.596 | 9.7203 | 25.6027 | 7.811 | 3.0376 | 5.2941 | 11.7165 | 12.9315
5 | 19.2947 | 83.7584 | 42.5016 | 6.7576 | 9.9585 | 26.2301 | 8.0024 | 3.112 | 5.4238 | 12.0036 | 13.2484
6 | 20.1635 | 87.5301 | 44.4155 | 7.0619 | 10.407 | 27.4112 | 8.3628 | 3.2522 | 5.6681 | 12.5441 | 13.845
7 | 20.4453 | 88.7533 | 45.0362 | 7.1606 | 10.5524 | 27.7943 | 8.4796 | 3.2976 | 5.7473 | 12.7194 | 14.0385
8 | 21.5715 | 93.6423 | 47.517 | 7.555 | 11.1337 | 29.3253 | 8.9467 | 3.4793 | 6.0639 | 13.4201 | 14.8118
9 | 22.6954 | 98.5212 | 49.9927 | 7.9486 | 11.7138 | 30.8532 | 9.4128 | 3.6606 | 6.3798 | 14.1193 | 15.5835
10 | 23.4594 | 101.8378 | 51.6756 | 8.2162 | 12.1081 | 31.8919 | 9.7297 | 3.7838 | 6.5946 | 14.5946 | 16.1081
11 | 24.253 | 105.2827 | 53.4237 | 8.4941 | 12.5177 | 32.9707 | 10.0589 | 3.9118 | 6.8177 | 15.0883 | 16.653
12 | 24.8506 | 107.8766 | 54.74 | 8.7034 | 12.8261 | 33.783 | 10.3067 | 4.0082 | 6.9856 | 15.46 | 17.0633
13 | 24.8963 | 108.0753 | 54.8407 | 8.7194 | 12.8497 | 33.8452 | 10.3257 | 4.0155 | 6.9985 | 15.4885 | 17.0947
14 | 25.2585 | 109.6477 | 55.6386 | 8.8463 | 13.0367 | 34.3377 | 10.4759 | 4.074 | 7.1003 | 15.7138 | 17.3434
15 | 25.8031 | 112.0115 | 56.8381 | 9.037 | 13.3177 | 35.0779 | 10.7017 | 4.1618 | 7.2534 | 16.0526 | 17.7173
16 | 25.9388 | 112.6008 | 57.1371 | 9.0846 | 13.3878 | 35.2625 | 10.758 | 4.1837 | 7.2916 | 16.1371 | 17.8105
17 | 25.8217 | 112.0923 | 56.8791 | 9.0435 | 13.3273 | 35.1032 | 10.7095 | 4.1648 | 7.2586 | 16.0642 | 17.7301
18 | 25.4982 | 110.6879 | 56.1665 | 8.9302 | 13.1603 | 34.6634 | 10.5753 | 4.1126 | 7.1677 | 15.8629 | 17.508
19 | 26.6914 | 115.8678 | 58.7949 | 9.3481 | 13.7762 | 36.2856 | 11.0702 | 4.3051 | 7.5031 | 16.6053 | 18.3273
20 | 27.125 | 117.75 | 59.75 | 9.5 | 14 | 36.875 | 11.25 | 4.375 | 7.625 | 16.875 | 18.625
21 | 26.519 | 115.1195 | 58.4152 | 9.2878 | 13.6872 | 36.0512 | 10.9987 | 4.2773 | 7.4547 | 16.498 | 18.2089
22 | 25.36 | 110.0883 | 55.8622 | 8.8819 | 13.0891 | 34.4756 | 10.518 | 4.0903 | 7.1289 | 15.777 | 17.4131
23 | 23.8168 | 103.389 | 52.4628 | 8.3414 | 12.2925 | 32.3776 | 9.8779 | 3.8414 | 6.695 | 14.8169 | 16.3535
24 | 22.4492 | 97.4522 | 49.4503 | 7.8624 | 11.5867 | 30.5185 | 9.3107 | 3.6208 | 6.3106 | 13.9661 | 15.4144