## Barrido_FACTS
13.2 Barrido de costo del TCSC (escenario E2)
Escenario de 168 h (6-12 de julio de 2026), caso COL18. tol_volumen_final = 0.15. Solver Gurobi, MIPGap = 0.0005.
Costos de referencia: BESS 372 000 USD/MW y 241 000 USD/MWh (NREL 2025); TCSC 135 000 USD/MVAr (de Oliveira et al. 1999).
El factor multiplica el costo de inversion de la tecnologia indicada.
Ningun bloque se instala en ninguno de los 8 factores. El TCSC tampoco entra con c_tcsc = 0 (verificado en 12b.5), de modo que su beneficio operativo es NULO: no hay congestion que aliviar.
factor | c_tcsc_USD_MVAr | n_dispositivos | MVAr_total | sigma_medio | costo_total_USD | delta_vs_base_USD | lineas_congestionadas | t_gurobi_s | terminacion
1 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046712 | 0 | 199.8 | optimal
0.5 | 67500 | 0 | 0 | 0 | 218112305.1344 | -0.15556 | 0 | 175.2 | optimal
0.25 | 33750 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046716 | 0 | 153.4 | optimal
0.1 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046712 | 0 | 256.1 | optimal
0.05 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046713 | 0 | 243.8 | optimal
0.02 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046714 | 0 | 158 | optimal
0.01 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046715 | 0 | 167.5 | optimal
0.005 | 675 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046715 | 0 | 163.5 | optimal

## Barrido_BESS
13.3 Barrido de costo del BESS (escenario E1)
Escenario de 168 h (6-12 de julio de 2026), caso COL18. tol_volumen_final = 0.15. Solver Gurobi, MIPGap = 0.0005.
Costos de referencia: BESS 372 000 USD/MW y 241 000 USD/MWh (NREL 2025); TCSC 135 000 USD/MVAr (de Oliveira et al. 1999).
El factor multiplica el costo de inversion de la tecnologia indicada.
Candidatos: VAL, GCM, CSU, MET (los 4 nodos con mayor importacion neta). Ninguno se instala.
CRITERIO DE INSTALACION: Psmax > 1e-6. NUNCA y_s, que es degenerada porque Cs_inst = 0 la deja fuera del objetivo.
factor | costo_pot_USD_MW | costo_ene_USD_MWh | n_BESS | potencia_MW | energia_MWh | ubicacion | costo_total_USD | delta_vs_base_USD | t_gurobi_s | terminacion
1 | 372000 | 241000 | 0 | 0 | 0 | (ninguna) | 218112305.2853 | -0.0046712 | 9.5 | optimal
0.5 | 186000 | 120500 | 0 | 0 | 0 | (ninguna) | 218112305.2853 | -0.0046711 | 9.7 | optimal
0.25 | 93000 | 60250 | 0 | 0 | 0 | (ninguna) | 218112305.2853 | -0.0046718 | 9.6 | optimal
0.1 | 37200 | 24100 | 0 | 0 | 0 | (ninguna) | 218112305.2853 | -0.0046711 | 10.9 | optimal
0.05 | 18600 | 12050 | 0 | 0 | 0 | (ninguna) | 218112305.2853 | -0.0046714 | 13.8 | optimal
0.02 | 7440 | 4820 | 0 | 0 | 0 | (ninguna) | 218112305.2853 | -0.0046711 | 10.1 | optimal
0.01 | 3720 | 2410 | 0 | 0 | 0 | (ninguna) | 218112305.2853 | -0.0046719 | 10.5 | optimal
0.005 | 1860 | 1205 | 0 | 0 | 0 | (ninguna) | 218112305.2853 | -0.0046708 | 9.8 | optimal

## Barrido_Conjunto
13.4 Barrido conjunto BESS + TCSC (escenario E3)
Escenario de 168 h (6-12 de julio de 2026), caso COL18. tol_volumen_final = 0.15. Solver Gurobi, MIPGap = 0.0005.
Costos de referencia: BESS 372 000 USD/MW y 241 000 USD/MWh (NREL 2025); TCSC 135 000 USD/MVAr (de Oliveira et al. 1999).
El factor multiplica el costo de inversion de la tecnologia indicada.
PREGUNTA DISTINTA de las hojas anteriores: que ocurre si TODA la electronica de potencia se abarata por igual. Ambas tecnologias se escalan con el MISMO factor.
Resultado: ninguna instalacion. No hay complementariedad que active una tecnologia por la presencia de la otra.
factor | n_TCSC | MVAr_total | n_BESS | potencia_MW | energia_MWh | costo_total_USD | delta_vs_base_USD | lineas_congestionadas | t_gurobi_s | terminacion
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046713 | 0 | 209.8 | optimal
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046713 | 0 | 329.3 | optimal
0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046718 | 0 | 283.2 | optimal
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.004671 | 0 | 232.4 | optimal
0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046711 | 0 | 176 | optimal
0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046714 | 0 | 219.1 | optimal
0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2621 | -0.027887 | 0 | 192 | optimal
0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218112305.2853 | -0.0046714 | 0 | 384.8 | optimal

## Biseccion_BESS
12b.5 Biseccion del umbral de rentabilidad del BESS
Escenario E1, 168 h. Se busca el mayor factor de costo con el que el modelo todavia instala la primera unidad.
RESULTADO: no existe umbral a precio positivo. El objetivo vale 218 112 305,29 USD en TODOS los puntos, incluido k = 0.
Los 4 000 MW de k = 0 son Esmax = 0 (potencia sin energia): con SoC <= Esmax = 0 ese BESS no puede cargar ni descargar. Es la misma degeneracion de y_s y del vertimiento.
Cota formal: costo_pot de equilibrio entre 0 y 91 USD/MW; costo_ene entre 0 y 59 USD/MWh. Reduccion necesaria: 99,98 % a 100 %.
NOTA: la corrida gruesa imprimio como referencia 9 300 / 6 025 USD (valores del caso IEEE 14). El script se corrigio en 13b.5 a 372 000 / 241 000; los factores aplicados siempre fueron los correctos.
fase | factor_k | costo_pot_USD_MW | costo_ene_USD_MWh | n_BESS | potencia_MW | energia_MWh | costo_total_USD | observacion
gruesa | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 0 | 218112305.29 | instala potencia pero Esmax = 0: DEGENERADO, no es instalacion real
gruesa | 1 | 372000 | 241000 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
gruesa | 0.5 | 186000 | 120500 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
gruesa | 0.25 | 93000 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
gruesa | 0.125 | 46500 | 30125 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
gruesa | 0.0625 | 23250 | 15063 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
gruesa | 0.0312 | 11606 | 7519 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
gruesa | 0.0156 | 5803 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
fina | 0 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 0 | 218112305.29 | instala potencia pero Esmax = 0: DEGENERADO
fina | 0.0078 | 2902 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
fina | 0.0039 | 1451 | 940 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
fina | 0.00195 | 725 | 470 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
fina | 0.00097 | 363 | 235 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
fina | 0.00049 | 181 | 117 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala
fina | 0.00024 | 91 | 59 | 0 | 0 | 0 | 218112305.29 | no instala

## Generador_Marginal
13.1 Generador marginal hora a hora (caso base E0, 168 h)
Marginal = el recurso mas caro con despacho estrictamente entre su minimo y su maximo, es decir con holgura para moverse en ambos sentidos.
En 161 de 168 horas (95.8 %) el marginal es hidraulica CON EMBALSE, cuya energia semanal ya esta fijada por el balance de volumen y la banda del +-15 %.
Costo marginal: min 242.88 max 296.86 spread 53.98 USD/MWh.
Esta es la razon estructural de que el almacenamiento no tenga valor: desplazar en el tiempo energia hidraulica ya limitada en total no cambia el costo. Confirmado en 13b.4: con los costos hidraulicos al 25 % el spread sube a 133,30 USD/MWh y el BESS sigue sin entrar.
hora | generador_marginal | costo_USD_MWh | tipo
1 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
2 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
3 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
4 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
5 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
6 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
7 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
8 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
9 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
10 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
11 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
12 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
13 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
14 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
15 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
16 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
17 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
18 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
19 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
20 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
21 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
22 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
23 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
24 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
25 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
26 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
27 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
28 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
29 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
30 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
31 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
32 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
33 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
34 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
35 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
36 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
37 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
38 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
39 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
40 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
41 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
42 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
43 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
44 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
45 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
46 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
47 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
48 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
49 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
50 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
51 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
52 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
53 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
54 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
55 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
56 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
57 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
58 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
59 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
60 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
61 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
62 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
63 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
64 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
65 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
66 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
67 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
68 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
69 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
70 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
71 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
72 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
73 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
74 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
75 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
76 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
77 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
78 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
79 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
80 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
81 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
82 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
83 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
84 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
85 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
86 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
87 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
88 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
89 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
90 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
91 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
92 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
93 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
94 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
95 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
96 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
97 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
98 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
99 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
100 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
101 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
102 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
103 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
104 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
105 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
106 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
107 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
108 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
109 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
110 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
111 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
112 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
113 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
114 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
115 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
116 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
117 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
118 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
119 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
120 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
121 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
122 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
123 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
124 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
125 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
126 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
127 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
128 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
129 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
130 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
131 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
132 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
133 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
134 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
135 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
136 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
137 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
138 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
139 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
140 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
141 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
142 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
143 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
144 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
145 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
146 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
147 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
148 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
149 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
150 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
151 | G_ATL_GAS | 274.2215 | termico
152 | G_ATL_GAS | 274.2215 | termico
153 | G_ATL_GAS | 274.2215 | termico
154 | G_ATL_GAS | 274.2215 | termico
155 | G_ATL_GAS | 274.2215 | termico
156 | G_ATL_GAS | 274.2215 | termico
157 | G_ATL_GAS | 274.2215 | termico
158 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
159 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
160 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
161 | TOPOCORO | 296.86 | hidraulico con embalse
162 | PORCE 3 | 269.87 | hidraulico con embalse
163 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
164 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
165 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
166 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
167 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse
168 | EL QUIMBO | 242.88 | hidraulico con embalse

## Notas
Imprecisiones detectadas y advertencias de lectura
Registro de todo lo que podria inducir a error si estas tablas se citan directamente en el Capitulo 5.
tema | que_ocurrio | por_que | que_hacer | tipo
Referencia impresa en la biseccion gruesa | f12_marg.py imprimia 'costo_pot: 9,300 -> ...' usando las constantes COSTO_POT = 9300 y COSTO_ENE = 6025, que son los valores de PRUEBA del caso IEEE 14. | Los factores se aplicaron siempre sobre los costos reales del caso (372 000 y 241 000 USD, NREL 2025). Solo la linea impresa como referencia era enganosa. | CORREGIDO en 13b.5. La conclusion (k = 0, sin umbral positivo) no cambia. | presentacion
Ruido del MIPGap en dos puntos del barrido | 22 de los 24 puntos dan exactamente 218 112 305,29 USD. Dos no: 13.2 con factor 0,500 da 218 112 305,13 (-0,16 USD) y 13.4 con factor 0,010 da 218 112 305,26 (-0,03 USD). | Es ruido del MIPGap = 0,0005, que admitia hasta ~109 000 USD de desviacion. Las diferencias observadas son 7e-10 y 1e-10 del objetivo. | NO es un efecto de la tecnologia. Al citar el barrido conviene decir 'objetivo invariante dentro de la tolerancia del solver', no 'identico'. | numerico
Degeneracion de y_s (binaria de instalacion del BESS) | Cs_inst = 0 deja y_s fuera de la funcion objetivo. La restriccion Psmax <= M*y_s se satisface con y_s = 1 y Psmax = 0, asi que el solver la fija en 1 arbitrariamente. | En E1 y E3 y_s = 1 en los 4 nodos con Psmax = Esmax = 0. Leer y_s como indicador de instalacion contaria 4 BESS inexistentes. | Usar SIEMPRE Psmax > 1e-6 como criterio. Se resolveria con un Cs_inst pequeno y no nulo. | interpretacion
Degeneracion de Psmax a costo cero | Con k = 0 el modelo instala 4 000 MW (= 4 x M_pot de 1 000 MW/nodo) pero con Esmax = 0. | Un BESS con Esmax = 0 no puede almacenar: SoC <= Esmax lo fuerza a Pch = Pdis = 0. El objetivo no cambia. | No debe reportarse como 'el BESS entra a costo cero'. No entra. | interpretacion
Verificacion de monotonia: vacua | La secuencia de dispositivos por factor decreciente es [0,0,0,0,0,0,0,0] en los tres barridos. | La condicion de monotonia se cumple trivialmente y NO aporta informacion sobre la validez de los Big-M del TCSC: no hay instalacion alguna cuyo comportamiento contrastar. | La prueba queda pendiente hasta que exista un escenario con al menos una instalacion. | metodologico
Corrida fallida de la biseccion fina | El primer intento (bwu09h9oi) fallo con ValueError: I/O operation on closed file, al arrastrar la linea sys.stdout = io.TextIOWrapper(...) dentro de la libreria importada f12_lib.py. | No llego a resolver ningun modelo; no aporto datos. | Corregido y relanzado (byiwxwy4z), que termino con exit 0. Ninguna conclusion se apoya en la corrida fallida. | ejecucion