## Uhidráulica
Detalle de unidad hidráulica
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [35 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Modo de operación | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | Tipo de proceso productivo | Planta hidráulica | Tipo de turbina | Voltaje máximo [kV] | Voltaje nominal [kV] | Voltaje mínino [kV] | Potencia aparente [MVA] | Capacidad nominal [MW] | Capacidad efectiva neta [MW] | Mínimo técnico [MW] | Factor de potencia nominal | Estatismo [%] | Banda muerta [mHz] | H [s] | Td0' [s] | Td0'' [s] | Tq0' [s] | Tq0'' [s] | Xd [p.u.] | Xd' [p.u.] | Xd'' [p.u.] | Xq [p.u.] | Xq' [p.u.] | Xq'' [p.u.] | Ra [p.u.] | SG10 [p.u.] | SG12 [p.u.] | X2 [p.u.] | R2 [p.u.] | X0 [p.u.] | R0 [p.u.] | Xe [ohm] | Re [ohm] | Tipo de polo | Xdsat’’ [p.u.] | Xl [p.u.] | Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] | Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] | Departamento | Municipio | Subárea
AGUA FRESCA 1 | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P | Operación | 31/01/2017 | No Despachada Centralmente | AMAGA 110 kV | Generador | AGUA FRESCA | - | 6,6 | 6,6 | 3,95 | - | 7,29 | 7,29 | 0,72 | 0,9 | 5 | 30 | 0,59 | 0,454 | 0,022 | 0 | 0,02 | 1,984 | 0,353 | 0,225 | 1,19 | 1,19 | 0,282 | - | 0 | 0 | 0,254 | 0,068 | 0,142 | 0,0426 | - | 0 | Polos Salientes | 0,192 | 0,111 | - | 1,05 | ANTIOQUIA | JERICÓ | SubArea Antioquia
ALEJANDRIA 1 | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 07/02/2017 | No Despachada Centralmente | PORCE (EADE) 110 kV | Generador | ALEJANDRIA | Francis | 17,5 | 13,8 | 10,8 | - | 7,646 | 7,5 | 3,5 | 0,9 | - | - | - | 2,821 | 0,022 | - | 0,051 | 1,041 | 0,265 | 0,18 | 0,663 | - | 0,258 | - | - | - | 0,278 | 0 | 0,103 | 0 | 0 | 38 | Polos Salientes | 0,225 | - | 5,1 | 5,1 | ANTIOQUIA | ALEJANDRÍA | SubArea Antioquia
ALEJANDRIA 2 | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2016 | No Despachada Centralmente | PORCE (EADE) 110 kV | Generador | ALEJANDRIA | Francis | 17,5 | 13,8 | 10,8 | - | 7,646 | 7,5 | 3,5 | 0,9 | - | - | - | 2,821 | 0,022 | - | 0,051 | 1,041 | 0,265 | 0,18 | 0,663 | - | 0,258 | 0 | - | - | 0,278 | 0 | 0,103 | 0 | 0 | 38 | Polos Salientes | 0,225 | - | 5,1 | 5,1 | ANTIOQUIA | ALEJANDRÍA | SubArea Antioquia
ALEJANDRIA 3 | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 09/04/2025 | No Despachada Centralmente | PORCE (EADE) 44 kV | Generador | ALEJANDRIA | Kaplan | 4,36 | 4,16 | 3,95 | 2,3 | 2,1 | 2 | 0 | 0,9 | 4 | 120 | 0,5057 | 1,3 | 0,026 | - | 0,085 | 1,98 | 0,267 | 0,146 | 1,01 | 1,01 | 0,149 | 0,012 | 0,09 | 0,33 | 0,147 | 0,029 | 0,108 | 0,036 | 0 | 1,3368 | Polos Salientes | 0,124 | 0 | 1 | 0 | ANTIOQUIA | ALEJANDRÍA | SubArea Antioquia
ALTO ANCHICAYA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Despachada Centralmente | ALTO ANCHICAYA 220 kV | Generador | ALTO ANCHICAYA | Francis | 14,5 | 13,8 | 13,2 | 126 | 125 | 115 | 30 | 0,9 | 5,01 | 30 | 4,36 | 8,44 | 0,056 | - | 0,07 | 1,221 | 0,25 | 0,21 | 0,64 | - | 0,24 | 0 | 0,12 | 0,3 | 0,21 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,8 | Polos Salientes | 0,135 | 0,18 | 44 | 48 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
ALTO ANCHICAYA 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Despachada Centralmente | ALTO ANCHICAYA 220 kV | Generador | ALTO ANCHICAYA | Francis | 14,5 | 13,8 | 13,2 | 126 | 125 | 120 | 30 | 0,9 | 4,66 | 30 | 4,32 | 8,65 | 0,056 | - | 0,063 | 1,221 | 0,25 | 0,21 | 0,64 | - | 0,24 | 0 | 0,14 | 0,28 | 0,21 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,8 | Polos Salientes | 0,14 | 0,18 | 33 | 38 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
ALTO ANCHICAYA 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Despachada Centralmente | ALTO ANCHICAYA 220 kV | Generador | ALTO ANCHICAYA | Francis | 14,5 | 13,8 | 13,2 | 126 | 125 | 120 | 30 | 0,9 | 4,99 | 30 | 4,36 | 9,35 | 0,056 | - | 0,063 | 1,221 | 0,25 | 0,21 | 0,64 | - | 0,24 | 0 | 0,1 | 0,265 | 0,21 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,8 | Polos Salientes | 0,135 | 0,18 | 33 | 38 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
ALTO TULUA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 08/01/2016 | No Despachada Centralmente | TULUA 34.5 kV | Generador | ALTO TULUA | Francis | - | - | - | - | 10 | 9,95 | 0 | - | 5,01 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
ALTO TULUA 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 08/01/2016 | No Despachada Centralmente | TULUA 34.5 kV | Generador | ALTO TULUA | Francis | - | - | - | - | 10 | 9,95 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
AMAIME 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/01/2011 | No Despachada Centralmente | CERRITO 115 kV | Generador | AMAIME | - | - | - | - | - | 19,17 | 19,17 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
AMALFI 1 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 05/08/2007 | No Despachada Centralmente | AMALFI 110 kV | Generador distribuido | AMALFI | - | - | - | - | - | 0,81 | 0,81 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
AMERICA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | No Despachada Centralmente | BELEN (ANTIOQUIA) 110 kV | Generador distribuido | AMERICA | - | - | - | - | - | 0,41 | 0,41 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
AMOYA LA ESPERANZA 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 30/05/2013 | Despachada Centralmente | AMOYA 115 kV | Generador | AMOYA LA ESPERANZA | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 45,7 | 41,13 | 40 | 6,6 | 0,9 | 5,31 | 30 | 3 | 6,58 | 0,052 | - | 0,05 | 0,82 | 0,242 | 0,201 | 0,67 | - | 0,235 | 0 | 1,16 | 1,37 | 0,24 | 0,013 | 0,08 | 0,0041 | 0 | 350,957 | Polos Salientes | 0,19 | 0,11 | 17 | 20 | TOLIMA | CHAPARRAL | SubArea Huila-Tolima
AMOYA LA ESPERANZA 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/2013 | Despachada Centralmente | AMOYA 115 kV | Generador | AMOYA LA ESPERANZA | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 45,7 | 41,13 | 40 | 6,6 | 0,9 | 5,3 | 30 | 3 | 6,7237 | 0,0425 | - | 0,03 | 0,818 | 0,2604 | 0,1927 | 0,6726 | - | 0,2249 | 0 | 1,37 | 0,24 | 0,24 | 0,013 | 0,08 | 0,0041 | 0 | 350,957 | Polos Salientes | 0,19 | 0,11 | 17 | 20 | TOLIMA | CHAPARRAL | SubArea Huila-Tolima
ASNAZU 1 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1934 | No Despachada Centralmente | PANCE 115 kV | Generador distribuido | ASNAZU | - | - | - | - | - | 0,45 | 0,45 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | SUÁREZ | SubArea Valle
AURES BAJO 1 | AURES BAJO S.A.S. E.S.P. | Operación | 07/10/2017 | No Despachada Centralmente | SONSON 110 kV | Generador | AURES BAJO | Pelton | 15,18 | 13,8 | 12,42 | - | 10,26 | 9,7 | 0 | 0,9 | 3 | 33 | - | 2,844 | 0,022 | - | 0,02 | 1,58 | 0,39 | 0,263 | 0,81 | 0,81 | 0,28 | 0,058 | 0,08 | 0,41 | 0,252 | 0,059 | 0,18 | 0,061 | 0,115 | 3,6875 | Polos Salientes | 0,224 | - | 4,47 | 4,87 | ANTIOQUIA | SONSÓN | SubArea Antioquia
AURES BAJO 2 | AURES BAJO S.A.S. E.S.P. | Operación | 07/10/2017 | No Despachada Centralmente | SONSON 110 kV | Generador | AURES BAJO | Pelton | 15,18 | 13,8 | 12,42 | - | 10,26 | 9,7 | 0 | 0,9 | 3 | 33 | - | 2,844 | 0,022 | - | 0,02 | 1,58 | 0,39 | 0,263 | 0,81 | 0,81 | 0,28 | 0,058 | 0,08 | 0,41 | 0,252 | 0,059 | 0,18 | 0,061 | 0,115 | 3,6875 | Polos Salientes | 0,224 | - | 4,47 | 4,87 | ANTIOQUIA | SONSÓN | SubArea Antioquia
AUTOG ARGOS EL CAIRO 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 29/09/2017 | No Despachada Centralmente | AMAGA 110 kV | Autogenerador | AUTOG ARGOS EL CAIRO | - | - | - | - | - | 7,5 | 6,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | SANTA BÁRBARA | SubArea Antioquia
AUTOG AYURA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/01/2011 | No Despachada Centralmente | ANCON SUR (EPM) 44 kV | Autogenerador | AUTOG AYURA | - | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 19,1 | 17,19 | 16,7 | 0 | 0,9 | 4 | 30 | 2,618 | - | - | - | - | 1,229 | 0,3206 | 0,187 | 0,7458 | 0,3929 | 0,2382 | 0,0148 | 0,13 | 0,32 | 0,1971 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | - | Polos Salientes | 0,2847 | - | 7 | 7 | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia
AUTOG CANTAYUS 1 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 20/05/2017 | No Despachada Centralmente | PORCE (EADE) 110 kV | Autogenerador | AUTOG CANTAYUS | Francis | - | - | - | - | 2,25 | 2,16 | 0,9 | 0,9 | - | - | 1,1 | 0,5 | 0,033 | - | 0,015 | 1,39 | 0,275 | 0,182 | 0,8 | 0,8 | 0,191 | - | 1,02 | 1,19 | - | - | - | 0,635 | 0 | 41,7 | Polos Salientes | 0,166 | 0,139 | 0 | 1 | ANTIOQUIA | CISNEROS | SubArea Antioquia
AUTOG CANTAYUS 2 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 20/05/2017 | No Despachada Centralmente | PORCE (EADE) 110 kV | Autogenerador | AUTOG CANTAYUS | Francis | - | - | - | - | 2,25 | 2,16 | 0,9 | 0,9 | - | - | 1,1 | 0,5 | 0,033 | - | 0,015 | 1,39 | 0,275 | 0,182 | 0,8 | 0,8 | 0,191 | - | 1,02 | 1,19 | - | - | - | 0,635 | 0 | 41,7 | Polos Salientes | 0,166 | 0,139 | 0 | 1 | ANTIOQUIA | CISNEROS | SubArea Antioquia
AUTOG CEMENTOS DEL NARE 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/09/2004 | No Despachada Centralmente | PUERTO NARE 110 kV | Autogenerador | AUTOG CEMENTOS DEL NARE | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
AUTOG GOLOSINAS TRULULU 1 | ENERXIA COLOMBIA SAS ESP | Operación | 15/12/2025 | No Despachada Centralmente | LA ENEA 33 kV | Autogenerador | AUTOG GOLOSINAS TRULULU | Francis | 7,26 | 6,6 | 5,94 | 4,2 | 3,78 | 3,66 | 1,07 | 0,9 | 3 | 120 | 1 | 2,86 | 0,043 | 0,559 | 0,175 | 1,469 | 0,327 | 0,209 | 0,735 | 0,735 | 0,209 | 0,0044 | 1,088 | 1,403 | 0,22 | 0,0071 | 0,063 | 0 | 0 | 381 | Polos Salientes | 0,19 | 0 | 3,36 | 2,73 | CALDAS | MANIZALES | SubArea CQR
AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 31/05/2022 | No Despachada Centralmente | LA CRUZADA 44 kV | Autogenerador | AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD | Pelton | - | - | - | 9,539 | 8,58 | 1 | 0 | 0,9 | 4 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,268 | 0,1 | 0,151 | 0,005 | 0,0018 | 0,01 | Polos Salientes | 0,24 | - | - | - | ANTIOQUIA | REMEDIOS | SubArea Antioquia
BAJO ANCHICAYA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1957 | Despachada Centralmente | BAJO ANCHICAYA 115 kV | Generador | BAJO ANCHICAYA | Francis | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 15 | 13 | 12 | 1 | 0,8 | 5,03 | 30 | 2,7 | 4,1685 | 0,0177 | - | 0,0399 | 1,0173 | 0,2443 | 0,1913 | 0,6739 | - | 0,1913 | 0,0024 | 0,13 | 0,32 | 0,3916 | 0 | 0,3232 | 0 | 0 | 2,08 | Polos Salientes | 0,1967 | 0,1191 | 6,6 | 7,6 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1957 | Despachada Centralmente | BAJO ANCHICAYA 115 kV | Generador | BAJO ANCHICAYA | Francis | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 15 | 13 | 12 | 1 | 0,8 | 5,04 | 30 | 2,7 | 4,0799 | 0,0177 | - | 0,0399 | 1,031 | 0,244 | 0,201 | 0,609 | - | 0,201 | 0,0024 | 0,13 | 0,32 | 0,3916 | 0 | 0,3232 | 0 | 0 | 2,08 | Polos Salientes | 0,1967 | 0,119 | 6,6 | 7,6 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1957 | Despachada Centralmente | BAJO ANCHICAYA 115 kV | Generador | BAJO ANCHICAYA | Francis | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 25 | 24 | 24 | 3 | 0,8 | 4,97 | 30 | 3,186 | 3,104 | 0,057 | - | 0,062 | 1,033 | 0,25 | 0,217 | 0,651 | - | 0,217 | 0,0041 | 0,13 | 0,32 | 0,2 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0,5 | Polos Salientes | 0,182 | 0,156 | 6 | 7 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA 4 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1957 | Despachada Centralmente | BAJO ANCHICAYA 115 kV | Generador | BAJO ANCHICAYA | Francis | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 25 | 24 | 24 | 3 | 0,8 | 4,98 | 30 | 3,198 | 3,3703 | 0,0399 | - | 0,062 | 1,215 | 0,278 | 0,217 | 0,735 | - | 0,217 | 0,0041 | 0,13 | 0,32 | 0,2 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0,5 | Polos Salientes | 0,182 | 0,165 | 6 | 7 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO TULUA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/01/2015 | No Despachada Centralmente | TULUA 34.5 kV | Generador | BAJO TULUA | Francis | - | - | - | - | 10,5 | 9,95 | 0 | - | 4,98 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
BAJO TULUA 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/01/2015 | No Despachada Centralmente | TULUA 34.5 kV | Generador | BAJO TULUA | Francis | - | - | - | - | 10,5 | 9,95 | 0 | - | 4,9 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
BARROSO 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 05/08/2007 | No Despachada Centralmente | BARROSO 110 kV | Generador | BARROSO | Pelton | 13,94 | 13,8 | 13,66 | 12 | 10,4 | 9,95 | 1 | 0,85 | 5 | 30 | - | 6,01 | 0,03 | - | 0,16 | 1,494 | 0,275 | 0,209 | 0,843 | 0,843 | 0,243 | - | - | - | 0,225 | 0 | 0,07 | - | - | 0,169 | Polos Salientes | - | 0,169 | 2,6 | 3,4 | ANTIOQUIA | SALGAR | SubArea Antioquia
BARROSO 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 03/04/2018 | No Despachada Centralmente | BARROSO 110 kV | Generador | BARROSO | Pelton | 13,94 | 13,8 | 13,66 | 12 | 10,4 | 9,95 | 1 | 0,85 | 5 | 30 | - | 6,01 | 0,03 | - | 0,16 | 1,494 | 0,275 | 0,209 | 0,843 | 0,843 | 0,243 | - | - | - | 0,225 | 0 | 0,07 | - | - | 0,169 | Polos Salientes | - | 0,169 | 2,6 | 3,4 | ANTIOQUIA | SALGAR | SubArea Antioquia
BAYONA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | Operación | 01/01/1997 | No Despachada Centralmente | REGIVIT 115 kV | Generador distribuido | BAYONA | - | 6,6 | 6,6 | 6,6 | - | 0,6 | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | Polos Salientes | - | - | - | - | QUINDÍO | CALARCÁ | SubArea CQR
BELLO 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1934 | No Despachada Centralmente | BELLO 13.2 kV | Generador distribuido | BELLO | Francis | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 0,6 | 0,55 | 0,35 | 0 | 0,9 | 4 | 30 | 2,9135 | 1,5895 | 0,0784 | 0 | 0,023 | 0,85 | 0,24 | 0,15 | 0,48 | 0,35 | 0,16 | 0,0033 | 0,13 | 0,32 | 0,14 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | - | Polos Salientes | 0,1809 | - | 0,1 | 0,1 | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELMONTE 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1939 | No Despachada Centralmente | CUBA 33 kV | Generador | BELMONTE | - | - | - | - | - | 3,4 | 3,4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RISARALDA | PEREIRA | SubArea CQR
BETANIA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/11/1987 | Despachada Centralmente | BETANIA 230 kV | Generador | BETANIA | Francis | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 183,4 | 180 | 180 | 60 | 0,9 | 5,07 | 30 | 4,3 | 5,75 | 0,035 | - | 0,062 | 0,967 | 0,259 | 0,202 | 0,624 | - | 0,202 | 0 | 0,12 | 0,33 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,21 | 0,168 | 30 | 34 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
BETANIA 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/11/1987 | Despachada Centralmente | BETANIA 230 kV | Generador | BETANIA | Francis | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 183,4 | 180 | 180 | 60 | 0,9 | 5,07 | 30 | 4,39 | 5,75 | 0,035 | - | 0,062 | 0,967 | 0,259 | 0,2023 | 0,624 | - | 0,2023 | 0 | 0,12 | 0,33 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,21 | 0,168 | 30 | 34 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
BETANIA 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/11/1987 | Despachada Centralmente | BETANIA 230 kV | Generador | BETANIA | Francis | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 183,4 | 180 | 180 | 60 | 0,9 | 5,05 | 30 | 4,3 | 6,25 | 0,035 | - | 0,155 | 0,967 | 0,259 | 0,202 | 0,524 | - | 0,202 | 0 | 0,1352 | 0,3329 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,21 | 0,12 | 30 | 34 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
CALDERAS 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 30/06/2006 | No Despachada Centralmente | CALDERAS 110 kV | Generador | CALDERAS | Pelton | 14 | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 13,2 | 9,95 | 0,5 | 0,95 | 5 | 30 | - | - | - | - | - | 0,99 | 0,26 | 0,18 | 0,61 | - | 0,24 | 0,0618 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,08 | 3 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
CALDERAS 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 30/06/2006 | No Despachada Centralmente | CALDERAS 110 kV | Generador | CALDERAS | Pelton | 14 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 13,2 | 9,95 | 0,5 | 0,95 | 5 | 30 | - | - | - | - | - | 0,99 | 0,26 | 0,18 | 0,61 | - | 0,24 | 0,0618 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 4,08 | 3 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
CALIMA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1967 | Despachada Centralmente | CALIMA 115 kV | Generador | CALIMA | Francis | 13,8 | 13,2 | 12,5 | 37,5 | 33 | 33 | 16 | 0,8 | 5,01 | 30 | 2,7 | 4,7 | 0,048 | 0 | 0,157 | 1,079 | 0,34 | 0,198 | 0,719 | 0 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0,37 | Polos Salientes | 0,3212 | 0,156 | 18 | 14 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | SubArea Valle
CALIMA 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1967 | Despachada Centralmente | CALIMA 115 kV | Generador | CALIMA | Francis | 13,8 | 13,2 | 12,5 | 37,5 | 33 | 33 | 16 | 0,8 | 5,01 | 30 | 2,8 | 4,84 | 0,048 | 0 | 0,157 | 1,079 | 0,34 | 0,198 | 0,719 | 0 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0,37 | Polos Salientes | 0,3212 | 0,156 | 18 | 14 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | SubArea Valle
CALIMA 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1967 | Despachada Centralmente | CALIMA 115 kV | Generador | CALIMA | Francis | 13,8 | 13,2 | 12,5 | 37,5 | 33 | 33 | 16 | 0,8 | 5,01 | 30 | 2,9 | 4,7 | 0,048 | 0 | 0,157 | 1,079 | 0,34 | 0,198 | 0,719 | 0 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0,37 | Polos Salientes | 0,3212 | 0,156 | 18 | 14 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | SubArea Valle
CALIMA 4 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1967 | Despachada Centralmente | CALIMA 115 kV | Generador | CALIMA | Francis | 13,8 | 13,2 | 12,5 | 37,5 | 33 | 33 | 16 | 0,8 | 5,01 | 30 | 2,9 | 4,257 | 0,043 | 0 | 0,157 | 1,079 | 0,34 | 0,198 | 0,719 | 0 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0,32 | 0,23 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | 0,37 | Polos Salientes | 0,3212 | 0,166 | 18 | 14 | VALLE DEL CAUCA | CALIMA | SubArea Valle
CAMPESTRE (CALARCA) 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | Operación | 30/11/2012 | No Despachada Centralmente | REGIVIT 115 kV | Generador distribuido | CAMPESTRE (CALARCA) | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | Polos Salientes | - | - | 0 | - | QUINDÍO | CALARCÁ | SubArea CQR
CAMPESTRE (EPM) 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1943 | No Despachada Centralmente | POBLADO 13.2 kV | Generador distribuido | CAMPESTRE (EPM) | Francis | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 1,1 | 0,87 | 0,87 | 0,1 | 0,9 | 4 | 30 | - | - | - | - | - | 1,67 | 0,297 | 0,18 | 0,48 | - | - | 0,0033 | - | - | 0,186 | 0 | 0,067 | 0 | 0 | - | Polos Salientes | - | - | 0,4 | 0,4 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
CARACOLI 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | No Despachada Centralmente | CARACOLI 13.8 kV | Generador | CARACOLI | Francis | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 4,3 | 3,87 | 3,75 | 0,1 | 0,9 | 4 | 0,05 | 3,212 | 1,827 | 0,023 | 0,022 | 0,046 | 1,201 | 0,299 | 0,221 | 0,732 | 0,779 | 0,387 | 0,0245 | 1 | 1,2 | 0,304 | 0,02 | 0,14 | 1 | 0,299 | 0,0244 | Polos Salientes | 1,2 | 0,1005 | 1,87 | 1,87 | ANTIOQUIA | CARACOLÍ | SubArea Antioquia
CARLOS LLERAS 1 | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/11/2015 | Despachada Centralmente | CARLOS LLERAS 115 kV | Generador | CARLOS LLERAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 44,2 | 39,78 | 39 | 15,6 | 0,9 | 5,01 | 30 | 2,8 | 6,582 | 0,075 | - | 0,095 | 0,86 | 0,262 | 0,187 | 0,65 | 0,59 | 0,235 | 0,0032 | 1,35 | 1,5 | 0,17 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,236 | Polos Salientes | 0,17 | 0,127 | 18 | 19 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
CARLOS LLERAS 2 | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/11/2015 | Despachada Centralmente | CARLOS LLERAS 115 kV | Generador | CARLOS LLERAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 44,2 | 39,78 | 39 | 15,6 | 0,9 | 5 | 30 | 2,8 | 7,15 | 0,075 | - | 0,095 | 0,86 | 0,261 | 0,1996 | 0,68 | 0,59 | 0,235 | 0,0032 | 1,35 | 1,5 | 0,17 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0 | 1,02 | Polos Salientes | 0,17 | 0,1353 | 18 | 19 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
CARUQUIA 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1939 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 110 kV | Generador | CARUQUIA | - | - | - | - | - | 9,5 | 9,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SubArea Antioquia
CASCADA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1954 | No Despachada Centralmente | SAN GIL 115 kV | Generador | CASCADA | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
CAUYA 1 | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/04/2022 | No Despachada Centralmente | IRRA 115 kV | Generador | CAUYA | Pelton | 4,57 | 4,16 | 3,74 | 1,25 | 1 | 0,993 | 0,196 | 0,8 | 5 | 8 | 8 | 1,5 | 0,05 | - | 0,05 | 0,8601 | 0,3 | 0,2 | 0,52 | 0 | 0,2 | 0,014 | - | - | 0,2 | 0,018 | 0,1 | - | 0 | 2,3 | Polos Salientes | 0,2 | - | 0,109 | 0,174 | CALDAS | ANSERMA | SubArea CQR
CAUYA 2 | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/04/2022 | No Despachada Centralmente | IRRA 115 kV | Generador | CAUYA | Pelton | 4,57 | 4,16 | 3,74 | 0,643 | 0,522 | 0,522 | 0,103 | 0,8 | 5 | 8 | 8 | 1,5 | 0,05 | - | 0,05 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 1 | - | 0,2 | 0,015 | - | - | 0,2 | 0,018 | 0,1 | 0,0889 | 0 | 2,3 | Polos Salientes | 0,2 | - | 0,055 | 0,088 | CALDAS | ANSERMA | SubArea CQR
CHARQUITO 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | MUÑA 115 kV | Generador | CHARQUITO | Francis | 14,5 | 13,8 | 13,11 | 62,5 | 50 | 19,4 | 0 | 0,8 | 5 | 0,3 | 2,67 | 10,5 | 0,0218 | - | 0,037 | 1,11 | 0,25 | 0,21 | 0,65 | - | 0,21 | - | 0,183 | 0,507 | 0,222 | - | 0,128 | - | - | - | Polos Salientes | 0,22 | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
CHIVOR 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 23/05/1977 | Despachada Centralmente | CHIVOR 230 kV | Generador | CHIVOR | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 125 | 125 | 10 | 0,9 | 5,12 | 30 | 4,455 | 7,5 | 0,002 | - | 0,25 | 0,9495 | 0,181 | 0,178 | 0,91 | - | 0,178 | 0,0017 | 0,0632 | 0,2402 | 0,1791 | 0 | 0,1174 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1684 | 0,1703 | 60 | 60 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR 2 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 23/05/1977 | Despachada Centralmente | CHIVOR 230 kV | Generador | CHIVOR | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 125 | 125 | 10 | 0,9 | 5,22 | 30 | 5,38 | 6,8 | 0,002 | - | 0,2 | 0,93 | 0,18 | 0,1795 | 0,28 | - | 0,1796 | 0,0017 | 0,104 | 0,5126 | 0,1791 | 0 | 0,1174 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1684 | 0,178 | 55 | 60 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR 3 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 23/05/1977 | Despachada Centralmente | CHIVOR 230 kV | Generador | CHIVOR | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 125 | 125 | 10 | 0,9 | 4,2 | 30 | 5,38 | 6,8 | 0,002 | - | 0,2 | 0,93 | 0,18 | 0,1795 | 0,28 | - | 0,1795 | 0,0017 | 0,1369 | 0,3904 | 0,1791 | 0 | 0,1174 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1684 | 0,178 | 61 | 60 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR 4 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 23/05/1977 | Despachada Centralmente | CHIVOR 230 kV | Generador | CHIVOR | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 125 | 125 | 10 | 0,9 | 5,39 | 30 | 4,375 | 7,45 | 0,0214 | - | 0,133 | 0,94 | 0,19 | 0,17 | 0,8 | - | 0,17 | 0,0017 | 0,109 | 0,4274 | 0,1791 | 0 | 0,1174 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1684 | 0,16 | 59 | 61 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR 5 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 23/05/1977 | Despachada Centralmente | CHIVOR 230 kV | Generador | CHIVOR | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 126 | 125 | 10 | 0,9 | 5,28 | 30 | 4,375 | 7,45 | 0,0214 | - | 0,133 | 0,94 | 0,19 | 0,17 | 0,8 | - | 0,17 | 0,0017 | 0,109 | 0,4274 | 0,1791 | 0 | 0,1174 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1684 | 0,16 | 59 | 60 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR 6 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 23/05/1977 | Despachada Centralmente | CHIVOR 230 kV | Generador | CHIVOR | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 126 | 125 | 10 | 0,9 | 5,3 | 30 | 4,375 | 7,45 | 0,0214 | - | 0,133 | 0,94 | 0,19 | 0,17 | 0,8 | - | 0,17 | 0,0017 | 0,109 | 0,4274 | 0,1791 | 0 | 0,1174 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1684 | 0,16 | 53 | 60 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR 7 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 23/05/1977 | Despachada Centralmente | CHIVOR 230 kV | Generador | CHIVOR | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 126 | 125 | 10 | 0,9 | 5,26 | 30 | 5,38 | 7,2 | 0,01 | - | 0,2 | 0,965 | 0,2039 | 0,2005 | 0,49 | - | 0,2005 | 0,0017 | 0,1648 | 0,4241 | 0,1791 | 0 | 0,1174 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1684 | 0,1935 | 53 | 60 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR 8 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 23/05/1977 | Despachada Centralmente | CHIVOR 230 kV | Generador | CHIVOR | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 126 | 125 | 10 | 0,9 | 5,19 | 30 | 5,38 | 7,5 | 0,0202 | - | 0,25 | 0,9495 | 0,181 | 0,178 | 0,91 | - | 0,178 | 0,0017 | 0,0632 | 0,288 | 0,1791 | 0 | 0,1174 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1684 | 0,1703 | 50 | 60 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
COCONUCO 1 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2000 | No Despachada Centralmente | SAN BERNARDINO 115 kV | Generador | COCONUCO | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
COELLO 1 | ENERGETICA S.A. E.S.P. | Operación | 10/12/2016 | No Despachada Centralmente | FLANDES 115 kV | Generador | COELLO | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | COELLO | SubArea Huila-Tolima
CUCUANA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/07/2015 | Despachada Centralmente | MIROLINDO 115 kV | Generador | CUCUANA | Pelton | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 32,31 | 29,08 | 28 | 3 | 0,9 | 5,01 | 30 | 1,93 | 8,15 | 0,0443 | - | 0,16 | 1,5 | 0,29 | 0,221 | 0,63 | 0,3 | 0,2711 | 0 | 0,1 | 0,35 | 0,243 | 0,014 | 0,6571 | 0,003 | 0 | 0,24 | Polos Salientes | 0,997 | 0,19 | 13,5 | 9,4 | TOLIMA | RONCESVALLES | SubArea Huila-Tolima
CUCUANA 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 10/11/2015 | Despachada Centralmente | MIROLINDO 115 kV | Generador | CUCUANA | Pelton | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 32,31 | 29,08 | 28 | 3 | 0,9 | 5 | 30 | 1,93 | 8,15 | 0,0443 | - | 0,16 | 1,5 | 0,29 | 0,221 | 0,63 | 0,3 | 0,2711 | 0 | 0,1 | 0,35 | 0,243 | 0,014 | 0,6571 | 0,003 | 0 | 0,24 | Polos Salientes | 0,997 | 0,19 | 13,5 | 9,1 | TOLIMA | RONCESVALLES | SubArea Huila-Tolima
CURRUCUCUES 1 | ENERCO S.A. E.S.P. | Operación | 18/08/2010 | No Despachada Centralmente | MIROLINDO 115 kV | Generador | CURRUCUCUES | - | - | - | - | - | 1,25 | 1,25 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | ROVIRA | SubArea Huila-Tolima
DARIO VALENCIA SAMPER 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 28/01/2014 | Despachada Centralmente | COLEGIO 115 kV | Generador | DARIO VALENCIA SAMPER | Pelton | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 62,5 | 50 | 50 | 5 | 0,8 | 4,4 | 30 | 3,17 | 4,99 | 0,035 | - | 0,064 | 1,45 | 0,315 | 0,2 | 0,718 | - | 0,22 | 0 | 0,16 | 0,26 | 0,22 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,076 | Polos Salientes | 0,13 | 0,08 | 29 | 37 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
DARIO VALENCIA SAMPER 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 10/11/2013 | Despachada Centralmente | COLEGIO 115 kV | Generador | DARIO VALENCIA SAMPER | Pelton | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 62,5 | 50 | 50 | 30 | 0,8 | 4,4 | 30 | 3,17 | 4,99 | 0,035 | - | 0,064 | 1,45 | 0,315 | 0,2 | 0,718 | - | 0,22 | 0 | 0,16 | 0,33 | 0,22 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,076 | Polos Salientes | 0,13 | 0,1 | 29 | 37 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
DARIO VALENCIA SAMPER 5 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 02/04/2014 | Despachada Centralmente | COLEGIO 115 kV | Generador | DARIO VALENCIA SAMPER | Pelton | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 62,5 | 50 | 50 | 5 | 0,8 | 4,38 | 30 | 3,17 | 9,58 | 0,012 | - | 0,07 | 1,509 | 0,3 | 0,23 | 1,076 | - | 0,231 | 0 | 0,145 | 0,48 | 0,23 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0,076 | Polos Salientes | 0,181 | 0,207 | 18 | 37 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
EL BOSQUE 1 | ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | ARMENIA 115 kV | Generador | EL BOSQUE | - | - | - | - | - | 2,28 | 2,28 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | QUINDÍO | ARMENIA | SubArea CQR
EL COCUYO 1 | P.CH EL COCUYO SAS ESP | Operación | 20/05/2016 | No Despachada Centralmente | ZARZAL 115 kV | Generador distribuido | EL COCUYO | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | VERSALLES | SubArea Valle
EL EDEN 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 02/03/2017 | No Despachada Centralmente | MANZANARES (CALDAS) 115 kV | Generador | EL EDEN | Pelton | - | 13,8 | - | - | 10,39 | 9,95 | 0 | 0,9 | 5 | 30 | - | 0,39 | 0,03 | 0,3 | 0,03 | 1,85 | 0,329 | 0,226 | 1,818 | 1,818 | 0,289 | 0,0775 | 0,19 | 0,4416 | 0,219 | 0,218 | 0,117 | 0,103 | - | - | Rotor Liso | 0,201 | - | 3,122 | 5,353 | CALDAS | PENSILVANIA | SubArea CQR
EL EDEN 2 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 02/03/2017 | No Despachada Centralmente | MANZANARES (CALDAS) 115 kV | Generador | EL EDEN | Pelton | 15,4 | 13,8 | 12,4 | 11,154 | 10,086 | 9,95 | 1 | 0,9 | 5 | 30 | - | 0,39 | 0,03 | 0,3 | 0,03 | 1,85 | 0,329 | 0,226 | 1,818 | 1,818 | 0,289 | 0,0775 | 0,19 | 0,4416 | 0,219 | 0,218 | 0,117 | 0,103 | - | - | Rotor Liso | 0,201 | - | 3,12 | 5,353 | CALDAS | PENSILVANIA | SubArea CQR
EL LIMONAR 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 06/12/2003 | No Despachada Centralmente | LAGUNETA 115 kV | Generador | EL LIMONAR | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
EL MOLINO 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 27/01/2016 | No Despachada Centralmente | SAN LORENZO 110 kV | Generador | EL MOLINO | Francis | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 12,8 | 11,52 | 9,95 | 5,76 | 0,9 | 5 | 30 | 1,56 | 4,12 | - | - | - | 1,06 | 0,29 | 0,24 | 0,6 | - | 0,25 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,24 | Polos Salientes | - | 0,24 | 6,1 | 5,9 | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
EL MOLINO 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 31/01/2017 | No Despachada Centralmente | SAN LORENZO 110 kV | Generador | EL MOLINO | Francis | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 12,8 | 11,52 | 9,95 | 5,76 | 0,9 | 5 | 30 | 1,56 | 4,12 | - | - | - | 1,06 | 0,29 | 0,24 | 0,6 | - | 0,251 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0,24 | Polos Salientes | - | 0,24 | 6,1 | 5,9 | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
EL POPAL 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2014 | No Despachada Centralmente | SAN LORENZO 110 kV | Generador | EL POPAL | Francis | - | - | - | - | 11,22 | 9,95 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
EL POPAL 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2014 | No Despachada Centralmente | SAN LORENZO 110 kV | Generador | EL POPAL | Francis | - | - | - | - | 11,22 | 9,95 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
EL QUIMBO 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 16/11/2015 | Despachada Centralmente | TESALIA 230 kV | Generador | EL QUIMBO | Francis | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 225 | 200 | 200 | 0 | 0,9 | 5,045 | 30 | 3,944 | 6,328 | 0,069 | - | 0,081 | 0,9661 | 0,285 | 0,2038 | 0,6187 | - | 0,2182 | 0,0023 | 0,98 | 1,15 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,18 | 0,135 | 89 | 106 | HUILA | GIGANTE | SubArea Cauca-Narino
EL QUIMBO 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 16/11/2015 | Despachada Centralmente | TESALIA 230 kV | Generador | EL QUIMBO | Francis | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 225 | 200 | 200 | 0 | 0,9 | 5,045 | 30 | 3,855 | 6,335 | 0,071 | - | 0,081 | 0,9681 | 0,2851 | 0,2064 | 0,6125 | - | 0,2201 | 0,0023 | 0,99 | 1,17 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,18 | 0,132 | 89 | 106 | HUILA | GIGANTE | SubArea Cauca-Narino
ESCUELA DE MINAS 1 | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2019 | Despachada Centralmente | RIONEGRO 110 kV | Generador | ESCUELA DE MINAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 23,5 | 21,15 | 19 | 8 | 0,9 | 4,9 | 30 | 2,529 | 5,0264 | 0,0375 | 0 | 0,1167 | 1,03 | 0,25 | 0,2 | 0,63 | 0,63 | 0,27 | 0,0038 | 0,06 | 0,27 | 0,231 | 0,016 | 0,124 | 0,033 | 0 | 98,25 | Polos Salientes | 0,1521 | 0,1521 | 9 | 11 | ANTIOQUIA | MARINILLA | SubArea Antioquia
ESCUELA DE MINAS 2 | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2019 | Despachada Centralmente | RIONEGRO 110 kV | Generador | ESCUELA DE MINAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 23,5 | 21,15 | 18 | 8 | 0,9 | 4,92 | 30 | 2,483 | 5,0264 | 0,0375 | 0 | 0,1167 | 1,03 | 0,25 | 0,2 | 0,63 | 0,63 | 0,27 | 0,0038 | 0,06 | 0,27 | 0,231 | 0,016 | 0,124 | 0,033 | 0 | 98,25 | Polos Salientes | 0,1521 | 0,1521 | 9 | 11,5 | ANTIOQUIA | MARINILLA | SubArea Antioquia
ESCUELA DE MINAS 3 | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2019 | Despachada Centralmente | RIONEGRO 110 kV | Generador | ESCUELA DE MINAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 23,5 | 21,15 | 18 | 8 | 0,9 | 4,95 | 30 | 2,59 | 5,1556 | 0,0485 | 0 | 0,1167 | 1,0325 | 0,2502 | 0,2 | 0,6253 | 0,63 | 0,2698 | 0,0038 | 0,06 | 0,27 | 0,231 | 0,016 | 0,124 | 0,033 | 0 | 98,25 | Polos Salientes | 0,1521 | 0,1523 | 9 | 11,5 | ANTIOQUIA | MARINILLA | SubArea Antioquia
ESMERALDA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | Despachada Centralmente | ESMERALDA 115 kV | Generador | ESMERALDA | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0,85 | 5 | 30 | 4,5 | 5 | 0,045 | - | 0,04 | 1,53 | 0,27 | 0,14 | 0,33 | - | 0,2 | 0,0029 | 0,13 | 0,32 | 0,2533 | 0 | 0,0868 | 0 | 0,1049 | 0 | Polos Salientes | 0,2294 | 0,137 | 8 | 9,4 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | Despachada Centralmente | ESMERALDA 115 kV | Generador | ESMERALDA | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0,85 | 5 | 30 | 4 | 4,95 | 0,052 | - | 0,1 | 1,6 | 0,4 | 0,19 | 0,45 | - | 0,22 | 0,0029 | 0,13 | 0,32 | 0,2533 | 0 | 0,0868 | 0 | 0,1049 | 0 | Polos Salientes | 0,17 | 0,125 | 8 | 9,4 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
FLORIDA 21 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | No Despachada Centralmente | FLORIDA (CAUCA) 115 kV | Generador | FLORIDA | Francis | - | - | - | - | 13,2 | 9,95 | 6 | 0,8 | 5,73 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
FLORIDA 22 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | No Despachada Centralmente | FLORIDA (CAUCA) 115 kV | Generador | FLORIDA | Francis | - | - | - | - | 13 | 9,95 | 6 | 0,8 | 5,62 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
GUACAICA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | No Despachada Centralmente | PERALONSO 115 kV | Generador distribuido | GUACAICA | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CALDAS | NEIRA | SubArea CQR
GUADALUPE 31 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1966 | Despachada Centralmente | EL SALTO (EPM) 110 kV | Generador | GUADALUPE III | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 47,1 | 45 | 45 | 0 | 0,85 | 5,45 | 30 | 3,488 | 7,0233 | 0,0537 | - | 0,1184 | 0,952 | 0,3058 | 0,2049 | 0,7399 | - | 0,2337 | 0,0009 | 0,13 | 0,32 | 0,21 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,381 | Polos Salientes | 0,18 | 0,085 | 14 | 14 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUADALUPE 32 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1966 | Despachada Centralmente | EL SALTO (EPM) 110 kV | Generador | GUADALUPE III | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 47,1 | 45 | 45 | 0 | 0,85 | 5,33 | 30 | 3,232 | 5,8548 | 0,0607 | - | 0,0698 | 1 | 0,31 | 0,24 | 0,62 | - | 0,24 | 0,0024 | 0,13 | 0,32 | 0,21 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,381 | Polos Salientes | 0,18 | 0,1094 | 14 | 14 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUADALUPE 33 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1966 | Despachada Centralmente | EL SALTO (EPM) 110 kV | Generador | GUADALUPE III | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 47,1 | 45 | 45 | 0 | 0,85 | 5,22 | 30 | 3,232 | 5,8548 | 0,0607 | - | 0,0698 | 1 | 0,31 | 0,24 | 0,62 | - | 0,24 | 0,0024 | 0,13 | 0,32 | 0,21 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,381 | Polos Salientes | 0,18 | 0,1094 | 13,9 | 13,9 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUADALUPE 34 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1966 | Despachada Centralmente | EL SALTO (EPM) 110 kV | Generador | GUADALUPE III | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 47,1 | 45 | 45 | 0 | 0,85 | 5,46 | 30 | 3,1479 | 6,5848 | 0,0537 | - | 0,1184 | 0,952 | 0,3058 | 0,2049 | 0,7399 | - | 0,2337 | 0,0009 | 0,13 | 0,32 | 0,21 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,381 | Polos Salientes | 0,18 | 0,085 | 14 | 14 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUADALUPE 35 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1966 | Despachada Centralmente | EL SALTO (EPM) 110 kV | Generador | GUADALUPE III | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 47,1 | 45 | 45 | 0 | 0,85 | 5,39 | 30 | 3,1969 | 6,5848 | 0,0537 | - | 0,1184 | 0,952 | 0,3058 | 0,2049 | 0,7399 | - | 0,2337 | 0,0009 | 0,13 | 0,32 | 0,21 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,381 | Polos Salientes | 0,18 | 0,085 | 14 | 14 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUADALUPE 36 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1966 | Despachada Centralmente | EL SALTO (EPM) 110 kV | Generador | GUADALUPE III | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 47,1 | 45 | 45 | 0 | 0,85 | 5,43 | 30 | 3,404 | 6,3585 | 0,0456 | - | 0,1184 | 0,952 | 0,3058 | 0,2049 | 0,7399 | - | 0,2337 | 0,0009 | 0,13 | 0,32 | 0,21 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,381 | Polos Salientes | 0,18 | 0,085 | 14 | 14 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUADALUPE 41 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 18/11/1985 | Despachada Centralmente | GUADALUPE IV 230 kV | Generador | GUADALUPE IV | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 77,4 | 75 | 35 | 0,9 | 5,37 | 30 | 3,5 | 8,75 | 0,035 | - | 0,099 | 1,369 | 0,29 | 0,28 | 0,981 | - | 0,28 | 0,0512 | 0,13 | 0,55 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,1852 | 0,157 | 19 | 19 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUADALUPE 42 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 18/11/1985 | Despachada Centralmente | GUADALUPE IV 230 kV | Generador | GUADALUPE IV | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 77,4 | 75 | 35 | 0,9 | 5,13 | 30 | 4,0351 | 7,867 | 0,0409 | - | 0,4071 | 1,012 | 0,2565 | 0,1682 | 0,6858 | - | 0,2089 | 0,0512 | 0,13 | 0,32 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,1852 | 0,1095 | 19 | 19 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUADALUPE 43 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 18/11/1985 | Despachada Centralmente | GUADALUPE IV 230 kV | Generador | GUADALUPE IV | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 77,4 | 75 | 35 | 0,9 | 5,3 | 30 | 3,5 | 6,65 | 0,035 | - | 0,099 | 1,369 | 0,29 | 0,28 | 0,981 | - | 0,28 | 0,0512 | 0,13 | 0,55 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,1852 | 0,157 | 19 | 19 | ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | SubArea Antioquia
GUANAQUITAS 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 110 kV | Generador | GUANAQUITAS | - | - | - | - | - | 10,04 | 9,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SubArea Antioquia
GUATAPE 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Despachada Centralmente | GUATAPE 220 kV | Generador | GUATAPE | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 70,2 | 70 | 0 | 0,85 | 5,3 | 30 | 3,6701 | 7,05 | 0,031 | - | 0,025 | 0,95 | 0,288 | 0,235 | 0,74 | - | 0,235 | 0,295 | 0,13 | 0,32 | 0,191 | 0 | 0,105 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,288 | 0,12 | 32 | 32 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 18/11/1985 | Despachada Centralmente | GUATAPE 220 kV | Generador | GUATAPE | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 70,2 | 70 | 0 | 0,85 | 5 | 30 | 3,4432 | 7,05 | 0,031 | - | 0,025 | 0,95 | 0,288 | 0,235 | 0,74 | - | 0,235 | 0,295 | 0,13 | 0,32 | 0,191 | 0 | 0,105 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,288 | 0,12 | 32 | 32 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Despachada Centralmente | GUATAPE 220 kV | Generador | GUATAPE | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 70,2 | 70 | 0 | 0,85 | 5 | 30 | 3,9822 | 8,5 | 0,031 | - | 0,025 | 0,96 | 0,288 | 0,235 | 0,74 | - | 0,235 | 0,287 | 0,13 | 0,32 | 0,191 | 0 | 0,105 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,288 | 0,17 | 32 | 32 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE 4 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Despachada Centralmente | GUATAPE 220 kV | Generador | GUATAPE | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 70,2 | 70 | 0 | 0,85 | 5,11 | 30 | 4,0092 | 8,5 | 0,031 | - | 0,025 | 0,96 | 0,288 | 0,235 | 0,74 | - | 0,235 | 0,287 | 0,13 | 0,32 | 0,191 | 0 | 0,105 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,288 | 0,17 | 32 | 32 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE 5 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Despachada Centralmente | GUATAPE 220 kV | Generador | GUATAPE | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 70,2 | 70 | 0 | 0,85 | 5,08 | 30 | 4,0705 | 6,899 | 0,029 | - | 0,15 | 0,97 | 0,295 | 0,268 | 0,66 | - | 0,15 | 0,108 | 0,13 | 0,32 | 0,211 | 0 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,295 | 0,2 | 32 | 32 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE 6 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Despachada Centralmente | GUATAPE 220 kV | Generador | GUATAPE | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 82,59 | 70,2 | 70 | 0 | 0,85 | 4,99 | 30 | 4,1965 | 6,899 | 0,029 | - | 0,15 | 0,97 | 0,295 | 0,268 | 0,66 | - | 0,15 | 0,086 | 0,13 | 0,32 | 0,211 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,001 | Polos Salientes | 0,238 | 0,2 | 32 | 32 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE 7 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1979 | Despachada Centralmente | GUATAPE 220 kV | Generador | GUATAPE | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 70,2 | 70 | 0 | 0,85 | 5,12 | 30 | 3,8233 | 6,899 | 0,029 | - | 0,15 | 0,97 | 0,295 | 0,268 | 0,66 | - | 0,15 | 0,092 | 0,13 | 0,32 | 0,211 | 0 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,295 | 0,2 | 32 | 32 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE 8 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1979 | Despachada Centralmente | GUATAPE 220 kV | Generador | GUATAPE | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 77,4 | 70,2 | 70 | 0 | 0,85 | 4,98 | 30 | 3,4015 | 6,899 | 0,029 | - | 0,15 | 0,97 | 0,295 | 0,268 | 0,66 | - | 0,15 | 0,108 | 0,13 | 0,32 | 0,211 | 0 | 0,07 | 0 | 0,01 | 0,001 | Polos Salientes | 0,295 | 0,2 | 32 | 32 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUAVIO 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 19/03/1993 | Despachada Centralmente | GUAVIO 230 kV | Generador | GUAVIO | Pelton | 14,49 | 13,8 | 12,8 | 270 | 250 | 250 | 60 | 0,85 | 4,71 | 30 | 4,35 | 9,22 | 0,029 | - | 0,112 | 0,987 | 0,322 | 0,184 | 0,514 | - | 0,172 | 0,0016 | 0,065 | 0,165 | 0,17 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,184 | 0,16 | 88 | 100 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 19/03/1993 | Despachada Centralmente | GUAVIO 230 kV | Generador | GUAVIO | Pelton | 14,49 | 13,8 | 12,8 | 270 | 250 | 250 | 60 | 0,85 | 4,76 | 30 | 4,35 | 9,34 | 0,032 | - | 0,112 | 0,947 | 0,322 | 0,184 | 0,702 | - | 0,172 | 0,0016 | 0,065 | 0,165 | 0,17 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,184 | 0,162 | 88 | 103 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 19/03/1993 | Despachada Centralmente | GUAVIO 230 kV | Generador | GUAVIO | Pelton | 14,49 | 13,8 | 12,8 | 270 | 250 | 250 | 60 | 0,85 | 4,84 | 30 | 4,35 | 9,25 | 0,029 | - | 0,095 | 0,941 | 0,322 | 0,184 | 0,512 | - | 0,172 | 0,0016 | 0,065 | 0,165 | 0,17 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,184 | 0,154 | 88 | 100 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO 4 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 19/03/1993 | Despachada Centralmente | GUAVIO 230 kV | Generador | GUAVIO | Pelton | 14,49 | 13,8 | 12,8 | 270 | 250 | 250 | 60 | 0,85 | 4,76 | 30 | 4,35 | 9,55 | 0,041 | - | 0,125 | 1,145 | 0,322 | 0,184 | 0,82 | - | 0,172 | 0,0016 | 0,065 | 0,165 | 0,17 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,184 | 0,165 | 88 | 100 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO 5 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 19/03/1993 | Despachada Centralmente | GUAVIO 230 kV | Generador | GUAVIO | Pelton | 14,49 | 13,8 | 12,8 | 270 | 250 | 250 | 60 | 0,85 | 4,71 | 30 | 4,35 | 9,15 | 0,03 | - | 0,092 | 1,015 | 0,322 | 0,184 | 0,511 | - | 0,172 | 0,0016 | 0,065 | 0,165 | 0,17 | 0 | 0,069 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,14 | 0,145 | 88 | 100 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO MENOR 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 27/04/2016 | No Despachada Centralmente | GUAVIO 115 kV | Generador | GUAVIO MENOR | - | - | - | - | - | 9,9 | 9,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
HIDROBARRANCAS 1 | HIDROELECTRICA BARRANCAS SAS ESP | Operación | 01/01/1954 | No Despachada Centralmente | CHORODO (FRONTINO) 44 kV | Generador | HIDROBARRANCAS | Pelton | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 5,37 | 4,83 | 4,7 | 0,94 | 0,9 | 5 | 2 | 0,47 | 1,5 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 2,391 | 0,35 | 0,29 | 2,36 | 2,36 | 0,42 | 0,01 | - | - | 0,347 | 0,0431 | 0,17 | 0,0077 | - | - | Rotor Liso | 0,3788 | - | 1,073 | 4,29 | ANTIOQUIA | DABEIBA | SubArea Antioquia
HIDROMONTAÑITAS 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/01/2016 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 110 kV | Generador | HIDROMONTAÑITAS | Pelton | - | - | - | - | 12,91 | 10 | 0 | - | 4,13 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia
HIDROMONTAÑITAS 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/01/2015 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 110 kV | Generador | HIDROMONTAÑITAS | Pelton | - | - | - | - | 14 | 9,9 | 0 | - | 4,15 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia
INSULA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1951 | No Despachada Centralmente | INSULA (CHINCHINA) 33 kV | Generador | INSULA | Francis | - | 4,16 | 3,95 | 11,8 | 10,03 | 8 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0,8816 | 0,286 | 0,1996 | 0,5386 | - | 0,2693 | 0,0357 | 0,13 | 0,32 | 0,2428 | 0 | 0,0775 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1996 | - | 0 | 3 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
INSULA 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1951 | No Despachada Centralmente | INSULA (CHINCHINA) 33 kV | Generador | INSULA | Francis | - | 4,16 | 3,95 | 11,8 | 10,03 | 8 | 0 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | 0,8816 | 0,286 | 0,1996 | 0,5386 | - | 0,2639 | 0,0357 | 0,13 | 0,32 | 0,2428 | 0 | 0,0775 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1996 | - | 0 | 3 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
INSULA 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1951 | No Despachada Centralmente | INSULA (CHINCHINA) 33 kV | Generador | INSULA | Francis | - | 4,16 | 3,95 | 14,1 | 11,99 | 11 | 0 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0487 | 0,2326 | 0,1298 | 0,5492 | - | 0,1974 | 0,0426 | 0,13 | 0,32 | 0,1974 | 0 | 0,0789 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1996 | - | 0 | 3 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
INTERMEDIA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | No Despachada Centralmente | MANIZALES 115 kV | Generador distribuido | INTERMEDIA | - | - | - | - | - | 0,96 | 0,96 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CALDAS | MANIZALES | SubArea CQR
INZA 1 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 05/02/2009 | No Despachada Centralmente | EL BOTE 34.5 kV | Generador distribuido | INZA | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | INZÁ | SubArea Huila-Tolima
IQUIRA I 1 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1955 | No Despachada Centralmente | EL BOTE 34.5 kV | Generador | IQUIRA I | - | - | - | - | - | 4,32 | 4,32 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HUILA | ÍQUIRA | SubArea Huila-Tolima
IQUIRA II 1 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 27/04/2016 | No Despachada Centralmente | EL BOTE 34.5 kV | Generador | IQUIRA II | - | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 0,552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HUILA | ÍQUIRA | SubArea Huila-Tolima
ITUANGO 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/12/2022 | Despachada Centralmente | ANTIOQUIA 500 kV | Generador | ITUANGO | Francis | 18,9 | 18 | 17,1 | 336 | 302,4 | 300 | 154 | 0,9 | 4,22 | 30 | 4,7362 | 8,4807 | 0,0423 | - | 0,7899 | 1,0625 | 0,3059 | 0,2099 | 0,7256 | - | 0,2669 | 0,0018 | 0,08 | 0,367 | 0,235 | 0,0132 | 0,09 | 0,0052 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1248 | 110 | 145 | ANTIOQUIA | ITUANGO | SubArea Antioquia
ITUANGO 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/12/2022 | Despachada Centralmente | ANTIOQUIA 500 kV | Generador | ITUANGO | Francis | 18,9 | 18 | 17,1 | 336 | 302,4 | 300 | 154 | 0,9 | 4,24 | 30 | 4,7182 | 8,2465 | 0,0243 | - | 0,3282 | 1,066 | 0,3245 | 0,2156 | 0,7499 | - | 0,3177 | 0,0018 | 0,08 | 0,367 | 0,235 | 0,0132 | 0,09 | 0,0052 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1151 | 110 | 145 | ANTIOQUIA | ITUANGO | SubArea Antioquia
ITUANGO 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/10/2023 | Despachada Centralmente | ANTIOQUIA 500 kV | Generador | ITUANGO | Francis | 18,9 | 18 | 17,1 | 336 | 302,4 | 300 | 154 | 0,9 | 4,25 | 30 | 5,211 | 7,5807 | 0,0174 | - | 0,2802 | 1,0625 | 0,3559 | 0,2499 | 0,7256 | - | 0,2669 | 0,0018 | 0,052 | 0,21 | 0,235 | 0,0131 | 0,09 | 0,0052 | 0,1246 | 1.000 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1248 | 110 | 145 | ANTIOQUIA | ITUANGO | SubArea Antioquia
ITUANGO 4 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 31/10/2023 | Despachada Centralmente | ANTIOQUIA 500 kV | Generador | ITUANGO | Francis | 18,9 | 18 | 17,1 | 336 | 302,4 | 300 | 154 | 0,9 | 4,27 | 30 | 5,902 | 8,512 | 0,0191 | - | 0,7903 | 1,0633 | 0,3103 | 0,2105 | 0,7305 | - | 0,2672 | 0,0018 | 0,052 | 0,21 | 0,235 | 0,0132 | 0,09 | 0,0052 | 0,1246 | 1.000 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1256 | 110 | 145 | ANTIOQUIA | ITUANGO | SubArea Antioquia
JAGUAS 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/07/1988 | Despachada Centralmente | JAGUAS 230 kV | Generador | JAGUAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 94 | 89,3 | 85 | 15 | 0,95 | 5,02 | 30 | 3,141 | 7 | 0,05 | - | 0,08 | 0,95 | 0,22 | 0,18 | 0,61 | - | 0,2 | 0,006 | 0,23 | 0,49 | 0,19 | 0,05 | 0,13 | 0,0044 | 0 | 170,4916 | Polos Salientes | 0,16 | 0,13 | 31 | 31 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | SubArea Antioquia
JAGUAS 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 24/09/1988 | Despachada Centralmente | JAGUAS 230 kV | Generador | JAGUAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 94 | 89,3 | 85 | 15 | 0,95 | 5 | 30 | 3,141 | 7 | 0,05 | - | 0,08 | 0,95 | 0,22 | 0,18 | 0,61 | - | 0,2 | 0,006 | 0,23 | 0,49 | 0,19 | 0,05 | 0,13 | 0,0044 | 0 | 170,4916 | Polos Salientes | 0,16 | 0,13 | 31 | 31 | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | SubArea Antioquia
JUAN GARCIA 1 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/10/2017 | No Despachada Centralmente | STA FE DE ANTIOQUIA 44 kV | Generador | JUAN GARCIA | Pelton | - | - | - | - | 2,3 | 2,26 | 0 | 0,9 | 0 | 0,02 | 0,28 | 1,5328 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 1,7464 | 0,3646 | 0,2741 | 1,7123 | 1,7123 | 0,3889 | 0,3889 | 0,2796 | 0,7036 | 0,3216 | 0,5103 | 0,1424 | 0,1424 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,2169 | - | 1,6 | 1,89 | ANTIOQUIA | LIBORINA | SubArea Antioquia
JUAN GARCIA 2 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/04/2018 | No Despachada Centralmente | STA FE DE ANTIOQUIA 44 kV | Generador | JUAN GARCIA | Pelton | - | - | - | - | 2,3 | 2,26 | 0 | 0,9 | 0 | 0,02 | 0,28 | 1,5328 | 0,02 | 0,2 | 0,02 | 1,7464 | 0,3646 | 0,2741 | 1,7123 | 1,7123 | 0,3889 | 0,8698 | 0,2796 | 0,7036 | 0,3216 | 0,051 | 0,1424 | 0,1424 | - | - | Rotor Liso | 0,2169 | - | 1,6 | 1,89 | ANTIOQUIA | LIBORINA | SubArea Antioquia
LA CASCADA ( ABEJORRAL) 1 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/02/2009 | No Despachada Centralmente | LA CEJA 110 kV | Generador | LA CASCADA ( ABEJORRAL) | Francis | - | - | - | - | 3 | 3 | 0,1 | 0,9 | 5 | 100 | 3,79 | 1,5 | 0,0132 | 0,5178 | 0,072 | 1,21 | 0,25 | 0,15 | 1,18 | 0,25 | 0,19 | 0,002 | 0 | - | 0,15 | 0,007 | 0,04 | 0,007 | - | 0,038 | Rotor Liso | 0,14 | 0,086 | 2,64 | 2,31 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | SubArea Antioquia
LA CASCADA (ANTIOQUIA) 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1955 | No Despachada Centralmente | PORCE (EADE) 110 kV | Generador | LA CASCADA (ANTIOQUIA) | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | SubArea Antioquia
LA CASCADA DE GRANADA 1 | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2023 | No Despachada Centralmente | ORIENTE 110 kV | Generador | LA CASCADA DE GRANADA | Pelton | - | 4,16 | - | 2,396 | 2,156 | 2,09 | 0,1 | 0,9 | 4 | 30 | 0,474 | 1,964 | 0,02 | 0,398 | 0,04 | 1,79 | 0,335 | 0,243 | 0,895 | 0,895 | 0,243 | 0,621 | 0,05 | 0,15 | 0,255 | 0,621 | 0,073 | 0,0045 | 0 | 22,15 | Polos Salientes | 1,6111 | 0,001 | 1,078 | 1,509 | ANTIOQUIA | GRANADA | SubArea Antioquia
LA CHORRERA 1 | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P | Operación | 31/05/2022 | No Despachada Centralmente | YARUMAL II 110 kV | Generador | LA CHORRERA | Pelton | 7,24 | 6,9 | 6,55 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 1,386 | 0,9 | - | - | 1,17 | 3,55 | 0,05 | - | - | 1,44 | 0,232 | 0,144 | 0,72 | 0,72 | 0,2 | 0,0029 | 1,07 | 1,3 | 0,151 | 0,0046 | 0,043 | 0,0064 | 0 | - | Polos Salientes | 0,131 | - | 3,661 | 3,661 | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | SubArea Antioquia
LA CHORRERA 2 | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P | Operación | 31/05/2022 | No Despachada Centralmente | YARUMAL II 110 kV | Generador | LA CHORRERA | Pelton | 7,24 | 6,9 | 6,55 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 1,386 | 0,9 | - | - | 1,17 | 3,55 | 0,05 | - | - | 1,44 | 0,232 | 0,144 | 0,72 | 0,72 | 0,2 | - | 1,07 | 1,3 | 0,151 | 0,0046 | 0,043 | 0,0064 | 0 | - | Polos Salientes | 0,131 | - | 3,66 | 3,66 | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | SubArea Antioquia
LA FRISOLERA 1 | SIGMA2 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SAS ESP | Operación | 29/04/2016 | No Despachada Centralmente | SALAMINA (CALDAS) 33 kV | Generador distribuido | LA FRISOLERA | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,47 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CALDAS | SALAMINA | SubArea CQR
LA GUACA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/12/1986 | Despachada Centralmente | LA GUACA 230 kV | Generador | LA GUACA | Pelton | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 115 | 115 | 108 | 40 | 0,9 | 5,13 | 30 | 4,55 | 7,21 | 0,035 | - | 0,015 | 0,959 | 0,263 | 0,176 | 0,579 | - | 0,236 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,2 | 0,093 | 36 | 40 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
LA GUACA 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 06/03/1987 | Despachada Centralmente | LA GUACA 230 kV | Generador | LA GUACA | Pelton | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 115 | 115 | 108 | 40 | 0,9 | 4,67 | 30 | 4,69 | 6,85 | 0,051 | - | 0,0157 | 0,9803 | 0,263 | 0,176 | 0,614 | - | 0,236 | 0,0022 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,2 | 0,093 | 36 | 40 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
LA GUACA 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 09/05/1987 | Despachada Centralmente | LA GUACA 230 kV | Generador | LA GUACA | Pelton | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 115 | 115 | 108 | 40 | 0,9 | 5,64 | 30 | 4,55 | 6,83 | 0,035 | - | 0,018 | 1,105 | 0,263 | 0,176 | 0,625 | - | 0,236 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,21 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,2 | 0,093 | 36 | 40 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
LA HERRADURA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 24/01/2016 | No Despachada Centralmente | CHORODO (FRONTINO) 44 kV | Generador | LA HERRADURA | Francis | - | - | - | - | 10,2 | 9,9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | SubArea Antioquia
LA HERRADURA 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 24/01/2016 | No Despachada Centralmente | CHORODO (FRONTINO) 44 kV | Generador | LA HERRADURA | Francis | - | - | - | - | 10,2 | 9,9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | SubArea Antioquia
LA NAVETA 1 | IAC ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1942 | No Despachada Centralmente | LA GUACA 115 kV | Generador | LA NAVETA | - | 4,4 | 4,16 | 3,744 | - | 4,8 | 4,8 | 0,1 | 0,9 | 3 | - | 0,44 | 1,5 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 1,551 | 0,384 | 0,268 | 1 | 1,493 | 0,325 | 0,0072 | 0,18 | 0,45 | 0,27 | 0,27 | 0,105 | 0,105 | - | - | Polos Salientes | 0,252 | 0,1691 | 1,82 | 2,05 | CUNDINAMARCA | APULO | SubArea Bogota
LA PITA 1 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1965 | No Despachada Centralmente | EL BOTE 34.5 kV | Generador | LA PITA | - | - | - | - | - | 1,42 | 1,42 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HUILA | GARZÓN | SubArea Huila-Tolima
LA REBUSCA 1 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 24/07/2014 | No Despachada Centralmente | PORCE (EADE) 110 kV | Generador distribuido | LA REBUSCA | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | SubArea Antioquia
LA TASAJERA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/12/1986 | Despachada Centralmente | LA TASAJERA 220 kV | Generador | LA TASAJERA | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 109 | 104,5 | 102 | 0 | 0,95 | 5,01 | 30 | 2,5 | 9,1 | 0,05 | - | 0,07 | 1,42 | 0,18 | 0,14 | 0,66 | - | 0,14 | 0,001 | 0,21 | 0,56 | 0,2273 | 0,2002 | 0,2725 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,2002 | 0,11 | 29 | 34 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
LA TASAJERA 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/03/1987 | Despachada Centralmente | LA TASAJERA 220 kV | Generador | LA TASAJERA | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 109 | 104,5 | 102 | 0 | 0,95 | 5,03 | 30 | 4,02 | 9,1445 | 0,0571 | - | 0,5357 | 1,08 | 0,1934 | 0,1275 | 0,8053 | - | 0,129 | 0,002 | 0,13 | 0,32 | 0,2273 | 0 | 0,2725 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,2002 | 0,0842 | 29 | 34 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
LA TASAJERA 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 09/05/1987 | Despachada Centralmente | LA TASAJERA 220 kV | Generador | LA TASAJERA | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 109 | 104,5 | 102 | 0 | 0,95 | 5,04 | 30 | 2,5 | 8,75 | 0,06 | - | 0,099 | 1,44 | 0,19 | 0,18 | 0,689 | - | 0,18 | 0,001 | 0,15 | 0,4 | 0,2279 | 0 | 0,2725 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,2002 | 0,096 | 29 | 34 | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
LA VUELTA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 22/11/2004 | No Despachada Centralmente | CHORODO (FRONTINO) 44 kV | Generador | LA VUELTA | - | - | - | - | - | 11,6 | 11,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | SubArea Antioquia
LAGUNETA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 27/11/2014 | No Despachada Centralmente | LAGUNETA 115 kV | Generador | LAGUNETA | Francis | 7,24 | 6,9 | 6,6 | 22,5 | 18 | 18 | 10 | 0,8 | 5 | 30 | 2,61 | 7,12 | 0,03 | 0 | 0,04 | 1,211 | 0,257 | 0,219 | 0,656 | - | 0,219 | - | 0,13 | 0,426 | 0,171 | 0 | 0,051 | - | - | 0,0456 | Polos Salientes | 0,134 | - | 6,5 | 8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
LAS PALMAS 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2017 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 110 kV | Generador | LAS PALMAS | Francis | - | 13,2 | - | - | 1,4 | 1,4 | 0 | 0,9 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 | 1,2 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SubArea Antioquia
LAS PALMAS 2 | VATIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2017 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 110 kV | Generador | LAS PALMAS | Francis | - | 13,2 | - | - | 1,4 | 1,4 | 0 | 0,9 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 | 1,2 | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SubArea Antioquia
LAS VIOLETAS 1 | P.CH EL COCUYO SAS ESP | Operación | 30/03/2022 | No Despachada Centralmente | PORCE (EADE) 110 kV | Generador distribuido | LAS VIOLETAS | Francis | 0,75 | 0,69 | 0,65 | 1,045 | 0,974 | 0,945 | 0,389 | 0,9 | 4 | 10 | - | 0,346 | 0,014 | - | - | 2,07 | 0,224 | 0,104 | 1,16 | 1,16 | 0,107 | 0,0122 | - | - | 0,105 | 0,0122 | 0,038 | 0,0091 | 0 | - | Polos Salientes | 0,104 | - | 0,47 | 0,47 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE | SubArea Antioquia
LUZMA I 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 18/04/2017 | No Despachada Centralmente | AMALFI 110 kV | Generador | LUZMA I | Pelton | 13,9 | 13,8 | 13,7 | - | 11,3 | 9,8 | 0,5 | 0,9 | 5 | 30 | - | 2,19 | 0,033 | - | 0,048 | 1,01 | 0,255 | 0,166 | 0,51 | 0,51 | 0,208 | 0,005 | - | - | 0,187 | 0,037 | 0,105 | 0,035 | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
LUZMA I 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2017 | No Despachada Centralmente | AMALFI 110 kV | Generador | LUZMA I | Pelton | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 12,35 | 11,3 | 9,8 | 0,5 | 0,9 | 5 | 30 | - | 2,19 | 0,033 | - | 0,048 | 1,01 | 0,255 | 0,166 | 0,51 | 0,51 | 0,208 | 0,005 | - | - | 0,187 | 0,037 | 0,105 | 0,035 | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
LUZMA II 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 04/05/2017 | No Despachada Centralmente | AMALFI 110 kV | Generador | LUZMA II | Pelton | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 12,35 | 11,3 | 9,8 | 0,5 | 0,9 | 5 | 30 | - | 2,19 | 0,033 | - | 0,048 | 1,01 | 0,255 | 0,166 | 0,51 | 0,51 | 0,208 | 0,005 | - | - | 0,187 | 0,037 | 0,105 | 0,035 | - | - | - | - | - | 5,38 | 5,38 | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
LUZMA II 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 04/05/2017 | No Despachada Centralmente | AMALFI 110 kV | Generador | LUZMA II | Pelton | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 12,35 | 11,3 | 9,8 | 0,5 | 0,9 | 5 | 30 | - | 2,19 | 0,033 | - | 0,048 | 1,01 | 0,255 | 0,166 | 0,51 | 0,51 | 0,208 | 0,005 | - | - | 0,187 | 0,037 | 0,105 | 0,035 | - | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
MAGALLO 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONCORDIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/12/2016 | No Despachada Centralmente | BOLOMBOLO 110 kV | Generador | MAGALLO | - | - | - | - | - | 5,7 | 5,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | CONCORDIA | SubArea Antioquia
MANANTIALES 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 24/07/2014 | No Despachada Centralmente | ZAMORA 44 kV | Generador | MANANTIALES | Francis | 14,5 | 13,2 | 11,8 | 5,4 | 3,15 | 3,15 | 0 | 0,9 | 4 | 30 | 2,9135 | 0,4488 | 0,0784 | 0 | 0,023 | 0,85 | 0,24 | 0,15 | 0,48 | 0,35 | 0,16 | 0,0033 | 0,13 | 0,32 | 0,14 | 0 | 0,05 | 0 | - | - | Polos Salientes | 0,1809 | - | 2 | 2 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
MIEL I 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Despachada Centralmente | MIEL I 230 kV | Generador | MIEL I | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 150 | 135 | 132 | 20 | 0,9 | 4,42 | 30 | 5,389 | 6,2 | 0,08 | - | 0,08 | 1,35 | 0,36 | 0,18 | 0,75 | - | 0,18 | 0,0027 | 0,105 | 0,408 | 0,0133 | 0,05 | 0,0059 | 0,18 | 0,005 | 680,5293 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1072 | 56 | 68 | CALDAS | NORCASIA | SubArea CQR
MIEL I 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Despachada Centralmente | MIEL I 230 kV | Generador | MIEL I | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 150 | 135 | 132 | 20 | 0,9 | 4,9 | 30 | 5,389 | 6,2 | 0,08 | - | 0,08 | 1,35 | 0,36 | 0,18 | 0,75 | - | 0,18 | 0,0027 | 0,105 | 0,408 | 0,0133 | 0,05 | 0,0059 | 0,18 | 0,005 | 680,5293 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1072 | 56 | 68 | CALDAS | NORCASIA | SubArea CQR
MIEL I 3 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Despachada Centralmente | MIEL I 230 kV | Generador | MIEL I | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 150 | 135 | 132 | 20 | 0,9 | 4,97 | 30 | 5,389 | 6,2 | 0,08 | - | 0,08 | 1,35 | 0,36 | 0,18 | 0,75 | - | 0,18 | 0,0027 | 0,105 | 0,408 | 0,0133 | 0,05 | 0,0059 | 0,18 | 0,005 | 680,5293 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1072 | 56 | 68 | CALDAS | NORCASIA | SubArea CQR
MIROLINDO 1 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 03/11/2004 | No Despachada Centralmente | PAPAYO 115 kV | Generador | MIROLINDO | - | - | - | - | - | 3,75 | 3,75 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Antioquia
MONDOMO 1 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1958 | No Despachada Centralmente | PAPAYO 115 kV | Generador distribuido | MONDOMO | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
MORRO AZUL 1 | RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 27/01/2016 | No Despachada Centralmente | IRRA 33 kV | Generador | MORRO AZUL | Francis | 14,52 | 13,2 | 12 | 22,5 | 20,25 | 19,9 | 3,41 | 0,9 | 3 | 30 | 9,34 | 1,5895 | 0,0192 | 0 | - | 1,11 | 0,25 | 0,18 | 1,09 | - | 0,21 | 0,02 | 1,02 | 1,2 | 0,2 | 0 | 0,06 | - | - | 0,201 | Polos Salientes | 0,18 | 0,114 | 2 | 2 | RISARALDA | BELÉN DE UMBRÍA | SubArea CQR
MULATOS II 1 | ENERGIA DEL SUROESTE S.A. E.S.P. | Operación | 26/08/2019 | No Despachada Centralmente | BOLOMBOLO 110 kV | Generador | MULATOS II | Pelton | - | - | - | - | 7,34 | 7,34 | 0,73 | 0,9 | 5 | 30 | - | 0,574 | 0,023 | - | 0,021 | 1,16 | 0,328 | 0,219 | 0,59 | 0,59 | 0,274 | 0,005 | - | - | 0,247 | 0,049 | 0,118 | 0,039 | - | 7,37 | Polos Salientes | 0,186 | - | 3,46 | 3,46 | ANTIOQUIA | TARSO | SubArea Antioquia
MUNICIPAL 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | MANIZALES 115 kV | Generador | MUNICIPAL | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CALDAS | MANIZALES | SubArea CQR
NIMA 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1942 | No Despachada Centralmente | SANTA BARBARA (PALMIRA) 115 kV | Generador | NIMA | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
NIQUIA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 03/11/2004 | No Despachada Centralmente | BELLO 44 kV | Generador | NIQUIA | Pelton | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 23,5 | 22,325 | 19 | 0,1 | 0,95 | 4 | 30 | 2,9135 | - | - | - | - | 0,85 | 0,24 | 0,15 | 0,48 | 0,35 | 0,16 | 0,0033 | 0,13 | 0,32 | 0,14 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,5 | Polos Salientes | 0,1809 | - | 10 | 10 | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
NUEVO LIBARE 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1958 | No Despachada Centralmente | CUBA 33 kV | Generador | NUEVO LIBARE | - | - | 13,8 | - | - | 5,62 | 5,1 | 1,5 | 0,9 | - | - | - | 3,4986 | 0,03 | - | - | 1,24 | 0,28 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | 0,17 | 0,0047 | 0,09 | 0,0047 | - | - | Polos Salientes | - | - | - | - | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | SubArea CQR
NUTIBARA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | BELEN (ANTIOQUIA) 13.2 kV | Generador distribuido | NUTIBARA | Francis | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 1 | 0,9 | 0,75 | 0 | 0,9 | 4 | 30 | 2,9135 | 0,4488 | 0,0784 | 0 | 0,023 | 0,85 | 0,24 | 0,15 | 0,48 | 0,35 | 0,16 | 0,0033 | 0,13 | 0,32 | 0,14 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | - | Polos Salientes | 0,1809 | - | 0,1 | 0,1 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
OIBITA 1 | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | No Despachada Centralmente | OIBA 115 kV | Generador | OIBITA | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 12,9 | 11,61 | 9,95 | 4,24 | 0,9 | 5 | 30 | 2,27 | 3,416 | 0,022 | - | 0,048 | 1,507 | 0,431 | 0,335 | 0,966 | - | 0,45 | 0,434 | 0,11 | 0,25 | 0,393 | 0,74 | 0,168 | 0 | 0 | 2,477 | Polos Salientes | 0,268 | - | 1,161 | 1,161 | SANTANDER | GUAPOTÁ | SubArea Santander
OIBITA 2 | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | No Despachada Centralmente | OIBA 115 kV | Generador | OIBITA | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 12,9 | 11,61 | 9,95 | 4,24 | 0,9 | 5 | 30 | 2,27 | 3,416 | 0,022 | - | 0,048 | 1,507 | 0,431 | 0,335 | 0,966 | - | 0,45 | 0,434 | 0,11 | 0,25 | 0,393 | 0,74 | 0,168 | - | - | 2,477 | Polos Salientes | 0,268 | - | 1,161 | 1,161 | SANTANDER | GUAPOTÁ | SubArea Santander
OVEJAS 1 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1939 | No Despachada Centralmente | PANCE 115 kV | Generador distribuido | OVEJAS | - | - | - | - | - | 0,82 | 0,82 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | BUENOS AIRES | SubArea Valle
PAJARITO 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/06/1993 | No Despachada Centralmente | YARUMAL I 44 kV | Generador | PAJARITO | Francis | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 0 | 0,9 | 4 | 30 | 2,9135 | 0,4488 | 0,0784 | 0 | 0,023 | 0,85 | 0,24 | 0,15 | 0,48 | 0,35 | 0,16 | 0,0033 | 0,13 | 0,32 | 0,14 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 529,4 | Polos Salientes | 0,1809 | - | 2 | 2 | ANTIOQUIA | YARUMAL | SubArea Antioquia
PAJARITO 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 03/04/2018 | No Despachada Centralmente | YARUMAL I 44 kV | Generador | PAJARITO | Francis | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 9 | 8,3 | 8,3 | 0,1 | 0,9 | 4 | 30 | 2,81 | 3,5548 | 0,05 | 1 | 0,05 | 1,07 | 0,301 | 0,215 | 0,642 | 0,3 | 0,2 | 0,0035 | - | - | 0,228 | 0 | 0,126 | 0 | 0 | 605 | Polos Salientes | 0,215 | - | 2 | 2 | ANTIOQUIA | YARUMAL | SubArea Antioquia
PALMAS SAN GIL 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1954 | No Despachada Centralmente | LOS PALOS 115 kV | Generador | PALMAS SAN GIL | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | SAN GIL | SubArea Santander
PARAISO 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/12/1986 | Despachada Centralmente | PARAISO 230 kV | Generador | PARAISO | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,25 | 100 | 100 | 92 | 34 | 0,9 | 4,99 | 30 | 5,08 | 6,86 | 0,046 | - | 0,035 | 1,053 | 0,229 | 0,153 | 0,577 | - | 0,206 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0,114 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,229 | 0,081 | 33 | 40 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
PARAISO 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 06/03/1987 | Despachada Centralmente | PARAISO 230 kV | Generador | PARAISO | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,25 | 100 | 100 | 92 | 34 | 0,9 | 4,68 | 30 | 5,08 | 6,615 | 0,043 | - | 0,035 | 1,011 | 0,225 | 0,153 | 0,542 | - | 0,206 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0,114 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,225 | 0,081 | 33 | 40 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
PARAISO 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 09/05/1987 | Despachada Centralmente | PARAISO 230 kV | Generador | PARAISO | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,25 | 100 | 100 | 92 | 34 | 0,9 | 5,4 | 30 | 5,08 | 6,65 | 0,047 | - | 0,031 | 1,015 | 0,225 | 0,153 | 0,527 | - | 0,206 | 0,0012 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0,114 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,229 | 0,081 | 33 | 40 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
PASTALES 1 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2004 | No Despachada Centralmente | BRISAS 115 kV | Generador distribuido | PASTALES | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
PATICO - LA CABRERA 1 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1930 | No Despachada Centralmente | PRINCIPAL (POPAYAN) 115 kV | Generador | PATICO - LA CABRERA | - | - | - | - | - | 1,48 | 1,48 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
PCH LA LIBERTAD 1 | EMPRESA GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/11/2020 | No Despachada Centralmente | TUNJA (DONATO) 115 kV | Generador | PCH LA LIBERTAD | Francis | - | 0,48 | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,41 | 0,9 | 0,01 | - | 0,1 | 1,5 | 0,0109 | 0,013 | 0,0164 | 0,9519 | 0,2568 | 0,1828 | 0,5896 | 0,5896 | 0,1944 | - | 1,14 | 1,36 | 0,1853 | 0,039 | 0,0457 | 0,0095 | 0 | 2,68 | Rotor Liso | 1,0941 | - | 0,05 | 0,75 | BOYACÁ | TOCA | SubArea Boyaca-Casanare
PCH LA NOQUE 1 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 27/07/2026 | No Despachada Centralmente | STA FE DE ANTIOQUIA 44 kV | Generador | PCH LA NOQUE | Francis | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 5,785 | 5,278 | 5,2 | 1,3 | 0,9 | 2 | 60 | 0,578 | 2,26 | 0,04 | - | 0,111 | 1,91 | 0,319 | 0,177 | 0,97 | 0,97 | 0,175 | 0,0049 | 0,11 | 0,45 | 0,176 | 0,022 | 0,112 | 0,008 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,15 | - | 2,53 | 2,52 | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
PCH LA NOQUE 2 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 27/07/2026 | No Despachada Centralmente | STA FE DE ANTIOQUIA 44 kV | Generador | PCH LA NOQUE | Francis | 7,2 | 6,9 | 6,5 | 5,785 | 5,278 | 5,2 | 1,3 | 0,9 | 2 | 60 | 0,578 | 2,26 | 0,04 | - | 0,111 | 1,91 | 0,319 | 0,177 | 0,97 | 0,97 | 0,175 | 0,0049 | 0,11 | 0,45 | 0,176 | 0,022 | 0,112 | 0,008 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,15 | - | 2,53 | 2,52 | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
PLAYAS 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/10/2003 | Despachada Centralmente | PLAYAS 220 kV | Generador | PLAYAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 71,9 | 69 | 69 | 49 | 0,9 | 5,02 | 30 | 3,1869 | 7,443 | 0,05 | - | 0,09 | 0,98 | 0,69 | 0,1962 | 0,52 | - | 0,1962 | 0,006 | 0,13 | 0,32 | 0,195 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1966 | 0,15 | 20 | 17,5 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
PLAYAS 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/12/1986 | Despachada Centralmente | PLAYAS 220 kV | Generador | PLAYAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 71,9 | 69 | 69 | 49 | 0,9 | 4,98 | 30 | 3,1812 | 7,443 | 0,05 | - | 0,09 | 0,98 | 0,69 | 0,1962 | 0,52 | - | 0,1962 | 0,006 | 0,13 | 0,32 | 0,195 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1966 | 0,15 | 19 | 16 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
PLAYAS 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/03/1987 | Despachada Centralmente | PLAYAS 220 kV | Generador | PLAYAS | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 71,9 | 69 | 69 | 49 | 0,9 | 5 | 30 | 3,22 | 7,443 | 0,05 | - | 0,09 | 0,98 | 0,69 | 0,1962 | 0,52 | - | 0,1962 | 0,006 | 0,13 | 0,32 | 0,195 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,1966 | 0,15 | 19 | 16 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
POCUNE 1 | SPECTRUM RENOVAVEIS S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2019 | No Despachada Centralmente | LA CRUZADA 110 kV | Generador distribuido | POCUNE | Pelton | 0,52 | 0,48 | 0,43 | - | 1,031 | 1 | 0 | 0,9 | 5 | 30 | 1,05 | 1,7097 | 0,014 | 0,273 | 0,027 | 1,56 | 0,271 | 0,197 | 0,78 | 0,78 | 0,197 | 0,0104 | - | - | 0,207 | 0,0536 | 0,059 | 0,05 | 0,281 | 1,02 | Polos Salientes | 0,179 | - | - | - | ANTIOQUIA | REMEDIOS | SubArea Antioquia
PORCE II 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 14/02/2000 | Despachada Centralmente | PORCE II (EEPPM) 220 kV | Generador | PORCE II | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 150 | 135 | 135 | 75 | 0,9 | 5,01 | 30 | 4,8 | 7,572 | 0,037 | - | 0,396 | 0,901 | 0,307 | 0,262 | 0,65 | - | 0,262 | 0,0088 | 0 | 0 | 0,23 | 0,0025 | 0,088 | 0,0255 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,21 | 0,14 | 56 | 42 | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
PORCE II 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/04/2000 | Despachada Centralmente | PORCE II (EEPPM) 220 kV | Generador | PORCE II | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 150 | 135 | 135 | 75 | 0,9 | 5,05 | 30 | 4,7 | 8,792 | 0,052 | - | 0,269 | 1,036 | 0,346 | 0,306 | 0,716 | - | 0,306 | 0,011 | 0 | 0 | 0,23 | 0,0025 | 0,104 | 0,0255 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,21 | 0,164 | 56 | 43 | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
PORCE II 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 13/05/2000 | Despachada Centralmente | PORCE II (EEPPM) 220 kV | Generador | PORCE II | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 150 | 135 | 135 | 75 | 0,9 | 5,01 | 30 | 4,06 | 8,05 | 0,065 | - | 0,15 | 1,16 | 0,35 | 0,308 | 0,82 | - | 0,308 | 0,009 | 0 | 0 | 0,23 | 0,0025 | 0,088 | 0,0255 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,217 | 0,12 | 56 | 48 | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
PORCE III 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 11/01/2011 | Despachada Centralmente | PORCE III 500 kV | Generador | PORCE III | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 218 | 180 | 180 | 125 | 0,9 | 4,99 | 30 | 4,1434 | 8,4032 | 0,0487 | - | 0,1 | 1,037 | 0,25 | 0,23 | 0,63 | - | 0,24 | 0,0018 | 0,052 | 0,21 | 0,235 | 0,05 | 0,09 | 0,003 | 0,111 | 0 | Polos Salientes | 0,28 | 0,1 | 95 | 96 | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PORCE III 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Despachada Centralmente | PORCE III 500 kV | Generador | PORCE III | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 191,11 | 180 | 180 | 125 | 0,9 | 5,004 | 30 | 3,7492 | 8,4032 | 0,0487 | - | 0,1 | 1,023 | 0,25 | 0,23 | 0,63 | - | 0,24 | 0,0018 | 0,052 | 0,21 | 0,235 | 0,05 | 0,09 | 0,003 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,28 | 0,1 | 95 | 96 | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PORCE III 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Despachada Centralmente | PORCE III 500 kV | Generador | PORCE III | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 218 | 180 | 180 | 125 | 0,9 | 4,983 | 30 | 4,5417 | 8,4032 | 0,0487 | - | 0,1 | 1,03 | 0,25 | 0,23 | 0,63 | - | 0,24 | 0,0018 | 0,052 | 0,21 | 0,235 | 0,05 | 0,09 | 0,003 | 0,111 | 0 | Polos Salientes | 0,28 | 0,1 | 95 | 96 | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PORCE III 4 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 08/04/2001 | Despachada Centralmente | PORCE III 500 kV | Generador | PORCE III | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 191,11 | 218 | 190 | 125 | 0,9 | 5,016 | 30 | 3,8293 | 8,4032 | 0,0487 | - | 0,1 | 1,023 | 0,25 | 0,23 | 0,63 | - | 0,24 | 0,018 | 0,052 | 0,21 | 0,235 | 0,05 | 0,09 | 0,003 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,28 | 0,1 | 86 | 94 | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PORCE III MENOR 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 25/11/1999 | No Despachada Centralmente | GUADALUPE IV 13.2 kV | Generador | PORCE III MENOR | Francis | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 2,25 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | 4 | 30 | - | - | - | - | - | 1,67 | 0,297 | 0,18 | 0,48 | - | - | 0,0033 | - | - | 0,186 | 0 | 0,067 | 0 | 0 | 488 | Polos Salientes | - | - | 0,4 | 0,4 | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PRADO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/1973 | Despachada Centralmente | PRADO 115 kV | Generador | PRADO | Francis | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0,85 | 5,07 | 30 | 4,09 | 4,7 | 0,018 | - | 0,032 | 1,404 | 0,25 | 0,2 | 0,847 | - | 0,21 | 0 | 0,055 | 0,23 | 0,2591 | 0 | 0,493 | 0 | 0 | 0,5 | Polos Salientes | 0,32 | 0,15 | 7 | 7 | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
PRADO 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/1973 | Despachada Centralmente | PRADO 115 kV | Generador | PRADO | Francis | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0,85 | 5,04 | 30 | 4,09 | 4,61 | 0,018 | - | 0,032 | 1,404 | 0,25 | 0,2 | 0,847 | - | 0,21 | 0 | 0,055 | 0,24 | 0,2591 | 0 | 0,493 | 0 | 0 | 0,5 | Polos Salientes | 0,32 | 0,15 | 7 | 7 | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
PRADO 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/1973 | Despachada Centralmente | PRADO 115 kV | Generador | PRADO | Francis | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 18 | 18 | 17 | 1 | 0,85 | 5 | 30 | 4,09 | 4,61 | 0,018 | - | 0,032 | 1,404 | 0,25 | 0,2 | 0,847 | - | 0,21 | 0 | 0,055 | 0,24 | 0,2591 | 0 | 0,493 | 0 | 0 | 0,5 | Polos Salientes | 0,32 | 0,15 | 7 | 7 | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
PRADO 4 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/1973 | No Despachada Centralmente | PRADO 115 kV | Generador | PRADO IV | Francis | - | - | - | 7,6 | 6,5 | 6,5 | 3 | 0,85 | 4,3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
PROVIDENCIA 1 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2015 | No Despachada Centralmente | CAUCASIA 110 kV | Generador | PROVIDENCIA | - | - | - | - | - | 4,9 | 4,9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PUENTE GUILLERMO 1 | ENERCO S.A. E.S.P. | Operación | 01/09/2001 | No Despachada Centralmente | CHIQUINQUIRA 115 kV | Generador | PUENTE GUILLERMO | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | SubArea Boyaca-Casanare
PUENTE GUILLERMO 3 | ENERCO S.A. E.S.P. | Operación | 02/03/2017 | No Despachada Centralmente | CHIQUINQUIRA 115 kV | Generador | PUENTE GUILLERMO | Francis | - | - | - | - | 3,24 | 3,2 | 0,8 | 0,9 | 5 | 8 | - | 0,478 | 0,042 | 0,02 | 0,022 | 1,93 | 0,262 | 0,372 | 1,07 | 1,07 | 0,233 | 0,23 | 0 | 0,055 | 0,247 | 0,1 | 0,104 | 0,0089 | 0 | 2,3 | Polos Salientes | 1,93 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | SANTANDER | PUENTE NACIONAL | SubArea Boyaca-Casanare
REMEDIOS 1 | COMPAÑÍA INTEGRAL ENERGETICA S.A.S E.S.P | Operación | 01/01/1930 | No Despachada Centralmente | EL SALTO (EPM) 110 kV | Generador distribuido | REMEDIOS | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | REMEDIOS | SubArea Antioquia
RIO BOBO 1 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1960 | No Despachada Centralmente | CATAMBUCO 115 kV | Generador | RIO BOBO | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | SANTA ROSA | SubArea Cauca-Narino
RIO CALI 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 28/07/2015 | No Despachada Centralmente | SAN ANTONIO (CALI) 115 kV | Generador | RIO CALI | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
RIO CALI 2 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 28/07/2015 | No Despachada Centralmente | SAN ANTONIO (CALI) 115 kV | Generador | RIO CALI | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
RIO FRIO I 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1954 | No Despachada Centralmente | TULUA 34.5 kV | Generador | RIO FRIO I | Pelton | - | - | - | - | 1,67 | 1,67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | SubArea Valle
RIO FRIO II 1 | COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | Operación | 27/01/2016 | No Despachada Centralmente | TULUA 34.5 kV | Generador | RIO FRIO II | Francis | - | - | - | - | 5,4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | SubArea Valle
RIO FRIO II 2 | COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | Operación | 27/01/2016 | No Despachada Centralmente | TULUA 34.5 kV | Generador | RIO FRIO II | Francis | - | - | - | - | 5,4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | RIOFRÍO | SubArea Valle
RIO GRANDE 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1956 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 110 kV | Generador distribuido | RIO GRANDE | Francis | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,8 | 4,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia
RIO PALO 1 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1960 | No Despachada Centralmente | SANTANDER 115 kV | Generador | RIO PALO | - | - | - | - | - | 1,44 | 1,44 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | CALOTO | SubArea Cauca-Narino
RIO PIEDRAS 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 08/01/2016 | No Despachada Centralmente | BOLOMBOLO 110 kV | Generador | RIO PIEDRAS | Pelton | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 12,97 | 11,67 | 10 | 1 | 0,9 | 5 | 30 | 5 | 1 | 0,92 | 0,7 | 0,05 | 1,24 | 0,3 | 0,28 | 0,48 | 0,35 | 0,29 | 0 | 0,08 | 0,15 | 0,4 | 0 | 0,11 | 0 | 0,07 | 0,03 | Polos Salientes | 0,15 | 0 | 0 | 0 | ANTIOQUIA | JERICÓ | SubArea Antioquia
RIO PIEDRAS 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 08/01/2016 | No Despachada Centralmente | BOLOMBOLO 44 kV | Generador | RIO PIEDRAS | Pelton | 14,19 | 13,8 | 13,11 | 12,97 | 11,67 | 9,9 | 1 | 0,9 | 5 | 30 | 5 | 1 | 0,92 | 0,7 | 0,05 | 1,24 | 0,3 | 0,28 | 0,48 | 0,35 | 0,29 | 0 | 0,08 | 0,15 | 0,4 | 0 | 0,11 | 0 | 0,07 | 0,03 | Polos Salientes | 0,15 | 0 | 0 | 0 | ANTIOQUIA | JERICÓ | SubArea Antioquia
RIO RECIO 1 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 01/09/2001 | No Despachada Centralmente | PAPAYO 115 kV | Generador distribuido | RIO RECIO | Kaplan | 14,5 | 13,2 | 11,9 | - | 1,115 | 0,984 | 0,334 | 0,9 | - | - | - | 1,5 | 0,014 | - | - | 1,5 | 0,279 | 0,134 | 1 | 1,3 | 0,2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | 0,57 | TOLIMA | LÉRIDA | SubArea Huila-Tolima
RIO SAPUYES 1 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1954 | No Despachada Centralmente | CATAMBUCO 115 kV | Generador | RIO SAPUYES | - | - | - | - | - | 1,65 | 1,65 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NARIÑO | TÚQUERRES | SubArea Cauca-Narino
RIOFRIO (TAMESIS) 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1951 | No Despachada Centralmente | BOLOMBOLO 110 kV | Generador distribuido | RIOFRIO (TAMESIS) | - | - | - | - | - | 1,2 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | TÁMESIS | SubArea Antioquia
RIOGRANDE I 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1960 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 110 kV | Generador | RIOGRANDE I | Francis | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 28,5 | 22,8 | 19 | 0 | 0,8 | 4 | 30 | 4,3287 | - | - | - | - | 1,131 | 0,282 | 0,219 | 0,61 | 0,305 | 0,25 | 0,0027 | 0,13 | 0,32 | 0,45 | 0 | 0,1018 | 0 | 0 | - | Polos Salientes | 0,2565 | - | 10 | 10 | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia
RIOMAYO 1 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | No Despachada Centralmente | RIO MAYO 115 kV | Generador | RIO MAYO | - | - | - | - | - | 8,8 | 7 | 6 | 0,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | NARIÑO | SAN PABLO | SubArea Cauca-Narino
RIOMAYO 2 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | No Despachada Centralmente | RIO MAYO 115 kV | Generador | RIO MAYO | - | - | - | - | - | 8,8 | 7 | 6 | 0,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | NARIÑO | SAN PABLO | SubArea Cauca-Narino
RIOMAYO 3 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | No Despachada Centralmente | RIO MAYO 115 kV | Generador | RIO MAYO | - | - | - | - | - | 8,8 | 7 | 6 | 0,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | NARIÑO | SAN PABLO | SubArea Cauca-Narino
RIONEGRO 1 | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | No Despachada Centralmente | LA DORADA 115 kV | Generador | RIONEGRO | - | 10,2 | - | - | - | 10,2 | 10,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR | SubArea Bogota
RUMOR 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/11/1958 | No Despachada Centralmente | TULUA 34.5 kV | Generador | RUMOR | Francis | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 0,8 | - | - | - | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 1,1 | 0,28 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0 | - | - | 0,2 | 0 | 0,09 | 0 | - | - | Rotor Liso | - | - | 0,5 | 0 | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
SAJANDI 1 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | No Despachada Centralmente | EL ZAQUE 115 kV | Generador | SAJANDI | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | PATÍA | SubArea Cauca-Narino
SALTO II 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 25/06/2014 | Despachada Centralmente | SALTO II (COLEGIO) 115 kV | Generador | SALTO II | Pelton | 14,35 | 13,8 | 13,25 | 40,4 | 35 | 35 | 5 | 0,8 | 5 | 30 | 2,261 | 6,3 | 0,04 | - | 0,2 | 1,176 | 0,29 | 0,185 | 0,714 | - | 0,24 | 0 | 0,17 | 0,39 | 0,24 | 0 | 0,0925 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,29 | 0,18 | 20 | 30 | CUNDINAMARCA | EL COLEGIO | SubArea Bogota
SALVAJINA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | Despachada Centralmente | SALVAJINA 230 kV | Generador | SALVAJINA | Francis | 14,5 | 13,8 | 13,2 | 138,89 | 125 | 125 | 30 | 0,936 | 5,3 | 30 | 2,89 | 5,8 | 0,04 | - | 0,09 | 1,28 | 0,35 | 0,26 | 0,95 | - | 0,3 | 0,039 | 0,25 | 0,55 | 0,2432 | 0 | 0,144 | 0 | 0 | 0,638 | Polos Salientes | 0,214 | 0,19 | 33 | 38 | CAUCA | SUÁREZ | SubArea Valle
SALVAJINA 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | Despachada Centralmente | SALVAJINA 230 kV | Generador | SALVAJINA | Francis | 14,5 | 13,8 | 13,2 | 115 | 95 | 95 | 30 | 0,9 | 4,37 | 30 | 2,95 | 5,7 | 0,03 | - | 0,09 | 1,28 | 0,28 | 0,22 | 0,7 | - | 0,2308 | 0,039 | 0,19 | 0,37 | 0,2432 | 0 | 0,144 | 0 | 0 | 0,638 | Polos Salientes | 0,214 | 0,19 | 46 | 40 | CAUCA | SUÁREZ | SubArea Valle
SALVAJINA 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | Despachada Centralmente | SALVAJINA 230 kV | Generador | SALVAJINA | Francis | 14,5 | 13,8 | 13,2 | 115 | 95 | 95 | 30 | 0,9 | 4,64 | 30 | 2,95 | 5,7 | 0,03 | - | 0,09 | 1,28 | 0,28 | 0,22 | 0,7 | - | 0,2308 | 0,0039 | 0,16 | 0,37 | 0,2432 | 0 | 0,144 | 0 | 0 | 0,638 | Polos Salientes | 0,214 | 0,19 | 46 | 44 | CAUCA | SUÁREZ | SubArea Valle
SAN ANDRES DE CUERQUIA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 11/06/2020 | No Despachada Centralmente | YARUMAL II 110 kV | Generador | SAN ANDRES DE CUERQUIA | Pelton | 17,96 | 13,8 | 12,42 | - | 11,76 | 9,95 | 1,2 | 0,9 | 5 | 30 | 3,52 | 0,97 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,0788 | 0,2534 | 0,1947 | 0,6403 | 0,6403 | 0,2109 | 0,0052 | 0,0628 | 0,3388 | 0,1626 | 0,0184 | 0,0091 | 0,0055 | - | - | Polos Salientes | 0,1591 | - | 9,016 | 9,016 | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | SubArea Antioquia
SAN ANDRES DE CUERQUIA 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 11/06/2020 | No Despachada Centralmente | YARUMAL II 110 kV | Generador | SAN ANDRES DE CUERQUIA | Pelton | 17,96 | 13,8 | 12,42 | - | 11,76 | 9,95 | 1,2 | 0,9 | 5 | 30 | 3,52 | 0,97 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,0788 | 0,2534 | 0,1947 | 0,6403 | 0,6403 | 0,2109 | 0,0052 | 0,0628 | 0,3388 | 0,1626 | 0,0184 | 0,0091 | 0,0055 | - | - | Polos Salientes | 0,1591 | - | 9,016 | 9,016 | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | SubArea Antioquia
SAN BARTOLOME 1 | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | No Despachada Centralmente | OIBA 115 kV | Generador | SAN BARTOLOME | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 12,9 | 11,61 | 9,95 | 4,24 | 0,9 | 5 | 30 | - | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,393 | 0,74 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,268 | 0 | 0,268 | 0,268 | SANTANDER | GUAPOTÁ | SubArea Santander
SAN BARTOLOME 2 | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | No Despachada Centralmente | OIBA 115 kV | Generador | SAN BARTOLOME | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 12,9 | 11,61 | 9,95 | 4,24 | 0,9 | 5 | 30 | - | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,393 | 0,74 | 0,168 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,268 | 0 | 0,268 | 0,268 | SANTANDER | GUAPOTÁ | SubArea Santander
SAN CANCIO 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1929 | No Despachada Centralmente | MANIZALES 115 kV | Generador | SAN CANCIO | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CALDAS | MANIZALES | SubArea CQR
SAN CARLOS 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 11/05/1984 | Despachada Centralmente | SAN CARLOS 230 kV | Generador | SAN CARLOS | Pelton | 17,325 | 16,5 | 15,675 | 170 | 161,5 | 155 | 22 | 0,95 | 5,03 | 30 | 3,2 | 7,4199 | 0,0642 | - | 0,1406 | 1,06 | 0,3 | 0,28 | 0,9 | - | 0,32 | 0,0029 | 0,022 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,17 | 0,0051 | 0 | 522,3958 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1 | 51 | 56 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/1984 | Despachada Centralmente | SAN CARLOS 230 kV | Generador | SAN CARLOS | Pelton | 17,325 | 16,5 | 15,675 | 170 | 161,5 | 155 | 22 | 0,95 | 5,03 | 30 | 3,2 | 7,4199 | 0,0642 | - | 0,1406 | 1,06 | 0,3 | 0,28 | 0,9 | - | 0,32 | 0,0029 | 0,022 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,17 | 0,0051 | 0 | 522,3958 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1 | 51 | 56 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS 3 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 29/01/1984 | Despachada Centralmente | SAN CARLOS 230 kV | Generador | SAN CARLOS | Pelton | 17,325 | 16,5 | 15,675 | 170 | 161,5 | 155 | 22 | 0,95 | 5 | 30 | 3,2 | 7,4199 | 0,0642 | - | 0,1406 | 1,06 | 0,3 | 0,28 | 0,9 | - | 0,32 | 0,0029 | 0,022 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,17 | 0,0051 | 0 | 522,3958 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1 | 51 | 56 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS 4 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 20/01/1984 | Despachada Centralmente | SAN CARLOS 230 kV | Generador | SAN CARLOS | Pelton | 17,325 | 16,5 | 15,675 | 170 | 161,5 | 155 | 22 | 0,95 | 5,03 | 30 | 3,2 | 7,4199 | 0,0642 | - | 0,1406 | 1,06 | 0,3 | 0,28 | 0,9 | - | 0,32 | 0,0029 | 0,022 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,17 | 0,0051 | 0 | 522,3958 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1 | 51 | 55 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS 5 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 20/04/1987 | Despachada Centralmente | SAN CARLOS 230 kV | Generador | SAN CARLOS | Pelton | 17,325 | 16,5 | 15,675 | 170 | 161,5 | 155 | 22 | 0,95 | 5,01 | 30 | 3,2 | 7,4199 | 0,0642 | - | 0,1406 | 1,06 | 0,3 | 0,28 | 0,9 | - | 0,32 | 0,0029 | 0,022 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,17 | 0,0051 | 0 | 522,3958 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1 | 51 | 55 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS 6 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 28/04/1987 | Despachada Centralmente | SAN CARLOS 230 kV | Generador | SAN CARLOS | Pelton | 17,325 | 16,5 | 15,675 | 170 | 161,5 | 155 | 22 | 0,95 | 5,01 | 30 | 3,2 | 7,4199 | 0,0642 | - | 0,1406 | 1,06 | 0,3 | 0,28 | 0,9 | - | 0,32 | 0,0029 | 0,022 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,17 | 0,0051 | 0 | 522,3958 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1 | 51 | 56 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS 7 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/1987 | Despachada Centralmente | SAN CARLOS 230 kV | Generador | SAN CARLOS | Pelton | 17,325 | 16,5 | 15,675 | 170 | 161,5 | 155 | 22 | 0,95 | 5,01 | 30 | 3,2 | 7,4199 | 0,0642 | - | 0,1406 | 1,06 | 0,3 | 0,28 | 0,9 | - | 0,32 | 0,0029 | 0,022 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,17 | 0,0051 | 0 | 522,3958 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1 | 51 | 55 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS 8 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/1987 | Despachada Centralmente | SAN CARLOS 230 kV | Generador | SAN CARLOS | Pelton | 17,325 | 16,5 | 15,675 | 170 | 161,5 | 155 | 22 | 0,95 | 5 | 30 | 3,2 | 7,4199 | 0,0642 | - | 0,1406 | 1,06 | 0,3 | 0,28 | 0,9 | - | 0,32 | 0,0029 | 0,022 | 0,23 | 0,28 | 0,05 | 0,17 | 0,0051 | 0 | 522,3958 | Polos Salientes | 0,2 | 0,1 | 51 | 56 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) 1 | SIGMA2 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA SAS ESP | Operación | 15/12/2012 | No Despachada Centralmente | JAMONDINO 115 kV | Generador distribuido | SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) | - | - | - | - | - | 0,468 | 0,468 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PUTUMAYO | SAN FRANCISCO | SubArea Cauca-Narino
SAN FRANCISCO 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1969 | Despachada Centralmente | ESMERALDA 115 kV | Generador | SAN FRANCISCO | Francis | 14,456 | 13,8 | 12,549 | 53 | 45 | 45 | 12 | 0,86 | 5 | 30 | 3,05 | 8,9 | 0,0268 | - | 0,015 | 1,55 | 0,36 | 0,23 | 0,7042 | - | 0,23 | 0,0029 | 0,13 | 0,32 | 0,3024 | 0 | 0,1592 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,44 | 0,15 | 24 | 27 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
SAN FRANCISCO 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1969 | Despachada Centralmente | ESMERALDA 115 kV | Generador | SAN FRANCISCO | Francis | 14,456 | 13,8 | 12,549 | 53 | 45 | 45 | 12 | 0,86 | 5 | 30 | 3,15 | 9 | 0,0268 | - | 0,015 | 1,68 | 0,36 | 0,23 | 0,7042 | - | 0,23 | 0,0029 | 0,13 | 0,32 | 0,3024 | 0 | 0,1592 | 0 | 0,1225 | 0 | Polos Salientes | 0,44 | 0,15 | 24 | 27 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
SAN FRANCISCO 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1969 | Despachada Centralmente | ESMERALDA 115 kV | Generador | SAN FRANCISCO | Francis | 14,456 | 13,8 | 12,549 | 53 | 45 | 45 | 12 | 0,86 | 5,01 | 30 | 3,35 | 9,5 | 0,068 | - | 0,15 | 1,65 | 0,46 | 0,3 | 0,7042 | - | 0,45 | 0,0029 | 0,13 | 0,32 | 0,3024 | 0 | 0,1592 | 0 | 0,1225 | 0 | Polos Salientes | 0,44 | 0,15 | 24 | 27 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
SAN JOSE 1 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | No Despachada Centralmente | MANZANARES (CALDAS) 115 kV | Generador distribuido | SAN JOSE | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,38 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,1809 | - | - | CALDAS | PENSILVANIA | SubArea CQR
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2007 | No Despachada Centralmente | YARUMAL I 44 kV | Generador distribuido | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SubArea Antioquia
SAN JOSE DE LA MONTAÑA II 1 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/10/2017 | No Despachada Centralmente | YARUMAL I 44 kV | Generador | SAN JOSE DE LA MONTAÑA II | Francis | 0,528 | 0,48 | 0,432 | - | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 5 | 8 | 5,14 | 1,5 | 0,01 | - | 0,0116 | 1,0574 | 0,2 | 0,1118 | 0,7249 | - | 0,2 | 1 | 0 | 0,055 | 0,1246 | 0,1 | 0,0111 | 0,0889 | 0 | 2,3 | Polos Salientes | 0,1118 | 0,1 | 0,52 | 0,52 | ANTIOQUIA | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | SubArea Antioquia
SAN MATIAS 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1935 | No Despachada Centralmente | SAN LORENZO 110 kV | Generador | SAN MATIAS | Francis | - | - | - | - | 11,52 | 9,95 | 5,76 | - | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
SAN MATIAS 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2007 | No Despachada Centralmente | SAN LORENZO 110 kV | Generador | SAN MATIAS | Francis | - | - | - | - | 11,52 | 9,95 | 5,76 | - | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
SAN MIGUEL 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 23/12/2015 | Despachada Centralmente | SAN LORENZO 110 kV | Generador | SAN MIGUEL | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 30 | 27 | 25 | 9,45 | 0,9 | 5,25 | 30 | 1,9 | 5,184 | 0,16 | - | 0,05 | 1,247 | 0,607 | 0,204 | 0,769 | - | 0,095 | 0,0066 | 0,095 | 0,348 | 0,245 | 0 | 0,079 | 0 | 0,0018 | 0,01 | Polos Salientes | 0,2 | 0,03 | 14,4 | 13,4 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SubArea Antioquia
SAN MIGUEL 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 23/12/2015 | Despachada Centralmente | SAN LORENZO 110 kV | Generador | SAN MIGUEL | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 30 | 27 | 25 | 9,45 | 0,9 | 5,1 | 30 | 1,9 | 5,184 | 0,16 | - | 0,05 | 1,247 | 0,607 | 0,204 | 0,769 | - | 0,095 | 0,0066 | 0,095 | 0,348 | 0,245 | 0 | 0,079 | 0 | 0,0018 | 0,01 | Polos Salientes | 0,2 | 0,03 | 14,4 | 13,4 | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SubArea Antioquia
SANTA ANA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 09/06/2005 | No Despachada Centralmente | USAQUEN 115 kV | Generador | SANTA ANA | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
SANTA RITA 1 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/08/2010 | No Despachada Centralmente | HISPANIA 44 kV | Generador | SANTA RITA | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | ANDES | SubArea Antioquia
SANTIAGO 1 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2010 | No Despachada Centralmente | PORCE (EADE) 110 kV | Generador | SANTIAGO | - | - | - | - | - | 2,8 | 2,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | SubArea Antioquia
SILVIA 1 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | No Despachada Centralmente | SAN BERNARDINO 115 kV | Generador distribuido | SILVIA | - | - | - | - | - | 0,38 | 0,38 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAUCA | SILVIA | SubArea Cauca-Narino
SOGAMOSO 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2014 | Despachada Centralmente | SOGAMOSO 230 kV | Generador | SOGAMOSO | Francis | 17,32 | 16,5 | 15,67 | 324 | 291,6 | 273 | 120 | 0,9 | 5,07 | 30 | 6 | 10,72 | 0,012 | - | 0,15 | 1,02 | 0,2787 | 0,1082 | 0,41 | - | 0,2216 | 0 | 0,0957 | 0,2486 | 0,2 | 0,05 | 0,14 | 0,0054 | 0 | 585,2 | Polos Salientes | 0,22 | 0,106 | 30 | 30 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
SOGAMOSO 2 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2014 | Despachada Centralmente | SOGAMOSO 230 kV | Generador | SOGAMOSO | Francis | 17,32 | 16,5 | 15,67 | 324 | 291,6 | 273 | 120 | 0,9 | 4,78 | 30 | 6 | 10,6596 | 0,017 | - | 0,15 | 0,97 | 0,2858 | 0,1559 | 0,4101 | - | 0,2232 | 0,0021 | 0,0886 | 0,315 | 0,2 | 0,05 | 0,14 | 0,0054 | 0 | 585,2 | Polos Salientes | 0,22 | 0,1256 | 30 | 30 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
SOGAMOSO 3 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2014 | Despachada Centralmente | SOGAMOSO 230 kV | Generador | SOGAMOSO | Francis | 17,32 | 16,5 | 15,67 | 324 | 291,6 | 273 | 120 | 0,9 | 5,08 | 30 | 6 | 10,6884 | 0,0139 | - | 0,15 | 0,96 | 0,2851 | 0,1519 | 0,41 | - | 0,2161 | 0,0021 | 0,0894 | 0,3011 | 0,2 | 0,05 | 0,14 | 0,0054 | 0 | 585,2 | Polos Salientes | 0,22 | 0,1227 | 30 | 30 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
SONSON 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/06/2002 | No Despachada Centralmente | SONSON 110 kV | Generador | SONSON | - | - | - | - | - | 18,5 | 18,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | SONSÓN | SubArea Antioquia
SUBA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 15/04/2013 | No Despachada Centralmente | MORATO 115 kV | Generador | SUBA | - | - | - | - | - | 2,6 | 2,6 | 0,448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SUEVA 2 1 | CEMEX ENERGY S.A.S E.S.P. | Operación | 24/05/2002 | No Despachada Centralmente | CALERA 115 kV | Generador | SUEVA 2 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUNDINAMARCA | JUNÍN | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 1 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 30/08/2017 | No Despachada Centralmente | SALTO I (BOGOTA) 115 kV | Generador | TEQUENDAMA 1 | Pelton | - | 13,8 | - | - | 17,3 | 14,2 | 0,5 | 0,87 | 5 | 0,03 | 3,145 | 2,0714 | 0,045 | 0 | 0,0258 | 1,262 | 0,29 | 0,22 | 0,65 | 0,33 | 0,24 | - | 0,13 | 0,32 | 0,23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,22 | 0,0983 | 7,8 | 10,4 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 2 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 06/10/2018 | No Despachada Centralmente | SALTO I (BOGOTA) 115 kV | Generador | TEQUENDAMA 2 | Pelton | - | 13,8 | - | - | 17,3 | 14,2 | 0,5 | 0,86 | - | - | - | 2,0714 | 0,045 | 0 | 0,0258 | 1,262 | 0,29 | 0,22 | 0,65 | 0,33 | 0,24 | 0,003 | 0,13 | 0,32 | 0,23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,22 | 0,0983 | - | 10,4 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 3 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 12/12/2018 | No Despachada Centralmente | SALTO I (BOGOTA) 115 kV | Generador | TEQUENDAMA 3 | Pelton | - | 13,8 | - | - | 14,2 | 14,2 | 0,5 | 0,86 | - | - | - | 2,0714 | 0,045 | 0 | 0,0258 | 1,262 | 0,29 | 0,22 | 0,65 | 0,33 | 0,24 | 0,003 | 0,13 | 0,32 | 0,23 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,22 | 0,0983 | 7,8 | 10,4 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
TEQUENDAMA 4 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 03/04/2018 | No Despachada Centralmente | SALTO I (BOGOTA) 115 kV | Generador | TEQUENDAMA 4 | Pelton | - | - | - | - | 14,2 | 14,2 | 0,5 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,4 | 7,8 | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
TRONERAS 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/12/1987 | Despachada Centralmente | EL SALTO (EPM) 110 kV | Generador | TRONERAS | Francis | 7,245 | 6,9 | 6,555 | 21,2 | 21 | 20 | 1 | 0,85 | 5,32 | 30 | 2,9561 | 4,22 | 0,02 | - | 0,01 | 0,86 | 0,21 | 0,14 | 0,62 | - | 0,17 | 0,003 | 0,13 | 0,32 | 0,217 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,236 | 0,1 | 7 | 7 | ANTIOQUIA | CAROLINA | SubArea Antioquia
TRONERAS 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1969 | Despachada Centralmente | EL SALTO (EPM) 110 kV | Generador | TRONERAS | Francis | 7,245 | 6,9 | 6,555 | 21,2 | 21 | 20 | 0 | 0,85 | 5,26 | 30 | 2,8721 | 4,22 | 0,02 | - | 0,01 | 0,86 | 0,21 | 0,14 | 0,62 | - | 0,17 | 0,003 | 0,13 | 0,32 | 0,217 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,236 | 0,1 | 7 | 7 | ANTIOQUIA | CAROLINA | SubArea Antioquia
TUNJITA 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 30/06/2016 | Despachada Centralmente | TUNJITA 115 kV | Generador | TUNJITA | Francis | 14,5 | 13,8 | 13,11 | 12,23 | 10,09 | 10 | 4,1 | 0,9 | 5,12 | 30 | 3,63 | 4,8 | 0,02 | - | 0,02 | 1,19 | 0,26 | 0,25 | 0,69 | - | 0,2 | 0 | 0,18 | 0,47 | 0,26 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,25 | 0 | 6,1 | 5,4 | BOYACÁ | TUNJA | SubArea Bogota
TUNJITA 2 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Operación | 30/06/2016 | Despachada Centralmente | TUNJITA 115 kV | Generador | TUNJITA | Francis | 14,5 | 13,8 | 13,11 | 12,23 | 10,09 | 9 | 4,1 | 0,9 | 5,07 | 30 | 3,63 | 4,8 | 0,02 | - | 0,02 | 1,19 | 0,26 | 0,25 | 0,69 | - | 0,2 | 0 | 0,18 | 0,47 | 0,26 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,25 | 0 | 6,1 | 5,4 | BOYACÁ | MACANAL | SubArea Bogota
TZ II 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | CAUCASIA 44 kV | Generador | TZ II | Francis | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 7,05 | 7,5 | 7,05 | 2,6 | 0,9 | 5 | 2 | - | - | 0,742 | 0,318 | 0,1 | - | - | - | - | 0,318 | 0,318 | 0,015 | - | - | 0,259 | 0 | 0,1 | 0,0093 | - | 837 | Polos Salientes | 0,2 | - | 1,5 | 6,01 | ANTIOQUIA | TARAZÁ | SubArea Antioquia
TZ II 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | CAUCASIA 44 kV | Generador | TZ II | Francis | 14,43 | 13,8 | 13,8 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 2,6 | 0,9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0,742 | 0,318 | 0,1 | - | - | - | - | 0,318 | 0,318 | 0,015 | - | - | 0,259 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 837 | Polos Salientes | 0,21 | 0 | 1,07 | 4,29 | ANTIOQUIA | TARAZÁ | SubArea Antioquia
UNION 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP | Operación | 01/01/1994 | No Despachada Centralmente | REGIVIT 115 kV | Generador distribuido | UNION | - | 34,5 | 34,5 | 34,5 | - | 0,7 | 0,7 | 0,1 | - | - | - | 2,9135 | - | - | 0,069 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | Polos Salientes | - | - | - | - | QUINDÍO | CALARCÁ | SubArea CQR
URRA 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Operación | 14/02/2000 | Despachada Centralmente | URRA 230 kV | Generador | URRA | Francis | 15,18 | 13,8 | 12,42 | 92,7 | 92,7 | 83 | 30 | 0,9 | 5,01 | 30 | 5,0242 | 6,2537 | 0,0654 | - | 1,8642 | 0,957 | 0,2397 | 0,2175 | 0,7176 | 0,4 | 0,2241 | 0,006 | 0,0519 | 0,1468 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,0036 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,32 | 0,091 | 13 | 41 | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
URRA 2 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Operación | 01/04/2000 | Despachada Centralmente | URRA 230 kV | Generador | URRA | Francis | 15,18 | 13,8 | 12,42 | 92,7 | 92,7 | 85 | 30 | 0,9 | 4,99 | 30 | 4,3698 | 6,248 | 0,0677 | - | 0,3832 | 0,961 | 0,3129 | 0,1958 | 0,6636 | 0,4 | 0,2486 | 0,006 | 0,0493 | 0,1381 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,0036 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,32 | 0,1064 | 9 | 40 | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
URRA 3 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Operación | 13/05/2000 | Despachada Centralmente | URRA 230 kV | Generador | URRA | Francis | 15,18 | 13,8 | 12,42 | 92,7 | 92,7 | 85 | 30 | 0,9 | 4,99 | 30 | 5,0407 | 6,4916 | 0,0798 | - | 0,375 | 0,957 | 0,2488 | 0,1784 | 0,6817 | 0,4 | 0,217 | 0,006 | 0,0465 | 0,1322 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,0036 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,32 | 0,113 | 9 | 40 | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
URRA 4 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Operación | 16/06/2000 | Despachada Centralmente | URRA 230 kV | Generador | URRA | Francis | 15,18 | 13,8 | 12,42 | 92,7 | 92,7 | 85 | 30 | 0,9 | 4,99 | 30 | 4,65 | 6,154 | 0,0747 | - | 0,3822 | 0,969 | 0,3366 | 0,1872 | 0,6655 | 0,4 | 0,2759 | 0,006 | 0,0671 | 0,1852 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,0036 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0,32 | 0,0966 | 9 | 40 | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
URRAO 1 | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/07/2007 | No Despachada Centralmente | BOLOMBOLO 110 kV | Generador | URRAO | - | - | - | - | - | 1,03 | 1,03 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ANTIOQUIA | URRAO | SubArea Antioquia
USAQUEN 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 15/04/2013 | No Despachada Centralmente | USAQUEN 115 kV | Generador | USAQUEN | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 | 0,386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
VENTANA A 1 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 01/11/1957 | No Despachada Centralmente | MIROLINDO 115 kV | Generador | VENTANA A | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
VENTANA B 1 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | Operación | 01/11/1957 | No Despachada Centralmente | MIROLINDO 115 kV | Generador | VENTANA B | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
ZEUS 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS SAS ESP | Operación | 19/05/2022 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 44 kV | Generador | ZEUS | Francis | 7,45 | 6,9 | 6,34 | 5,6 | 5,04 | 4,95 | 1,2 | 0,9 | 3 | 30 | 0,75 | 2,586 | 0,035 | - | 0,09 | 1,0467 | 0,298 | 0,191 | 0,757 | - | 0,191 | 0,005 | 0,096 | 0,365 | 0,192 | 0,0075 | 0,055 | 0,0889 | - | - | Polos Salientes | 0,166 | 0,104 | 1,025 | 1,05 | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia
ZEUS 2 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA ZEUS SAS ESP | Operación | 19/05/2022 | No Despachada Centralmente | RIOGRANDE 44 kV | Generador | ZEUS | Francis | 7,45 | 6,9 | 6,34 | 5,6 | 5,04 | 4,95 | 1,2 | 0,9 | 3 | 30 | 0,75 | 2,586 | 0,035 | - | 0,09 | 1,0467 | 0,298 | 0,191 | 0,757 | - | 0,191 | 0,005 | 0,096 | 0,365 | 0,192 | 0,0075 | 0,055 | 0,0889 | - | - | Polos Salientes | 0,166 | 0,104 | 1,025 | 1,05 | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia

## AGC
Detalle de unidad hidráulica
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
DATOS PARA AGC
Nombre | Elegible para AGC [Si/No] | Mínimo técnico AGC [MW] | Máximo de AGC probado [MW] | Velocidad de subida AGC [MW/min] | Velocidad de bajada AGC [MW/min]
AGUA FRESCA 1 | No | - | - | 2 | -
ALEJANDRIA 1 | No | - | - | - | -
ALEJANDRIA 2 | No | - | - | - | -
ALEJANDRIA 3 | No | - | - | - | -
ALTO ANCHICAYA 1 | Si | 30 | 115 | 20,44 | 20,44
ALTO ANCHICAYA 2 | Si | 30 | 120 | 20,18 | 20,93
ALTO ANCHICAYA 3 | Si | 30 | 120 | 18,94 | 20,14
ALTO TULUA 1 | No | - | - | - | -
ALTO TULUA 2 | No | - | - | - | -
AMAIME 1 | No | - | - | - | -
AMALFI 1 | No | - | - | - | -
AMERICA 1 | No | - | - | - | -
AMOYA LA ESPERANZA 1 | No | - | - | - | -
AMOYA LA ESPERANZA 2 | No | - | - | - | -
ASNAZU 1 | No | - | - | - | -
AURES BAJO 1 | No | - | - | - | -
AURES BAJO 2 | No | - | - | - | -
AUTOG ARGOS EL CAIRO 1 | No | - | - | - | -
AUTOG AYURA 1 | No | - | - | - | -
AUTOG CANTAYUS 1 | No | 0 | - | 0 | -
AUTOG CANTAYUS 2 | No | 0 | - | 0 | -
AUTOG CEMENTOS DEL NARE 1 | No | - | - | - | -
AUTOG GOLOSINAS TRULULU 1 | No | - | - | - | -
AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD 1 | No | - | - | - | -
BAJO ANCHICAYA 1 | No | 1 | 12 | 0 | 0
BAJO ANCHICAYA 2 | No | 1 | - | 0 | -
BAJO ANCHICAYA 3 | No | 3 | 24 | 0 | -
BAJO ANCHICAYA 4 | No | 3 | - | 0 | -
BAJO TULUA 1 | No | - | - | - | -
BAJO TULUA 2 | No | - | - | - | -
BARROSO 1 | No | - | - | - | -
BARROSO 2 | No | - | - | - | -
BAYONA 1 | No | - | - | - | -
BELLO 1 | No | - | - | - | -
BELMONTE 1 | No | - | - | - | -
BETANIA 1 | No | 60 | - | 16 | 18,09
BETANIA 2 | No | 60 | - | 15,11 | 15,87
BETANIA 3 | No | 60 | - | 15,21 | 15,05
CALDERAS 1 | No | - | - | - | -
CALDERAS 2 | No | - | - | - | -
CALIMA 1 | Si | 16 | 33 | 20,49 | 19,61
CALIMA 2 | Si | 16 | 33 | 20,16 | 20,25
CALIMA 3 | Si | 16 | 33 | 20,74 | 21,24
CALIMA 4 | Si | 16 | 33 | 21,07 | 21,7
CAMPESTRE (CALARCA) 1 | No | - | - | - | -
CAMPESTRE (EPM) 1 | No | - | - | - | -
CARACOLI 1 | No | - | - | - | -
CARLOS LLERAS 1 | No | - | - | - | -
CARLOS LLERAS 2 | No | - | - | - | -
CARUQUIA 1 | No | - | - | - | -
CASCADA 1 | No | - | - | - | -
CAUYA 1 | No | - | - | - | -
CAUYA 2 | No | - | - | - | -
CHARQUITO 1 | No | - | - | - | -
CHIVOR 1 | Si | 20 | 125 | 18,02 | 18,22
CHIVOR 2 | Si | 20 | 125 | 18,56 | 18,3
CHIVOR 3 | Si | 20 | 125 | 17,1 | 17,08
CHIVOR 4 | Si | 20 | 125 | 16,23 | 16,59
CHIVOR 5 | Si | 20 | 125 | 17,3 | 17,3
CHIVOR 6 | Si | 20 | 125 | 17,62 | 17,68
CHIVOR 7 | Si | 20 | 125 | 16,01 | 15,88
CHIVOR 8 | Si | 20 | 125 | 16,1 | 16,24
COCONUCO 1 | No | - | - | - | -
COELLO 1 | No | - | - | - | -
CUCUANA 1 | No | - | - | - | -
CUCUANA 2 | No | - | - | - | -
CURRUCUCUES 1 | No | - | - | - | -
DARIO VALENCIA SAMPER 1 | No | - | - | - | -
DARIO VALENCIA SAMPER 2 | No | - | - | - | -
DARIO VALENCIA SAMPER 5 | No | - | - | - | -
EL BOSQUE 1 | No | - | - | - | -
EL COCUYO 1 | No | - | - | - | -
EL EDEN 1 | No | - | - | - | -
EL EDEN 2 | No | - | - | - | -
EL LIMONAR 1 | No | - | - | - | -
EL MOLINO 1 | No | - | - | - | -
EL MOLINO 2 | No | - | - | - | -
EL POPAL 1 | No | - | - | - | -
EL POPAL 2 | No | - | - | - | -
EL QUIMBO 1 | Si | 52 | 175 | 21,23 | 21,95
EL QUIMBO 2 | Si | 52 | 175 | 19,52 | 19,19
ESCUELA DE MINAS 1 | No | - | - | - | -
ESCUELA DE MINAS 2 | No | - | - | - | -
ESCUELA DE MINAS 3 | No | - | - | - | -
ESMERALDA 1 | No | - | - | - | -
ESMERALDA 2 | No | - | - | - | -
FLORIDA 21 | No | 0 | - | 0 | -
FLORIDA 22 | No | 0 | - | 0 | -
GUACAICA 1 | No | - | - | - | -
GUADALUPE 31 | No | 0 | - | - | -
GUADALUPE 32 | No | 0 | - | -99 | -99
GUADALUPE 33 | No | 0 | - | - | -
GUADALUPE 34 | No | 0 | - | - | -
GUADALUPE 35 | No | 0 | - | - | -
GUADALUPE 36 | No | 0 | - | -99 | -99
GUADALUPE 41 | No | 0 | - | -99 | -99
GUADALUPE 42 | No | 0 | - | -99 | -99
GUADALUPE 43 | No | 0 | - | -99 | -99
GUANAQUITAS 1 | No | - | - | - | -
GUATAPE 1 | Si | 0 | 70 | 16,68 | 17,25
GUATAPE 2 | Si | 0 | 70 | 16,8 | 17,25
GUATAPE 3 | Si | 0 | 70 | 20,3 | 20,6
GUATAPE 4 | Si | 0 | 70 | 18,92 | 18,82
GUATAPE 5 | Si | 0 | 70 | 16,83 | 17,07
GUATAPE 6 | Si | 0 | 70 | 16,91 | 17,39
GUATAPE 7 | Si | 0 | 70 | 20,08 | 20,59
GUATAPE 8 | Si | 0 | 70 | 20,12 | 20,69
GUAVIO 1 | Si | 60 | 250 | 19,4 | 18,83
GUAVIO 2 | Si | 60 | 250 | 18,82 | 19,18
GUAVIO 3 | Si | 60 | 250 | 20,35 | 21,29
GUAVIO 4 | Si | 60 | 250 | 19,17 | 19,25
GUAVIO 5 | Si | 60 | 250 | 20,55 | 20,3
GUAVIO MENOR 1 | No | - | - | - | -
HIDROBARRANCAS 1 | No | - | - | - | -
HIDROMONTAÑITAS 1 | No | - | - | - | -
HIDROMONTAÑITAS 2 | No | - | - | - | -
INSULA 1 | No | 0 | - | 0 | -
INSULA 2 | No | 0 | - | 0 | -
INSULA 3 | No | 0 | - | 0 | -
INTERMEDIA 1 | No | - | - | - | -
INZA 1 | No | - | - | - | -
IQUIRA I 1 | No | - | - | - | -
IQUIRA II 1 | No | - | - | - | -
ITUANGO 1 | No | - | - | - | -
ITUANGO 2 | No | - | - | - | -
ITUANGO 3 | No | - | - | - | -
ITUANGO 4 | No | - | - | - | -
JAGUAS 1 | Si | 15 | 85 | 18,94 | 18,98
JAGUAS 2 | Si | 15 | 85 | 18,3 | 18,21
JUAN GARCIA 1 | No | 0 | - | - | -
JUAN GARCIA 2 | No | 0 | - | - | -
LA CASCADA ( ABEJORRAL) 1 | No | - | - | - | -
LA CASCADA (ANTIOQUIA) 1 | No | - | - | - | -
LA CASCADA DE GRANADA 1 | No | - | - | - | -
LA CHORRERA 1 | No | - | - | - | -
LA CHORRERA 2 | No | - | - | - | -
LA FRISOLERA 1 | No | - | - | - | -
LA GUACA 1 | Si | 40 | 108 | 35,62 | 34,26
LA GUACA 2 | Si | 40 | 108 | 35,62 | 34,26
LA GUACA 3 | Si | 40 | 108 | 35,62 | 34,26
LA HERRADURA 1 | No | - | - | - | -
LA HERRADURA 2 | No | - | - | - | -
LA NAVETA 1 | No | - | - | - | -
LA PITA 1 | No | - | - | - | -
LA REBUSCA 1 | No | - | - | - | -
LA TASAJERA 1 | Si | 0 | 102 | 19,43 | 19,83
LA TASAJERA 2 | Si | 0 | 102 | 20,58 | 21,51
LA TASAJERA 3 | Si | 0 | 102 | 20,85 | 21,55
LA VUELTA 1 | No | - | - | - | -
LAGUNETA 1 | No | - | - | - | -
LAS PALMAS 1 | No | - | - | - | -
LAS PALMAS 2 | No | - | - | - | -
LAS VIOLETAS 1 | No | - | - | - | -
LUZMA I 1 | No | - | - | - | -
LUZMA I 2 | No | - | - | - | -
LUZMA II 1 | No | - | - | - | -
LUZMA II 2 | No | - | - | - | -
MAGALLO 1 | No | - | - | - | -
MANANTIALES 1 | No | - | - | - | -
MIEL I 1 | Si | 54 | 132 | 24,5 | 24,46
MIEL I 2 | Si | 54 | 132 | 23,1 | 22,21
MIEL I 3 | Si | 54 | 132 | 22,28 | 20,96
MIROLINDO 1 | No | - | - | - | -
MONDOMO 1 | No | - | - | - | -
MORRO AZUL 1 | No | - | - | - | -
MULATOS II 1 | No | - | - | - | -
MUNICIPAL 1 | No | - | - | - | -
NIMA 1 | No | - | - | - | -
NIQUIA 1 | No | - | - | - | -
NUEVO LIBARE 1 | No | - | - | - | -
NUTIBARA 1 | No | - | - | - | -
OIBITA 1 | No | - | - | - | -
OIBITA 2 | No | - | - | - | -
OVEJAS 1 | No | - | - | - | -
PAJARITO 1 | No | - | - | - | -
PAJARITO 2 | No | - | - | - | -
PALMAS SAN GIL 1 | No | - | - | - | -
PARAISO 1 | Si | 34 | 92 | 35,62 | 34,26
PARAISO 2 | Si | 34 | 92 | 35,62 | 34,26
PARAISO 3 | Si | 34 | 92 | 35,62 | 34,26
PASTALES 1 | No | - | - | - | -
PATICO - LA CABRERA 1 | No | - | - | - | -
PCH LA LIBERTAD 1 | No | - | - | - | -
PCH LA NOQUE 1 | No | - | - | - | -
PCH LA NOQUE 2 | No | - | - | - | -
PLAYAS 1 | Si | 49 | 69 | 21,99 | 21,44
PLAYAS 2 | Si | 49 | 69 | 21,58 | 21,57
PLAYAS 3 | Si | 49 | 69 | 21 | 21,13
POCUNE 1 | No | - | - | - | -
PORCE II 1 | Si | 75 | 135 | 22,37 | 20,56
PORCE II 2 | Si | 75 | 135 | 20,3 | 18,4
PORCE II 3 | Si | 75 | 135 | 0 | 0
PORCE III 1 | No | 125 | 180 | 0 | 0
PORCE III 2 | Si | 125 | 180 | 48 | 0
PORCE III 3 | Si | 125 | 180 | 48 | 0
PORCE III 4 | Si | 125 | 190 | 0 | 0
PORCE III MENOR 1 | No | - | - | - | -
PRADO 1 | No | 1 | 17 | 13,6 | 15,38
PRADO 2 | No | 1 | 17 | 13,68 | 17,11
PRADO 3 | No | 1 | 17 | 13,38 | 13,11
PRADO 4 | No | 0 | - | 0 | -
PROVIDENCIA 1 | No | - | - | - | -
PUENTE GUILLERMO 1 | No | - | - | - | -
PUENTE GUILLERMO 3 | No | - | - | - | -
REMEDIOS 1 | No | - | - | - | -
RIO BOBO 1 | No | - | - | - | -
RIO CALI 1 | No | - | - | - | -
RIO CALI 2 | No | - | - | - | -
RIO FRIO I 1 | No | - | - | - | -
RIO FRIO II 1 | No | - | - | - | -
RIO FRIO II 2 | No | - | - | - | -
RIO GRANDE 1 | No | 0 | - | 0 | -
RIO PALO 1 | No | - | - | - | -
RIO PIEDRAS 1 | No | - | - | - | -
RIO PIEDRAS 2 | No | - | - | - | -
RIO RECIO 1 | No | - | - | - | -
RIO SAPUYES 1 | No | - | - | - | -
RIOFRIO (TAMESIS) 1 | No | - | - | - | -
RIOGRANDE I 1 | No | - | - | - | -
RIOMAYO 1 | No | 0 | - | 0 | -
RIOMAYO 2 | No | 0 | - | 0 | -
RIOMAYO 3 | No | 0 | - | 0 | -
RIONEGRO 1 | No | - | - | - | -
RUMOR 1 | No | - | - | - | -
SAJANDI 1 | No | - | - | - | -
SALTO II 2 | No | - | - | - | -
SALVAJINA 1 | No | 76 | - | 99 | -
SALVAJINA 2 | No | 60 | 95 | 132 | -
SALVAJINA 3 | No | 76 | 95 | 139 | -
SAN ANDRES DE CUERQUIA 1 | No | - | - | - | -
SAN ANDRES DE CUERQUIA 2 | No | - | - | - | -
SAN BARTOLOME 1 | No | - | - | - | -
SAN BARTOLOME 2 | No | - | - | - | -
SAN CANCIO 1 | No | - | - | - | -
SAN CARLOS 1 | Si | 25 | 155 | 19,19 | 18,73
SAN CARLOS 2 | Si | 25 | 155 | 18,24 | 17,78
SAN CARLOS 3 | Si | 25 | 155 | 19,06 | 19,2
SAN CARLOS 4 | Si | 25 | 155 | 21,41 | 21,63
SAN CARLOS 5 | Si | 25 | 155 | 18,47 | 18,8
SAN CARLOS 6 | Si | 25 | 155 | 20,04 | 19,91
SAN CARLOS 7 | Si | 25 | 155 | 19,41 | 19,47
SAN CARLOS 8 | Si | 25 | 155 | 20,07 | 20,67
SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) 1 | No | - | - | - | -
SAN FRANCISCO 1 | No | - | - | - | -
SAN FRANCISCO 2 | No | - | - | - | -
SAN FRANCISCO 3 | No | - | - | - | -
SAN JOSE 1 | No | - | - | - | -
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1 | No | - | - | - | -
SAN JOSE DE LA MONTAÑA II 1 | No | - | - | - | -
SAN MATIAS 1 | No | - | - | - | -
SAN MATIAS 2 | No | - | - | - | -
SAN MIGUEL 1 | No | - | - | - | -
SAN MIGUEL 2 | No | - | - | - | -
SANTA ANA 1 | No | - | - | - | -
SANTA RITA 1 | No | - | - | - | -
SANTIAGO 1 | No | 0 | - | 0 | -
SILVIA 1 | No | - | - | - | -
SOGAMOSO 1 | Si | 120 | 273 | 16,32 | 16,29
SOGAMOSO 2 | Si | 120 | 273 | 17,53 | 17,54
SOGAMOSO 3 | Si | 120 | 273 | 16,21 | 16,3
SONSON 1 | No | - | - | - | -
SUBA 1 | No | - | - | - | -
SUEVA 2 1 | No | - | - | - | -
TEQUENDAMA 1 1 | No | - | - | - | -
TEQUENDAMA 2 1 | No | - | - | - | -
TEQUENDAMA 3 1 | No | - | - | - | -
TEQUENDAMA 4 1 | No | - | - | - | -
TRONERAS 1 | No | - | - | - | -
TRONERAS 2 | No | - | - | - | -
TUNJITA 1 | No | - | - | - | -
TUNJITA 2 | No | - | - | - | -
TZ II 1 | No | - | - | - | -
TZ II 2 | No | - | - | - | -
UNION 1 | No | - | - | - | -
URRA 1 | No | 30 | - | 38 | -
URRA 2 | No | 30 | - | 38 | -
URRA 3 | No | 30 | - | 38 | -
URRA 4 | No | 30 | - | 38 | -
URRAO 1 | No | - | - | - | -
USAQUEN 1 | No | - | - | - | -
VENTANA A 1 | No | - | - | - | -
VENTANA B 1 | No | - | - | - | -
ZEUS 1 | No | - | - | - | -
ZEUS 2 | No | - | - | - | -

## VelCarga-Descarga
Detalle de unidad hidráulica
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
NOMBRE | VELOCIDAD CARGA |  |  |  | VELOCIDAD DESCARGA
| Intervalo | Límite inferior [MW] | Límite superior [MW] | Velocidad de carga [MW/min] | Intervalo | Límite inferior [MW] | Límite superior [MW] | Velocidad de carga [MW/min]
AGUA FRESCA 1 | 1 | 0 | 7,29 | 3,64 | 1 | 0 | 7,29 | 3,05
ALEJANDRIA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
ALEJANDRIA 2 | 1 | 0 | 7,5 | - | 1 | 0 | 7,5 | -
ALEJANDRIA 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2
ALTO ANCHICAYA 1 | 1 | 0 | 115 | 20 | 1 | 0 | 115 | 20
ALTO ANCHICAYA 2 | 1 | 0 | 120 | 20 | 1 | 0 | 120 | 20
ALTO ANCHICAYA 3 | 1 | 0 | 120 | 20 | 1 | 0 | 120 | 20
ALTO TULUA 1 | 1 | 0 | 9,95 | - | 1 | 0 | 9,95 | -
ALTO TULUA 2 | 1 | 0 | 9,95 | - | 1 | 0 | 9,95 | -
AMAIME 1 | 1 | 0 | 19,17 | - | 1 | 0 | 19,17 | -
AMALFI 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
AMERICA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
AMOYA LA ESPERANZA 1 | 1 | 0 | 40 | 7,36 | 1 | 0 | 40 | 7,52
AMOYA LA ESPERANZA 2 | 1 | 0 | 40 | 7,35 | 1 | 0 | 40 | 7,5
ASNAZU 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
AURES BAJO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
AURES BAJO 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
AUTOG ARGOS EL CAIRO 1 | 1 | 0 | 6,5 | - | 1 | 0 | 6,5 | -
AUTOG AYURA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
AUTOG CANTAYUS 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
AUTOG CANTAYUS 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
AUTOG CEMENTOS DEL NARE 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
AUTOG GOLOSINAS TRULULU 1 | 1 | 0 | 3,66 | 3,37 | 1 | 0 | 3,66 | 3,66
AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
BAJO ANCHICAYA 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 12
BAJO ANCHICAYA 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 12
BAJO ANCHICAYA 3 | 1 | 0 | 24 | 12 | 1 | 0 | 24 | 12
BAJO ANCHICAYA 4 | 1 | 0 | 24 | 12 | 1 | 0 | 24 | 12
BAJO TULUA 1 | 1 | 0 | 9,95 | - | 1 | 0 | 9,95 | -
BAJO TULUA 2 | 1 | 0 | 9,95 | - | 1 | 0 | 9,95 | -
BARROSO 1 | 1 | 0 | 9,95 | 1,97 | 1 | 0 | 9,95 | 1,56
BARROSO 2 | 1 | 0 | 9,95 | 3,22 | 1 | 0 | 9,95 | 1,75
BAYONA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
BELLO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
BELMONTE 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
BETANIA 1 | 1 | 0 | 180 | 21,05 | 1 | 0 | 180 | 22,32
BETANIA 2 | 1 | 0 | 180 | 15,11 | 1 | 0 | 180 | 15,87
BETANIA 3 | 1 | 0 | 180 | 24,15 | 1 | 0 | 180 | 22,32
CALDERAS 1 | 1 | 0 | 9,95 | - | 1 | 0 | 9,95 | -
CALDERAS 2 | 1 | 0 | 9,95 | - | 1 | 0 | 9,95 | -
CALIMA 1 | 1 | 0 | 33 | 53,98 | 1 | 0 | 33 | 55,23
CALIMA 2 | 1 | 0 | 33 | 49,69 | 1 | 0 | 33 | 59,24
CALIMA 3 | 1 | 0 | 33 | 51,63 | 1 | 0 | 33 | 54,8
CALIMA 4 | 1 | 0 | 33 | 55,07 | 1 | 0 | 33 | 51,63
CAMPESTRE (CALARCA) 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
CAMPESTRE (EPM) 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
CARACOLI 1 | 1 | 0 | 3,75 | 6,85 | 1 | 0 | 3,75 | 4,28
CARLOS LLERAS 1 | 1 | 0 | 39 | 51,49 | 1 | 0 | 39 | 55,92
CARLOS LLERAS 2 | 1 | 0 | 39 | 45,1 | 1 | 0 | 39 | 50,29
CARUQUIA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
CASCADA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
CAUYA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
CAUYA 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
CHARQUITO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
CHIVOR 1 | 1 | 0 | 125 | 48,6 | 1 | 125 | 0 | 46,68
CHIVOR 2 | 1 | 0 | 125 | 47,89 | 1 | 125 | 0 | 45,08
CHIVOR 3 | 1 | 0 | 125 | 46,22 | 1 | 125 | 0 | 45,34
CHIVOR 4 | 1 | 0 | 125 | 46,76 | 1 | 125 | 0 | 46,66
CHIVOR 5 | 1 | 0 | 125 | 46,32 | 1 | 125 | 0 | 48,04
CHIVOR 6 | 1 | 0 | 125 | 44,1 | 1 | 125 | 0 | 42,08
CHIVOR 7 | 1 | 0 | 125 | 45,65 | 1 | 125 | 0 | 45,89
CHIVOR 8 | 1 | 0 | 125 | 44,87 | 1 | 125 | 0 | 43,66
COCONUCO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
COELLO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
CUCUANA 1 | 1 | 0 | 28 | 0,01 | 1 | 0 | 28 | 0,01
CUCUANA 2 | 1 | 0 | 28 | 0,01 | 1 | 0 | 28 | 0,01
CURRUCUCUES 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
DARIO VALENCIA SAMPER 1 | 1 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 50 | 5
DARIO VALENCIA SAMPER 2 | 1 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 50 | 5
DARIO VALENCIA SAMPER 5 | 1 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 50 | 5
EL BOSQUE 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
EL COCUYO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
EL EDEN 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
EL EDEN 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
EL LIMONAR 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
EL MOLINO 1 | 1 | 0 | 9,95 | 8,64 | 1 | 0 | 9,95 | 7,27
EL MOLINO 2 | 1 | 0 | 9,95 | 8,64 | 1 | 0 | 9,95 | 7,27
EL POPAL 1 | 1 | 0 | 9,95 | 3,14 | 1 | 0 | 9,95 | 3
EL POPAL 2 | 1 | 0 | 9,95 | 3,15 | 1 | 0 | 9,95 | 3,09
EL QUIMBO 1 | 1 | 0 | 200 | 15,84 | 1 | 0 | 200 | 16,82
EL QUIMBO 2 | 1 | 0 | 200 | 17,97 | 1 | 0 | 200 | 19,2
ESCUELA DE MINAS 1 | 1 | 0 | 19 | 28,08 | 1 | 0 | 19 | 28,28
ESCUELA DE MINAS 2 | 1 | 0 | 18 | 27,42 | 1 | 0 | 18 | 28,25
ESCUELA DE MINAS 3 | 1 | 0 | 18 | 28,27 | 1 | 0 | 18 | 28,46
ESMERALDA 1 | 1 | 0 | 15 | 16,07 | 1 | 0 | 15 | 16,15
ESMERALDA 2 | 1 | 0 | 15 | 16,45 | 1 | 0 | 15 | 17,24
FLORIDA 21 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
FLORIDA 22 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
GUACAICA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
GUADALUPE 31 | 1 | 0 | 45 | 27,22 | 1 | 0 | 45 | 30,91
GUADALUPE 32 | 1 | 0 | 45 | 28,86 | 1 | 0 | 45 | 35,2
GUADALUPE 33 | 1 | 0 | 45 | 24,89 | 1 | 0 | 45 | 25,27
GUADALUPE 34 | 1 | 0 | 45 | 44,04 | 1 | 0 | 45 | 175,92
GUADALUPE 35 | 1 | 0 | 45 | 34,67 | 1 | 0 | 45 | 36,71
GUADALUPE 36 | 1 | 0 | 45 | 56,21 | 1 | 0 | 45 | 66,2
GUADALUPE 41 | 1 | 0 | 75 | 46,58 | 1 | 0 | 75 | 50,76
GUADALUPE 42 | 1 | 0 | 75 | 55,15 | 1 | 0 | 75 | 59,66
GUADALUPE 43 | 1 | 0 | 75 | 58,96 | 1 | 0 | 75 | 59,52
GUANAQUITAS 1 | 1 | 0 | 9,5 | - | 1 | 0 | 9,5 | -
GUATAPE 1 | 1 | 0 | 70 | 68,5 | 1 | 0 | 70 | 75,11
GUATAPE 2 | 1 | 0 | 70 | 77,44 | 1 | 0 | 70 | 79,18
GUATAPE 3 | 1 | 0 | 70 | 72,11 | 1 | 0 | 70 | 81,62
GUATAPE 4 | 1 | 0 | 70 | 62,24 | 1 | 0 | 70 | 69,36
GUATAPE 5 | 1 | 0 | 70 | 36,94 | 1 | 0 | 70 | 37,86
GUATAPE 6 | 1 | 0 | 70 | 38,36 | 1 | 0 | 70 | 39,41
GUATAPE 7 | 1 | 0 | 70 | 59,86 | 1 | 0 | 70 | 68,72
GUATAPE 8 | 1 | 0 | 70 | 75,31 | 1 | 0 | 70 | 77,65
GUAVIO 1 | 1 | 0 | 250 | 100 | 1 | 0 | 250 | 100
GUAVIO 2 | 1 | 0 | 250 | 100 | 1 | 0 | 250 | 100
GUAVIO 3 | 1 | 0 | 250 | 100 | 1 | 0 | 250 | 100
GUAVIO 4 | 1 | 0 | 250 | 100 | 1 | 0 | 250 | 100
GUAVIO 5 | 1 | 0 | 250 | 100 | 1 | 0 | 250 | 100
GUAVIO MENOR 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
HIDROBARRANCAS 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
HIDROMONTAÑITAS 1 | 1 | 0 | 10 | - | 1 | 0 | 10 | -
HIDROMONTAÑITAS 2 | 1 | 0 | 9,9 | - | 1 | 0 | 9,9 | -
INSULA 1 | 1 | 0 | 8 | - | 1 | 0 | 8 | -
INSULA 2 | 1 | 0 | 8 | - | 1 | 0 | 8 | -
INSULA 3 | 1 | 0 | 11 | - | 1 | 0 | 11 | -
INTERMEDIA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
INZA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
IQUIRA I 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
IQUIRA II 1 | 1 | 0 | 1,38 | - | 1 | 0 | 1,38 | -
ITUANGO 1 | 1 | 0 | 300 | 70,98 | 1 | 0 | 300 | 68,41
ITUANGO 2 | 1 | 0 | 300 | 64,38 | 1 | 0 | 300 | 77,96
ITUANGO 3 | 1 | 0 | 300 | 68,32 | 1 | 0 | 300 | 71,09
ITUANGO 4 | 1 | 0 | 300 | 51 | 1 | 0 | 300 | 53,5
JAGUAS 1 | 1 | 0 | 85 | 20,4 | 1 | 0 | 85 | 20,95
JAGUAS 2 | 1 | 0 | 85 | 21,08 | 1 | 0 | 85 | 21,56
JUAN GARCIA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
JUAN GARCIA 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LA CASCADA ( ABEJORRAL) 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LA CASCADA (ANTIOQUIA) 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LA CASCADA DE GRANADA 1 | 1 | 0 | 2,09 | 0,66 | 1 | 0 | 2,09 | 0,44
LA CHORRERA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LA CHORRERA 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LA FRISOLERA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LA GUACA 1 | 1 | 0 | 108 | 35,62 | 1 | 0 | 108 | 34,26
LA GUACA 2 | 1 | 0 | 108 | 35,62 | 1 | 0 | 108 | 34,26
LA GUACA 3 | 1 | 0 | 108 | 35,62 | 1 | 0 | 108 | 34,26
LA HERRADURA 1 | 1 | 0 | 9,9 | 7,2 | 1 | 0 | 9,9 | 6,52
LA HERRADURA 2 | 1 | 0 | 9,9 | 6,89 | 1 | 0 | 9,9 | 6,78
LA NAVETA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LA PITA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LA REBUSCA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LA TASAJERA 1 | 1 | 0 | 102 | 57,93 | 1 | 0 | 102 | 59,02
LA TASAJERA 2 | 1 | 0 | 102 | 63,74 | 1 | 0 | 102 | 62,07
LA TASAJERA 3 | 1 | 0 | 102 | 56,87 | 1 | 0 | 102 | 61,05
LA VUELTA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LAGUNETA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LAS PALMAS 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LAS PALMAS 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
LAS VIOLETAS 1 | 1 | 0 | 0,945 | 1 | 1 | 0 | 0,945 | 1
LUZMA I 1 | 1 | 0 | 9,8 | 4,56 | 1 | 0 | 9,8 | 4,85
LUZMA I 2 | 1 | 0 | 9,8 | 5,03 | 1 | 0 | 9,8 | 4,87
LUZMA II 1 | 1 | 0 | 9,8 | 1,73 | 1 | 0 | 9,8 | 4,18
LUZMA II 2 | 1 | 0 | 9,8 | 1,74 | 1 | 0 | 9,8 | 4,62
MAGALLO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
MANANTIALES 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
MIEL I 1 | 1 | 0 | 132 | 21,87 | 1 | 0 | 132 | 22,44
MIEL I 2 | 1 | 0 | 132 | 21,96 | 1 | 0 | 132 | 22,56
MIEL I 3 | 1 | 0 | 132 | 22,79 | 1 | 0 | 132 | 23,07
MIROLINDO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
MONDOMO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
MORRO AZUL 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
MULATOS II 1 | 1 | 0 | 7,34 | 3,02 | 1 | 0 | 7,34 | 3,14
MUNICIPAL 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
NIMA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
NIQUIA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
NUEVO LIBARE 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
NUTIBARA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
OIBITA 1 | 1 | 0 | 9,95 | 0,5 | 1 | 0 | 9,95 | 0,5
OIBITA 2 | 1 | 0 | 9,95 | 0,5 | 1 | 0 | 9,95 | 0,5
OVEJAS 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PAJARITO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PAJARITO 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PALMAS SAN GIL 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PARAISO 1 | 1 | 0 | 92 | 35,62 | 1 | 0 | 92 | 34,26
PARAISO 2 | 1 | 0 | 92 | 35,62 | 1 | 0 | 92 | 34,26
PARAISO 3 | 1 | 0 | 92 | 35,62 | 1 | 0 | 92 | 34,26
PASTALES 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PATICO - LA CABRERA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PCH LA LIBERTAD 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PCH LA NOQUE 1 | 1 | 0 | 5,2 | 0,11 | 1 | 0 | 5,2 | 0,11
PCH LA NOQUE 2 | 1 | 0 | 5,2 | 0,11 | 1 | 0 | 5,2 | 0,11
PLAYAS 1 | 1 | 0 | 69 | 44,5 | 1 | 0 | 69 | 47,2
PLAYAS 2 | 1 | 0 | 69 | 46,68 | 1 | 0 | 69 | 51,02
PLAYAS 3 | 1 | 0 | 69 | 47,82 | 1 | 0 | 69 | 51,98
POCUNE 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PORCE II 1 | 1 | 0 | 135 | 56,41 | 1 | 0 | 135 | 56,19
PORCE II 2 | 1 | 0 | 135 | 72,07 | 1 | 0 | 135 | 75,08
PORCE II 3 | 1 | 0 | 135 | 72,94 | 1 | 0 | 135 | 75,35
PORCE III 1 | 1 | 0 | 180 | 28,42 | 1 | 0 | 180 | 31,89
PORCE III 2 | 1 | 0 | 180 | 29,75 | 1 | 0 | 180 | 34,49
PORCE III 3 | 1 | 0 | 180 | 27,08 | 1 | 0 | 180 | 30,32
PORCE III 4 | 1 | 0 | 190 | 32,85 | 1 | 0 | 190 | 31,35
PORCE III MENOR 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PRADO 1 | 1 | 0 | 17 | 21,84 | 1 | 0 | 17 | 28,42
PRADO 2 | 1 | 0 | 17 | 21,05 | 1 | 0 | 17 | 34,16
PRADO 3 | 1 | 0 | 17 | 15,04 | 1 | 0 | 17 | 13,74
PRADO 4 | 1 | 0 | 6,5 | - | 1 | 0 | 6,5 | -
PROVIDENCIA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PUENTE GUILLERMO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
PUENTE GUILLERMO 3 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
REMEDIOS 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO BOBO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO CALI 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO CALI 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO FRIO I 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO FRIO II 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO FRIO II 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO GRANDE 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO PALO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO PIEDRAS 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5
RIO PIEDRAS 2 | 1 | 0 | 9,9 | 0 | 1 | 0 | 9,9 | 0
RIO RECIO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIO SAPUYES 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIOFRIO (TAMESIS) 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIOGRANDE I 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIOMAYO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIOMAYO 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIOMAYO 3 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RIONEGRO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
RUMOR 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SAJANDI 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SALTO II 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0
SALVAJINA 1 | 1 | 0 | 125 | 20 | 1 | 0 | 125 | 20
SALVAJINA 2 | 1 | 0 | 95 | 20 | 1 | 0 | 95 | 20
SALVAJINA 3 | 1 | 0 | 95 | 20 | 1 | 0 | 95 | 20
SAN ANDRES DE CUERQUIA 1 | 1 | 0 | 9,95 | 4,91 | 1 | 0 | 9,95 | 6,97
SAN ANDRES DE CUERQUIA 2 | 1 | 0 | 9,95 | 5,27 | 1 | 0 | 9,95 | 6,87
SAN BARTOLOME 1 | 1 | 0 | 9,95 | - | 1 | 0 | 9,95 | -
SAN BARTOLOME 2 | 1 | 0 | 9,95 | - | 1 | 0 | 9,95 | -
SAN CANCIO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SAN CARLOS 1 | 1 | 0 | 155 | 92,79 | 1 | 0 | 155 | 95,18
SAN CARLOS 2 | 1 | 0 | 155 | 80,23 | 1 | 0 | 155 | 88,65
SAN CARLOS 3 | 1 | 0 | 155 | 100,15 | 1 | 0 | 155 | 99,67
SAN CARLOS 4 | 1 | 0 | 155 | 85,16 | 1 | 0 | 155 | 88,13
SAN CARLOS 5 | 1 | 0 | 155 | 86,65 | 1 | 0 | 155 | 90,55
SAN CARLOS 6 | 1 | 0 | 155 | 84,86 | 1 | 0 | 155 | 93,84
SAN CARLOS 7 | 1 | 0 | 155 | 93,23 | 1 | 0 | 155 | 86,29
SAN CARLOS 8 | 1 | 0 | 155 | 83,57 | 1 | 0 | 155 | 91,5
SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SAN FRANCISCO 1 | 1 | 0 | 45 | 29,08 | 1 | 0 | 45 | 28,9
SAN FRANCISCO 2 | 1 | 0 | 45 | 60 | 1 | 0 | 45 | 60
SAN FRANCISCO 3 | 1 | 0 | 45 | 29,47 | 1 | 0 | 45 | 27,97
SAN JOSE 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SAN JOSE DE LA MONTAÑA II 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SAN MATIAS 1 | 1 | 0 | 9,95 | 1,46 | 1 | 0 | 9,95 | 10,83
SAN MATIAS 2 | 1 | 0 | 9,95 | 1,06 | 1 | 0 | 9,95 | 1,41
SAN MIGUEL 1 | 1 | 0 | 26 | 7,19 | 1 | 0 | 26 | 6,85
SAN MIGUEL 2 | 1 | 0 | 26 | 7,03 | 1 | 0 | 26 | 6,57
SANTA ANA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SANTA RITA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SANTIAGO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SILVIA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SOGAMOSO 1 | 1 | 0 | 273 | 16,64 | 1 | 0 | 273 | 16,27
SOGAMOSO 2 | 1 | 0 | 273 | 17,78 | 1 | 0 | 273 | 18,47
SOGAMOSO 3 | 1 | 0 | 273 | 16,63 | 1 | 0 | 273 | 17,69
SONSON 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SUBA 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
SUEVA 2 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
TEQUENDAMA 1 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
TEQUENDAMA 2 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
TEQUENDAMA 3 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
TEQUENDAMA 4 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
TRONERAS 1 | 1 | 0 | 20 | 13,26 | 1 | 0 | 20 | 13,24
TRONERAS 2 | 1 | 0 | 20 | 12,69 | 1 | 0 | 20 | 13,68
TUNJITA 1 | 1 | 0 | 9,5 | 9,14 | 1 | 0 | 9,5 | 8,73
TUNJITA 2 | 1 | 0 | 9 | 8,32 | 1 | 0 | 9 | 9,08
TZ II 1 | 1 | 0 | 7,05 | 0,11 | 1 | 0 | 7,05 | 0,11
TZ II 2 | 1 | 0 | 7,05 | 0,05 | 1 | 0 | 7,05 | 0,05
UNION 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
URRA 1 | 1 | 0 | 83 | 40,83 | 1 | 0 | 83 | 45,08
URRA 2 | 1 | 0 | 85 | 39,65 | 1 | 0 | 85 | 41,12
URRA 3 | 1 | 0 | 85 | 35,89 | 1 | 0 | 85 | 39,03
URRA 4 | 1 | 0 | 85 | 39,3 | 1 | 0 | 85 | 40,43
URRAO 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
USAQUEN 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
VENTANA A 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
VENTANA B 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
ZEUS 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -
ZEUS 2 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -