## Líneas
Detalle de líneas
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | INFORMACIÓN POR TRAMOS | [11 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo uso/conexión | Subestaciones relacionadas | Tipo de línea | ¿Hace parte de un acuerdo de conexión compartida? | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo [kV] | Corriente nominal [A] | Límite de emergencia [A] | Límite térmico [A] | Longitud total [km] | Tipo de línea/tramo | Longitud [km] | Resistencia (R1) [Ω/km] | Reactancia (X1) [Ω/km] | Susceptancia (B1) [uS/km] | Resistencia (R0) [Ω/km] | Reactancia cero (X0) [Ω/km] | Susceptancia cero (B0) [uS/km] | ¿Comparte estructura con otros circuitos? | Circuitos con los que comparte estructura | Resistencia mutua (r0m) [Ω/km] | Reactancia mutua (x0m) [Ω/km] | Departamento | Municipio | Subárea
AGUABLANCA - ALFEREZ II 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/11/2013 | Uso STR | AGUABLANCA - ALFEREZ II | Aérea | No | 115 | 115 | 912 | 912 | 912 | 5,63 | Aérea | 5,63 | 0,0802 | 0,4599 | 3,5653 | 0,7304 | 2,3161 | 2,3038 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
AGUABLANCA - JUANCHITO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | AGUABLANCA - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 900 | 4,36 | Aérea | 4,36 | 0,0803 | 0,461 | 3,4736 | 0,7641 | 2,1679 | 2,2635 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
AGUABLANCA - JUANCHITO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | AGUABLANCA - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 900 | 4,36 | Aérea | 4,36 | 0,0803 | 0,461 | 3,4736 | 0,7641 | 2,1679 | 2,2635 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
AGUABLANCA - PAPELCAUCA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | AGUABLANCA - PAPELCAUCA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 15,93 | Aérea | 15,93 | 0,0801 | 0,4601 | 3,4736 | 0,7641 | 2,1679 | 2,2635 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
AGUACHICA - BUTURAMA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 15/10/2018 | Uso STR | AGUACHICA - BUTURAMA | Aérea | No | 115 | 115 | 260 | 260 | 670 | 1,5 | Aérea | 1,5 | 0,1341 | 0,4843 | 3,4194 | 0,4254 | 1,5449 | 1,8857 | No | - | - | - | CESAR | AGUACHICA | SubArea Norte de Santander
AGUACLARA - VILLANUEVA 1 115 kV | REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P. | Operación | 02/10/2025 | Generación | AGUACLARA - VILLANUEVA | Aérea | Si | 115 | 126,5 | 156,89 | 595,06 | 398,07 | 14,1 | Aérea | 14,1 | 0,2593 | 0,4929 | 3,3552 | 0,5455 | 1,4506 | 1,8473 | No | - | - | - | CASANARE | SABANALARGA | SubArea Boyaca-Casanare
AGUACLARA - AGUAZUL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 30/01/2014 | Uso STR | AGUACLARA - AGUAZUL | Aérea | No | 115 | 115 | 500 | 530 | 530 | 77,5 | Aérea | 77,5 | 0,1721 | 0,4894 | 3,5206 | 0,4388 | 1,2961 | 1,8581 | No | - | - | - | CASANARE | SABANALARGA | SubArea Boyaca-Casanare
ALTAMIRA - SEGOVIANAS 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 28/04/2023 | Uso STR | ALTAMIRA - SEGOVIANAS | Aérea | No | 115 | 123 | 400 | 480 | 538 | 39,316 | Aérea | 0,223 | 0,1707 | 0,4132 | 2,7928 | 0,3152 | 1,095 | 1,6712 | Si | ALTAMIRA - PITALITO 1 115 kV | 0,0482 | 0,2272 | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Huila-Tolima
[14 empty] | Aérea | 39,093 | 0,1709 | 0,5149 | 3,2193 | 0,3252 | 1,1661 | 1,9691 | No | - | - | -
ALTAMIRA - CENTRO (FLORENCIA) 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | Operación | 06/04/1997 | Uso STR | ALTAMIRA - CENTRO (FLORENCIA) | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 400 | 510 | 54,5 | Aérea | 54,5 | 0,1906 | 0,4898 | 3,394 | 0,539 | 1,52 | 2,39 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta
ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - PANCE | Aérea | No | 230 | 230 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 53,91 | Aérea | 53,91 | 0,0653 | 0,4854 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 54,67 | Aérea | 54,67 | 0,0653 | 0,4837 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
ALTO RICAURTE - MUISCAS 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | ALTO RICAURTE - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 45,37 | Aérea | 45,37 | 0,174 | 0,505 | 3,255 | 0,397 | 1,494 | 1,762 | No | - | - | - | BOYACÁ | SÁCHICA | SubArea Boyaca-Casanare
ALTO RICAURTE - MUISCAS 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | ALTO RICAURTE - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 41,03 | Aérea | 41,03 | 0,123 | 0,489 | 3,373 | 0,341 | 1,489 | 1,744 | No | - | - | - | BOYACÁ | SÁCHICA | SubArea Boyaca-Casanare
AMALFI - LUZMA I 1 110 kV | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 07/10/2017 | Generación | AMALFI - LUZMA I | Aérea | Si | 110 | 110 | 359,42 | 467,27 | 359,42 | 12,43 | Aérea | 12,43 | 0,21 | 0,508 | 3,301 | 0,553 | 1,304 | 2,084 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
AMALFI - LUZMA II 1 110 KV | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 07/10/2017 | Generación | AMALFI - LUZMA II | Aérea | Si | 110 | 110 | 359,42 | 467,25 | 359,42 | 12,43 | Aérea | 12,43 | 0,2 | 0,51 | 3,299 | 0,536 | 1,385 | 2,076 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | AMALFI | SubArea Antioquia
AMOYA - TULUNI 1 115 kV | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/2013 | A un STR | AMOYA - TULUNI | Aérea | Si | 115 | 120,75 | 525 | 560 | 757 | 19,56 | Aérea | 19,56 | 0,181 | 0,4848 | 1,81 | 0,3391 | 1,228 | 0,7562 | No | - | - | - | TOLIMA | CHAPARRAL | SubArea Huila-Tolima
ANCON SUR (EPM) - BELEN (ANTIOQUIA) 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | ANCON SUR (EPM) - BELEN (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 20,1 | Aérea | 20,1 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
AMAGA - ANCON SUR (EPM) 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STR | ANCON SUR (EPM) - AMAGA | Aérea | No | 110 | 110 | 430,4 | 430,4 | 670 | 20 | Aérea | 20 | 0,1287 | 0,4687 | 3,4964 | 0,3938 | 1,6004 | 1,7425 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA | Mixta | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.300 | 1.000 | 22,05 | Aérea | 22,05 | 0,0493 | 0,3565 | 7,9265 | 0,2828 | 0,9853 | 6,4981 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 0,24 | 0,63 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) - ENVIGADO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | ANCON SUR (EPM) - ENVIGADO | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 467 | 667 | 5,7 | Aérea | 5,7 | 0,1342 | 0,4374 | 3,8347 | 0,4073 | 1,597 | 1,7548 | Si | ENVIGADO - GUAYABAL 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/09/2017 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL | Subterránea | No | 220 | 220 | 1.000 | 1.168,6 | 1.004 | 24,64 | Subterránea | 24,64 | 0,053 | 0,486 | 3,464 | 0,227 | 1,835 | 2,308 | Si | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - MEDELLIN | Aérea | No | 230 | 245 | 805 | 1.047 | 805 | 21,27 | Aérea | 21,27 | 0,0446 | 0,4149 | 4,0988 | 0,299 | 1,2018 | 2,572 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 0,24 | 0,63 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/10/1989 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 20 | Aérea | 20 | 0,0585 | 0,4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | Si | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 1.050 | 1.365 | 1.250 | 0,38 | Aérea | 0,38 | 0,0585 | 0,488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 1.050 | 1.365 | 1.250 | 0,38 | Aérea | 0,38 | 0,0585 | 0,488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/06/2006 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 971 | 1.262,3 | 971 | 107,04 | Aérea | 107,04 | 0,0536 | 0,4998 | 3,4209 | 0,2632 | 1,1175 | 2,1723 | Si | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,2075 | 0,5051 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 971 | 1.262 | 971 | 107,04 | Aérea | 107,04 | 0,0536 | 0,4998 | 3,4209 | 0,2632 | 1,1175 | 2,1723 | Si | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,2075 | 0,5051 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.307,8 | 1.006 | 129,49 | Aérea | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 3,4645 | 0,2674 | 1,1362 | 2,1919 | Si | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | 0,2147 | 0,5613 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea CQR
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.307,8 | 1.006 | 129,49 | Aérea | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 3,4644 | 0,2674 | 1,1362 | 2,1919 | Si | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | 0,2147 | 0,5613 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea CQR
AUTOPISTA - SUBA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | AUTOPISTA - SUBA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 6,74 | Aérea | 6,74 | 0,0956 | 0,4607 | 3,5788 | 0,4048 | 1,5786 | 1,8848 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
AUTOPISTA - TORCA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | AUTOPISTA - TORCA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 8,84 | Aérea | 8,84 | 0,0954 | 0,4609 | 3,584 | 0,4047 | 1,5795 | 1,8904 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
AUTOPISTA - TORCA 2 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | AUTOPISTA - TORCA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 8,8 | Aérea | 8,8 | 0,0954 | 0,4602 | 3,5831 | 0,3043 | 1,3177 | 1,9763 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
AUTOPISTA - CASTELLANA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | AUTOPISTA - CASTELLANA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 854 | 930 | 900 | 4,35 | Aérea | 4,35 | 0,0955 | 0,46 | 3,5808 | 0,3049 | 1,3137 | 1,8947 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
AYACUCHO - BUTURAMA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 15/10/2018 | Uso STR | AYACUCHO - BUTURAMA | Aérea | No | 115 | 115 | 661 | 690 | 661 | 43,7 | Aérea | 43,7 | 0,1205 | 0,4928 | 3,3342 | 0,2885 | 1,6211 | 1,69 | No | - | - | - | CESAR | PELAYA | SubArea Norte de Santander
BACATA - FLORIDA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 05/11/2011 | Uso STR | BACATA - FLORIDA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 25,98 | Aérea | 25,98 | 0,058574 | 0,436475 | 3,365843 | 0,315049 | 1,25936 | 1,948646 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BACATA - SALITRE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 09/12/2007 | Uso STR | BACATA - SALITRE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 28,03 | Aérea | 28,03 | 0,0726 | 0,4511 | 3,6749 | 0,3777 | 1,4589 | 1,9175 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BACATA - SUBA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 25/10/2007 | Uso STR | BACATA - SUBA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 813 | 976 | 935 | 21,42 | Aérea | 21,42 | 0,0566 | 0,4408 | 3,772 | 0,3424 | 1,4635 | 1,8663 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2006 | Uso STN | BACATA - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 196,92 | Aérea | 196,92 | 0,0234 | 0,331 | 4,8313 | 0,3841 | 0,9763 | 2,9396 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 12/05/2017 | Uso STN | BACATA - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 500 | 500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 45,9 | Aérea | 45,9 | 0,029 | 0,351 | 5,086 | 0,25 | 0,976 | 3,118 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BACATA - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1.489 | 1.936 | 1.489 | 5,46 | Aérea | 5,46 | 0,0477 | 0,3691 | 4,475 | 0,1909 | 0,9508 | 2,6277 | Si | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | 0,2214 | 0,4944 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BACATA - NOROESTE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1.489 | 1.936 | 1.489 | 5,7 | Aérea | 5,7 | 0,0477 | 0,3691 | 4,475 | 0,1909 | 0,9508 | 2,6277 | Si | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2214 | 0,4944 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BACATA - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.489 | 1.936 | 1.489 | 19,88 | Aérea | 19,88 | 0,0482 | 0,3841 | 4,29 | 0,2305 | 0,9706 | 2,56 | Si | BACATA - TORCA 2 230 kV | 0,2148 | 0,4889 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BACATA - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.489 | 1.936 | 1.489 | 19,75 | Aérea | 19,75 | 0,0482 | 0,3841 | 4,29 | 0,2305 | 0,9706 | 2,56 | Si | BACATA - TORCA 1 230 kV | 0,2148 | 0,4889 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota
BAJO ANCHICAYA - PAILON 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1957 | Uso STR | BAJO ANCHICAYA - PAILON | Aérea | No | 115 | 115 | 300 | 360 | 540 | 35,48 | Aérea | 35,48 | 0,1485 | 0,4818 | 3,4839 | 0,4375 | 1,262 | 2,2492 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1955 | Uso STR | BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE | Aérea | No | 115 | 115 | 490 | 490 | 490 | 51,3 | Aérea | 51,3 | 0,191 | 0,498 | 3,398 | 0,5764 | 1,7472 | 2,0479 | Si | BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 2 115 kV | 0,385 | 1,0947 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1955 | Uso STR | BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE | Aérea | No | 115 | 115 | 490 | 490 | 490 | 51,3 | Aérea | 51,3 | 0,191 | 0,4808 | 3,398 | 0,5764 | 1,7472 | 2,0479 | Si | BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 1 115 kV | 0,385 | 1,0947 | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BAJO ANCHICAYA - TABOR (BVENTURA) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1966 | Uso STR | BAJO ANCHICAYA - TABOR (BVENTURA) | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 470 | 540 | 35,61 | Aérea | 35,61 | 0,1485 | 0,4818 | 3,4839 | 0,4375 | 1,262 | 2,2492 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/12/1992 | Uso STN | BALSILLAS - LA MESA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.051 | 1.366 | 1.051 | 27,61 | Aérea | 27,61 | 0,0496 | 0,5 | 3,4239 | 0,2618 | 1,1025 | 2,2199 | Si | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV, LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2099 | 0,5135 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota
BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/11/1997 | Uso STN | BALSILLAS - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1.100 | 1.430 | 1.100 | 13,9 | Aérea | 13,9 | 0,0524 | 0,5022 | 3,4095 | 0,2745 | 1,1024 | 2,2208 | Si | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV, LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2099 | 0,5135 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota
BALSILLAS - TREN OCCIDENTE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 11/12/2024 | Uso STR | BALSILLAS - TREN OCCIDENTE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 16,9 | Aérea | 16,9 | 0,0956 | 0,49 | 3,363 | 0,456 | 1,33 | 2,119 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota
BALSILLAS - COLEGIO 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1966 | Uso STR | BALSILLAS - COLEGIO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 24,29 | Aérea | 24,29 | 0,0956 | 0,4715 | 3,5052 | 0,4835 | 1,487 | 2,011 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota
BALSILLAS - FONTIBON 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1966 | Uso STR | BALSILLAS - FONTIBON | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 17,88 | Aérea | 17,88 | 0,0958 | 0,4742 | 3,4853 | 0,4932 | 1,4721 | 1,9934 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota
BALSILLAS - FONTIBON 2 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 25/01/2018 | Uso STR | BALSILLAS - FONTIBON | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 920 | 813 | 17,52 | Aérea | 17,52 | 0,0956 | 0,4644 | 3,5572 | 0,4125 | 1,5346 | 1,9235 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota
BALSILLAS - MOSQUERA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1974 | Uso STR | BALSILLAS - MOSQUERA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 4,77 | Aérea | 4,77 | 0,0957 | 0,4737 | 3,4899 | 0,4358 | 1,4116 | 1,9808 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota
BANADIA - TAME 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | Operación | 30/11/1997 | Uso STR | BANADIA - TAME | Aérea | No | 115 | 115 | 276 | 330 | 528 | 60 | Aérea | 60 | 0,1909 | 0,4893 | 3,387 | 0,5873 | 1,418 | 2,319 | No | - | - | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
BANADIA - SAMORE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BANADIA - SAMORE | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.100 | 846 | 51,2 | Aérea | 51,2 | 0,0683 | 0,5304 | 3,2045 | 0,3016 | 1,0374 | 2,1977 | Si | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | - | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STN | BANADIA - CAÑO LIMON | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.097 | 844 | 86,46 | Aérea | 86,46 | 0,0683 | 0,5305 | 3,2039 | 0,3016 | 1,0371 | 2,1978 | No | - | - | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/09/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 53,2 | Aérea | 53,2 | 0,0585 | 0,488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/10/1993 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1.047 | 832 | 14,5 | Aérea | 14,5 | 0,0487 | 0,4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/01/2001 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 920 | 296 | 52,1 | Aérea | 52,1 | 0,056 | 0,4896 | 3,4192 | 0,3314 | 1,5766 | 2,0328 | Si | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/09/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 36,6 | Aérea | 36,6 | 0,0585 | 0,488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV, GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GIRARDOTA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GIRARDOTA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 15,8 | Aérea | 15,8 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4088 | 1,587 | 1,9472 | Si | EL SALTO (EPM) - ZAMORA 1 110 kV, GIRARDOTA - ZAMORA 1 110 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 51,33 | Aérea | 51,33 | 0,0585 | 0,488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV, GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/08/1999 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1.190 | 915 | 44,5 | Aérea | 44,5 | 0,0555 | 0,4821 | 3,3812 | 0,3176 | 1,3533 | 2,0015 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 45 | Aérea | 45 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GIRARDOTA 1 110 kV, EL SALTO (EPM) - ZAMORA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia
BARBOSA (SANTANDER) - SUAITA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 28/09/2022 | Uso STR | BARBOSA (SANTANDER) - SUAITA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 478 | 616 | 478 | 26,64 | Aérea | 26,64 | 0,118 | 0,4855 | 3,42 | 0,2908 | 1,638 | 2,083 | No | - | - | - | SANTANDER | BARBOSA | SubArea Santander
BARBOSA (SANTANDER) - TSANTA ROSA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STR | BARBOSA (SANTANDER) - | Aérea | No | 115 | 115 | 360 | 360 | 589 | 39,41 | Aérea | 39,41 | 0,1932 | 0,411 | 2,76 | 0,3407 | 1,26 | 2,117 | No | - | - | - | SANTANDER | BARBOSA | SubArea Santander
BARZAL - LA REFORMA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 06/02/1998 | Uso STR | BARZAL - LA REFORMA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 800 | 800 | 8,06 | Aérea | 8,06 | 0,0953 | 0,4632 | 3,5172 | 0,3712 | 1,5541 | 2,1571 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
BARZAL - OCOA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 06/04/1997 | Uso STR | BARZAL - OCOA | Aérea | No | 115 | 115 | 593 | 593 | 593 | 8,84 | Aérea | 8,84 | 0,1423 | 0,4629 | 3,6917 | 0,5482 | 1,4778 | 2,2012 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
BAYUNCA - MANZANILLO 1 66 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/08/2018 | Uso STR | BAYUNCA - MANZANILLO | Aérea | No | 66 | 123 | 700 | 896 | 896 | 7,59 | Aérea | 7,59 | 0,07 | 0,457 | 3,66 | 0,239 | 1,651 | 1,959 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
BELEN (ANTIOQUIA) - OCCIDENTE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | BELEN (ANTIOQUIA) - OCCIDENTE | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 15 | Aérea | 15 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | COLOMBIA - OCCIDENTE 1 110 kV, BELEN (ANTIOQUIA) - COLOMBIA 1 110 kV, CABAÑAS (MEDELLIN) - COLOMBIA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
BELEN (ANTIOQUIA) - EL RODEO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | Uso STR | BELEN (ANTIOQUIA) - EL RODEO | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 7,1 | Aérea | 7,1 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - BELEN (ANTIOQUIA) 1 110 kV, EL RODEO - ITAGUI 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
BELEN (ANTIOQUIA) - COLOMBIA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | Uso STR | BELEN (ANTIOQUIA) - COLOMBIA | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 6,4 | Aérea | 6,4 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3647 | 1,5645 | 1,8724 | Si | BELEN (ANTIOQUIA) - OCCIDENTE 1 110 kV, CABAÑAS (MEDELLIN) - COLOMBIA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 245 | 814 | 1.058 | 814 | 11,95 | Aérea | 11,95 | 0,0729 | 0,5368 | 3,2052 | 0,4278 | 1,358 | 2,1902 | Si | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 860 | 860 | 9,2 | Aérea | 9,2 | 0,0667 | 0,5181 | 3,337 | 0,289 | 0,924 | 2,696 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
BELEN (CUCUTA) - LA INSULA (CUCUTA) 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 06/07/2003 | Uso STR | BELEN (CUCUTA) - LA INSULA (CUCUTA) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 661 | 793,6 | 859 | 21,38 | Aérea | 19,669 | 0,1181 | 0,4945 | 3,3445 | 0,339 | 1,3205 | 1,7949 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
[14 empty] | Aérea | 1,597 | 0,1181 | 0,4945 | 3,3445 | 0,399 | 1,3205 | 1,7949 | Si | LA INSULA (CUCUTA) - ZULIA 1 115 kV | 0,2525 | 0,7323
[14 empty] | Aérea | 0,114 | 0,1181 | 0,4945 | 3,3445 | 0,399 | 1,3205 | 1,7949 | No | - | - | -
BELLO - RIOGRANDE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1952 | Uso STR | BELLO - RIOGRANDE | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 36 | Aérea | 36 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | GIRARDOTA - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV, GIRARDOTA - RIOGRANDE 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELLO - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | BELLO - PIEDRAS BLANCAS | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 7,19 | Aérea | 7,19 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | GIRARDOTA - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
AUTOG PTAR BELLO - BELLO 1 44 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 30/11/2020 | A un STR | BELLO - | Subterránea | Si | 44 | 46 | 251 | 251 | 251 | 0,66 | Subterránea | 0,66 | 0,0968 | 0,1693 | 125,7836 | 0,6143 | 0,2181 | 125,7836 | Si | AUTOG PTAR BELLO - BELLO 2 44 KV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
AUTOG PTAR BELLO - BELLO 2 44 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 30/11/2020 | A un STR | BELLO - | Subterránea | Si | 44 | 46 | 251 | 251 | 251 | 0,66 | Subterránea | 0,66 | 0,0968 | 0,1693 | 125,7836 | 0,6143 | 0,2181 | 125,7836 | Si | AUTOG PTAR BELLO - BELLO 1 44 KV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 27/02/1999 | Uso STN | BELLO - LA TASAJERA | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1.190 | 915 | 16 | Aérea | 16 | 0,0585 | 0,4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | BELLO - EL SALTO (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1.190 | 915 | 68,2 | Aérea | 68,2 | 0,0585 | 0,4895 | 3,3945 | 0,3258 | 1,4584 | 1,9837 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/09/2017 | Uso STN | BELLO - GUAYABAL | Subterránea | No | 220 | 220 | 1.000 | 1.168,6 | 1.004 | 22,85 | Subterránea | 22,85 | 0,053 | 0,499 | 3,327 | 0,224 | 1,704 | 1,994 | Si | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELLO - CASTILLA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | BELLO - CASTILLA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 7,89 | Aérea | 7,89 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | BELLO - CASTILLA 2 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELLO - CASTILLA 2 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | BELLO - CASTILLA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 7,89 | Aérea | 7,89 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | BELLO - CASTILLA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELLO - CENTRAL 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | BELLO - CENTRAL | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 12,08 | Aérea | 12,08 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | BELLO - CENTRAL 2 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BELLO - CENTRAL 2 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | BELLO - CENTRAL | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 12,08 | Aérea | 12,08 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | BELLO - CENTRAL 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
BETANIA - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | BETANIA - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 35,74 | Aérea | 35,74 | 0,0679 | 0,3585 | 4,7452 | 0,4222 | 1,5497 | 2,7818 | Si | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino
BETANIA - EL BOTE 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | BETANIA - EL BOTE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 593 | 593 | 593 | 30 | Aérea | 30 | 0,1573 | 0,4969 | 3,434 | 0,405 | 1,6106 | 2,134 | No | - | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
BETANIA - SUR 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 11/08/2014 | Uso STR | BETANIA - SUR | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 458 | 595 | 29,28 | Aérea | 29,28 | 0,1397 | 0,5043 | 3,2545 | 0,436 | 1,3715 | 1,7578 | No | - | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
BETANIA - HOBO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | BETANIA - HOBO | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 458 | 575 | 20 | Aérea | 20 | 0,1571 | 0,5002 | 3,389 | 0,4113 | 1,6019 | 1,927 | No | - | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Caqueta
BETANIA - TSEBORUCO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/1998 | Uso STR | BETANIA - | Aérea | No | 115 | 126,5 | 593 | 593 | 593 | 3 | Aérea | 3 | 0,1573 | 0,4969 | 3,434 | 0,405 | 1,6106 | 2,134 | No | - | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino
BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino
BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | Uso STN | BETANIA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 206,14 | Aérea | 206,14 | 0,0634 | 0,4826 | 3,4235 | 0,3536 | 1,1863 | 2,2058 | Si | BETANIA - TULUNI 1 230 kV, IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | 0,3035 | 0,6446 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
BETANIA - TULUNI 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 19/03/2017 | Uso STN | BETANIA - TULUNI | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 158,09 | Aérea | 158,09 | 0,067 | 0,498 | 2,008 | 0,296 | 1,184 | 0,845 | Si | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV, BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | 0,3035 | 0,6446 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
BOAVITA - EL HUCHE 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 26/02/2018 | Uso STR | BOAVITA - EL HUCHE | Aérea | No | 115 | 115 | 100 | 120 | 120 | 48 | Aérea | 48 | 0,1952 | 0,4958 | 3,32 | 0,5845 | 1,3722 | 2,1206 | No | - | - | - | BOYACÁ | BOAVITA | SubArea Boyaca-Casanare
BOAVITA - EL HUCHE 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 26/11/2019 | Uso STR | BOAVITA - EL HUCHE | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 720 | 43 | Aérea | 43 | 0,0914 | 0,4799 | 3,4614 | 0,3891 | 1,5127 | 1,748 | No | - | - | - | BOYACÁ | BOAVITA | SubArea Boyaca-Casanare
BOCAGRANDE - LA MARINA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/01/2024 | Uso STR | BOCAGRANDE - LA MARINA | Subterránea | No | 66 | 110 | 620 | 635 | 635 | 1,615 | Subterránea | 0,07 | 0,036 | 0,123 | 105,446 | 0,729 | 0,058 | 105,446 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
[14 empty] | Subterránea | 1,545 | 0,0747 | 0,0666 | 115,697 | 0,0828 | 0,0501 | 115,697 | Si | CARTAGENA - LA MARINA 1 66 kV | 0,0009 | 0,0058
BOCAGRANDE - EL BOSQUE 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | BOCAGRANDE - EL BOSQUE | Mixta | No | 66 | 72,6 | 600 | 600 | 665 | 6,23 | Aérea | 3,36 | 0,119 | 0,389 | 4,337 | 0,417 | 1,756 | 2,162 | Si | BOCAGRANDE - LA MARINA 1 66 kV | 0,566 | 2,351 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
[14 empty] | Submarina | 1,24 | 0,0709 | 0,101 | 90,175 | 0,793 | 1,586 | 89,973 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 1,63 | 0,024 | 0,129 | 103,18 | 0,614 | 1,812 | 106,6 | No | - | - | -
BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/03/2007 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 69,91 | Aérea | 69,91 | 0,0893 | 0,496 | 3,3541 | 0,3578 | 1,2021 | 2,0784 | Si | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | 0,213 | 0,5428 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BOLIVAR - VILLA ESTRELLA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 18/08/2018 | Uso STR | BOLIVAR - VILLA ESTRELLA | Aérea | No | 66 | 66 | 700 | 854 | 854 | 11,807 | Aérea | 2,1 | 0,075 | 0,459 | 3,662 | 0,411 | 1,208 | 2,219 | Si | BAYUNCA - BOLIVAR 1 66 kV | 0,336 | 0,638 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar
[14 empty] | Aérea | 9,707 | 0,0863 | 0,3641 | 3,828 | 0,2564 | 1,6061 | 1,696 | No | - | - | -
BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/05/2013 | Uso STN | BOLIVAR - EL BOSQUE | Mixta | No | 220 | 245 | 800 | 960 | 800 | 17,29 | Aérea | 17,29 | 0,049 | 0,384 | 18,445 | 0,186 | 0,718 | 17,6559 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV, EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | 0,338 | 0,7463 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar
BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/02/2007 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 245 | 929 | 1.028 | 929 | 63,21 | Aérea | 63,21 | 0,063 | 0,498 | 3,361 | 0,191 | 1,094 | 1,9145 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BOLIVIA - NOROESTE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | BOLIVIA - NOROESTE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 11,4 | Aérea | 11,4 | 0,0953 | 0,3683 | 4,5289 | 0,4806 | 1,5463 | 2,5072 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
BOLIVIA - TIBABUYES 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1977 | Uso STR | BOLIVIA - TIBABUYES | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 3,57 | Aérea | 3,57 | 0,0956 | 0,4653 | 4,5289 | 0,3891 | 1,4621 | 2,2412 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
BARROSO - BOLOMBOLO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 30/11/2012 | Uso STR | BOLOMBOLO - BARROSO | Aérea | No | 110 | 110 | 561 | 617 | 670 | 11,95 | Aérea | 11,95 | 0,1208 | 0,4735 | 3,5187 | 0,2885 | 1,6888 | 2,0138 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | VENECIA | SubArea Antioquia
BOLOMBOLO - THISPANIA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/06/2009 | Uso STR | BOLOMBOLO - | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 600 | 654 | 4,1 | Aérea | 4,1 | 0,1287 | 0,4687 | 3,4964 | 0,3938 | 1,6004 | 1,7425 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | VENECIA | SubArea Antioquia
BOSA - TUNAL 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1954 | Uso STR | BOSA - TUNAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 6,18 | Aérea | 6,18 | 0,0958 | 0,4711 | 3,5068 | 0,4966 | 1,475 | 1,9482 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
BOSA - PAVCO 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | BOSA - | Aérea | No | 115 | 126,5 | 489 | 562,35 | 489 | 1,13 | Aérea | 1,13 | 0,2138 | 0,4993 | 3,3214 | 0,5717 | 1,6315 | 1,8374 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
BOSA - NUEVA ESPERANZA 2 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | BOSA - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 646 | 16,06 | Aérea | 16,06 | 0,0936 | 0,457 | 3,6608 | 0,3347 | 1,2552 | 2,1809 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
BOSA - COMPARTIR 1 115 KV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 07/04/2020 | Uso STR | BOSA - COMPARTIR | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 920 | 920 | 8,75 | Aérea | 8,75 | 0,0935 | 0,4427 | 3,5496 | 0,3332 | 1,2166 | 2,1304 | Si | LA PAZ (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA 1 115 KV | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
BOSTON - CHINU 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 21/10/2019 | Uso STR | BOSTON - CHINU | Aérea | No | 110 | 121 | 580 | 580 | 580 | 21,6 | Aérea | 21,6 | 0,1175 | 0,4621 | 3,1209 | 0,4635 | 1,2238 | 2,1275 | Si | BOSTON - SIERRA FLOR 1 110 kV | - | - | SUCRE | SINCELEJO | SubArea Cordoba_Sucre
BOSTON - CHINU 2 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1982 | Uso STR | BOSTON - CHINU | Aérea | No | 110 | 121 | 580 | 580 | 580 | 21,6 | Aérea | 21,6 | 0,1363 | 0,4687 | 3,1236 | 0,4931 | 1,214 | 2,3307 | Si | BOSTON - CHINU 1 110 kV, BOSTON - SIERRA FLOR 1 110 kV | - | - | SUCRE | SINCELEJO | SubArea Cordoba_Sucre
BOSTON - SIERRA FLOR 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 09/02/1999 | Uso STR | BOSTON - SIERRA FLOR | Aérea | No | 110 | 121 | 794 | 873 | 794 | 8,02 | Aérea | 8,02 | 0,07 | 0,4168 | 3,1487 | 0,2803 | 1,2572 | 2,0394 | Si | BOSTON - CHINU 1 110 kV, BOSTON - CHINU 2 110 kV | - | - | SUCRE | SINCELEJO | SubArea Cordoba_Sucre
BRISAS - NUEVA CAJAMARCA (TOLIMA) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2022 | Uso STR | BRISAS - NUEVA CAJAMARCA (TOLIMA) | Aérea | No | 115 | 145 | 757 | 946 | 800 | 27,36 | Aérea | 27,36 | 0,1144 | 0,5037 | 3,2707 | 0,3903 | 1,4728 | 2,0194 | No | - | - | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
BRISAS - MIROLINDO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/02/2013 | Uso STR | BRISAS - MIROLINDO | Aérea | No | 115 | 115 | 757 | 935,62 | 908,4 | 7,3 | Aérea | 7,3 | 0,1145 | 0,4494 | 3,7019 | 0,4061 | 1,5713 | 1,8256 | No | - | - | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
BRISAS - MIROLINDO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/02/2023 | Uso STR | BRISAS - MIROLINDO | Aérea | No | 115 | 123 | 757 | 935 | 757 | 7,3 | Aérea | 7,3 | 0,1133 | 0,4469 | 3,7019 | 0,4229 | 1,5493 | 1,8256 | Si | BRISAS - MIROLINDO 1 115 kV | 0,2801 | 0,6385 | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | BUCARAMANGA - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 45,438 | Aérea | 45,438 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BUCARAMANGA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 837 | 1.088 | 837 | 12,11 | Aérea | 12,11 | 0,0714 | 0,5123 | 3,2288 | 0,3937 | 1,359 | 2,1842 | Si | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BUCARAMANGA - LOS PALOS | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 23,45 | Aérea | 23,45 | 0,0788 | 0,4925 | 3,314 | 0,2549 | 1,5566 | 2,745 | Si | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BUCARAMANGA - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2020 | Uso STR | BUCARAMANGA - FLORIDA (BUCARAMANGA) | Aérea | No | 115 | 115 | 792 | 1.030 | 792 | 1,65 | Aérea | 1,65 | 0,0901 | 0,4614 | 3,6051 | 0,4121 | 1,398 | 1,7777 | Si | FLORIDA (BUCARAMANGA) - RIO FRIO 1 115 KV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BUCARAMANGA - REAL DE MINAS 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | BUCARAMANGA - REAL DE MINAS | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 600 | 530 | 8,68 | Aérea | 8,68 | 0,2287 | 0,4757 | 3,1132 | 0,3973 | 1,4306 | 2,0338 | Si | PALENQUE - REAL DE MINAS 1 115 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BARRANCA - BUENAVISTA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 16/04/2018 | Uso STR | BUENAVISTA - BARRANCA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 690 | 530 | 12,12 | Aérea | 12,12 | 0,1932 | 0,4128 | 2,7442 | 0,3407 | 1,2564 | 2,013 | Si | BARRANCA - SAN SILVESTRE 1 115 kV, BUENAVISTA - LIZAMA 1 115 kV, PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
BUGA - SAN MARCOS (VALLE) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/05/1998 | Uso STR | BUGA - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 36,83 | Aérea | 36,83 | 0,1904 | 0,4878 | 3,4114 | 0,6478 | 2,6145 | 2,3059 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
BUGA - VIJES 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STR | BUGA - VIJES | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 24,06 | Aérea | 24,06 | 0,1713 | 0,4923 | 3,3899 | 0,4798 | 1,3837 | 2,1102 | Si | BUGA - SAN MARCOS (VALLE) 1 115 kV | 0,3122 | 0,799 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
BUGA - CALIMA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | BUGA - CALIMA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 910 | 33,9 | Aérea | 33,9 | 0,0739 | 0,4554 | 3,6689 | 0,3221 | 1,5811 | 2,2024 | Si | BUGA - CALIMA 2 115 kV | 0,2485 | 1,0353 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
BUGA - CALIMA 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | BUGA - CALIMA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 910 | 33,9 | Aérea | 33,9 | 0,0739 | 0,4554 | 3,6689 | 0,3221 | 1,5811 | 2,2024 | Si | BUGA - CALIMA 1 115 kV | 0,2485 | 1,0353 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
BUGA - TULUA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1958 | Uso STR | BUGA - TULUA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 28,48 | Aérea | 28,48 | 0,1711 | 0,4878 | 3,4114 | 0,4808 | 1,553 | 2,1459 | Si | BUGA - TULUA 2 115 kV | 0,31 | 0,9768 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
BUGA - TULUA 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1958 | Uso STR | BUGA - TULUA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 28,5 | Aérea | 28,5 | 0,1711 | 0,4878 | 3,4114 | 0,4808 | 1,553 | 2,1459 | Si | BUGA - TULUA 1 115 kV | 0,31 | 0,9768 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
CABAÑA (CAUCA) - PROPAL 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | CABAÑA (CAUCA) - CABAÑA (CAUCA) | Aérea | No | 115 | 123 | 200 | 200 | 458 | 0,74 | Aérea | 0,74 | 0,2379 | 0,5473 | 3,393 | 0,6413 | 1,3181 | 2,111 | No | - | - | - | CAUCA | GUACHENÉ | SubArea Cauca-Narino
CABAÑA (CAUCA) - INCAUCA 1 115 KV | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/12/2023 | Generación | CABAÑA (CAUCA) - INCAUCA | Aérea | Si | 115 | 123 | 405,27 | 506,58 | 662 | 15,95 | Aérea | 15,95 | 0,119 | 0,4892 | 3,367 | 0,3942 | 1,4259 | 1,651 | No | - | - | - | CAUCA | GUACHENÉ | SubArea Cauca-Narino
CALDERAS - SAN LORENZO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/03/2014 | Uso STR | CALDERAS - SAN LORENZO | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 17,99 | Aérea | 17,99 | 0,1208 | 0,4678 | 3,5426 | 0,5008 | 1,7812 | 2,0486 | Si | CALIZAS - SAN LORENZO 1 110 kV, CALDERAS - GUATAPE 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
CALDERAS - GUATAPE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STR | CALDERAS - GUATAPE | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 467 | 15,15 | Aérea | 15,15 | 0,1318 | 0,4842 | 3,3953 | 0,3969 | 1,5689 | 1,8512 | Si | CALDERAS - SAN LORENZO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
CALERA - TORCA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | CALERA - TORCA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 12,27 | Aérea | 12,27 | 0,0957 | 0,4921 | 3,3422 | 0,465 | 1,3292 | 2,1096 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA CALERA | SubArea Bogota
CALERA - USAQUEN 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2002 | Uso STR | CALERA - USAQUEN | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 17,39 | Aérea | 17,39 | 0,0952 | 0,4719 | 3,4939 | 0,4302 | 1,6176 | 2,0207 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA CALERA | SubArea Bogota
CALIZAS - SAN LORENZO 2 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 13/08/2021 | Uso STR | CALIZAS - SAN LORENZO | Aérea | No | 110 | 123 | 586 | 735 | 765 | 39,88 | Aérea | 5,51 | 0,1211 | 0,4864 | 3,3878 | 0,3601 | 1,325 | 1,7517 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SONSÓN | SubArea Antioquia
[14 empty] | Aérea | 9,1 | 0,1211 | 0,4864 | 3,3878 | 0,3601 | 1,325 | 1,7517 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 25,27 | 0,1211 | 0,4864 | 3,3878 | 0,3601 | 1,325 | 1,7517 | No | - | - | -
CALLE51 - CARRERA QUINTA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | CALLE51 - CARRERA QUINTA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 3,52 | Aérea | 3,52 | 0,0952 | 0,4481 | 3,6629 | 0,4544 | 1,5765 | 2,0564 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CALLE51 - CASTELLANA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | CALLE51 - CASTELLANA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 7,69 | Aérea | 7,69 | 0,0956 | 0,4705 | 3,506 | 0,2734 | 1,1347 | 1,9778 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CALLE67 - CIRCO 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | CALLE67 - CIRCO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 9,74 | Aérea | 9,74 | 0,0956 | 0,4601 | 3,5909 | 0,3509 | 1,3214 | 1,9891 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CALLE67 - LA PAZ (BOGOTA) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 29/03/2004 | Uso STR | CALLE67 - LA PAZ (BOGOTA) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 10,25 | Aérea | 10,25 | 0,0955 | 0,4498 | 3,6673 | 0,3485 | 1,3792 | 1,969 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CANDELARIA (VALLE) - EL CARMELO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/07/2019 | Uso STR | CANDELARIA (VALLE) - EL CARMELO | Aérea | No | 115 | 115 | 300 | 360 | 530 | 8 | Aérea | 8 | 0,0907 | 0,5209 | 3,4034 | 0,4934 | 1,5098 | 2,4736 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | SubArea Valle
CANDELARIA (VALLE) - EL CARMELO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/07/2019 | Uso STR | CANDELARIA (VALLE) - EL CARMELO | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 530 | 8 | Aérea | 8 | 0,0907 | 0,5209 | 3,4034 | 0,4934 | 1,5098 | 2,4736 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | SubArea Valle
CANDELARIA (VALLE) - MAYAGUEZ 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 08/02/2007 | Generación | CANDELARIA (VALLE) - MAYAGUEZ | Aérea | Si | 115 | 115 | 200 | 240 | 470 | 2,85 | Aérea | 2,85 | 0,1723 | 0,481 | 3,487 | 0,4522 | 1,3461 | 1,753 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | SubArea Valle
CANOAS - MUÑA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1969 | Generación | CANOAS - MUÑA | Aérea | Si | 115 | 126,5 | 400 | 460 | 813 | 7,06 | Aérea | 7,06 | 0,0953 | 0,4582 | 3,5986 | 0,4483 | 1,6241 | 2,0349 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
CAQUEZA - LA REFORMA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | CAQUEZA - LA REFORMA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 41,81 | Aérea | 41,81 | 0,0954 | 0,4903 | 3,3687 | 0,4381 | 1,5933 | 2,168 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA | SubArea Meta
CAQUEZA - VICTORIA (BOGOTA) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | CAQUEZA - VICTORIA (BOGOTA) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 24,11 | Aérea | 24,11 | 0,0955 | 0,4904 | 3,3689 | 0,4383 | 1,5934 | 2,1692 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | CÁQUEZA | SubArea Bogota
CARACOLI - CORDIALIDAD 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/02/2019 | Uso STR | CARACOLI - CORDIALIDAD | Mixta | No | 110 | 123 | 665 | 665 | 665 | 14,311 | Aérea | 2,5 | 0,074 | 0,456 | 3,681 | 0,385 | 1,241 | 2,189 | Si | CARACOLI - MALAMBO 2 110 kV | 0,311 | 0,642 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Aérea | 5,513 | 0,1191 | 0,4718 | 3,56 | 0,4622 | 1,4739 | 2,14 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,7 | 0,024 | 0,243 | 0,817 | 0,201 | 1,939 | 0,817 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 5,598 | 0,074 | 0,4757 | 3,52 | 0,4246 | 1,4121 | 2,14 | Si | CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV | 0,292 | 0,62
CARRERA QUINTA - CONCORDIA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1978 | Uso STR | CARRERA QUINTA - CONCORDIA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 920 | 813 | 3,99 | Aérea | 3,99 | 0,0956 | 0,4677 | 3,5262 | 0,3265 | 1,3162 | 1,9611 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 03/08/2018 | Uso STN | CARTAGENA - BOLIVAR | Mixta | No | 220 | 220 | 1.000 | 1.028 | 1.000 | 20 | Aérea | 20 | 0,0506 | 0,2935 | 1,813 | 0,3483 | 0,8953 | 1,727 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 220 | 787 | 790 | 813 | 2,88 | Aérea | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 3,3444 | 0,352 | 1,2115 | 2,0767 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 220 | 787 | 790 | 813 | 2,88 | Aérea | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 3,3444 | 0,352 | 1,2115 | 2,0767 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA - PROELECTRICA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | CARTAGENA - PROELECTRICA | Aérea | No | 66 | 72 | 504 | 580 | 580 | 2,78 | Aérea | 2,78 | 0,119 | 0,398 | 4,229 | 0,409 | 1,74 | 2,185 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA - PROELECTRICA 2 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | CARTAGENA - PROELECTRICA | Aérea | No | 66 | 72 | 504 | 580 | 580 | 2,78 | Aérea | 2,78 | 0,119 | 0,398 | 4,229 | 0,409 | 1,74 | 2,185 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA - LA MARINA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/01/2024 | Uso STR | CARTAGENA - LA MARINA | Mixta | No | 66 | 110 | 620 | 635 | 635 | 6,4 | Aérea | 6,4 | 0,119 | 0,401 | 4,193 | 0,399 | 1,747 | 2,087 | Si | CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | 0,2976 | 1,1982 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 03/07/2013 | Uso STR | CARTAGENA - ZARAGOCILLA | Aérea | No | 66 | 66 | 600 | 615 | 615 | 11,2 | Aérea | 11,2 | 0,1319 | 0,4093 | 4,1193 | 0,3079 | 1,26 | 1,8851 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/02/2007 | Uso STN | CARTAGENA - BOLIVAR | Aérea | No | 220 | 245 | 929 | 1.028 | 929 | 18,3 | Aérea | 18,3 | 0,063 | 0,491 | 3,371 | 0,184 | 1,036 | 1,915 | Si | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGO - ZARZAL 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | CARTAGO - ZARZAL | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 42,19 | Aérea | 42,19 | 0,1886 | 0,4833 | 3,4114 | 0,6478 | 2,6145 | 2,3059 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle
CARTAGO - TPAPELES NACIONALES 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/2000 | Uso STR | CARTAGO - | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 640 | 530 | 4,2966 | Aérea | 4,2966 | 0,1737 | 0,474 | 3,4697 | 0,4537 | 1,6298 | 1,9576 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle
CARTAGO - LA UNION (VALLE) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | Uso STR | CARTAGO - LA UNION (VALLE) | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 38,2 | Aérea | 38,2 | 0,1699 | 0,4833 | 3,4666 | 0,6807 | 2,5138 | 2,2668 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle
CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/12/1999 | Uso STN | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 17,55 | Aérea | 17,55 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | Si | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | 0,2152 | 0,5622 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle
CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2016 | Uso STN | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 17,38 | Aérea | 17,38 | 0,0558 | 0,493 | 3,4586 | 0,2698 | 1,1427 | 2,1962 | Si | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | 0,2152 | 0,5622 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STN | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 146,72 | Aérea | 146,72 | 0,0557 | 0,4948 | 3,4606 | 0,2474 | 1,1312 | 2,1906 | Si | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | 0,2153 | 0,5625 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2016 | Uso STN | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 148,43 | Aérea | 148,43 | 0,0557 | 0,4943 | 3,4581 | 0,2715 | 1,1464 | 2,1902 | Si | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 0,2153 | 0,5625 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle
CASTELLANA - TORCA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | CASTELLANA - TORCA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 13,08 | Aérea | 13,08 | 0,0954 | 0,4603 | 3,5869 | 0,3038 | 1,3212 | 2,0249 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CASTELLANA - SALITRE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | CASTELLANA - SALITRE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 6,18 | Aérea | 6,18 | 0,0953 | 0,449 | 3,6885 | 0,3987 | 1,4694 | 2,0779 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CASTILLA - CENTRAL 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | Uso STR | CASTILLA - CENTRAL | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 5,15 | Aérea | 5,15 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | CASTILLA - CENTRAL 2 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
CASTILLA - CENTRAL 2 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | Uso STR | CASTILLA - CENTRAL | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 5,15 | Aérea | 5,15 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | CASTILLA - CENTRAL 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | CATAMBUCO - JAMONDINO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 560 | 560 | 580 | 26,5 | Aérea | 11,5 | 0,1626 | 0,4814 | 3,4 | 0,493 | 1,506 | 2,42 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
[14 empty] | Aérea | 15 | 0,1626 | 0,4814 | 3,4 | 0,493 | 1,506 | 2,42 | Si | JAMONDINO - PANAMERICANA 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102
CATAMBUCO - PASTO 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | CATAMBUCO - PASTO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 560 | 560 | 580 | 12 | Aérea | 9 | 0,1505 | 0,4929 | 3,466 | 0,701 | 2,542 | 2,38 | Si | CATAMBUCO - SAN MARTIN 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
[14 empty] | Aérea | 3 | 0,1505 | 0,4929 | 3,466 | 0,701 | 2,542 | 2,38 | Si | PASTO - SAN MARTIN 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102
CATAMBUCO - SAN MARTIN 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 29/01/2019 | Uso STR | CATAMBUCO - SAN MARTIN | Aérea | No | 115 | 126,5 | 400 | 440 | 580 | 47,5 | Aérea | 9 | 0,1407 | 0,483 | 3,466 | 0,4307 | 1,7459 | 2,382 | Si | CATAMBUCO - PASTO 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
[14 empty] | Aérea | 38,5 | 0,1407 | 0,483 | 3,466 | 0,4307 | 1,7459 | 2,382 | Si | PASTO - SAN MARTIN 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102
CAUCASIA - CERROMATOSO 2 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 04/07/2017 | Uso STR | CAUCASIA - CERROMATOSO (500 - 110) | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 34,8 | Aérea | 34,8 | 0,1318 | 0,4842 | 3,395 | 0,3969 | 1,5689 | 1,8512 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | CAUCASIA | SubArea Cerromatoso
CAUCASIA - CERROMATOSO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | CAUCASIA - CERROMATOSO (500 - 110) | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 34 | Aérea | 34 | 0,1318 | 0,4842 | 3,395 | 0,3969 | 1,5689 | 1,8512 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | CAUCASIA | SubArea Cerromatoso
APARTADO - CAUCHERAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 03/12/2004 | Uso STR | CAUCHERAS - APARTADO | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607 | 661 | 67,94 | Aérea | 67,94 | 0,1287 | 0,4687 | 3,4964 | 0,4089 | 1,5803 | 1,7386 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | MUTATÁ | SubArea Cordoba_Sucre
CENTRAL - GUAYABAL 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | Uso STR | CENTRAL - GUAYABAL | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 5,03 | Aérea | 5,03 | 0,1269 | 0,4499 | 10,7787 | 0,3929 | 1,4927 | 9,3853 | Si | CENTRAL - GUAYABAL 2 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
CENTRAL - GUAYABAL 2 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | Uso STR | CENTRAL - GUAYABAL | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 5,03 | Aérea | 5,03 | 0,1269 | 0,4499 | 10,7787 | 0,3929 | 1,4927 | 9,3853 | Si | CENTRAL - GUAYABAL 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
CENTRO (BARRANQUILLA) - OASIS 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 13/08/1986 | Uso STR | CENTRO (BARRANQUILLA) - OASIS | Subterránea | No | 110 | 123 | 400 | 520 | 420 | 7,87 | Subterránea | 7,87 | 0,0622 | 0,2561 | 60,319 | 0,5219 | 0,2115 | 0 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
CENTRO (BARRANQUILLA) - SILENCIO 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STR | CENTRO (BARRANQUILLA) - SILENCIO | Subterránea | No | 110 | 123 | 900 | 900 | 900 | 3,26 | Subterránea | 3,26 | 0,0311 | 0,1281 | 30,159 | 0,261 | 0,1058 | 0 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
CENTRO (FLORENCIA) - DONCELLO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1986 | Uso STR | CENTRO (FLORENCIA) - DONCELLO | Aérea | No | 115 | 115 | 300 | 330 | 593 | 57 | Aérea | 57 | 0,157 | 0,487 | 3,38 | 0,422 | 1,738 | 1 | No | - | - | - | CAQUETÁ | FLORENCIA | SubArea Caqueta
CERRITO - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | Uso STR | CERRITO - SANTA BARBARA (PALMIRA) | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 530 | 17,7 | Aérea | 17,7 | 0,1905 | 0,489 | 3,4034 | 0,4934 | 1,5098 | 2,4736 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
CERRITO - PROVIDENCIA 1 115 kV | INGENIO PROVIDENCIA S.A. | Operación | 16/07/2009 | A un STR | CERRITO - PROVIDENCIA | Aérea | Si | 115 | 123 | 400 | 400 | 404 | 8,9 | Aérea | 8,9 | 0,211 | 0,5074 | 3,121 | 0,5709 | 1,3418 | 1,84 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/09/2010 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - PORCE III | Aérea | No | 500 | 525 | 1.905 | 2.000 | 2.000 | 141,65 | Aérea | 141,65 | 0,0262 | 0,33 | 5,1337 | 0,3706 | 1,0253 | 3,5164 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2022 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | Aérea | No | 500 | 500 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 136,3 | Aérea | 136,3 | 0,0281 | 0,3116 | 5,2405 | 0,2182 | 1,0025 | 2,8588 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 112,56 | Aérea | 112,56 | 0,0244 | 0,3187 | 5,1584 | 0,2773 | 1,0817 | 2,6603 | Si | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Antioquia
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 112,59 | Aérea | 112,59 | 0,0244 | 0,3188 | 5,1583 | 0,2773 | 1,0817 | 2,6602 | Si | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Antioquia
CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2022 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - SAHAGUN | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.668 | 2.449 | 79,1 | Aérea | 79,1 | 0,0222 | 0,347 | 4,8779 | 0,1948 | 1,3169 | 3,5815 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO - PLANETA RICA 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STR | CERROMATOSO (500 - 110) - PLANETA RICA | Aérea | No | 110 | 123 | 400 | 460 | 469 | 53,66 | Aérea | 53,66 | 0,168 | 0,49 | 3,391 | 0,445 | 1,614 | 1,981 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO - GECELCA 1 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/2013 | A un STR | CERROMATOSO (500 - 110) - GECELCA | Aérea | Si | 110 | 110 | 956 | 1.244 | 1.697 | 13,27 | Aérea | 13,27 | 0,0382 | 0,3536 | 4,6829 | 0,4524 | 1,1097 | 2,6576 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO - GECELCA 2 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/2013 | A un STR | CERROMATOSO (500 - 110) - GECELCA | Aérea | Si | 110 | 110 | 956 | 1.244 | 1.697 | 13,27 | Aérea | 13,27 | 0,0382 | 0,3536 | 4,6829 | 0,4524 | 1,1097 | 2,6576 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/09/1999 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.713 | 2.856 | 132,26 | Aérea | 132,26 | 0,0229 | 0,3234 | 5,1011 | 0,2956 | 1,1025 | 3,3581 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cordoba_Sucre
CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2004 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.714 | 2.857 | 245,21 | Aérea | 245,21 | 0,0247 | 0,3227 | 5,0041 | 0,3297 | 0,9373 | 2,8503 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO 3.2 - GECELCA 3.2 1 110 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/07/2017 | Generación | CERROMATOSO 3.2 110KV - GECELCA 3.2 110 KV | Aérea | Si | 110 | 123 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 14,44 | Aérea | 14,44 | 0,043 | 0,286 | 5,835 | 0,379 | 0,963 | 3,178 | Si | CERROMATOSO 3.2 - GECELCA 3.2 2 110 KV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERROMATOSO 3.2 - GECELCA 3.2 2 110 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/07/2017 | Generación | CERROMATOSO 3.2 110KV - GECELCA 3.2 110 KV | Aérea | Si | 110 | 123 | 1.761 | 1.761 | 1.761 | 14,44 | Aérea | 14,44 | 0,043 | 0,286 | 5,834 | 0,383 | 0,983 | 3,177 | Si | CERROMATOSO 3.2 - GECELCA 3.2 1 110 KV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
CERTEGUI - ISTMINA 1 115 kV | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | CERTEGUI - ISTMINA | Aérea | No | 115 | 115 | 200 | 240 | 571 | 25,12 | Aérea | 25,12 | 0,2081 | 0,4789 | 2,493 | 0,5116 | 1,592 | 1,634 | No | - | - | - | CHOCÓ | TADÓ | SubArea Antioquia
CERTEGUI - LA VIRGINIA (115) 1 115 kV | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Operación | 29/03/2007 | Uso STR | CERTEGUI - LA VIRGINIA (115) | Aérea | No | 115 | 142,23 | 657 | 657 | 657 | 142,23 | Aérea | 142,23 | 0,2848 | 0,4588 | 2,578 | 0,5883 | 1,572 | 1,671 | No | - | - | - | CHOCÓ | TADÓ | SubArea Antioquia
CHAMBACU - EL BOSQUE 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 03/07/2013 | Uso STR | CHAMBACU - EL BOSQUE | Aérea | No | 66 | 66 | 620 | 635 | 620 | 2,98 | Aérea | 2,98 | 0,1453 | 0,4067 | 4,1255 | 0,3916 | 1,5748 | 2,1447 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CHAMBACU - LA MARINA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 20/10/2023 | Uso STR | CHAMBACU - LA MARINA | Mixta | No | 66 | 110 | 620 | 635 | 635 | 0,034 | Aérea | 0,034 | 0,145 | 0,407 | 4,126 | 0,392 | 1,575 | 2,145 | Si | CHAMBACU - EL BOSQUE 1 66 kV | 0,2976 | 1,1982 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CHIA - DIACO 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 31/03/2009 | Uso STR | CHIA - DIACO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 21,19 | Aérea | 21,19 | 0,0957 | 0,4712 | 3,5074 | 0,4865 | 1,463 | 1,9762 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | CHÍA | SubArea Bogota
BACATA - CHIA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 25/10/2007 | Uso STR | CHIA - BACATA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 1.200 | 1.320 | 1.200 | 21,8 | Aérea | 0,267 | 0,0631 | 0,4469 | 3,7077 | 0,4061 | 1,3713 | 2,177 | Si | BACATA - SUBA 1 115 kV | 0,3659 | 0,669 | CUNDINAMARCA | CHÍA | SubArea Bogota
[14 empty] | Aérea | 4,633 | 0,0631 | 0,4469 | 3,7077 | 0,4061 | 1,3713 | 2,177 | Si | BACATA - SUBA 1 115 kV | 0,362 | 0,7562
[14 empty] | Aérea | 0,674 | 0,0631 | 0,4469 | 3,7077 | 0,4061 | 1,3713 | 2,177 | Si | BACATA - SUBA 1 115 kV | 0,3267 | 0,8232
[14 empty] | Aérea | 3,054 | 0,0631 | 0,4469 | 3,7077 | 0,4061 | 1,3713 | 2,177 | Si | BACATA - SUBA 1 115 kV | 0,3561 | 0,7678
[14 empty] | Aérea | 4,94 | 0,0631 | 0,4469 | 3,7077 | 0,4061 | 1,3713 | 2,177 | Si | BACATA - SUBA 1 115 kV | 0,3049 | 0,9369
[14 empty] | Aérea | 7,642 | 0,0631 | 0,4469 | 3,7077 | 0,4061 | 1,3713 | 2,177 | Si | BACATA - EL SOL 1 115 kV | 0,3665 | 0,7974
[14 empty] | Aérea | 0,59 | 0,0631 | 0,4469 | 3,7077 | 0,4061 | 1,3713 | 2,177 | Si | CHIA - DIACO 1 115 kV | 0,2562 | 0,5767
CHINU - EL COPEY 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2022 | Uso STN | CHINU - EL COPEY | Aérea | No | 500 | 500 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 232,57 | Aérea | 232,57 | 0,0281 | 0,3116 | 5,2405 | 0,2182 | 1,0025 | 2,8588 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/10/1999 | Uso STN | CHINU - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.705 | 2.850 | 182,58 | Aérea | 182,58 | 0,0312 | 0,3346 | 4,9274 | 0,2957 | 0,9649 | 2,8288 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Atlantico
CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | CHINU - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.375 | 3.087,5 | 2.375 | 185,2 | Aérea | 185,2 | 0,0232 | 0,3258 | 5,1401 | 0,2586 | 0,9864 | 3,3838 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Atlantico
CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2022 | Uso STN | CHINU - SAHAGUN | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.668 | 2.449 | 53 | Aérea | 53 | 0,0222 | 0,347 | 4,8779 | 0,1948 | 1,3169 | 3,5815 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU - COVEÑAS 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 08/09/1999 | Uso STR | CHINU - COVEÑAS | Aérea | No | 110 | 123 | 794 | 873 | 794 | 45 | Aérea | 45 | 0,073 | 0,453 | 3,687 | 0,35 | 1,579 | 2,076 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CERETE - CHINU 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 23/01/2019 | Uso STR | CHINU - CERETE | Mixta | No | 110 | 110 | 530 | 575 | 530 | 56,11 | Aérea | 56,11 | 0,0925 | 0,466 | 3,542 | 0,457 | 1,447 | 2,512 | Si | MONTERIA - NUEVA MONTERIA 2 110 kV | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) | Aérea | No | 110 | 123 | 456 | 456 | 580 | 66 | Aérea | 66 | 0,14 | 0,479 | 3,471 | 0,417 | 1,603 | 2,001 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU - SINCE 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | Uso STR | CHINU - SINCE | Aérea | No | 110 | 123 | 620 | 620 | 635 | 37,9 | Aérea | 37,9 | 0,119 | 0,481 | 3,484 | 0,492 | 1,492 | 2,445 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/06/2024 | Uso STN | CHINU - TOLUVIEJO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.455 | 1.164 | 40,89 | Aérea | 40,89 | 0,0608 | 0,3732 | 4,4589 | 0,3423 | 1,212 | 2,3302 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/12/2018 | Uso STN | CHINU - MONTERIA 230 KV | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.139,2 | 1.000 | 65,49 | Aérea | 65,49 | 0,056 | 0,367 | 4,507 | 0,38 | 1,363 | 2,154 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
DIESEL II - SUR (CALI) 1 115 KV | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Operación | 13/06/2021 | Uso STR | SUR (CALI) - DIESEL II | Aérea | No | 115 | 145 | 723,89 | 941,06 | 723,89 | 3,26 | Aérea | 3,26 | 0,0899 | 0,3901 | 4,2554 | 0,3928 | 1,5185 | 1,6084 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
CHINU - CHINU PLANTA 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | CHINU PLANTA - CHINU | Aérea | No | 110 | 123 | 500 | 575 | 580 | 0,8 | Aérea | 0,8 | 0,119 | 0,481 | 3,48 | 0,496 | 1,488 | 2,458 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
CHIPICHAPE - TERMOYUMBO 1 115 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1958 | Uso STR | CHIPICHAPE - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 10,8 | Aérea | 10,8 | 0,1903 | 0,4811 | 3,4408 | 0,7252 | 2,5118 | 2,263 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) | Aérea | No | 115 | 115 | 490 | 490 | 490 | 3,8 | Aérea | 3,8 | 0,1909 | 0,4771 | 3,4943 | 0,6592 | 1,9292 | 1,9935 | Si | CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) 2 115 kV | 0,4678 | 1,2772 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) | Aérea | No | 115 | 115 | 490 | 490 | 490 | 3,8 | Aérea | 3,8 | 0,1909 | 0,4771 | 3,4943 | 0,6592 | 1,9292 | 1,9935 | Si | CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) 1 115 kV | 0,4678 | 1,2772 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
CHIPICHAPE - LA CAMPIÑA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | CHIPICHAPE - LA CAMPIÑA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 1,22 | Aérea | 1,22 | 0,1712 | 0,4812 | 3,4408 | 0,4808 | 1,5402 | 2,0604 | Si | CHIPICHAPE - TERMOYUMBO 1 115 KV | 0,3994 | 0,9161 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ALTO RICAURTE - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 06/02/2018 | Uso STR | CHIQUINQUIRA - ALTO RICAURTE | Aérea | No | 115 | 115 | 480 | 480 | 480 | 29 | Aérea | 29 | 0,1664 | 0,5061 | 3,2962 | 0,4737 | 1,4836 | 1,8562 | No | - | - | - | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SubArea Boyaca-Casanare
ALTO RICAURTE - CHIQUINQUIRA 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | CHIQUINQUIRA - ALTO RICAURTE | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 30,57 | Aérea | 30,57 | 0,123 | 0,503 | 3,273 | 0,335 | 1,47 | 1,71 | No | - | - | - | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SubArea Boyaca-Casanare
BARBOSA (SANTANDER) - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1995 | Uso STR | CHIQUINQUIRA - BARBOSA (SANTANDER) | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 457 | 493 | 45 | Aérea | 45 | 0,1958 | 0,5017 | 3,272 | 0,5014 | 1,5144 | 1,836 | No | - | - | - | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SubArea Boyaca-Casanare
CHIQUINQUIRA - SAN PABLO 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2022 | Uso STR | CHIQUINQUIRA - SAN PABLO | Aérea | No | 115 | 145 | 640 | 640 | 640 | 49,995 | Aérea | 48,715 | 0,1488 | 0,4004 | 2,8902 | 0,5289 | 1,1556 | 1,7278 | No | - | - | - | BOYACÁ | CHIQUINQUIRÁ | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 1,28 | 0,1489 | 0,3943 | 2,9531 | 0,5083 | 1,1888 | 1,6022 | Si | BARBOSA (SANTANDER) - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | 0,148 | 0,983
CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/05/1977 | Uso STN | CHIVOR - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.021 | 1.200 | 1.021 | 22,74 | Aérea | 22,74 | 0,0521 | 0,4984 | 3,4422 | 0,396 | 1,3448 | 2,2075 | Si | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CHIVOR - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.021 | 1.200 | 1.021 | 22,69 | Aérea | 22,69 | 0,0521 | 0,4984 | 3,4422 | 0,396 | 1,3448 | 2,2075 | Si | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
AGUACLARA - CHIVOR 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 01/08/2009 | Uso STR | CHIVOR - AGUACLARA | Aérea | No | 115 | 115 | 500 | 530 | 519 | 32 | Aérea | 32 | 0,208 | 0,4013 | 3,359 | 0,4506 | 1,523 | 1,827 | No | - | - | - | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare
CHIVOR - TUNJITA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 18/12/2017 | Uso STR | CHIVOR - TUNJITA | Aérea | No | 115 | 115 | 529 | 720 | 720 | 26,5 | Aérea | 26,5 | 0,1746 | 0,4841 | 3,67 | 0,4763 | 1,5057 | 1,8488 | No | - | - | - | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/1993 | Uso STN | CHIVOR - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.040 | 1.021 | 102,84 | Aérea | 102,84 | 0,0485 | 0,5002 | 3,4186 | 0,2395 | 1,1077 | 2,2018 | Si | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | 0,1896 | 0,518 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/1993 | Uso STN | CHIVOR - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.040 | 1.021 | 102,65 | Aérea | 102,65 | 0,0485 | 0,5002 | 3,4186 | 0,2395 | 1,1077 | 2,2018 | Si | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | 0,1896 | 0,518 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare
CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 13/12/1999 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare
CIENAGA - RIO CORDOBA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | CIENAGA - RIO CORDOBA | Aérea | No | 110 | 123 | 300 | 330 | 580 | 5,2 | Aérea | 5,2 | 0,119 | 0,4857 | 3,4306 | 0,3523 | 1,6087 | 2,0106 | No | - | - | - | MAGDALENA | CIÉNAGA | SubArea GCM
CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.410 | 109,32 | Aérea | 109,32 | 0,0367 | 0,3983 | 4,2981 | 0,2884 | 0,923 | 3,348 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.410 | 109,85 | Aérea | 109,85 | 0,0366 | 0,3986 | 4,2958 | 0,2885 | 0,924 | 3,3445 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | CIRCO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.410 | 46,16 | Aérea | 46,16 | 0,0441 | 0,4763 | 3,4443 | 0,3661 | 1,3024 | 2,1844 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CIRCO - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - TUNAL | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.410 | 29,74 | Aérea | 29,74 | 0,0444 | 0,4803 | 3,4763 | 0,3719 | 1,3326 | 2,2464 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CIRCO - VICTORIA (BOGOTA) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | CIRCO - VICTORIA (BOGOTA) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 8,79 | Aérea | 8,79 | 0,0956 | 0,4703 | 3,5051 | 0,2729 | 1,1393 | 1,998 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CIRCO - USME 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 12/09/2006 | Uso STR | CIRCO - USME | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 12,23 | Aérea | 12,23 | 0,0949 | 0,4761 | 3,3824 | 0,4557 | 1,3274 | 1,9567 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CIRCO - CONCORDIA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | CIRCO - CONCORDIA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 1,31 | Aérea | 1,31 | 0,0955 | 0,4703 | 3,5249 | 0,2734 | 1,1296 | 1,933 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CIRCO - CONCORDIA 2 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | CIRCO - CONCORDIA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 1,31 | Aérea | 1,31 | 0,0962 | 0,4719 | 3,4943 | 0,2745 | 1,1341 | 1,9476 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CIRCO - CONCORDIA 3 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1984 | Uso STR | CIRCO - CONCORDIA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 1,51 | Aérea | 1,51 | 0,0962 | 0,4706 | 3,5352 | 0,4405 | 1,4178 | 1,9149 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
COCORNA - PUERTO BOYACA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1992 | Uso STR | COCORNA - PUERTO BOYACA | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 493 | 6,15 | Aérea | 6,15 | 0,1958 | 0,4959 | 3,328 | 0,6192 | 1,4726 | 2,054 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | COCORNÁ | SubArea Antioquia
CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA | Aérea | No | 110 | 123 | 300 | 330 | 467 | 54,85 | Aérea | 54,85 | 0,1687 | 0,4988 | 3,3406 | 0,4031 | 1,6204 | 2,0906 | No | - | - | - | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | SubArea GCM
CODAZZI (VALLE) - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1986 | Uso STR | CODAZZI (VALLE) - SANTA BARBARA (PALMIRA) | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 6,9 | Aérea | 6,9 | 0,0721 | 0,4484 | 3,7078 | 0,4193 | 1,3294 | 2,1642 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
COLEGIO - USME 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | COLEGIO - USME | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 40,798 | Aérea | 40,798 | 0,0956 | 0,471 | 3,5097 | 0,4902 | 1,48 | 2,0003 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
COLEGIO - LAGUNETA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1965 | Uso STR | COLEGIO - LAGUNETA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 11,71 | Aérea | 11,71 | 0,0955 | 0,4714 | 3,4998 | 0,4843 | 1,486 | 2,0017 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
COLEGIO - LA GUACA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1977 | Uso STR | COLEGIO - LA GUACA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 1.200 | 1.320 | 1.200 | 4,2 | Aérea | 4,2 | 0,0517 | 0,369 | 3,147 | 0,232 | 0,962 | 1,8 | Si | COLEGIO - LA GUACA 2 115 kV | 0,1807 | 0,5139 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
COLEGIO - LA GUACA 2 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 07/11/2025 | Uso STR | COLEGIO - LA GUACA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 1.200 | 1.320 | 1.200 | 4,2 | Aérea | 4,2 | 0,0517 | 0,369 | 3,147 | 0,232 | 0,962 | 1,8 | Si | COLEGIO - LA GUACA 1 115 kV | 0,1807 | 0,5139 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
COLEGIO - PORVENIR 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 08/10/2025 | Uso STR | COLEGIO - PORVENIR | Mixta | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 35,85 | Aérea | 22,42 | 0,0931 | 0,4717 | 3,5709 | 0,4058 | 1,334 | 2,0062 | Si | BALSILLAS - COLEGIO 1 115 kV | 0 | 0,9469 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
[14 empty] | Aérea | 9,09 | 0,0931 | 0,4717 | 3,5709 | 0,4058 | 1,334 | 2,0062 | Si | BALSILLAS - FONTIBON 1 115 kV | 0 | 0,7354
[14 empty] | Aérea | 2,26 | 0,0931 | 0,4717 | 3,5709 | 0,4058 | 1,334 | 2,0062 | Si | CHICALA - SALITRE 1 115 kV | 0 | 0,7272
[14 empty] | Aérea | 2,06 | 0,0931 | 0,4717 | 3,5709 | 0,4058 | 1,334 | 2,0062 | Si | CHICALA - PORVENIR 1 115 kV | 0 | 0,7281
[14 empty] | Subterránea | 0,02 | 0,0583 | 0,059 | 114,0217 | 0,0601 | 0,0499 | 114,0217 | Si | CHICALA - PORVENIR 1 115 kV | 0 | 4,2106
COLOMBIA - HORIZONTE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | COLOMBIA - HORIZONTE | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 4,5 | Aérea | 4,5 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | COLOMBIA - OCCIDENTE 1 110 kV, CABAÑAS (MEDELLIN) - COLOMBIA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
CABAÑAS (MEDELLIN) - COLOMBIA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 25/06/2004 | Uso STR | COLOMBIA - CABAÑAS (MEDELLIN) | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 630 | 12 | Aérea | 12 | 0,075 | 0,4595 | 3,6276 | 0,3637 | 1,6045 | 1,8682 | Si | COLOMBIA - HORIZONTE 1 110 kV, CABAÑAS (MEDELLIN) - OCCIDENTE 1 110 kV, BELEN (ANTIOQUIA) - COLOMBIA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
COLOMBIA - OCCIDENTE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | COLOMBIA - OCCIDENTE | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 10 | Aérea | 10 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | BELEN (ANTIOQUIA) - OCCIDENTE 1 110 kV, COLOMBIA - HORIZONTE 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/02/1997 | Uso STN | COMUNEROS - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.052 | 809 | 10,91 | Aérea | 10,91 | 0,0724 | 0,5344 | 3,2164 | 0,4195 | 1,344 | 2,1891 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - LA CIRA INFANTAS 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/01/2010 | Carga | COMUNEROS - LA CIRA INFANTAS | Aérea | Si | 230 | 245 | 300 | 350 | 350 | 17,3 | Aérea | 17,3 | 0,0751 | 0,4924 | 3,2755 | 0,3168 | 1,3006 | 1,8481 | No | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/03/1999 | Uso STN | COMUNEROS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 95,24 | Aérea | 95,24 | 0,0525 | 0,4747 | 3,4314 | 0,209 | 1,0294 | 2,2 | Si | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV, BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV, GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - MERILECTRICA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/1997 | Del OR al STN | COMUNEROS - MERILECTRICA | Aérea | Si | 230 | 230 | 896 | 896 | 896 | 1,7 | Aérea | 1,7 | 0,068 | 0,475 | 3,975 | 0,186 | 1,388 | 2,92 | No | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/06/1999 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 810 | 1.053 | 810 | 111,6 | Aérea | 111,6 | 0,0705 | 0,5515 | 3,3305 | 0,3531 | 1,53 | 1,9165 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 0,3322 | 0,8176 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/11/1996 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 101,47 | Aérea | 101,47 | 0,0727 | 0,5363 | 3,2089 | 0,4255 | 1,3539 | 2,1901 | Si | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
CONCORDIA - SAN FACON 1 57.5 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 31/12/2021 | Uso STR | CONCORDIA - SAN FACON | Aérea | No | 57,5 | 57,5 | 600 | 700 | 813 | 5,78 | Aérea | 5,78 | 0,0956 | 0,454 | 3,661 | 0,3404 | 1,2968 | 1,9634 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
CONVENCION - OCAÑA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 07/10/2019 | Uso STR | CONVENCION - OCAÑA | Aérea | No | 115 | 115 | 660 | 660 | 661 | 32,51 | Aérea | 32,51 | 0,1209 | 0,4927 | 3,3617 | 0,4094 | 1,3655 | 1,9414 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | SubArea Norte de Santander
AYACUCHO - CONVENCION 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 05/05/1998 | Uso STR | CONVENCION - AYACUCHO | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 610 | 530 | 37,89 | Aérea | 37,89 | 0,1851 | 0,4869 | 3,3676 | 0,4764 | 1,5475 | 1,8698 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | SubArea Norte de Santander
CONVENCION - TIBU 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1968 | Uso STR | CONVENCION - TIBU | Aérea | No | 115 | 115 | 300 | 300 | 300 | 79,22 | Aérea | 79,22 | 0,4291 | 0,5961 | 3,1767 | 0,7204 | 1,6567 | 1,8096 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CONVENCIÓN | SubArea Norte de Santander
CORDOVA (ANTIOQUIA) - RIONEGRO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | CORDOVA (ANTIOQUIA) - RIONEGRO | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 5,8 | Aérea | 5,8 | 0,0814 | 0,4691 | 3,586 | 0,3557 | 1,5665 | 1,9942 | Si | ORIENTE - RIONEGRO 1 110 kV, CORDOVA (ANTIOQUIA) - ORIENTE 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
CORDOVA (ANTIOQUIA) - ORIENTE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | CORDOVA (ANTIOQUIA) - ORIENTE | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 7,9 | Aérea | 7,9 | 0,0814 | 0,4691 | 3,586 | 0,3557 | 1,5665 | 1,9942 | Si | CORDOVA (ANTIOQUIA) - RIONEGRO 1 110 kV, ORIENTE - RIONEGRO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
CORDOVA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1970 | Uso STR | CORDOVA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607 | 611 | 15 | Aérea | 15 | 0,1347 | 0,484 | 3,416 | 0,3969 | 1,5673 | 2,1487 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
COSPIQUE - TERNERA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STR | COSPIQUE - TERNERA | Aérea | No | 66 | 72 | 580 | 580 | 580 | 6,87 | Aérea | 6,87 | 0,133 | 0,279 | 6,33 | 0,427 | 1,509 | 2,527 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
COSPIQUE - MEMBRILLAL 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | COSPIQUE - MEMBRILLAL | Aérea | No | 66 | 72 | 580 | 584 | 584 | 3,99 | Aérea | 3,99 | 0,123 | 0,428 | 3,474 | 0,427 | 1,672 | 2,003 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CUBA - LA ROSA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STR | CUBA - LA ROSA | Aérea | No | 115 | 123 | 480 | 672 | 527 | 7,8 | Aérea | 7,8 | 0,19 | 0,4976 | 3,403 | 0,3676 | 1,5352 | 1,512 | No | - | - | - | RISARALDA | PEREIRA | SubArea CQR
CUCUANA - MIROLINDO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/07/2015 | A un STR | CUCUANA - MIROLINDO | Aérea | Si | 115 | 115 | 728 | 873,6 | 728 | 64,34 | Aérea | 64,34 | 0,1 | 0,47 | 3,43 | 0,35 | 1,3 | 1,69 | No | - | - | - | TOLIMA | RONCESVALLES | SubArea Huila-Tolima
CUESTECITAS - MINA INTERCOR 1 110 kV | INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION | Operación | 01/01/2001 | Carga | CUESTECITAS - MINA INTERCOR | Aérea | Si | 110 | 110 | 373 | 373 | 373 | 7,7 | Aérea | 7,7 | 0,1226 | 0,4771 | 3,499 | 0,43 | 1,526 | 2,211 | No | - | - | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - MINA INTERCOR 2 110 kV | INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION | Operación | 01/01/2001 | Carga | CUESTECITAS - MINA INTERCOR | Aérea | Si | 110 | 110 | 373 | 373 | 373 | 7,7 | Aérea | 7,7 | 0,1226 | 0,4771 | 3,499 | 0,43 | 1,526 | 2,211 | No | - | - | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - MAICAO 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/1998 | Uso STR | CUESTECITAS - MAICAO | Aérea | No | 110 | 123 | 424 | 467 | 471 | 47 | Aérea | 47 | 0,1702 | 0,5013 | 3,3606 | 0,6066 | 1,3644 | 2,5306 | No | - | - | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - PUERTO BOLIVAR 2 110 kV | INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION | Operación | 01/01/2001 | - | CUESTECITAS - PUERTO BOLIVAR | Aérea | No | 110 | 110 | 462 | 462 | 462 | 142 | Aérea | 142 | 0,1282 | 0,5092 | 3,449 | 0,646 | 2,118 | 2,272 | No | - | - | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - RIOHACHA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1982 | Uso STR | CUESTECITAS - RIOHACHA | Aérea | No | 110 | 123 | 467 | 467 | 471 | 59,7 | Aérea | 59,7 | 0,1701 | 0,5022 | 3,3506 | 0,6058 | 1,363 | 2,5306 | No | - | - | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - RIOHACHA 2 110 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/10/2020 | Uso STR | CUESTECITAS - RIOHACHA | Aérea | No | 110 | 123 | 691 | 691 | 691 | 61,79 | Aérea | 61,79 | 0,097 | 0,491 | 3,41 | 0,311 | 1,09 | 1,9 | No | - | - | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - JOUKTAI 1 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | Uso STR Generación | CUESTECITAS - JOUKTAI | Aérea | Si | 110 | 126 | 462 | 462 | 462 | 133,1 | Aérea | 133,1 | 0,1192 | 0,45 | 3,7172 | 0,4546 | 1,4232 | 2,1707 | No | - | - | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/08/1993 | Uso STN | CUESTECITAS - GUAJIRA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 722 | 813 | 95,45 | Aérea | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 3,3929 | 0,4766 | 1,164 | 2,2498 | Si | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | 0,3024 | 0,6065 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | CUESTECITAS - GUAJIRA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 722 | 813 | 95,45 | Aérea | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 3,3929 | 0,4766 | 1,164 | 2,2498 | Si | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | 0,3024 | 0,6065 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STN | CUESTECITAS - SAN JUAN (SAMPI) | Aérea | No | 220 | 245 | 598 | 717 | 813 | 70,22 | Aérea | 70,22 | 0,0675 | 0,506 | 3,2795 | 0,3534 | 1,3967 | 2,1738 | Si | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | 0,1712 | 0,8707 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 220 | 245 | 2.000 | 2.281 | 2.000 | 2 | Aérea | 2 | 0,0303 | 0,3514 | 4,7244 | 0,3626 | 1,239 | 2,6271 | Si | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | 0,3321 | 0,7747 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 220 | 245 | 2.000 | 2.281 | 2.000 | 2 | Aérea | 2 | 0,0303 | 0,3514 | 4,7244 | 0,3626 | 1,239 | 2,6271 | Si | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | 0,3321 | 0,7747 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
DIACO (BOYACA) - TDIACO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1995 | Carga | DIACO (BOYACA) - | Aérea | Si | 115 | 115 | 400 | 480 | 522 | 2,35 | Aérea | 2,35 | 0,203 | 0,497 | 3,3 | 0,479 | 1,571 | 1,8 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
LA DORADA - VICTORIA (CALDAS) 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | DORADA - VICTORIA (CALDAS) | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 590 | 530 | 29,1412 | Aérea | 29,1412 | 0,174 | 0,5036 | 3,3198 | 0,514 | 1,5044 | 2,1679 | No | - | - | - | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
LA DORADA - PURNIO 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 25/02/2015 | Uso STR | DORADA - PURNIO (115) | Aérea | No | 115 | 123 | 500 | 600 | 912 | 5,78 | Aérea | 5,78 | 0,0723 | 0,4809 | 3,46 | 0,2466 | 1,7848 | 1,9635 | No | - | - | - | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
DOSQUEBRADAS - PAVAS 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 09/04/2011 | Uso STR | DOSQUEBRADAS - PAVAS | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 640 | 600 | 11,9815 | Aérea | 11,9815 | 0,1737 | 0,4696 | 3,4794 | 0,46 | 1,6338 | 1,9614 | No | - | - | - | RISARALDA | PEREIRA | SubArea CQR
DUITAMA (HIGUERAS) - SANTA TERESA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 24/12/2025 | Uso STR | DUITAMA (HIGUERAS) - SANTA TERESA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 522 | 522 | 522 | 7,12 | Aérea | 6,74 | 0,1748 | 0,4841 | 3,4312 | 0,4797 | 1,5348 | 1,8789 | No | - | - | - | BOYACÁ | DUITAMA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 0,38 | 0,205 | 0,437 | 3,622 | 0,317 | 1,535 | 1,772 | Si | SANTA TERESA - SUAMOX 1 115 kV | 0,037 | 0,769
EL BOSQUE - LA MARINA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 20/10/2023 | Uso STR | EL BOSQUE - LA MARINA | Mixta | No | 66 | 110 | 620 | 635 | 635 | 7,029 | Aérea | 2,942 | 0,145 | 0,407 | 4,126 | 0,392 | 1,575 | 2,145 | Si | CHAMBACU - EL BOSQUE 1 66 kV | 0,2976 | 1,1982 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
[14 empty] | Subterránea | 2,794 | 0,0651 | 0,192 | 115,697 | 0,0828 | 0,0501 | 115,697 | Si | CHAMBACU - LA MARINA 1 66 kV | 0,0009 | 0,0058
[14 empty] | Subterránea | 1,293 | 0,0524 | 0,1769 | 115,697 | 0,0836 | 0,047 | 115,697 | Si | CHAMBACU - LA MARINA 1 66 kV | 0,0001 | 0,0026
EL BOTE - NATAGAIMA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | EL BOTE - NATAGAIMA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 530 | 530 | 530 | 80,96 | Aérea | 80,96 | 0,2065 | 0,5152 | 3,2295 | 0,4787 | 1,5341 | 1,9006 | No | - | - | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
EL BOTE - SUR 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | EL BOTE - SUR | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 458 | 518 | 10 | Aérea | 10 | 0,1906 | 0,4898 | 3,394 | 0,539 | 1,52 | 2,39 | No | - | - | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
EL BOTE - TENAY 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | EL BOTE - TENAY | Aérea | No | 115 | 126,5 | 530 | 530 | 530 | 18 | Aérea | 18 | 0,154 | 0,3976 | 0,0476 | 0,3438 | 1,3047 | 0,0286 | No | - | - | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
EL BOTE - TSEBORUCO - 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1990 | Uso STR | EL BOTE - | Aérea | No | 115 | 126,5 | 593 | 593 | 593 | 27 | Aérea | 27 | 0,1573 | 0,4969 | 3,434 | 0,405 | 1,6106 | 2,134 | No | - | - | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/01/2019 | Uso STN | EL COPEY - LA LOMA | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 73 | Aérea | 73 | 0,016 | 0,356 | 4,9138 | 0,354 | 1,217 | 3,0213 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2007 | Uso STN | EL COPEY - BOLIVAR | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 166,68 | Aérea | 166,68 | 0,0237 | 0,3342 | 4,9138 | 0,394 | 0,9783 | 3,0213 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea Bolivar
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/11/2025 | Uso STN | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 218,292 | Aérea | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 5,2587 | 0,2183 | 0,9349 | 2,8049 | Si | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | 0,2033 | 0,4902 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 218,292 | Aérea | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 5,2587 | 0,2183 | 0,9349 | 2,8049 | Si | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | 0,2033 | 0,4902 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
EL COPEY - EL PASO 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | EL COPEY - EL PASO | Aérea | No | 110 | 123 | 467 | 467 | 467 | 55,4 | Aérea | 55,4 | 0,1661 | 0,4988 | 3,3706 | 0,6021 | 1,363 | 2,5306 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | EL COPEY - FUNDACION | Aérea | No | 220 | 220 | 598 | 718 | 815 | 49,41 | Aérea | 49,41 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2292 | 0,4409 | 1,1543 | 2,2766 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | EL COPEY - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 220 | 598 | 598 | 818 | 90,8 | Aérea | 90,8 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2292 | 0,4409 | 1,1543 | 2,2766 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/11/2024 | Uso STN | EL COPEY - FUNDACION | Aérea | No | 220 | 245 | 1.000 | 1.200 | 1.195 | 50,237 | Aérea | 50,237 | 0,0585 | 0,3645 | 4,5474 | 0,3943 | 1,2445 | 2,3681 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/05/2007 | Uso STN | EL COPEY - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 245 | 588 | 764 | 588 | 96,13 | Aérea | 96,13 | 0,073 | 0,497 | 3,3032 | 0,3106 | 1,2969 | 1,8657 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
EL BANCO - EL PASO 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1982 | Uso STR | EL PASO - EL BANCO | Aérea | No | 110 | 123 | 429,8 | 455 | 455 | 90,7 | Aérea | 90,7 | 0,166 | 0,4987 | 3,3706 | 0,6026 | 1,3625 | 2,5406 | No | - | - | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
EL PASO - LA CUNA 1 110 KV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 23/03/2024 | Generación | EL PASO - LA CUNA | Aérea | Si | 110 | 121 | 449,9 | 449,9 | 508 | 6,5 | Aérea | 6,5 | 0,1713 | 0,4733 | 3,3958 | 0,4107 | 1,245 | 1,7039 | No | - | - | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
EL RIO - TEBSA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1986 | Uso STR | EL RIO - TEBSA | Mixta | No | 110 | 123 | 794 | 794 | 794 | 7,246 | Aérea | 6,95 | 0,0733 | 0,4367 | 3,833 | 0,3832 | 1,5675 | 2,092 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 0,296 | 0,0206 | 0,1223 | 98,6801 | 0,1983 | 4,8001 | 98,6801 | No | - | - | -
EL RIO - TPIZANO 1 34.5 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1968 | Uso SDL | EL RIO - | Aérea | No | 34,5 | 36 | 570 | 650 | 728 | 1,565 | Aérea | 1,565 | 0,0783 | 0,4191 | 2,149 | 0,434 | 3,128 | 1,551 | Si | EL RIO - UNION (ATLANTICO) 1 34.5 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
EL RIO - UNION (ATLANTICO) 1 34.5 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso SDL | EL RIO - UNION (ATLANTICO) | Aérea | No | 34,5 | 36 | 570 | 650 | 728 | 6,25 | Aérea | 6,25 | 0,0783 | 0,4191 | 2,149 | 0,434 | 3,128 | 1,551 | Si | EL RIO - TPIZANO 1 34.5 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
EL RODEO - ITAGUI 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | EL RODEO - ITAGUI | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 7 | Aérea | 7 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5569 | 2,0071 | Si | BELEN (ANTIOQUIA) - EL RODEO 1 110 kV, ENVIGADO - ITAGUI 1 110 kV, ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
AMALFI - EL SALTO (EPM) 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 11/09/2017 | Uso STR | EL SALTO (EPM) - AMALFI | Aérea | No | 110 | 110 | 504,18 | 655,44 | 504,18 | 23,67 | Aérea | 23,67 | 0,118 | 0,495 | 3,317 | 0,4416 | 1,363 | 1,784 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/01/2001 | Uso STN | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 920 | 296 | 10,9 | Aérea | 10,9 | 0,0544 | 0,4917 | 3,3628 | 0,3302 | 1,583 | 2,0127 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 02/09/1999 | Uso STN | EL SALTO (EPM) - GUADALUPE IV | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 8,8 | Aérea | 8,8 | 0,0585 | 0,4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
EL SALTO (EPM) - TRONERAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | A un STR | EL SALTO (EPM) - TRONERAS | Aérea | Si | 110 | 110 | 320 | 416 | 457 | 2,7 | Aérea | 2,7 | 0,2356 | 0,5059 | 3,2421 | 0,5007 | 1,5905 | 1,8095 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
EL SALTO (EPM) - ZAMORA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1999 | Uso STR | EL SALTO (EPM) - ZAMORA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 77 | Aérea | 77 | 0,1342 | 0,4896 | 3,4298 | 0,4089 | 1,587 | 1,9463 | Si | GIRARDOTA - ZAMORA 1 110 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 110 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - GIRARDOTA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
EL SALTO (EPM) - YARUMAL II 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 17/01/2012 | Uso STR | EL SALTO (EPM) - YARUMAL II | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607 | 660 | 29 | Aérea | 29 | 0,1171 | 0,4722 | 3,4089 | 0,3693 | 1,577 | 1,9694 | Si | YARUMAL I - YARUMAL II 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
EL SALTO (EPM) - EL TIGRE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1981 | Uso STR | EL SALTO (EPM) - EL TIGRE | Aérea | No | 110 | 110 | 304,43 | 304,43 | 530 | 51,3 | Aérea | 51,3 | 0,1864 | 0,5332 | 3,0695 | 0,4727 | 1,5004 | 2,1359 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
EL SALTO (EPM) - PORCE (EADE) 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 03/09/1999 | Uso STR | EL SALTO (EPM) - PORCE (EADE) | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 27,5 | Aérea | 27,5 | 0,1342 | 0,4896 | 3,4298 | 0,4089 | 1,587 | 1,9463 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
BARROSO - EL SIETE 1 110 kV | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2012 | Uso STR | EL SIETE - BARROSO | Aérea | No | 110 | 110 | 400 | 617 | 670 | 28,55 | Aérea | 28,55 | 0,1208 | 0,4735 | 3,5187 | 0,2885 | 1,6888 | 2,0138 | No | - | - | - | CHOCÓ | EL CARMEN DE ATRATO | SubArea Antioquia
EL SOL - REFISAL 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1963 | Uso STR | EL SOL - EL SOL | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 460 | 518 | 1,49 | Aérea | 1,49 | 0,1729 | 0,5108 | 3,2618 | 0,4875 | 1,7002 | 1,7792 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | SubArea Bogota
BACATA - EL SOL 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 09/12/2007 | Uso STR | EL SOL - BACATA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 1.200 | 1.320 | 1.200 | 36,07 | Aérea | 0,195 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | BACATA - SUBA 1 115 kV | 0,371 | 0,7509 | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | SubArea Bogota
[14 empty] | Aérea | 4,666 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | BACATA - SALITRE 1 115 kV | 0,3818 | 0,729
[14 empty] | Aérea | 0,656 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | BACATA - SALITRE 1 115 kV | 0,3628 | 0,77
[14 empty] | Aérea | 3,045 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | BACATA - SALITRE 1 115 kV | 0,3762 | 0,7398
[14 empty] | Aérea | 2,788 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | BACATA - SALITRE 1 115 kV | 0,3598 | 0,8218
[14 empty] | Aérea | 1,15 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | BACATA - SALITRE 1 115 kV | 0,3049 | 0,9369
[14 empty] | Aérea | 2,54 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | BACATA - SUBA 1 115 kV | 0,2824 | 0,6563
[14 empty] | Aérea | 7,64 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | BACATA - CHIA 1 115 kV | 0,3665 | 0,7974
[14 empty] | Aérea | 11,03 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | CHIA - DIACO 1 115 kV | 0,2597 | 0,5826
[14 empty] | Aérea | 2,36 | 0,0753 | 0,4603 | 3,6051 | 0,3974 | 1,2718 | 2,2161 | Si | CHIA - DIACO 1 115 kV | 0,261 | 0,5048
EL SOL - TERMOZIPA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1961 | Uso STR | EL SOL - TERMOZIPA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 6,82 | Aérea | 6,82 | 0,0959 | 0,4743 | 3,4865 | 0,4922 | 1,4734 | 1,9939 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | SubArea Bogota
EL SOL - TERMOZIPA 2 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | EL SOL - TERMOZIPA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 6,96 | Aérea | 6,96 | 0,0954 | 0,4606 | 3,5743 | 0,4304 | 1,6315 | 1,9012 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | SubArea Bogota
EL SOL - ZIPAQUIRA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1990 | Uso STR | EL SOL - ZIPAQUIRA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 562 | 646 | 562 | 8,477 | Aérea | 8,477 | 0,1701 | 0,4815 | 3,4168 | 0,4806 | 1,5988 | 1,8282 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | SubArea Bogota
EL SOL - TENJO 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | EL SOL - TENJO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 1.200 | 1.320 | 1.200 | 16,58 | Aérea | 16,58 | 0,0901 | 0,4964 | 3,3186 | 0,4225 | 1,3361 | 2,0651 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | CAJICÁ | SubArea Bogota
EL TIGRE - LA CRUZADA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/06/2012 | Uso STR | EL TIGRE - LA CRUZADA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607 | 661 | 26,5 | Aérea | 26,5 | 0,1174 | 0,4844 | 3,408 | 0,352 | 1,595 | 1,886 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | VEGACHÍ | SubArea Antioquia
EL ZAQUE - SAN MARTIN 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 29/01/2019 | Uso STR | EL ZAQUE - SAN MARTIN | Aérea | No | 115 | 126,5 | 400 | 440 | 580 | 64 | Aérea | 49 | 0,1478 | 0,4902 | 3,466 | 0,3845 | 1,6099 | 2,382 | Si | PRINCIPAL (POPAYAN) - RIO MAYO 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102 | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
[14 empty] | Aérea | 15 | 0,1478 | 0,4902 | 3,466 | 0,3845 | 1,6099 | 2,382 | Si | RIO MAYO - SAN MARTIN 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102
EL ZAQUE - PRINCIPAL (POPAYAN) 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1969 | Uso STR | EL ZAQUE - PRINCIPAL (POPAYAN) | Aérea | No | 115 | 115 | 531 | 590 | 590 | 70 | Aérea | 70 | 0,1301 | 0,451529 | 3,418 | 0,2931 | 1,0906 | 2,044 | No | - | - | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/10/1994 | Uso STN | ENVIGADO - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1.047 | 832 | 28,93 | Aérea | 28,93 | 0,0487 | 0,4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | ANCON SUR (EPM) - BELEN (ANTIOQUIA) 1 110 kV, BELEN (ANTIOQUIA) - EL RODEO 1 110 kV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia
ENVIGADO - GUAYABAL 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | ENVIGADO - GUAYABAL | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 467 | 667 | 4,3 | Aérea | 4,3 | 0,1342 | 0,4374 | 3,8347 | 0,4073 | 1,597 | 1,7548 | Si | ANCON SUR (EPM) - ENVIGADO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia
ENVIGADO - ITAGUI 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 18/08/1998 | Uso STR | ENVIGADO - ITAGUI | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 5,9 | Aérea | 5,9 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3541 | 1,5567 | 2,0144 | Si | ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV, EL RODEO - ITAGUI 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia
ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1969 | Uso STN | ENVIGADO - GUATAPE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 63,1 | Aérea | 63,1 | 0,0582 | 0,4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV, GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia
ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/07/1988 | Uso STN | ENVIGADO - ORIENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 26,4 | Aérea | 26,4 | 0,0582 | 0,4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV, ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia
ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | ESMERALDA - LA ENEA | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.286 | 989 | 31,42 | Aérea | 31,42 | 0,0541 | 0,4933 | 3,4673 | 0,2456 | 1,1294 | 2,1944 | Si | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | 0,1906 | 0,5463 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2017 | Uso STN | ESMERALDA - LA ENEA | Aérea | No | 230 | 245 | 896 | 1.164,8 | 896 | 31,42 | Aérea | 31,42 | 0,0559 | 0,4671 | 3,5928 | 0,2507 | 1,0847 | 2,3274 | Si | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | 0,1906 | 0,5463 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA (ISA) - ESMERALDA (CHEC) 1 115 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STR | ESMERALDA - ESMERALDA | Aérea | No | 115 | 115 | 989 | 1.286 | 989 | 1,7 | Aérea | 1,7 | 0,0646 | 0,4878 | 1,2454 | 0,35 | 1,441 | 1,779 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA (ISA) - ESMERALDA (CHEC) 2 115 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1991 | Uso STR | ESMERALDA - ESMERALDA | Aérea | No | 115 | 115 | 989 | 1.286 | 989 | 1,7 | Aérea | 1,7 | 0,0646 | 0,4878 | 1,2454 | 0,35 | 1,441 | 1,779 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/01/1999 | Uso STN | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 230 | 985 | 1.280,5 | 985 | 23,85 | Aérea | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/05/1998 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1.001 | 194,16 | Aérea | 194,16 | 0,0547 | 0,4618 | 3,488 | 0,4013 | 1,3275 | 2,1592 | Si | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | 0,3457 | 0,7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle
SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/11/1971 | Uso STN | ESMERALDA - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 194,42 | Aérea | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 3,4411 | 0,2588 | 1,1268 | 2,1818 | Si | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | 0,2026 | 0,5291 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1998 | Uso STN | ESMERALDA - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 194,42 | Aérea | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 3,4411 | 0,2588 | 1,1268 | 2,1818 | Si | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | 0,2026 | 0,5291 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/11/1999 | Uso STN | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 985 | 1.280,5 | 985 | 23,85 | Aérea | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | Si | - | 0,2152 | 0,5622 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/12/1995 | Uso STN | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.045,68 | 1.359,38 | 1.045,68 | 21,84 | Aérea | 21,84 | 0,0525 | 0,4729 | 3,5181 | 0,2547 | 1,0621 | 2,3256 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | 0,2016 | 0,5113 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/11/2018 | Uso STN | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22,1 | Aérea | 22,1 | 0,0525 | 0,4729 | 3,5181 | 0,2547 | 1,0621 | 2,3556 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | 0,2016 | 0,5113 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - SAN FRANCISCO 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1968 | Generación | ESMERALDA - SAN FRANCISCO | Aérea | Si | 115 | 123 | 250 | 300 | 530 | 2,1211 | Aérea | 2,1211 | 0,1736 | 0,4392 | 3,778 | 0,5381 | 1,4688 | 1,9647 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - SAN FRANCISCO 2 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1968 | Generación | ESMERALDA - SAN FRANCISCO | Aérea | Si | 115 | 123 | 250 | 300 | 530 | 2,12 | Aérea | 2,12 | 0,1736 | 0,4392 | 3,779 | 0,5634 | 1,4381 | 2,0498 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - SAN FRANCISCO 3 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1968 | Generación | ESMERALDA - SAN FRANCISCO | Aérea | Si | 115 | 123 | 250 | 300 | 530 | 2,12 | Aérea | 2,12 | 0,1736 | 0,4392 | 3,7781 | 0,5381 | 1,4688 | 2,0066 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA (ISA) - ESMERALDA (CHEC) 3 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 02/08/2019 | Uso STR | ESMERALDA - | Aérea | No | 115 | 123 | 452 | 560 | 618,5 | 1,63 | Aérea | 1,63 | 0,145 | 0,471 | 3,329 | 0,705 | 1,751 | 1,44 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - VITERBO 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1981 | Uso STR | ESMERALDA - VITERBO | Aérea | No | 115 | 123 | 200 | 240 | 530 | 14,2429 | Aérea | 14,2429 | 0,1746 | 0,5014 | 3,2792 | 0,5715 | 1,3142 | 2,1957 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1.001 | 194,21 | Aérea | 194,21 | 0,0547 | 0,4618 | 3,488 | 0,4013 | 1,3275 | 2,1592 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | 0,3457 | 0,7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle
ESMERALDA - INSULA (CHINCHINA) 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1970 | Uso STR | ESMERALDA - INSULA (CHINCHINA) | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 689 | 530 | 12,0234 | Aérea | 12,0234 | 0,1743 | 0,4909 | 3,393 | 0,5367 | 1,357 | 2,239 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - IRRA 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1981 | Uso STR | ESMERALDA - IRRA | Aérea | No | 115 | 123 | 400 | 480 | 530 | 21,9206 | Aérea | 21,9206 | 0,1745 | 0,5001 | 3,318 | 0,5785 | 1,293 | 2,1647 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - LA HERMOSA 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 02/11/2018 | Uso STR | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 689 | 530 | 26,8 | Aérea | 26,8 | 0,1743 | 0,4909 | 3,3931 | 0,5357 | 1,357 | 2,239 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 115 kV, LA HERMOSA - LA ROSA 3 115 kV | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - LA HERMOSA 2 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 02/11/2018 | Uso STR | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 689 | 530 | 26,8 | Aérea | 26,8 | 0,1743 | 0,4909 | 3,3931 | 0,5367 | 1,357 | 2,239 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 115 kV, LA HERMOSA - LA ROSA 3 115 kV | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
ESMERALDA - MANIZALES 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1970 | Uso STR | ESMERALDA - MANIZALES | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 689 | 530 | 26,0342 | Aérea | 26,0342 | 0,1743 | 0,4909 | 3,3931 | 0,5367 | 1,357 | 2,239 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
FACATATIVA - VILLETA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | FACATATIVA - VILLETA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 400 | 460 | 813 | 27,34 | Aérea | 27,34 | 0,0958 | 0,492 | 3,3472 | 0,5306 | 1,3949 | 2,1206 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | SubArea Bogota
FLANDES - LANCEROS 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/12/1999 | Uso STR | FLANDES - LANCEROS | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 640 | 17,33 | Aérea | 17,33 | 0,2064 | 0,5311 | 3,1098 | 0,4823 | 1,5002 | 1,9568 | No | - | - | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
FLANDES - PRADO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | FLANDES - PRADO | Aérea | No | 115 | 115 | 534 | 660 | 640 | 59,64 | Aérea | 59,64 | 0,2065 | 0,5152 | 3,2295 | 0,4787 | 1,5341 | 1,9006 | No | - | - | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
FLANDES - GUALANDAY 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/08/2015 | Uso STR | FLANDES - GUALANDAY | Aérea | No | 115 | 115 | 725 | 896,1 | 761 | 26,4 | Aérea | 26,4 | 0,1233 | 0,4996 | 3,3202 | 0,4791 | 1,3706 | 2,1315 | No | - | - | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
FLANDES - LA GUACA 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/11/1990 | Uso STR | FLANDES - LA GUACA | Aérea | No | 115 | 115 | 757 | 935,65 | 908,4 | 57,81 | Aérea | 57,81 | 0,1153 | 0,4708 | 3,5523 | 0,5412 | 1,37 | 2,4466 | No | - | - | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
CONUCO - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/2021 | Uso STR | FLORIDA (BUCARAMANGA) - CONUCO | Mixta | No | 115 | 115 | 592 | 720 | 592 | 11,812 | Aérea | 8,445 | 0,0653 | 0,4586 | 3,6356 | 0,5153 | 1,2494 | 2,4 | No | - | - | - | SANTANDER | FLORIDABLANCA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 0,374 | 0,1393 | 0,4814 | 3,4327 | 0,5892 | 1,2722 | 2,3103 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 2,885 | 0,1185 | 0,4779 | 3,4683 | 0,5684 | 1,2687 | 2,3263 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,108 | 0,0981 | 0,8339 | 88,9003 | 0,2164 | 1,9981 | 88,9003 | No | - | - | -
FLORIDA (BUCARAMANGA) - RIO FRIO 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2020 | Uso STR | FLORIDA (BUCARAMANGA) - RIO FRIO | Aérea | No | 115 | 115 | 584 | 600 | 584 | 3,58 | Aérea | 3,58 | 0,1194 | 0,4784 | 3,4686 | 0,4721 | 1,3686 | 1,7688 | Si | BUCARAMANGA - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 KV | - | - | SANTANDER | FLORIDABLANCA | SubArea Santander
FONTIBON - SALITRE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1966 | Uso STR | FONTIBON - SALITRE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 6,79 | Aérea | 6,79 | 0,0956 | 0,4702 | 3,5079 | 0,2738 | 1,1303 | 1,96 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/1999 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 988 | 988 | 91,15 | Aérea | 91,15 | 0,0896 | 0,496 | 3,3609 | 0,3705 | 1,1915 | 2,1078 | Si | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | 0,2259 | 0,5198 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2004 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 848 | 1.017 | 957 | 91,2 | Aérea | 91,2 | 0,0896 | 0,496 | 3,3609 | 0,3705 | 1,1915 | 2,1078 | Si | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | 0,2259 | 0,5198 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 220 | 656 | 787 | 813 | 93,5 | Aérea | 93,5 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2249 | 0,4408 | 1,1552 | 2,2218 | No | - | - | - | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/2017 | Uso STN | FUNDACION - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 62,56 | Aérea | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 3,379 | 0,4233 | 1,1672 | 2,142 | Si | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/01/2018 | Uso STN | FUNDACION - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 656 | 62,56 | Aérea | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 3,379 | 0,4223 | 1,1672 | 2,142 | Si | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
FUNDACION - TFUNDACION - RIO CORDOBA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | Uso STR | FUNDACION - RIO CORDOBA | Aérea | No | 110 | 123 | 472 | 520 | 580 | 68,5 | Aérea | 68,5 | 0,12 | 0,476 | 3,531 | 0,563 | 1,369 | 2,531 | No | - | - | - | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
GAIRA - TPUERTO NUEVO 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/07/2013 | Uso STR | GAIRA - | Aérea | No | 110 | 123 | 472 | 520 | 580 | 20,55 | Aérea | 20,55 | 0,119 | 0,4832 | 3,4483 | 0,3518 | 1,6141 | 1,9969 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
GAMBOTE - TCALAMAR 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | GAMBOTE - | Aérea | No | 66 | 72 | 200 | 230 | 469 | 36 | Aérea | 36 | 0,165 | 0,468 | 3,575 | 0,569 | 1,531 | 2,403 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
GIRARDOTA - RIOGRANDE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 12/01/2000 | Uso STR | GIRARDOTA - RIOGRANDE | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 24,5 | Aérea | 24,5 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4042 | 1,5292 | 2,1579 | Si | BELLO - RIOGRANDE 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
GIRARDOTA - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STR | GIRARDOTA - PIEDRAS BLANCAS | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 19,69 | Aérea | 19,69 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4043 | 1,5292 | 2,1605 | Si | BELLO - RIOGRANDE 1 110 kV, BELLO - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
CARLOS LLERAS - GIRARDOTA 1 110 kV | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | Operación | 16/09/2015 | Generación | GIRARDOTA - CARLOS LLERAS | Aérea | Si | 110 | 110 | 401,64 | 500 | 500 | 33,45 | Aérea | 33,45 | 0,1235 | 0,479 | 3,4793 | 0,4367 | 1,4318 | 1,9612 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
GIRARDOTA - ZAMORA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | GIRARDOTA - ZAMORA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 14,7 | Aérea | 14,7 | 0,1342 | 0,4896 | 3,4298 | 0,4089 | 1,587 | 1,9463 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GIRARDOTA 1 110 kV, EL SALTO (EPM) - ZAMORA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | GIRARDOTA | SubArea Antioquia
GORGONZOLA - VERAGUAS 1 57.5 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 22/12/2023 | Uso STR | GORGONZOLA - VERAGUAS | Aérea | No | 57,5 | 57,5 | 600 | 700 | 813 | 17,71 | Aérea | 17,71 | 0,2152 | 0,4597 | 3,61 | 0,4959 | 1,8235 | 1,8711 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
GRAN SABANA - TLEONA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 24/06/2018 | Uso STR | GRAN SABANA - | Aérea | No | 115 | 126,5 | 562 | 646 | 562 | 1,68 | Aérea | 1,68 | 0,095 | 0,4487 | 3,6999 | 0,3876 | 1,3658 | 2,0554 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
GRANADA - SAN JOSE DEL GUAVIARE 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | Operación | 06/10/2006 | Uso STR | GRANADA - SAN JOSE DEL GUAVIARE | Aérea | No | 115 | 115 | 429 | 429 | 429 | 187 | Aérea | 187 | 0,2053 | 0,4875 | 3,327 | 0,3172 | 0,885 | 2,3122 | No | - | - | - | META | GRANADA | SubArea Meta
GUACHAL - SAN MARCOS (VALLE) 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | GUACHAL - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 115 | 115 | 900 | 900 | 900 | 7,17 | Aérea | 7,17 | 0,0741 | 0,4541 | 3,6861 | 0,3944 | 1,5443 | 2,1179 | Si | GUACHAL - SAN MARCOS (VALLE) 1 115 kV | 0,3205 | 0,9621 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GUACHAL - SAN MARCOS (VALLE) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | GUACHAL - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 115 | 115 | 900 | 900 | 900 | 7,17 | Aérea | 7,17 | 0,0741 | 0,4541 | 3,6861 | 0,3944 | 1,5443 | 2,1179 | Si | GUACHAL - SAN MARCOS (VALLE) 2 115 kV | 0,3205 | 0,9621 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GUACHAL - TERMOVALLE 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1973 | A un STR | GUACHAL - TERMOVALLE | Aérea | Si | 115 | 115 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1,87 | Aérea | 1,87 | 0,0453 | 0,4389 | 3,817 | 0,2707 | 1,1203 | 2,23 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GUACHAL - TERMOVALLE 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | A un STR | GUACHAL - TERMOVALLE | Aérea | Si | 115 | 115 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1,87 | Aérea | 1,87 | 0,0453 | 0,4389 | 3,817 | 0,2707 | 1,1203 | 2,23 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GUACHAL - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1990 | Uso STR | GUACHAL - SANTA BARBARA (PALMIRA) | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 21,1 | Aérea | 21,1 | 0,0804 | 0,4981 | 3,3765 | 0,6076 | 2,3764 | 2,4141 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/04/1998 | Uso STN | GUADALUPE IV - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 81,2 | Aérea | 81,2 | 0,0535 | 0,4842 | 3,4446 | 0,3248 | 1,4544 | 1,9532 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV, LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1.190 | 920 | 2,04 | Aérea | 2,04 | 0,0545 | 0,4939 | 3,3792 | 0,3317 | 1,5907 | 2,0218 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | GUAJIRA - SANTA MARTA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 91,51 | Aérea | 80,71 | 0,0897 | 0,4935 | 3,3982 | 0,4145 | 1,2377 | 2,2781 | Si | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM
[14 empty] | Aérea | 10,8 | 0,0897 | 0,4935 | 3,3982 | 0,4145 | 1,2377 | 2,2781 | Si | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975
GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/08/2013 | Uso STN | GUAJIRA - TERMOCOL | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 80,71 | Aérea | 80,71 | 0,0896 | 0,4935 | 3,32 | 0,4149 | 1,2383 | 1,954 | Si | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM
GUAPI - OLAYA HERRERA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 24/08/2019 | Uso STR | GUAPI - OLAYA HERRERA | Aérea | No | 115 | 115 | 476,28 | 575,1 | 587,5 | 62,05 | Aérea | 62,05 | 0,211 | 0,517 | 3,22 | 0,387 | 1,82 | 1,99 | No | - | - | - | CAUCA | GUAPÍ | SubArea Cauca-Narino
GUATAPE - PLAYAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/02/1988 | Uso STR | GUATAPE - PLAYAS | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 24,2 | Aérea | 24,2 | 0,1318 | 0,4842 | 3,395 | 0,3969 | 1,5689 | 1,8512 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/02/1988 | Uso STN | GUATAPE - PLAYAS | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 21,16 | Aérea | 21,16 | 0,0585 | 0,488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STN | GUATAPE - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 1.154 | 1.442 | 1.154 | 35,77 | Aérea | 35,77 | 0,043 | 0,485 | 3,535 | 0,3889 | 1,348 | 2,1405 | Si | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,3319 | 0,7671 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Uso STN | GUATAPE - GUATAPE | Aérea | No | 230 | 230 | 998 | 1.297 | 998 | 13,31 | Aérea | 13,31 | 0,0575 | 0,4786 | 3,4634 | 0,2829 | 1,0933 | 2,1984 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/11/1997 | Uso STN | GUATAPE - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 1.154 | 1.500,2 | 1.154 | 35,79 | Aérea | 35,79 | 0,043 | 0,4851 | 3,535 | 0,3887 | 1,348 | 2,1405 | Si | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,3319 | 0,7671 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/07/1986 | Uso STN | GUATAPE - ORIENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 37,9 | Aérea | 37,9 | 0,0582 | 0,4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV, ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/03/1978 | Uso STN | GUATAPE - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 51,6 | Aérea | 51,6 | 0,0585 | 0,488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/07/1998 | Uso STN | GUATAPE - JAGUAS | Aérea | No | 230 | 245 | 1.023 | 1.329,9 | 1.023 | 14,28 | Aérea | 14,28 | 0,0535 | 0,4794 | 3,4585 | 0,2451 | 1,1 | 1,973 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | GUATAPE - JAGUAS | Aérea | No | 230 | 245 | 939 | 1.220,7 | 939 | 18,65 | Aérea | 18,65 | 0,0617 | 0,5049 | 3,282 | 0,4188 | 1,3297 | 2,2671 | Si | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Uso STN | GUATAPE - GUATAPE | Aérea | No | 230 | 230 | 998 | 1.297 | 998 | 13,3 | Aérea | 13,3 | 0,0575 | 0,4786 | 3,4634 | 0,2829 | 1,0933 | 2,1984 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia
GUATEQUE - SESQUILE 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1989 | Uso STR | GUATEQUE - SESQUILE | Aérea | No | 115 | 115 | 355 | 390 | 355 | 43 | Aérea | 43 | 0,23 | 0,537 | 3,1811 | 0,524 | 1,493 | 1,8921 | No | - | - | - | BOYACÁ | GUATEQUE | SubArea Bogota
GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/06/2021 | Uso STN | GUAVIO - SURIA (DELSUR) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 94,82 | Aérea | 94,82 | 0,033 | 0,398 | 4,229 | 0,239 | 0,939 | 2,784 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Meta
GUAVIO SUBT DUCTO - GUAVIO 2 230 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1980 | Del OR al STN | GUAVIO - GUAVIO | Aérea | Si | 230 | 230 | 4.067 | 4.880 | 4.067 | 0,53 | Aérea | 0,53 | 0,015 | 0,0859 | 0 | 0,0232 | 0,3218 | 0 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO SUBT DUCTO - GUAVIO 1 230 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 31/01/2002 | Del OR al STN | GUAVIO - GUAVIO | Aérea | Si | 230 | 230 | 4.067 | 4.880 | 4.067 | 0,55 | Aérea | 0,55 | 0,015 | 0,0859 | 0 | 0,0232 | 0,3218 | 0 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 09/02/2017 | Uso STN | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.448 | 1.882 | 1.906 | 149,12 | Aérea | 149,12 | 0,0323 | 0,3734 | 4,5147 | 0,3763 | 1,3419 | 2,9261 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1994 | Uso STN | GUAVIO - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 81,13 | Aérea | 81,13 | 0,0346 | 0,4013 | 4,1507 | 0,3169 | 0,9334 | 2,6383 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Meta
GUAVIO - MAMBITA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | GUAVIO - MAMBITA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 200 | 230 | 489 | 5,02 | Aérea | 5,02 | 0,2143 | 0,5221 | 3,1544 | 0,5087 | 1,4986 | 2,0073 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO - UBALA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2008 | Uso STR | GUAVIO - UBALA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 200 | 230 | 489 | 18,19 | Aérea | 18,19 | 0,2138 | 0,5045 | 3,246 | 0,4857 | 1,4703 | 1,8644 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUAVIO - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.250 | 1.250 | 1.372 | 82,36 | Aérea | 82,36 | 0,0331 | 0,4757 | 3,5684 | 0,377 | 1,3221 | 2,2633 | Si | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
GUAVIO - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUAVIO - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.250 | 1.250 | 1.372 | 82,3 | Aérea | 82,3 | 0,0331 | 0,4757 | 3,5684 | 0,377 | 1,3221 | 2,2633 | Si | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota
HISPANIA - THISPANIA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/06/2009 | Uso STR | HISPANIA - | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 600 | 654 | 18,7 | Aérea | 18,7 | 0,1287 | 0,4687 | 3,4964 | 0,3938 | 1,6004 | 1,7425 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | HISPANIA | SubArea Antioquia
HORIZONTE - ZAMORA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | HORIZONTE - ZAMORA | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 6,5 | Aérea | 6,5 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | OCCIDENTE - ZAMORA 1 110 kV, COLOMBIA - HORIZONTE 1 110 kV, CABAÑAS (MEDELLIN) - OCCIDENTE 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
ESCOBAL - MIROLINDO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/12/2025 | Uso STR | MIROLINDO - ESCOBAL | Aérea | No | 115 | 115 | 732 | 970 | 970 | 17,7 | Aérea | 11,3 | 0,0741 | 0,4852 | 3,4541 | 0,4134 | 1,2004 | 2,4073 | No | - | - | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
[14 empty] | Aérea | 6,4 | 0,0736 | 0,4511 | 3,7063 | 0,3929 | 1,2326 | 2,1684 | Si | CEMEX - ESCOBAL 1 115 kV | 0,3187 | 0,6825
INSULA (CHINCHINA) - MANIZALES 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1970 | Uso STR | INSULA (CHINCHINA) - MANIZALES | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 689 | 530 | 14,0575 | Aérea | 14,0575 | 0,1743 | 0,4909 | 3,3931 | 0,5367 | 1,357 | 2,239 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
IRRA - SALAMINA (CALDAS) 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1982 | Uso STR | IRRA - SALAMINA (CALDAS) | Aérea | No | 115 | 123 | 150 | 180 | 530 | 27,2823 | Aérea | 27,2823 | 0,1746 | 0,5023 | 3,2968 | 0,5784 | 1,2871 | 2,1737 | No | - | - | - | CALDAS | NEIRA | SubArea CQR
IRRA - RIOSUCIO 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1971 | Uso STR | IRRA - RIOSUCIO | Aérea | No | 115 | 123 | 250 | 300 | 661 | 23,8959 | Aérea | 23,8959 | 0,1288 | 0,4895 | 3,3827 | 0,5327 | 1,2731 | 2,2164 | No | - | - | - | CALDAS | NEIRA | SubArea CQR
JAGUAS - MALENA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | JAGUAS - MALENA | Aérea | No | 230 | 245 | 768 | 811 | 811 | 69,35 | Aérea | 69,35 | 0,062 | 0,5251 | 3,2566 | 0,4278 | 1,2982 | 2,212 | Si | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | SubArea Antioquia
JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 06/12/2007 | Uso STN | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) | Aérea | No | 230 | 230 | 690 | 903 | 690 | 75,16 | Aérea | 75,16 | 0,0876 | 0,5169 | 3,5 | 0,5387 | 1,4049 | 2,251 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 11/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 132,03 | Aérea | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 3,4005 | 0,3055 | 1,4685 | 2,2351 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 11/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 132,03 | Aérea | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 3,4005 | 0,3055 | 1,4685 | 2,2351 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 138,71 | Aérea | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 3,4008 | 0,2259 | 1,2596 | 2,2537 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - PIMAMPIRO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 138,71 | Aérea | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 3,4008 | 0,2259 | 1,2596 | 2,2537 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | JAMONDINO - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 263,12 | Aérea | 263,12 | 0,0509 | 0,3646 | 4,7057 | 0,4254 | 1,5643 | 2,7729 | Si | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - PASTO 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | JAMONDINO - PASTO | Aérea | No | 115 | 115 | 560 | 560 | 580 | 6 | Aérea | 6 | 0,1357 | 0,4121 | 2,8 | 0,493 | 1,506 | 2,42 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - JARDINERA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2018 | Uso STR | JAMONDINO - JARDINERA | Aérea | No | 115 | 115 | 330 | 335 | 900 | 47 | Aérea | 47 | 0,0886 | 0,5073 | 3,5 | 0,436 | 1,282 | 2,523 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1998 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/08/1990 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
JARDINERA - PANAMERICANA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 19/11/2023 | Uso STR | JARDINERA - PANAMERICANA | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 480 | 30 | Aérea | 30 | 0,18 | 0,46 | 3,6 | 0,49 | 1,51 | 2,42 | No | - | - | - | NARIÑO | TÚQUERRES | SubArea Cauca-Narino
EL CARMELO - JUANCHITO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/07/2019 | Uso STR | JUANCHITO - EL CARMELO | Aérea | No | 115 | 115 | 300 | 360 | 530 | 7,9 | Aérea | 7,9 | 0,0907 | 0,5209 | 3,4034 | 0,4934 | 1,5098 | 2,4736 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
EL CARMELO - JUANCHITO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/07/2019 | Uso STR | JUANCHITO - EL CARMELO | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 530 | 7,9 | Aérea | 7,9 | 0,0907 | 0,5209 | 3,4034 | 0,4934 | 1,5098 | 2,4736 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
JUANCHITO - JUANCHITO (EPSA) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/04/1998 | Uso STR | JUANCHITO - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 115 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 2,33 | Aérea | 2,33 | 0,0406 | 0,3219 | 5,1554 | 0,5078 | 1,518 | 2,6397 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
JUANCHITO - JUANCHITO (EPSA) 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | JUANCHITO - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 115 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 2,33 | Aérea | 2,33 | 0,0406 | 0,3219 | 5,1554 | 0,5078 | 1,518 | 2,6397 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | JUANCHITO - SALVAJINA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 63,57 | Aérea | 63,57 | 0,0634 | 0,4865 | 3,4715 | 0,5129 | 1,5324 | 2,3971 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | JUANCHITO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.304 | 1.003 | 35,19 | Aérea | 35,19 | 0,0551 | 0,4777 | 3,4888 | 0,322 | 1,1784 | 2,2004 | Si | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Cauca-Narino
JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 21,9 | Aérea | 21,9 | 0,0531 | 0,4787 | 3,4753 | 0,3446 | 1,2804 | 2,1937 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2215 | 0,5437 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
JARDINERA - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2018 | Uso STR | JUNIN (NARIÑO) - JARDINERA | Aérea | No | 115 | 230 | 200 | 260 | 900 | 67 | Aérea | 67 | 0,0886 | 0,5073 | 3,5 | 0,436 | 1,282 | 2,523 | No | - | - | - | NARIÑO | BARBACOAS | SubArea Cauca-Narino
BUCHELY - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/2003 | Uso STR | JUNIN (NARIÑO) - BUCHELY | Aérea | No | 115 | 115 | 300 | 360 | 900 | 85 | Aérea | 85 | 0,0886 | 0,5073 | 3,5 | 0,436 | 1,282 | 2,523 | No | - | - | - | NARIÑO | BARBACOAS | SubArea Cauca-Narino
LA CEJA - SONSON 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/08/2017 | Uso STR | LA CEJA - SONSON | Aérea | No | 110 | 110 | 585 | 618 | 800 | 49,104 | Aérea | 49,104 | 0,1185 | 0,4777 | 3,4705 | 0,4591 | 1,3159 | 2,054 | Si | SAN LORENZO - SONSON 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA CEJA | SubArea Antioquia
AMALFI - LA CRUZADA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 19/07/2018 | Uso STR | LA CRUZADA - AMALFI | Aérea | No | 110 | 110 | 500,22 | 650,29 | 500,22 | 54,25 | Aérea | 54,25 | 0,118 | 0,495 | 3,317 | 0,439 | 1,359 | 1,784 | Si | AMALFI - EL SALTO (EPM) 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | SEGOVIA | SubArea Antioquia
LA ENEA - PERALONSO 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1972 | Uso STR | LA ENEA - PERALONSO | Aérea | No | 115 | 123 | 500 | 600 | 661 | 11,57 | Aérea | 11,57 | 0,1283 | 0,4857 | 3,3724 | 0,4621 | 1,3281 | 2,0553 | No | - | - | - | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR
LA ENEA - MANIZALES 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | LA ENEA - MANIZALES | Aérea | No | 115 | 123 | 500 | 600 | 530 | 9,6521 | Aérea | 9,6521 | 0,1737 | 0,4898 | 3,3761 | 0,4425 | 1,5944 | 1,9877 | No | - | - | - | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR
LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | LA ENEA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.164 | 895 | 65,91 | Aérea | 65,91 | 0,0498 | 0,4898 | 3,4938 | 0,2412 | 1,1527 | 2,206 | Si | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,1906 | 0,5462 | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR
LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2017 | Uso STN | LA ENEA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 896 | 1.164,8 | 896 | 65,91 | Aérea | 65,91 | 0,052 | 0,4632 | 3,6178 | 0,2466 | 1,0803 | 2,3376 | Si | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,1906 | 0,5462 | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR
LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - LA MESA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.120 | 1.200 | 1.120 | 4,71 | Aérea | 4,71 | 0,0445 | 0,4801 | 3,4793 | 0,3678 | 1,3358 | 2,2314 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - LA MESA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.120 | 1.200 | 1.120 | 4,71 | Aérea | 4,71 | 0,0445 | 0,4801 | 3,4793 | 0,3678 | 1,3358 | 2,2314 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - PARAISO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.410 | 7,64 | Aérea | 7,64 | 0,0445 | 0,4801 | 3,4766 | 0,3743 | 1,3294 | 2,259 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - PARAISO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.410 | 7,66 | Aérea | 7,66 | 0,0445 | 0,4801 | 3,4766 | 0,3743 | 1,3294 | 2,259 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/06/2019 | Uso STN | LA HERMOSA - ARMENIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.320 | 1.015 | 38,75 | Aérea | 38,75 | 0,0531 | 0,3624 | 4,6032 | 0,4721 | 1,1991 | 2,5897 | No | - | - | - | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SubArea CQR
LA HERMOSA - LA ROSA 3 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1989 | Uso STR | LA HERMOSA - LA ROSA | Aérea | No | 115 | 123 | 910 | 1.183 | 910 | 8,01 | Aérea | 8,01 | 0,0713 | 0,3897 | 4,3934 | 0,4746 | 1,5186 | 1,9168 | No | - | - | - | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SubArea CQR
LA HERMOSA - LA ROSA 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 02/11/2018 | Uso STR | LA HERMOSA - LA ROSA | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 689 | 530 | 9,12 | Aérea | 9,12 | 0,1743 | 0,4909 | 3,3931 | 0,5367 | 1,357 | 2,239 | Si | LA HERMOSA - LA ROSA 2 115 kV | - | - | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SubArea CQR
LA HERMOSA - LA ROSA 2 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 02/11/2018 | Uso STR | LA HERMOSA - LA ROSA | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 600 | 530 | 9,12 | Aérea | 9,12 | 0,1743 | 0,4909 | 3,3931 | 0,5367 | 1,357 | 2,239 | Si | LA HERMOSA - LA ROSA 1 115 kV | - | - | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SubArea CQR
LA INSULA (CUCUTA) - SEVILLA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 10/12/2025 | Uso STR | LA INSULA (CUCUTA) - SEVILLA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 910 | 970 | 910 | 6,4 | Aérea | 2,1 | 0,0723 | 0,4382 | 3,8144 | 0,3843 | 1,3371 | 1,8779 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
[14 empty] | Aérea | 4,3 | 0,0724 | 0,4528 | 3,7 | 0,3526 | 1,157 | 2,2902 | Si | SAN MATEO (CUCUTA) - SEVILLA 1 115 kV | 0,2805 | 0,632
LA INSULA (CUCUTA) - ZULIA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | LA INSULA (CUCUTA) - ZULIA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 490 | 490 | 490 | 31,24 | Aérea | 0,114 | 0,1213 | 0,4808 | 3,4598 | 0,3733 | 1,3232 | 2,0282 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
[14 empty] | Aérea | 1,597 | 0,1213 | 0,4808 | 3,4598 | 0,3733 | 1,3232 | 2,0282 | Si | BELEN (CUCUTA) - LA INSULA (CUCUTA) 1 115 kV | 0,2525 | 0,7323
[14 empty] | Aérea | 26,07 | 0,2137 | 0,5215 | 3,1628 | 0,5502 | 1,6982 | 1,7149 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 3,356 | 0,1195 | 0,4785 | 3,4976 | 0,3877 | 1,0833 | 2,1748 | Si | TIBU - ZULIA 1 115 kV | 0,265 | 0,4974
[14 empty] | Aérea | 0,103 | 0,1195 | 0,4785 | 3,4976 | 0,3877 | 1,0833 | 2,1748 | No | - | - | -
LA JAGUA - LA LOMA 1 110 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 05/12/2023 | Uso STR | LA JAGUA - LA LOMA | Aérea | No | 110 | 123 | 691 | 699,8 | 699,8 | 36,38 | Aérea | 36,38 | 0,085 | 0,4803 | 3,4364 | 0,3744 | 1,5008 | 1,7643 | No | - | - | - | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | SubArea GCM
LA LOMA - MATEPALMA 1 110 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 24/06/2024 | Generación | LA LOMA - MATEPALMA | Aérea | Si | 110 | 121 | 897,65 | 1.137 | 897,65 | 1,43 | Aérea | 1,43 | 0,076 | 0,349 | 4,706 | 0,318 | 1,048 | 2,475 | No | - | - | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/02/1998 | Uso STN | LA MESA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.366 | 1.051 | 40,18 | Aérea | 40,18 | 0,0507 | 0,5007 | 3,4192 | 0,2661 | 1,1025 | 2,2202 | Si | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV, BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | 0,2131 | 0,5128 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STN | LA MESA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 966 | 1.255,8 | 966 | 86,79 | Aérea | 86,79 | 0,0535 | 0,4827 | 3,4693 | 0,3948 | 1,3741 | 2,1802 | Si | IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | 0,34 | 0,774 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Huila-Tolima
IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/08/1990 | Uso STN | LA MESA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 966 | 1.255,8 | 966 | 86,66 | Aérea | 86,66 | 0,0535 | 0,4827 | 3,4693 | 0,3948 | 1,3741 | 2,1802 | Si | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | 0,34 | 0,774 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Huila-Tolima
LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/1997 | Uso STN | LA MESA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 952 | 1.237,6 | 952 | 77,2 | Aérea | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 3,4631 | 0,2464 | 1,1295 | 2,1925 | Si | LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,1907 | 0,5461 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea CQR
LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/1997 | Uso STN | LA MESA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 952 | 1.237,6 | 952 | 77,2 | Aérea | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 3,4631 | 0,2464 | 1,1295 | 2,1925 | Si | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,1907 | 0,5461 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea CQR
LA PAZ (BOGOTA) - VERAGUAS 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1954 | Uso STR | LA PAZ (BOGOTA) - VERAGUAS | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 6,18 | Aérea | 6,18 | 0,0958 | 0,471 | 3,5058 | 0,4965 | 1,4745 | 1,9442 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
LA PAZ (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/07/2017 | Uso STR | LA PAZ (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 920 | 800 | 23,52 | Aérea | 23,52 | 0,0921 | 0,4577 | 3,4256 | 0,4343 | 1,3166 | 1,9244 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 13/06/2021 | Uso STN | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 42,79 | Aérea | 42,79 | 0,035 | 0,387 | 4,585 | 0,279 | 0,972 | 2,67 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
ARGOS SOGAMOSO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 02/10/2018 | Generación | ARGOS SOGAMOSO - SAN ANTONIO (BOYACA) | Aérea | Si | 115 | 115 | 529 | 529 | 528 | 3,6 | Aérea | 3,6 | 0,284 | 0,677 | 3,299 | 0,564 | 2,234 | 1,874 | No | - | - | - | BOYACÁ | SOGAMOSO | SubArea Boyaca-Casanare
ARMENIA - LA ROSA 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | LA ROSA - ARMENIA | Aérea | No | 115 | 123 | 500 | 600 | 530 | 39,0136 | Aérea | 39,0136 | 0,1735 | 0,4287 | 3,8193 | 0,5655 | 1,5438 | 1,9265 | No | - | - | - | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | SubArea CQR
DOSQUEBRADAS - LA ROSA 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 27/12/1999 | Uso STR | LA ROSA - DOSQUEBRADAS | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 689 | 530 | 4,363 | Aérea | 4,363 | 0,1738 | 0,4749 | 3,4946 | 0,4595 | 1,6208 | 1,9885 | No | - | - | - | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | SubArea CQR
COCORNA - LA SIERRA (ANTIOQUIA) 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 27/12/2017 | Uso STR | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - COCORNA | Aérea | No | 110 | 110 | 613 | 745 | 579 | 28,5 | Aérea | 28,5 | 0,118 | 0,4882 | 3,3949 | 0,2924 | 1,8135 | 1,9475 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 20/05/1994 | Uso STN | LA TASAJERA - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1.047 | 832 | 23,06 | Aérea | 23,06 | 0,0487 | 0,4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia
ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/06/2019 | Uso STN | LA VIRGINIA (500 - 230) - ARMENIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.320 | 1.015 | 64,99 | Aérea | 64,99 | 0,0608 | 0,4153 | 6,6756 | 0,5019 | 1,3552 | 3,9857 | No | - | - | - | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR
LAGUNETA - NUEVA ESPERANZA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/07/2017 | Uso STR | LAGUNETA - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 920 | 800 | 8,43 | Aérea | 8,43 | 0,0951 | 0,4698 | 3,5286 | 0,4452 | 1,4007 | 1,9134 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
LAGUNETA - SALTO II (COLEGIO) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1954 | Uso STR | LAGUNETA - SALTO II (COLEGIO) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 3,45 | Aérea | 3,45 | 0,0958 | 0,4715 | 3,5068 | 0,4968 | 1,4774 | 1,9725 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
LAS FLORES - TERMOFLORES 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STR | LAS FLORES - TERMOFLORES | Aérea | No | 110 | 123 | 790 | 790 | 794 | 0,6 | Aérea | 0,6 | 0,062 | 0,4 | 36,454 | 0,278 | 1,062 | 18,34 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
LAS FLORES - RIOMAR 1 34.5 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso SDL | LAS FLORES - RIOMAR | Aérea | No | 34,5 | 36 | 504 | 554 | 580 | 2 | Aérea | 2 | 0,1282 | 0,4193 | 2,1 | 0,484 | 3,128 | 1,68 | Si | LAS FLORES - RIOMAR 2 34.5 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
LAS FLORES - RIOMAR 2 34.5 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso SDL | LAS FLORES - RIOMAR | Aérea | No | 34,5 | 36 | 504 | 554 | 580 | 2 | Aérea | 2 | 0,1282 | 0,4193 | 2,1 | 0,484 | 3,128 | 1,68 | Si | LAS FLORES - RIOMAR 1 34.5 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
LIBERTADOR - SANTA MARTA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | LIBERTADOR - SANTA MARTA | Aérea | No | 110 | 123 | 558 | 558 | 558 | 4,5 | Aérea | 4,5 | 0,1182 | 0,4535 | 3,6906 | 0,3536 | 1,6747 | 1,9706 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
LIZAMA - PALENQUE 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | LIZAMA - PALENQUE | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 690 | 530 | 45,64 | Aérea | 45,64 | 0,1932 | 0,4128 | 2,7442 | 0,3407 | 1,2564 | 2,013 | Si | PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
BUENAVISTA - LIZAMA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 16/04/2018 | Uso STR | LIZAMA - BUENAVISTA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 690 | 530 | 36,49 | Aérea | 36,49 | 0,1932 | 0,4128 | 2,7442 | 0,3407 | 1,2564 | 2,013 | Si | BARRANCA - BUENAVISTA 1 115 kV, PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
LIZAMA - SABANA DE TORRES 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/1995 | Uso STR | LIZAMA - SABANA DE TORRES | Aérea | No | 115 | 115 | 589 | 720 | 589 | 33,11 | Aérea | 33,11 | 0,1624 | 0,4126 | 2,739 | 0,3098 | 1,2329 | 1,31 | No | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/05/1999 | Uso STN | LOS PALOS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 836 | 1.087 | 836 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,0615 | 0,4834 | 3,396 | 0,278 | 1,197 | 2,198 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | LOS PALOS - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 245 | 820 | 1.066 | 820 | 101,46 | Aérea | 101,46 | 0,0678 | 0,5311 | 3,2352 | 0,4143 | 1,3398 | 2,1975 | Si | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV, LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Norte de Santander
LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/01/1997 | Uso STN | LOS PALOS - TOLEDO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.130 | 869 | 79,45 | Aérea | 79,45 | 0,0538 | 0,5162 | 3,2908 | 0,2851 | 1,0413 | 2,2205 | Si | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV, LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Arauca
LOS PALOS - PRINCIPAL (BUCARAMANGA) 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2020 | Uso STR | LOS PALOS - PRINCIPAL (BUCARAMANGA) | Mixta | No | 115 | 115 | 592 | 600 | 592 | 3,977 | Aérea | 1,906 | 0,1393 | 0,4814 | 3,4327 | 0,5892 | 1,2722 | 2,3103 | No | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 1,502 | 0,1185 | 0,4779 | 3,4683 | 0,5684 | 1,2687 | 2,3263 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,569 | 0,0981 | 0,8339 | 88,9003 | 0,2164 | 1,9981 | 88,9003 | No | - | - | -
MAGDALENA - TPIZANO 1 34.5 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1968 | Uso SDL | MAGDALENA - | Aérea | No | 34,5 | 36 | 570 | 650 | 728 | 3,593 | Aérea | 3,593 | 0,0783 | 0,4191 | 2,149 | 0,434 | 3,128 | 1,551 | Si | EL RIO - UNION (ATLANTICO) 1 34.5 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
MALAGA - PAILON 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1990 | Uso STR | MALAGA - PAILON | Aérea | No | 115 | 115 | 100 | 120 | 400 | 69,42 | Aérea | 69,42 | 0,2073 | 0,5021 | 3,321 | 0,4738 | 1,6199 | 1,7602 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
BARANOA - MALAMBO 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | MALAMBO - BARANOA | Aérea | No | 110 | 123 | 530 | 580 | 580 | 17,7 | Aérea | 17,7 | 0,1194 | 0,4952 | 3,34 | 0,4512 | 1,4377 | 2,06 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | MALAMBO | SubArea Atlantico
CARACOLI - MALAMBO 1 110 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/02/2019 | Uso STR | MALAMBO - CARACOLI | Aérea | No | 110 | 110 | 691 | 741,3 | 741,3 | 10,5 | Aérea | 10,5 | 0,0736 | 0,4686 | 3,5756 | 0,24 | 1,483 | 2,2525 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | MALAMBO | SubArea Atlantico
MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | MALENA - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 768 | 811 | 811 | 8,23 | Aérea | 8,23 | 0,0709 | 0,5266 | 3,2764 | 0,4135 | 1,3137 | 2,2365 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | SubArea Antioquia
MAMONAL - PROELECTRICA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | MAMONAL - PROELECTRICA | Aérea | No | 66 | 72 | 580 | 600 | 600 | 9,89 | Aérea | 9,89 | 0,119 | 0,398 | 4,229 | 0,409 | 1,74 | 2,185 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
MAMONAL - TERNERA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | MAMONAL - TERNERA | Aérea | No | 66 | 72 | 400 | 460 | 580 | 13,3 | Aérea | 13,3 | 0,138 | 0,405 | 4,173 | 0,435 | 1,736 | 2,056 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
MANIZALES - PERALONSO 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | MANIZALES - PERALONSO | Aérea | No | 115 | 123 | 500 | 600 | 530 | 9,5614 | Aérea | 9,5614 | 0,174 | 0,4802 | 3,3872 | 0,523 | 1,4845 | 2,2566 | No | - | - | - | CALDAS | MANIZALES | SubArea CQR
MANZANARES (CALDAS) - PERALONSO 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 23/10/1998 | Uso STR | MANZANARES (CALDAS) - PERALONSO | Aérea | No | 115 | 123 | 400 | 480 | 530 | 57,48 | Aérea | 57,48 | 0,1737 | 0,4887 | 3,4048 | 0,4964 | 1,518 | 2,1257 | Si | MANIZALES - PERALONSO 1 115 kV | - | - | CALDAS | MANZANARES | SubArea CQR
MANZANARES (CALDAS) - VICTORIA (CALDAS) 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | MANZANARES (CALDAS) - VICTORIA (CALDAS) | Aérea | No | 115 | 123 | 300 | 360 | 530 | 29,36 | Aérea | 29,36 | 0,1739 | 0,4953 | 3,3523 | 0,5169 | 1,5216 | 2,1425 | No | - | - | - | CALDAS | MANZANARES | SubArea CQR
MANZANARES (MAGDALENA) - SANTA MARTA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STR | MANZANARES (MAGDALENA) - SANTA MARTA | Aérea | No | 110 | 123 | 580 | 580 | 580 | 2,8 | Aérea | 2,8 | 0,1191 | 0,4694 | 3,5606 | 0,3545 | 1,6397 | 2,0306 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
MARIQUITA - VICTORIA (CALDAS) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | MARIQUITA - VICTORIA (CALDAS) | Aérea | No | 115 | 145 | 530 | 655 | 636 | 14,29 | Aérea | 14,29 | 0,2073 | 0,4982 | 3,3626 | 0,6332 | 1,3973 | 2,3556 | No | - | - | - | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | MEDELLIN - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 109,59 | Aérea | 109,59 | 0,0248 | 0,3222 | 5,123 | 0,2735 | 1,0839 | 2,6389 | Si | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | - | - | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia
MELENDEZ - SUR (CALI) 1 115 KV | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Operación | 07/06/2021 | Uso STR | MELENDEZ - SUR (CALI) | Aérea | No | 115 | 145 | 723,89 | 941,06 | 723,89 | 4,35 | Aérea | 4,35 | 0,0844 | 0,4124 | 4,0136 | 0,4018 | 1,4676 | 1,8099 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ALFEREZ I - MELENDEZ 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/06/2015 | Uso STR | MELENDEZ - ALFEREZ I | Aérea | No | 115 | 115 | 900 | 900 | 900 | 10,26 | Aérea | 10,26 | 0,08 | 0,4602 | 3,544 | 0,7382 | 2,2815 | 2,2944 | Si | PANCE - PAPELCAUCA 1 115 kV | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ALFEREZ II - MELENDEZ 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/11/2013 | Uso STR | MELENDEZ - ALFEREZ II | Aérea | No | 115 | 115 | 912 | 912 | 912 | 4,08 | Aérea | 4,08 | 0,0802 | 0,4599 | 3,5653 | 0,7304 | 2,3161 | 2,3038 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
MEMBRILLAL - PROELECTRICA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | MEMBRILLAL - PROELECTRICA | Aérea | No | 66 | 72 | 593 | 620 | 620 | 2,99 | Aérea | 2,99 | 0,125 | 0,42 | 4,001 | 0,41 | 1,696 | 2,128 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
MIRAFLORES - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1964 | Uso STR | MIRAFLORES - PIEDRAS BLANCAS | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 5,13 | Aérea | 5,13 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | MIRAFLORES - VILLA HERMOSA 1 110 kV, PIEDRAS BLANCAS - VILLA HERMOSA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
MIRAFLORES - VILLA HERMOSA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1964 | Uso STR | MIRAFLORES - VILLA HERMOSA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 5 | Aérea | 5 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | MIRAFLORES - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV, PIEDRAS BLANCAS - VILLA HERMOSA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
MIRAFLORES - SAN DIEGO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STR | MIRAFLORES - SAN DIEGO | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 4,2 | Aérea | 4,2 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | MIRAFLORES - SAN DIEGO 2 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
MIRAFLORES - SAN DIEGO 2 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STR | MIRAFLORES - SAN DIEGO | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 4,2 | Aérea | 4,2 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | MIRAFLORES - SAN DIEGO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/02/2021 | Uso STN | MOCOA (JUNIN) - RENACER | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.798 | 1.383 | 1,34 | Aérea | 1,34 | 0,0471 | 0,3594 | 4,6335 | 0,3187 | 1,3721 | 2,489 | No | - | - | - | PUTUMAYO | MOCOA | SubArea Putumayo
MORATO - SALITRE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1957 | Uso STR | MORATO - SALITRE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 5,92 | Aérea | 5,92 | 0,0957 | 0,4703 | 3,5116 | 0,2739 | 1,1311 | 1,9737 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
MORATO - USAQUEN 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1982 | Uso STR | MORATO - USAQUEN | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 5,33 | Aérea | 5,33 | 0,0951 | 0,4642 | 3,5458 | 0,4212 | 1,5524 | 2,1218 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
MORATO - SUBA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 22/01/2006 | Uso STR | MORATO - SUBA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 9,48 | Aérea | 9,48 | 0,0956 | 0,4699 | 3,511 | 0,2737 | 1,1303 | 1,2209 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
MOSQUERA - NOROESTE 1 115 KV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 25/01/2018 | Uso STR | MOSQUERA - NOROESTE | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 920 | 813 | 12,81 | Aérea | 12,81 | 0,0954 | 0,4681 | 3,5154 | 0,4435 | 1,5963 | 1,9278 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota
JENESANO - MUISCAS 1 115 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/2020 | Uso STR | MUISCAS - JENESANO | Aérea | No | 115 | 123 | 563 | 563 | 563 | 29,71 | Aérea | 29,71 | 0,0919 | 0,3749 | 5,179 | 0,3941 | 1,3854 | 2,0628 | No | - | - | - | BOYACÁ | TUNJA | SubArea Boyaca-Casanare
MUÑA - MUÑA III 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | MUÑA - MUÑA III | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 2,27 | Aérea | 2,27 | 0,0953 | 0,4601 | 3,5721 | 0,404 | 1,5779 | 1,8773 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | SubArea Bogota
MUÑA - NUEVA ESPERANZA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/07/2017 | Uso STR | MUÑA - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 115 | 115 | 1.200 | 1.380 | 1.200 | 7,94 | Aérea | 7,94 | 0,0494 | 0,4322 | 3,8951 | 0,302 | 1,1881 | 2,2665 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | SubArea Bogota
MUÑA - SAN CARLOS (BOGOTA) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | MUÑA - SAN CARLOS (BOGOTA) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 23,27 | Aérea | 23,27 | 0,095034 | 0,476499 | 3,49574 | 0,475834 | 1,667746 | 1,74787 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | SubArea Bogota
MUÑA - SAUCES 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | MUÑA - SAUCES | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 880 | 28,68 | Aérea | 28,68 | 0,1084 | 0,4726 | 3,5258 | 0,3734 | 1,3098 | 1,7268 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SIBATÉ | SubArea Bogota
MUZU - TUNAL 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | MUZU - TUNAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 854 | 930 | 900 | 3,97 | Aérea | 3,97 | 0,0956 | 0,4607 | 3,5807 | 0,4201 | 1,5623 | 1,8856 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
MUZU - TUNAL 2 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | MUZU - TUNAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 854 | 930 | 900 | 3,91 | Aérea | 3,91 | 0,0956 | 0,4607 | 3,5807 | 0,4201 | 1,5623 | 1,8856 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
MUZU - VERAGUAS 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | MUZU - VERAGUAS | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 3,09 | Aérea | 3,09 | 0,0951 | 0,4646 | 3,5612 | 0,3153 | 1,2632 | 2,0977 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
MUZU - SAN CARLOS (BOGOTA) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | MUZU - SAN CARLOS (BOGOTA) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 2,73 | Aérea | 2,73 | 0,0953 | 0,4638 | 3,5583 | 0,3146 | 1,2632 | 2,1128 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
NATAGAIMA - TULUNI 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/12/2001 | Uso STR | NATAGAIMA - TULUNI | Aérea | No | 115 | 115 | 534 | 660,02 | 640,8 | 47,37 | Aérea | 47,37 | 0,2073 | 0,4982 | 3,3626 | 0,6332 | 1,3973 | 2,3556 | No | - | - | - | TOLIMA | NATAGAIMA | SubArea Huila-Tolima
NOROESTE - TERMINAL 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 29/08/2022 | Uso STR | NOROESTE - TERMINAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 820 | 23,675 | Aérea | 23,675 | 0,0955 | 0,4548 | 3,6528 | 0,4178 | 1,4691 | 2,0503 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota
NOROESTE - TENJO 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | NOROESTE - TENJO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 1.200 | 1.320 | 1.200 | 15,99 | Aérea | 1,17 | 0,0893 | 0,4952 | 3,3221 | 0,3898 | 1,428 | 1,9744 | Si | NOROESTE - PORTUGAL 1 115 KV | 0,2885 | 0,8918 | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota
[14 empty] | Aérea | 14,82 | 0,0893 | 0,4952 | 3,3221 | 0,3898 | 1,428 | 1,9744 | No | - | - | -
NOROESTE - PORTUGAL 1 115 KV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 02/11/2020 | Uso STR | NOROESTE - PORTUGAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 10,37 | Aérea | 10,37 | 0,0954 | 0,4582 | 3,6059 | 0,4352 | 1,5495 | 2,1842 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota
NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/10/1985 | Uso STN | NOROESTE - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 102,61 | Aérea | 102,61 | 0,0522 | 0,4587 | 3,5048 | 0,4001 | 1,3271 | 2,1667 | Si | NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | 0,3471 | 0,7119 | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota
NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | NOROESTE - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 102,52 | Aérea | 102,52 | 0,0522 | 0,4587 | 3,5048 | 0,4001 | 1,3271 | 2,1667 | Si | NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | 0,3471 | 0,7119 | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota
CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/12/2017 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 220 | 839 | 840 | 839 | 13,71 | Aérea | 13,71 | 0,0802 | 0,486 | 3,4082 | 0,3801 | 1,1741 | 2,1575 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
NORTE - NUEVA BARRANQUILLA 1 110 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/03/2019 | Uso STR | NUEVA BARRANQUILLA - NORTE | Subterránea | No | 110 | 123 | 900 | 900 | 900 | 4,7 | Subterránea | 4,7 | 0,024 | 0,2095 | 4,7111 | 0,1245 | 0,1432 | 3,9781 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
NORTE - NUEVA BARRANQUILLA 2 110 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/03/2019 | Uso STR | NUEVA BARRANQUILLA - NORTE | Subterránea | No | 110 | 123 | 900 | 900 | 900 | 4,7 | Subterránea | 4,7 | 0,024 | 0,2095 | 4,7113 | 0,1245 | 0,1432 | 3,981 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
JUAN MINA - NUEVA BARRANQUILLA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/07/2016 | Uso STR | NUEVA BARRANQUILLA - JUAN MINA | Aérea | No | 110 | 110 | 384 | 432 | 794 | 10,9 | Aérea | 10,9 | 0,0735 | 0,4164 | 4,0418 | 0,4279 | 1,5159 | 2,0717 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/05/1999 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 890 | 890 | 7,4 | Aérea | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 3,5795 | 0,2591 | 1,6223 | 2,1053 | Si | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/06/1999 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 890 | 890 | 7,4 | Aérea | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 3,5795 | 0,2591 | 1,6223 | 2,1053 | Si | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
ARGOS - NUEVA COSPIQUE 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/07/2009 | Uso STR | NUEVA COSPIQUE - ARGOS | Aérea | No | 110 | 123 | 726 | 794 | 794 | 1,93 | Aérea | 1,93 | 0,074 | 0,435 | 3,476 | 0,419 | 1,553 | 1,928 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
COMPARTIR - NUEVA ESPERANZA 1 115 KV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 07/04/2020 | Uso STR | NUEVA ESPERANZA - COMPARTIR | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 920 | 920 | 10,59 | Aérea | 10,59 | 0,0936 | 0,4452 | 3,5689 | 0,3335 | 1,2233 | 2,1391 | Si | LA PAZ (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA 1 115 KV | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
CERETE - NUEVA MONTERIA 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 23/01/2019 | Uso STR | NUEVA MONTERIA - CERETE | Mixta | No | 110 | 110 | 530 | 575 | 530 | 22,91 | Aérea | 22,91 | 0,0899 | 0,459 | 3,556 | 0,416 | 1,298 | 2,362 | Si | CERETE - CHINU 1 110 kV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cordoba_Sucre
OASIS - TERMOFLORES 2 110 kV | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1999 | Generación | OASIS - TERMOFLORES | Subterránea | Si | 110 | 110 | 945 | 979 | 979 | 3,2 | Subterránea | 3,2 | 0,0303 | 0,1997 | 6,456 | 0,368 | 1,481 | 1,827 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
OASIS - SILENCIO 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STR | OASIS - SILENCIO | Subterránea | No | 110 | 110 | 900 | 900 | 900 | 4,6 | Aérea | 4,6 | 0,0311 | 0,1281 | 30,159 | 0,261 | 0,1058 | 0 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/01/2019 | Uso STN | OCAÑA - LA LOMA | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 168 | Aérea | 168 | 0,016 | 0,356 | 4,9138 | 0,354 | 1,217 | 3,0213 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea GCM
OCAÑA - SAN ALBERTO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/2021 | Uso STR | OCAÑA - SAN ALBERTO | Mixta | No | 115 | 126,5 | 520 | 520 | 550,2 | 59,9 | Aérea | 59,6 | 0,1209 | 0,4881 | 3,3926 | 0,4472 | 1,6317 | 1,8939 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 0,3 | 0,0798 | 0,0743 | 89,033 | 0,0823 | 0,0642 | 89,033 | No | - | - | -
BUTURAMA - OCAÑA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 15/10/2018 | Uso STR | OCAÑA - BUTURAMA | Aérea | No | 115 | 115 | 670 | 690 | 670 | 41,5 | Aérea | 41,5 | 0,1341 | 0,4843 | 3,4194 | 0,4254 | 1,5449 | 1,8857 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | OCAÑA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 163,71 | Aérea | 163,71 | 0,0272 | 0,33 | 5,072 | 0,4152 | 0,98 | 3,238 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Santander
SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/01/1997 | Uso STN | OCAÑA - SAN MATEO (CUCUTA) | Aérea | No | 230 | 245 | 875 | 1.137,5 | 875 | 120,57 | Aérea | 120,57 | 0,0647 | 0,5131 | 3,3254 | 0,292 | 1,0764 | 2,1992 | Si | OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | OCAÑA - LOS PALOS | Aérea | No | 230 | 245 | 887 | 1.153,1 | 887 | 160,39 | Aérea | 160,39 | 0,0649 | 0,5165 | 3,3015 | 0,2937 | 1,0655 | 2,202 | Si | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
OCCIDENTE - SAN JERONIMO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STR | OCCIDENTE - SAN JERONIMO | Aérea | No | 110 | 121 | 467 | 467 | 670 | 20,62 | Aérea | 20,62 | 0,1192 | 0,4951 | 3,3922 | 0,4747 | 1,7609 | 1,7387 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
OCCIDENTE - ZAMORA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | Uso STR | OCCIDENTE - ZAMORA | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 9 | Aérea | 9 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | HORIZONTE - ZAMORA 1 110 kV, CABAÑAS (MEDELLIN) - OCCIDENTE 1 110 kV, CABAÑAS (MEDELLIN) - COLOMBIA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
CABAÑAS (MEDELLIN) - OCCIDENTE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | OCCIDENTE - CABAÑAS (MEDELLIN) | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 630 | 5,87 | Aérea | 5,87 | 0,075 | 0,4595 | 3,6276 | 0,3637 | 1,6045 | 1,8682 | Si | OCCIDENTE - ZAMORA 1 110 kV, CABAÑAS (MEDELLIN) - COLOMBIA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | OCCIDENTE - MEDELLIN | Aérea | No | 230 | 230 | 805 | 1.047 | 805 | 32,45 | Aérea | 32,45 | 0,046 | 0,4375 | 3,8825 | 0,3062 | 1,2872 | 2,3618 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV, ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
LA REFORMA - OCOA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | OCOA - LA REFORMA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 880 | 800 | 12 | Aérea | 12 | 0,0953 | 0,4632 | 3,5172 | 0,3712 | 1,5541 | 2,1571 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
LA REFORMA - OCOA 2 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | OCOA - LA REFORMA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 880 | 800 | 12 | Aérea | 12 | 0,0953 | 0,4632 | 3,5172 | 0,3712 | 1,5541 | 2,1571 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
OCOA - SANTA HELENA 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 05/06/2025 | Uso STR | OCOA - SANTA HELENA | Aérea | No | 115 | 115 | 475 | 505 | 505 | 30,68 | Aérea | 30,68 | 0,1423 | 0,4629 | 3,6917 | 0,5482 | 1,4778 | 2,2012 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
GRANADA - OCOA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STR | OCOA - GRANADA | Aérea | No | 115 | 115 | 593 | 593 | 593 | 67 | Aérea | 67 | 0,1683 | 0,4541 | 3,6202 | 0,5742 | 1,469 | 2,1757 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
LADERA - SAN ANTONIO (CALI) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/11/2021 | Uso STR | LADERA - SAN ANTONIO (CALI) | Aérea | No | 115 | 145 | 995 | 995 | 995 | 7,48 | Aérea | 7,48 | 0,0703 | 0,4517 | 3,6828 | 0,4311 | 1,6814 | 2,1809 | Si | PANCE - SAN ANTONIO (CALI) 2 115 kV | 0,0486 | 0,1467 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
LADERA - PANCE 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/11/2021 | Uso STR | LADERA - PANCE | Aérea | No | 115 | 145 | 995 | 995 | 995 | 5,44 | Aérea | 5,44 | 0,0702 | 0,4515 | 3,6851 | 0,4301 | 1,6831 | 2,1842 | Si | PANCE - SAN ANTONIO (CALI) 2 115 kV | 0,0669 | 0,2017 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
CODAZZI (VALLE) - SANTA BARBARA (PALMIRA) 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/2022 | Uso STR | CODAZZI (VALLE) - SANTA BARBARA (PALMIRA) | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 6,9 | Aérea | 6,9 | 0,0742 | 0,4513 | 3,7035 | 0,3388 | 1,2106 | 2,1194 | Si | CODAZZI (VALLE) - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | 0,2628 | 0,6405 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
LA CEJA - ORIENTE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 16/09/1999 | Uso STR | ORIENTE - LA CEJA | Aérea | No | 110 | 110 | 430,4 | 430,4 | 670 | 16,3 | Aérea | 16,3 | 0,1287 | 0,4687 | 3,4964 | 0,3938 | 1,6004 | 1,7425 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
ORIENTE - RIONEGRO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | ORIENTE - RIONEGRO | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 2,1 | Aérea | 2,1 | 0,0814 | 0,4691 | 3,586 | 0,3557 | 1,5665 | 1,9942 | Si | CORDOVA (ANTIOQUIA) - ORIENTE 1 110 kV, CORDOVA (ANTIOQUIA) - RIONEGRO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/02/1988 | Uso STN | ORIENTE - PLAYAS | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1.010 | 777 | 54,75 | Aérea | 54,75 | 0,0585 | 0,488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
BARBOSA (SANTANDER) - PAIPA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1982 | Uso STR | PAIPA - BARBOSA (SANTANDER) | Aérea | No | 115 | 115 | 460 | 475 | 493 | 65,23 | Aérea | 65,23 | 0,1958 | 0,5017 | 3,272 | 0,5014 | 1,5144 | 1,836 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
DIACO (BOYACA) - PAIPA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1985 | Generación | PAIPA - DIACO (BOYACA) | Aérea | Si | 115 | 115 | 400 | 480 | 522 | 10,2 | Aérea | 10,2 | 0,203 | 0,497 | 3,3 | 0,479 | 1,571 | 1,8 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
MUISCAS - PAIPA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | PAIPA - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 685 | 30,89 | Aérea | 30,89 | 0,487 | 0,487 | 3,395 | 0,33 | 1,483 | 1,924 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA - SOCHAGOTA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2017 | Uso STR | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 115 | 115 | 522 | 522 | 522 | 5,58 | Aérea | 5,58 | 0,1747 | 0,4841 | 3,431 | 0,479 | 1,5348 | 1,879 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA - SOCHAGOTA 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2017 | Uso STR | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 760 | 7,12 | Aérea | 7,12 | 0,0935 | 0,47 | 3,5801 | 0,3984 | 1,5207 | 1,9227 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
BAVARIA - PAIPA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1988 | Uso STR | PAIPA - BAVARIA | Aérea | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 19,22 | Aérea | 17,597 | 0,1733 | 0,4865 | 3,3995 | 0,4676 | 1,5186 | 1,8319 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 1,568 | 0,2032 | 0,4907 | 3,3929 | 0,6036 | 1,3499 | 1,885 | Si | BAVARIA - HOLCIM 1 115 kV | 0,1776 | 1,1012
[14 empty] | Subterránea | 0,055 | 0,056 | 0,11 | 6,25 | 0,28 | 1,4925 | 3,3854 | No | - | - | -
PAIPA - TDIACO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1985 | Uso STR | PAIPA - | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 522 | 7,98 | Aérea | 7,98 | 0,1746 | 0,484 | 3,4 | 0,4763 | 1,505 | 1,849 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 06/06/2016 | Uso STR | PALENQUE - SAN SILVESTRE | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 690 | 530 | 80,16 | Aérea | 80,16 | 0,1793 | 0,4785 | 3,0596 | 0,868 | 1,318 | 2,0886 | Si | LIZAMA - PALENQUE 1 115 kV | - | - | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
PALENQUE - REAL DE MINAS 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | PALENQUE - REAL DE MINAS | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 600 | 530 | 5,12 | Aérea | 5,12 | 0,2144 | 0,4977 | 3,3209 | 0,3593 | 1,3351 | 2,1085 | Si | BUCARAMANGA - REAL DE MINAS 1 115 kV | - | - | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
LOS PALOS - PALENQUE 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 25/03/1990 | Uso STR | PALENQUE - LOS PALOS | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 600 | 530 | 10,69 | Aérea | 10,69 | 0,1933 | 0,4914 | 3,319 | 0,3703 | 1,495 | 2,117 | No | - | - | - | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
JAMONDINO - PANAMERICANA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | PANAMERICANA - JAMONDINO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 560 | 560 | 580 | 57 | Aérea | 15 | 0,1759 | 0,4605 | 3,6 | 0,493 | 1,506 | 2,42 | Si | CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102 | NARIÑO | IPIALES | SubArea Cauca-Narino
[14 empty] | Aérea | 42 | 0,1759 | 0,4605 | 3,6 | 0,493 | 1,506 | 2,42 | No | - | - | -
PANAMERICANA - TULCAN 1 138 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | PANAMERICANA - TULCAN | Aérea | No | 138 | 145 | 644 | 837 | 644 | 15,49 | Aérea | 15,49 | 0,12 | 0,5058 | 3,2483 | 0,2404 | 1,2244 | 1,9506 | No | - | - | - | NARIÑO | IPIALES | SubArea Cauca-Narino
PANCE - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | PANCE - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 27,54 | Aérea | 27,54 | 0,0653 | 0,4853 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | PANCE - SALVAJINA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 49,73 | Aérea | 49,73 | 0,0635 | 0,4866 | 3,4715 | 0,5129 | 1,5324 | 2,3971 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
PANCE - SANTANDER 2 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | PANCE - SANTANDER | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 43,1 | Aérea | 43,1 | 0,142887 | 0,485648 | 3,596 | 0,428777 | 1,383247 | 1,828 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Cauca-Narino
JAMUNDI - PANCE 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 30/06/2011 | Uso STR | PANCE - JAMUNDI | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 11,27 | Aérea | 11,27 | 0,1436 | 0,7623 | 4,034 | 0,4204 | 1,3055 | 2,488 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Cauca-Narino
PANCE - PAPELCAUCA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | PANCE - PAPELCAUCA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 18,15 | Aérea | 18,15 | 0,0802 | 0,461 | 3,4736 | 0,7641 | 2,1679 | 2,2635 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
PANCE - SAN ANTONIO (CALI) 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | PANCE - SAN ANTONIO (CALI) | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 12,2 | Aérea | 12,2 | 0,0703 | 0,4523 | 3,6761 | 0,4312 | 1,6768 | 2,1723 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ALFEREZ I - PANCE 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/06/2015 | Uso STR | PANCE - ALFEREZ I | Aérea | No | 115 | 115 | 900 | 900 | 900 | 6,36 | Aérea | 6,36 | 0,08 | 0,4602 | 3,544 | 0,7382 | 2,2815 | 2,2944 | Si | PANCE - PAPELCAUCA 1 115 kV | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
MIROLINDO - PAPAYO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | PAPAYO - MIROLINDO | Aérea | No | 115 | 115 | 730 | 730 | 730 | 4,66 | Aérea | 4,66 | 0,1233 | 0,4996 | 3,3202 | 0,4791 | 1,3706 | 2,1315 | No | - | - | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
BRISAS - PAPAYO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/02/2013 | Uso STR | PAPAYO - BRISAS | Aérea | No | 115 | 126,5 | 757 | 757 | 757 | 3 | Aérea | 3 | 0,1144 | 0,5037 | 3,2707 | 0,3903 | 1,4728 | 2,0194 | No | - | - | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
PAPELES NACIONALES - TPAPELES NACIONALES 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/2011 | A un STR | PAPELES NACIONALES - | Aérea | Si | 115 | 123 | 530 | 530 | 530 | 1,3602 | Aérea | 1,3602 | 0,1737 | 0,449 | 3,6995 | 0,5235 | 1,6173 | 1,997 | No | - | - | - | RISARALDA | PEREIRA | SubArea CQR
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 1.120 | 1.410 | 15,57 | Aérea | 15,57 | 0,0434 | 0,47 | 3,3767 | 0,3539 | 1,265 | 2,1342 | Si | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 1.120 | 1.410 | 15,57 | Aérea | 15,57 | 0,0434 | 0,47 | 3,3767 | 0,3539 | 1,265 | 2,1342 | Si | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV, NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota
PASTO - SAN MARTIN 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 29/01/2019 | Uso STR | PASTO - SAN MARTIN | Aérea | No | 115 | 126,5 | 400 | 440 | 580 | 41,5 | Aérea | 38,5 | 0,139 | 0,4813 | 3,4 | 0,3845 | 1,6099 | 2,382 | Si | CATAMBUCO - SAN MARTIN 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
[14 empty] | Aérea | 3 | 0,139 | 0,4813 | 3,4 | 0,3845 | 1,6099 | 2,382 | Si | CATAMBUCO - PASTO 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102
PAVAS - TPAPELES NACIONALES 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 09/04/2011 | Uso STR | PAVAS - | Aérea | No | 115 | 123 | 530 | 640 | 530 | 11,0579 | Aérea | 11,0579 | 0,1737 | 0,4713 | 3,5324 | 0,4624 | 1,6272 | 1,9677 | No | - | - | - | RISARALDA | PEREIRA | SubArea CQR
PELDAR - TPELDAR 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR A un STR | PELDAR - | Aérea | Si | 115 | 126,5 | 400 | 460 | 562 | 9,13 | Aérea | 9,13 | 0,1065 | 0,3093 | 5,8132 | 0,421 | 1,2809 | 2,5538 | Si | TPELDAR - UBATE 1 115 kV | 0,2895 | 0,8536 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
PIEDECUESTA - RIO FRIO 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2020 | Uso STR | PIEDECUESTA - RIO FRIO | Aérea | No | 115 | 115 | 525 | 680 | 525 | 11,95 | Aérea | 11,95 | 0,1365 | 0,5001 | 3,313 | 0,2714 | 1,0608 | 2,287 | No | - | - | - | SANTANDER | PIEDECUESTA | SubArea Santander
PIEDRAS BLANCAS - VILLA HERMOSA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1970 | Uso STR | PIEDRAS BLANCAS - VILLA HERMOSA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 4,13 | Aérea | 4,13 | 0,1318 | 0,4787 | 3,4793 | 0,4062 | 1,576 | 1,9612 | Si | MIRAFLORES - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV, MIRAFLORES - VILLA HERMOSA 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
PLAYAS - PUERTO NARE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1964 | Uso STR | PLAYAS - PUERTO NARE | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 41,7 | Aérea | 41,7 | 0,1318 | 0,4842 | 3,395 | 0,3969 | 1,5689 | 1,8512 | Si | PUERTO INMARCO - PUERTO NARE 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/1999 | Uso STN | PLAYAS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 982 | 1.276,6 | 982 | 104,34 | Aérea | 104,34 | 0,0557 | 0,4774 | 3,4996 | 0,2994 | 1,0319 | 2,045 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
GUAYABAL - POBLADO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | POBLADO - GUAYABAL | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 3,1 | Aérea | 3,1 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | GUAYABAL - SAN DIEGO 1 110 kV, POBLADO - SAN DIEGO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
POBLADO - SAN DIEGO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | POBLADO - SAN DIEGO | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 6,8 | Aérea | 6,8 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | GUAYABAL - POBLADO 1 110 kV, GUAYABAL - SAN DIEGO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | PORCE III - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 112,8 | Aérea | 112,8 | 0,0244 | 0,3219 | 5,128 | 0,2731 | 1,0836 | 2,6402 | Si | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | - | - | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/06/2021 | Uso STN | PORCE III - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 235,72 | Aérea | 235,72 | 0,024 | 0,317 | 5,182 | 0,2802 | 1,08 | 2,674 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia
NATAGAIMA - PRADO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STR | PRADO - NATAGAIMA | Aérea | No | 115 | 115 | 534 | 660,02 | 640,8 | 28,34 | Aérea | 28,34 | 0,2065 | 0,5152 | 3,2295 | 0,4787 | 1,5341 | 1,9006 | No | - | - | - | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
PRADO - TENAY 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | PRADO - TENAY | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 440 | 530 | 89 | Aérea | 89 | 0,154 | 0,3976 | 0,0476 | 0,3438 | 1,3047 | 0,0286 | No | - | - | - | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PRIMAVERA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 979 | 1.273 | 979 | 162,93 | Aérea | 162,93 | 0,0543 | 0,4766 | 3,5347 | 0,2658 | 1,2968 | 1,9293 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 10/12/1993 | Uso STN | PRIMAVERA - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 811 | 1.054,3 | 811 | 59,78 | Aérea | 59,78 | 0,0694 | 0,5455 | 3,3318 | 0,3574 | 1,5136 | 1,9402 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV, COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | 0,3322 | 0,8176 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Antioquia
PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | PRIMAVERA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 135,67 | Aérea | 135,67 | 0,0279 | 0,331 | 5,128 | 0,4196 | 0,9801 | 3,371 | No | - | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Generación | PRIMAVERA - TERMOCENTRO | Aérea | Si | 230 | 245 | 884 | 1.149 | 884 | 8,21 | Aérea | 8,21 | 0,0633 | 0,4828 | 3,4167 | 0,2849 | 1,1079 | 2,189 | Si | PRIMAVERA - TERMOCENTRO 2 230 kV | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Generación | PRIMAVERA - TERMOCENTRO | Aérea | Si | 230 | 245 | 884 | 1.149 | 884 | 8,21 | Aérea | 8,21 | 0,0633 | 0,4828 | 3,4167 | 0,2849 | 1,1079 | 2,189 | Si | PRIMAVERA - TERMOCENTRO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander
PRINCIPAL (POPAYAN) - RIO MAYO 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1986 | A un STR | PRINCIPAL (POPAYAN) - RIO MAYO | Aérea | Si | 115 | 123 | 400 | 440 | 590 | 104 | Aérea | 104 | 0,15 | 0,5054 | 3,418 | 0,3893 | 1,4344 | 2,044 | Si | EL ZAQUE - SAN MARTIN 1 115 kV, EL ZAQUE - PRINCIPAL (POPAYAN) 1 115 kV | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 17 | Aérea | 17 | 0,1327 | 0,4184 | 1,709 | 0,3328 | 1,0779 | 1,022 | No | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO 2 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 17 | Aérea | 17 | 0,1309 | 0,4193 | 1,709 | 0,3278 | 1,0797 | 1,022 | No | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
FLORIDA (CAUCA) - PRINCIPAL (POPAYAN) 1 115 kV | VATIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | A un STR | PRINCIPAL (POPAYAN) - FLORIDA (CAUCA) | Aérea | Si | 115 | 123 | 200 | 220 | 340 | 12 | Aérea | 12 | 0,3697 | 0,5702 | 1,613 | 0,6593 | 1,6408 | 1,008 | No | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
JOUKTAI - PUERTO BOLIVAR 1 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | Generación | PUERTO BOLIVAR - JOUKTAI | Aérea | Si | 110 | 121 | 462 | 462 | 462 | 11,35 | Aérea | 11,35 | 0,1192 | 0,45 | 3,7172 | 0,4546 | 1,4232 | 2,1707 | No | - | - | - | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM
EL YARUMO - PUERTO CAICEDO 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/1992 | Uso STR | PUERTO CAICEDO - EL YARUMO | Aérea | No | 115 | 115 | 200 | 240 | 365 | 29 | Aérea | 29 | 0,16 | 0,49 | 3,38 | 0,42 | 1,74 | 1,69 | No | - | - | - | PUTUMAYO | MOCOA | SubArea Putumayo
CAMPOBONITO - PUERTO GAITAN 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 11/06/2016 | Uso STR | PUERTO GAITAN - CAMPOBONITO | Aérea | No | 115 | 115 | 480 | 529 | 500 | 77,33 | Aérea | 77,33 | 0,1683 | 0,4541 | 3,6202 | 0,5742 | 1,469 | 2,1757 | No | - | - | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 - PUERTO GAITAN 1 115 kV | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 12/09/2022 | Generación | PUERTO GAITAN - | Aérea | Si | 115 | 145 | 389,87 | 522,14 | 389,87 | 1,5 | Aérea | 1,5 | 0,243 | 0,494 | 3,431 | 0,583 | 1,515 | 2,187 | No | - | - | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 - PUERTO GAITAN 1 115 kV | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 09/12/2022 | Generación | PUERTO GAITAN - | Aérea | Si | 115 | 145 | 389,87 | 522,14 | 389,87 | 1,5 | Aérea | 1,5 | 0,243 | 0,494 | 3,431 | 0,583 | 1,515 | 2,187 | No | - | - | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
CAMPOBONITO - PUERTO LOPEZ 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 11/06/2016 | Uso STR | PUERTO LOPEZ - CAMPOBONITO | Aérea | No | 115 | 115 | 480 | 529 | 500 | 44 | Aérea | 44 | 0,1683 | 0,4541 | 3,6202 | 0,5742 | 1,469 | 2,1757 | No | - | - | - | META | PUERTO LÓPEZ | SubArea Meta
PUERTO GAITAN - PUERTO LOPEZ 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 23/12/2020 | Uso STR | PUERTO LOPEZ - PUERTO GAITAN | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 600 | 600 | 110 | Aérea | 110 | 0,126 | 0,514 | 3,752 | 0,427 | 1,331 | 2,2224 | No | - | - | - | META | PUERTO LÓPEZ | SubArea Meta
PUERTO LOPEZ - SURIA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 19/08/2009 | Uso STR | PUERTO LOPEZ - SURIA | Aérea | No | 115 | 115 | 475 | 505 | 505 | 56,383 | Aérea | 56,383 | 0,1423 | 0,4629 | 3,6917 | 0,5482 | 1,4778 | 2,2012 | No | - | - | - | META | PUERTO LÓPEZ | SubArea Meta
PUERTO LOPEZ - SURIA 2 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 18/12/2017 | Uso STR | PUERTO LOPEZ - SURIA | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 600 | 600 | 60 | Aérea | 60 | 0,12 | 0,4409 | 3,7521 | 0,5259 | 1,4558 | 2,2224 | No | - | - | - | META | PUERTO LÓPEZ | SubArea Meta
COCORNA - PUERTO NARE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1996 | Uso STR | PUERTO NARE - COCORNA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 22,06 | Aérea | 22,06 | 0,1318 | 0,4842 | 3,395 | 0,3969 | 1,5689 | 1,8512 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
MORICHE - PUERTO NARE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/08/2012 | A un STR | PUERTO NARE - MORICHE | Aérea | Si | 110 | 110 | 305 | 305 | 440 | 7,23 | Aérea | 7,23 | 0,2122 | 0,5096 | 3,235 | 0,4431 | 1,62 | 1,876 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
PUERTO INMARCO - PUERTO NARE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1979 | Uso STR | PUERTO NARE - PUERTO NARE | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607,1 | 667 | 10,2 | Aérea | 10,2 | 0,1318 | 0,4842 | 3,395 | 0,3969 | 1,5689 | 1,8512 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
BARRANCA - PUERTO WILCHES 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 12/08/2013 | Uso STR | PUERTO WILCHES - BARRANCA | Aérea | No | 115 | 115 | 726 | 864 | 726 | 37,5 | Aérea | 37,5 | 0,1051 | 0,4772 | 3,4227 | 0,2815 | 1,6233 | 1,5137 | No | - | - | - | SANTANDER | PUERTO WILCHES | SubArea Santander
BARRANCA - PUERTO WILCHES 2 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/2019 | Uso STR | PUERTO WILCHES - BARRANCA | Aérea | No | 115 | 115 | 500 | 625 | 543 | 34,1 | Aérea | 34,1 | 0,14 | 0,486 | 3,4 | 0,32 | 1,612 | 1,63 | No | - | - | - | SANTANDER | PUERTO WILCHES | SubArea Santander
MIEL I - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/08/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 988 | 1.284,4 | 988 | 25,75 | Aérea | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 3,4663 | 0,4364 | 1,4973 | 2,1492 | Si | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | 0,3822 | 0,924 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
MIEL I - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 988 | 1.284,4 | 988 | 25,75 | Aérea | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 3,4663 | 0,4364 | 1,4973 | 2,1492 | Si | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | 0,3822 | 0,924 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279,2 | 984 | 100,47 | Aérea | 100,47 | 0,0544 | 0,4823 | 3,4677 | 0,4261 | 1,4777 | 2,1703 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | 0,3718 | 0,9044 | CALDAS | LA DORADA | SubArea Antioquia
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279,2 | 984 | 100,47 | Aérea | 100,47 | 0,0544 | 0,4823 | 3,4677 | 0,4261 | 1,4777 | 2,1703 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | 0,3718 | 0,9044 | CALDAS | LA DORADA | SubArea Antioquia
CERTEGUI - QUIBDO 1 115 kV | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1997 | Uso STR | QUIBDO - CERTEGUI | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 571 | 571 | 39,44 | Aérea | 39,44 | 0,2081 | 0,4789 | 2,493 | 0,5116 | 1,592 | 2,493 | No | - | - | - | CHOCÓ | QUIBDÓ | SubArea Antioquia
EL SIETE - QUIBDO 1 110 kV | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | Operación | 03/02/2000 | Uso STR | QUIBDO - EL SIETE | Aérea | No | 110 | 120 | 400 | 660 | 660 | 69,52 | Aérea | 69,52 | 0,183 | 0,4701 | 3,498 | 0,4865 | 1,583 | 2,013 | No | - | - | - | CHOCÓ | QUIBDÓ | SubArea Antioquia
ARMENIA - REGIVIT 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1985 | Uso STR | REGIVIT - ARMENIA | Aérea | No | 115 | 123 | 500 | 600 | 530 | 4,0402 | Aérea | 4,0402 | 0,174 | 0,4907 | 3,396 | 0,5192 | 1,4609 | 2,181 | No | - | - | - | QUINDÍO | ARMENIA | SubArea CQR
COCORNA - RIO CLARO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 11/10/1984 | Uso STR | RIO CLARO - COCORNA | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607 | 667 | 35,15 | Aérea | 35,15 | 0,1318 | 0,4842 | 3,395 | 0,3969 | 1,5689 | 1,8512 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SubArea Antioquia
CALIZAS - RIO CLARO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 03/08/2018 | Uso STR | RIO CLARO - CALIZAS | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607 | 607 | 8 | Aérea | 8 | 0,1318 | 0,4842 | 3,395 | 0,3969 | 1,5689 | 1,851 | Si | CALIZAS - SAN LORENZO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SubArea Antioquia
RIO CORDOBA - TPUERTO NUEVO 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/07/2013 | Uso STR | RIO CORDOBA - | Aérea | No | 110 | 123 | 472 | 520 | 580 | 2,95 | Aérea | 2,95 | 0,119 | 0,4832 | 3,4483 | 0,3518 | 1,6141 | 1,9969 | No | - | - | - | MAGDALENA | CIÉNAGA | SubArea Antioquia
RIO MAYO - SAN MARTIN 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 29/01/2019 | Uso STR | RIO MAYO - SAN MARTIN | Aérea | No | 115 | 126,5 | 400 | 440 | 580 | 15 | Aérea | 15 | 0,139 | 0,4813 | 3,4 | 0,3845 | 1,6099 | 2,382 | Si | EL ZAQUE - SAN MARTIN 1 115 kV | 0,2455 | 1,0102 | NARIÑO | SAN PABLO | SubArea Cauca-Narino
NUEVA MONTERIA - RIO SINU 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 28/12/2017 | Uso STR | RIO SINU - NUEVA MONTERIA | Aérea | No | 110 | 110 | 504 | 579 | 504 | 13,4 | Aérea | 13,4 | 0,119 | 0,472 | 3,531 | 0,395 | 1,6 | 2,028 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
HIDROMONTAÑITAS - RIOGRANDE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 07/06/2012 | A un STR | RIOGRANDE - HIDROMONTAÑITAS | Aérea | Si | 110 | 110 | 450 | 480 | 450 | 9,77 | Aérea | 9,77 | 0,208 | 0,4998 | 3,602 | 0,7697 | 1,3002 | 1,8156 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | DONMATÍAS | SubArea Antioquia
MAICAO - RIOHACHA 1 110 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/10/2020 | Uso STR | RIOHACHA - MAICAO | Aérea | No | 110 | 123 | 691 | 691 | 691 | 76,51 | Aérea | 76,51 | 0,096 | 0,485 | 3,43 | 0,346 | 1,18 | 1,86 | No | - | - | - | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM
RIOMAR - SILENCIO 1 34.5 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1996 | Uso SDL | RIOMAR - SILENCIO | Aérea | No | 34,5 | 36 | 570 | 650 | 728 | 5,2 | Aérea | 5,2 | 0,0783 | 0,4191 | 2,1 | 0,434 | 3,128 | 1,293 | Si | RIOMAR - SILENCIO 2 34.5 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
RIOMAR - SILENCIO 2 34.5 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso SDL | RIOMAR - SILENCIO | Aérea | No | 34,5 | 36 | 570 | 570 | 728 | 5,2 | Aérea | 5,2 | 0,0783 | 0,4191 | 2,1 | 0,434 | 3,128 | 1,293 | Si | RIOMAR - SILENCIO 1 34.5 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
ESCUELA DE MINAS - RIONEGRO 1 110 kV | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/09/2019 | A un STR | RIONEGRO - ESCUELA DE MINAS | Aérea | Si | 110 | 115 | 335 | 335 | 480 | 16,87 | Aérea | 16,87 | 0,207 | 0,501 | 1,792 | 0,643 | 1,765 | 1,215 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
SABANA DE TORRES - SAN ALBERTO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1999 | Uso STR | SABANA DE TORRES - SAN ALBERTO | Aérea | No | 115 | 115 | 589 | 720 | 589 | 44,56 | Aérea | 44,56 | 0,1626 | 0,4603 | 3,543 | 0,3394 | 1,52 | 2,137 | No | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
SABANALARGA - UVERO 1 500 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 25/02/2026 | Generación | SABANALARGA - UVERO | Aérea | Si | 500 | 525 | 1.200 | 1.200 | 2.689 | 14,77 | Aérea | 14,77 | 0,028 | 0,32 | 3,928 | 0,1639 | 0,736 | 2,619 | Si | MARTILLO - SABANALARGA 1 500 kV | 0,063 | 0,529 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 989 | 989 | 43,34 | Aérea | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 3,4299 | 0,3197 | 1,1063 | 2,2083 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | 0,2244 | 0,5113 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/05/1999 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 220 | 840 | 840 | 839 | 45,28 | Aérea | 8,5 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 0,3017 | 0,602 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Aérea | 6,365 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 0,3017 | 0,602
[14 empty] | Aérea | 30,415 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 0,2574 | 0,5558
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 989 | 989 | 43,34 | Aérea | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 3,4299 | 0,3197 | 1,1063 | 2,2083 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | 0,2244 | 0,5113 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STN | SABANALARGA - TERNERA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 69,9 | Aérea | 69,9 | 0,0893 | 0,496 | 3,3541 | 0,3578 | 1,2021 | 2,0784 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | 0,213 | 0,5428 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar
SABANALARGA - SALAMINA (MAGDALENA) 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/06/2000 | Uso STR | SABANALARGA - SALAMINA (MAGDALENA) | Aérea | No | 110 | 123 | 300 | 345 | 580 | 26,39 | Aérea | 26,39 | 0,1195 | 0,4871 | 3,41 | 0,4648 | 1,4411 | 2,18 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BARANOA - SABANALARGA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | SABANALARGA - BARANOA | Aérea | No | 110 | 123 | 530 | 580 | 580 | 15,62 | Aérea | 15,62 | 0,1194 | 0,4952 | 3,34 | 0,4512 | 1,4377 | 2,06 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/02/2018 | Uso STN | SABANALARGA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.139 | 1.000 | 30,29 | Aérea | 30,29 | 0,0581 | 0,3658 | 4,5829 | 0,38 | 1,1499 | 2,3915 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/04/1997 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 38,42 | Aérea | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3,3608 | 0,4084 | 1,2408 | 2,1048 | Si | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | 0,2984 | 0,5981 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1986 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 840 | 839 | 38,5 | Aérea | 8,09 | 0,0817 | 0,4932 | 3,3537 | 0,3596 | 1,1645 | 2,1214 | Si | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 0,2573 | 0,5558 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Aérea | 30,41 | 0,0817 | 0,4932 | 3,3537 | 0,3537 | 1,1645 | 2,1214 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | 0,2573 | 0,5558
SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 38,42 | Aérea | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3,3608 | 0,4084 | 1,2408 | 2,1048 | Si | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 0,2984 | 0,5981 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
CHICALA - SALITRE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 30/05/2002 | Uso STR | SALITRE - CHICALA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 14,3 | Aérea | 14,3 | 0,0966 | 0,4779 | 3,5114 | 0,4046 | 1,3266 | 2,0035 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SALITRE - SAN FACON 1 57.5 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 09/03/2009 | Uso STR | SALITRE - SAN FACON | Aérea | No | 57,5 | 63,25 | 600 | 690 | 813 | 10,69 | Aérea | 10,69 | 0,0955 | 0,4607 | 3,566 | 0,4321 | 1,6307 | 1,8478 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
GORGONZOLA - SALITRE 1 57.5 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 14/11/2011 | Uso STR | SALITRE - GORGONZOLA | Aérea | No | 57,5 | 63,25 | 690 | 690 | 813 | 6,966 | Aérea | 6,966 | 0,0956 | 0,4609 | 3,5979 | 0,4317 | 1,6322 | 1,8284 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SALTO I (BOGOTA) - SALTO II (COLEGIO) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | SALTO I (BOGOTA) - SALTO II (COLEGIO) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 400 | 460 | 813 | 0,213 | Aérea | 0,213 | 0,0931 | 0,447 | 3,55 | 0,4408 | 1,5771 | 1,775 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
MUÑA III - SALTO II (COLEGIO) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | SALTO II (COLEGIO) - MUÑA III | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 8,63 | Aérea | 8,63 | 0,0951 | 0,4757 | 3,5667 | 0,454 | 1,3418 | 1,9617 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | SubArea Bogota
SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/05/1999 | Uso STN | SAMORE - TOLEDO | Aérea | No | 230 | 245 | 868 | 1.128,4 | 868 | 44,69 | Aérea | 44,69 | 0,0682 | 0,5266 | 3,2315 | 0,3002 | 1,0499 | 2,1945 | Si | BANADIA - SAMORE 1 230 kV, LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | - | - | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | SubArea Norte de Santander
EL HUCHE - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 26/02/2018 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - EL HUCHE | Aérea | No | 115 | 115 | 493 | 493 | 493 | 32 | Aérea | 32 | 0,1952 | 0,4958 | 3,32 | 0,5845 | 1,3722 | 2,1206 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
EL HUCHE - SAN ANTONIO (BOYACA) 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 26/11/2019 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - EL HUCHE | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 720 | 720 | 36 | Aérea | 36 | 0,0851 | 0,4445 | 3,4418 | 0,3806 | 1,4794 | 1,8123 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 720 | 800 | 720 | 86 | Aérea | 56,6 | 0,1063 | 0,4667 | 3,5715 | 0,4112 | 1,5174 | 1,9202 | Si | TOQUILLA - YOPAL 1 115 kV | 0,579 | 1,9284 | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 29,4 | 0,1063 | 0,4667 | 3,5715 | 0,4112 | 1,5174 | 1,9202 | Si | SAN ANTONIO (BOYACA) - TOQUILLA 1 115 kV | 0,579 | 1,9284
SAN ANTONIO (BOYACA) - SUAMOX 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2019 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - SUAMOX | Aérea | No | 115 | 115 | 522 | 522 | 522 | 0,85 | Aérea | 0,85 | 0,1747 | 0,4841 | 3,4312 | 0,4796 | 1,5348 | 1,8789 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO (BOYACA) - SIDENAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1989 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - SIDENAL | Aérea | No | 115 | 145 | 516 | 516 | 516 | 1,94 | Aérea | 1,94 | 0,1901 | 0,474 | 3,302 | 0,4862 | 1,4948 | 1,816 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
LA RAMADA - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1989 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - LA RAMADA | Aérea | No | 115 | 115 | 522 | 522 | 522 | 3,5 | Aérea | 3,5 | 0,1903 | 0,5228 | 1,9127 | 0,449 | 1,7237 | 0,5802 | No | - | - | - | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
BELENCITO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1988 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - | Aérea | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 2,195 | Aérea | 1,597 | 0,2032 | 0,4907 | 3,3929 | 0,6036 | 1,3499 | 1,8849 | Si | BELENCITO (APR) - SUAMOX 1 115 kV | 0,1776 | 1,1012 | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 0,598 | 0,2031 | 0,4981 | 3,3552 | 0,6276 | 1,3068 | 2,0357 | No | - | - | -
SAN ANTONIO (BOYACA) - TOQUILLA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/2021 | Uso STR | SAN ANTONIO (BOYACA) - TOQUILLA | Aérea | No | 115 | 145 | 720 | 800 | 720 | 29,5 | Aérea | 29,5 | 0,1063 | 0,4667 | 3,5715 | 0,4112 | 1,5174 | 1,9202 | Si | SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV | 0,4112 | 1,5174 | BOYACÁ | CORRALES | SubArea Boyaca-Casanare
ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | SAN BERNARDINO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303,9 | 1.003 | 101,03 | Aérea | 101,03 | 0,0469 | 0,469 | 3,5726 | 0,3786 | 1,3304 | 2,1836 | Si | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV, PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2719 | 0,6057 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
SAN BERNARDINO - SANTANDER 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1973 | Uso STR | SAN BERNARDINO - SANTANDER | Aérea | No | 115 | 115 | 590 | 600 | 590 | 62 | Aérea | 62 | 0,1423 | 0,4667 | 3,418 | 0,2734 | 1,03 | 2,044 | Si | SAN BERNARDINO - SANTANDER 2 115 kV | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
SAN BERNARDINO - SANTANDER 2 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1989 | Uso STR | SAN BERNARDINO - SANTANDER | Aérea | No | 115 | 115 | 500 | 550 | 590 | 62 | Aérea | 62 | 0,1423 | 0,4636 | 3,418 | 0,2462 | 0,9393 | 2,044 | Si | SAN BERNARDINO - SANTANDER 1 115 kV | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | Operación | 24/08/2019 | Uso STR | SAN BERNARDINO - GUAPI | Aérea | No | 115 | 115 | 476,28 | 575,1 | 587,5 | 155,36 | Aérea | 155,36 | 0,211 | 0,517 | 3,2 | 0,387 | 1,82 | 1,99 | No | - | - | - | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/07/1986 | Uso STN | SAN BERNARDINO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.304 | 1.003 | 117,97 | Aérea | 117,97 | 0,0565 | 0,4762 | 3,5075 | 0,3736 | 1,3003 | 2,1622 | Si | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | 0,2528 | 0,5897 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino
PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/09/2010 | Uso STN | SAN CARLOS - PORCE III | Aérea | No | 500 | 525 | 1.905 | 2.000 | 2.000 | 106,47 | Aérea | 106,47 | 0,0262 | 0,3295 | 5,1376 | 0,3719 | 1,0257 | 3,5091 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SAN CARLOS - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.000 | 4.083 | 3.141 | 212,14 | Aérea | 212,14 | 0,0207 | 0,3155 | 5,2238 | 0,3579 | 1,1073 | 3,1279 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea CQR
PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/10/1985 | Uso STN | SAN CARLOS - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 968 | 1.258,4 | 968 | 91,39 | Aérea | 91,39 | 0,0572 | 0,4609 | 3,487 | 0,4028 | 1,3294 | 2,1594 | Si | PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,3367 | 0,7497 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/12/2001 | Uso STN | SAN CARLOS - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 968 | 1.258,4 | 968 | 91,39 | Aérea | 91,39 | 0,0572 | 0,4795 | 3,487 | 0,3947 | 1,3463 | 2,1592 | Si | PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,3367 | 0,7497 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1996 | Uso STN | SAN CARLOS - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 812 | 1.015 | 812 | 30,18 | Aérea | 30,18 | 0,0782 | 0,5131 | 3,3288 | 0,3563 | 1,4501 | 1,8987 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/1991 | Uso STN | SAN CARLOS - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.714 | 2.857 | 82,64 | Aérea | 82,64 | 0,0256 | 0,3248 | 5,0178 | 0,2894 | 0,8128 | 3,0224 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia
SAN CARLOS (BOGOTA) - VICTORIA (BOGOTA) 2 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 12/09/2006 | Uso STR | SAN CARLOS (BOGOTA) - VICTORIA (BOGOTA) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 4,75 | Aérea | 4,75 | 0,0971 | 0,4985 | 3,3043 | 0,2858 | 0,9857 | 2,2705 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
SAN CARLOS (BOGOTA) - VICTORIA (BOGOTA) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1970 | Uso STR | SAN CARLOS (BOGOTA) - VICTORIA (BOGOTA) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 3,73 | Aérea | 3,73 | 0,0971 | 0,4985 | 3,3043 | 0,2858 | 0,9857 | 2,2705 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
GUAYABAL - SAN DIEGO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STR | SAN DIEGO - GUAYABAL | Aérea | No | 110 | 110 | 630 | 819 | 900 | 5,1 | Aérea | 5,1 | 0,0798 | 0,4594 | 3,6339 | 0,3542 | 1,5568 | 2,0083 | Si | POBLADO - SAN DIEGO 1 110 kV, GUAYABAL - POBLADO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
GORGONZOLA - SAN FACON 1 57.5 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 09/03/2009 | Uso STR | SAN FACON - GORGONZOLA | Aérea | No | 57,5 | 63,25 | 600 | 690 | 813 | 3,12 | Aérea | 3,12 | 0,0955 | 0,438 | 3,7807 | 0,451 | 1,6604 | 2,0358 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | SAN FELIPE - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 996 | 1.294,8 | 996 | 58,73 | Aérea | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3,4677 | 0,4366 | 1,4963 | 2,1704 | Si | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,3824 | 0,9231 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | SAN FELIPE - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 996 | 1.294,8 | 996 | 58,73 | Aérea | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3,4677 | 0,4366 | 1,4963 | 2,1704 | Si | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,3824 | 0,9231 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
CALIZAS - SAN LORENZO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 03/08/2018 | Uso STR | SAN LORENZO - CALIZAS | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 607 | 607 | 49,65 | Aérea | 49,65 | 0,1287 | 0,4792 | 3,448 | 0,4102 | 1,5682 | 1,86 | Si | CALDERAS - SAN LORENZO 1 110 kV, CALIZAS - RIO CLARO 1 110 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SubArea Antioquia
EL MOLINO - SAN LORENZO 1 110 KV | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 01/04/2017 | Generación | SAN LORENZO - EL MOLINO | Aérea | Si | 110 | 123 | 457,2 | 457,2 | 457,2 | 2,5 | Aérea | 2,5 | 0,2121 | 0,4848 | 3,4263 | 0,5376 | 1,459 | 1,7303 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SubArea Antioquia
SAN LORENZO - SAN MIGUEL 1 110 kV | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 23/12/2015 | Generación | SAN LORENZO - SAN MIGUEL | Aérea | Si | 110 | 123 | 396,7 | 472 | 472 | 11,59 | Aérea | 11,59 | 0,2003 | 0,5101 | 3,2273 | 0,505 | 1,41 | 1,7884 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SubArea Antioquia
SAN LORENZO - SONSON 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 26/03/2018 | Uso STR | SAN LORENZO - SONSON | Aérea | No | 110 | 123 | 585 | 618 | 800 | 69,09 | Aérea | 69,09 | 0,1182 | 0,4779 | 3,4607 | 0,4343 | 1,3462 | 1,8721 | Si | LA CEJA - SONSON 1 110 KV | - | - | ANTIOQUIA | SAN LUIS | SubArea Antioquia
SAN LUIS - TERMOYUMBO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | SAN LUIS - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 8,96 | Aérea | 8,96 | 0,0733 | 0,4597 | 3,7259 | 0,6461 | 1,619 | 2,1993 | Si | SAN LUIS - TERMOYUMBO 2 115 kV | 0,5725 | 1,0398 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
SAN LUIS - TERMOYUMBO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STR | SAN LUIS - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 8,96 | Aérea | 8,96 | 0,0733 | 0,4597 | 3,7259 | 0,6461 | 1,619 | 2,1993 | Si | SAN LUIS - TERMOYUMBO 1 115 kV | 0,5725 | 1,0398 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
LA MOJANA - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 07/03/2014 | Uso STR | SAN MARCOS (SUCRE) - LA MOJANA | Aérea | No | 110 | 110 | 376,8 | 423,9 | 471 | 46,75 | Aérea | 46,75 | 0,1655 | 0,5009 | 3,2663 | 0,4138 | 1,3974 | 1,792 | No | - | - | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
SAN MARCOS (VALLE) - VIJES 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STR | SAN MARCOS (VALLE) - VIJES | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 13,44 | Aérea | 13,44 | 0,1713 | 0,4923 | 3,3899 | 0,4798 | 1,3837 | 2,1102 | Si | BUGA - SAN MARCOS (VALLE) 1 115 kV | 0,3122 | 0,799 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO II 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/05/1998 | Uso STR | SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO II | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 6,5 | Aérea | 6,5 | 0,1712 | 0,4884 | 3,4114 | 0,4827 | 1,554 | 2,1003 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO II 1 115 kV | 0,3118 | 0,9735 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO II 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/05/1998 | Uso STR | SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO II | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 6,5 | Aérea | 6,5 | 0,1712 | 0,4884 | 3,4114 | 0,4827 | 1,554 | 2,1003 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO II 2 115 kV | 0,3118 | 0,9735 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.000 | 4.083 | 3.141 | 165,78 | Aérea | 165,78 | 0,0216 | 0,3175 | 5,226 | 0,3588 | 1,1093 | 3,1287 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/01/2002 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 986 | 1.281,8 | 986 | 6,3 | Aérea | 6,3 | 0,0556 | 0,4827 | 3,4647 | 0,2442 | 1,1031 | 2,1932 | Si | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV, JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 0,2215 | 0,5437 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.410 | 14,96 | Aérea | 14,96 | 0,0444 | 0,4803 | 3,5522 | 0,3706 | 1,3327 | 2,3034 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | SAN MATEO (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.410 | 29,41 | Aérea | 29,41 | 0,044 | 0,4758 | 3,4343 | 0,3636 | 1,2957 | 2,1701 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 230 | 860 | 860 | 860 | 18,75 | Aérea | 18,75 | 0,0666 | 0,4946 | 3,342 | 0,289 | 0,924 | 2,696 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
BARRANCA - SAN SILVESTRE 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | SAN SILVESTRE - BARRANCA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 600 | 530 | 8,61 | Aérea | 8,61 | 0,1867 | 0,4914 | 3,322 | 0,3636 | 1,4949 | 2,016 | No | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
SANTA BARBARA (PALMIRA) - SUCROMILES 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1991 | Uso STR | SANTA BARBARA (PALMIRA) - SUCROMILES | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 900 | 900 | 2,94 | Aérea | 2,94 | 0,0741 | 0,4553 | 3,6824 | 0,3443 | 1,4 | 2,218 | Si | GUACHAL - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | 0,2702 | 0,8272 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
MAMBITA - SANTA MARIA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1990 | Uso STR | SANTA MARIA - MAMBITA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 300 | 345 | 489 | 13,35 | Aérea | 13,35 | 0,214 | 0,5218 | 3,1435 | 0,5008 | 1,5001 | 2,0277 | No | - | - | - | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota
SANTA MARIA - TUNJITA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2014 | Uso STR | SANTA MARIA - TUNJITA | Aérea | No | 115 | 115 | 355 | 390 | 355 | 19,19 | Aérea | 19,19 | 0,238 | 0,569 | 3,1811 | 0,552 | 1,59 | 1,8921 | No | - | - | - | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/01/2018 | Uso STN | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 656 | 22,38 | Aérea | 22,38 | 0,0737 | 0,4877 | 3,379 | 0,4229 | 1,1672 | 2,142 | Si | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/2017 | Uso STN | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 22,39 | Aérea | 22,39 | 0,0737 | 0,4877 | 3,379 | 0,4229 | 1,1672 | 2,142 | Si | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/08/2013 | Uso STN | SANTA MARTA - TERMOCOL | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 11,56 | Aérea | 10,8 | 0,0887 | 0,4934 | 3,32 | 0,4172 | 1,2423 | 1,954 | Si | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
[14 empty] | Aérea | 0,76 | 0,0887 | 0,4934 | 3,32 | 0,4172 | 1,2423 | 1,954 | Si | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975
GAIRA - SANTA MARTA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1986 | Uso STR | SANTA MARTA - GAIRA | Aérea | No | 110 | 123 | 472 | 580 | 580 | 7,82 | Aérea | 7,82 | 0,119 | 0,478 | 3,489 | 0,351 | 1,624 | 2,026 | Si | GAIRA - TPUERTO NUEVO 1 110 kV | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
CABAÑA (CAUCA) - SANTANDER 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 01/01/1989 | Uso STR | SANTANDER - CABAÑA (CAUCA) | Aérea | No | 115 | 123 | 460 | 506 | 460 | 24,5 | Aérea | 24,5 | 0,2379 | 0,5473 | 3,39 | 0,6413 | 1,3181 | 2,12 | No | - | - | - | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
JAMUNDI - SANTANDER 1 115 kV | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | Operación | 30/06/2011 | Uso STR | SANTANDER - JAMUNDI | Aérea | No | 115 | 123 | 590 | 649 | 590 | 31,83 | Aérea | 31,83 | 0,1411 | 0,48 | 4,034 | 0,4246 | 1,369 | 2,488 | No | - | - | - | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
SEBORUCO - TSEBORUCO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | SEBORUCO - | Aérea | No | 115 | 115 | 100 | 115 | 275 | 0,4 | Aérea | 0,4 | 0,4153 | 0,7021 | 2,329 | 0,5884 | 1,8726 | 1,56 | No | - | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima
MAGANGUE - SINCE 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 08/09/1999 | Uso STR | SINCE - MAGANGUE | Aérea | No | 110 | 123 | 430 | 450 | 580 | 41 | Aérea | 41 | 0,119 | 0,481 | 3,482 | 0,493 | 1,491 | 2,45 | No | - | - | - | SUCRE | SAN LUIS DE SINCÉ | SubArea Cordoba_Sucre
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 830 | 1.079 | 830 | 142,2 | Aérea | 142,2 | 0,0684 | 0,5133 | 3,2286 | 0,409 | 1,3289 | 2,1862 | Si | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/06/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.001 | 1.301,3 | 1.001 | 155,26 | Aérea | 155,26 | 0,0501 | 0,4739 | 3,4402 | 0,2965 | 1,1675 | 2,0152 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
DUITAMA (HIGUERAS) - SOCHAGOTA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2017 | Uso STR | SOCHAGOTA - DUITAMA (HIGUERAS) | Aérea | No | 115 | 115 | 522 | 522 | 522 | 17,93 | Aérea | 17,93 | 0,1747 | 0,4841 | 3,431 | 0,479 | 1,5348 | 1,879 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
SAN ANTONIO (BOYACA) - SOCHAGOTA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 18/02/2017 | Uso STR | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO (BOYACA) | Aérea | No | 115 | 115 | 600 | 600 | 600 | 28,77 | Aérea | 28,77 | 0,0935 | 0,47 | 3,5801 | 0,3984 | 1,5207 | 1,9227 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2014 | Del OR al STN | SOGAMOSO - | Aérea | Si | 230 | 230 | 743 | 906 | 743 | 6,7 | Aérea | 6,7 | 0,036 | 0,256 | 1,6533 | 0,1808 | 0,7131 | 0,8435 | No | - | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2014 | Del OR al STN | SOGAMOSO - | Aérea | Si | 230 | 230 | 743 | 906 | 743 | 6,7 | Aérea | 6,7 | 0,036 | 0,256 | 1,6533 | 0,1808 | 0,7131 | 0,8435 | No | - | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 3 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2014 | Del OR al STN | SOGAMOSO - | Aérea | Si | 230 | 230 | 743 | 906 | 743 | 6,6 | Aérea | 6,6 | 0,0724 | 0,5244 | 3,1839 | 0,2125 | 0,952 | 2,2861 | No | - | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | SOGAMOSO - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 54,182 | Aérea | 54,182 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
CHORODO (FRONTINO) - STA FE DE ANTIOQUIA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STR | STA FE DE ANTIOQUIA - CHORODO (FRONTINO) | Aérea | No | 110 | 110 | 360 | 360 | 670 | 48,1 | Aérea | 48,1 | 0,1287 | 0,4687 | 3,4964 | 0,4089 | 1,5803 | 1,7386 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
SAN JERONIMO - STA FE DE ANTIOQUIA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STR | STA FE DE ANTIOQUIA - SAN JERONIMO | Aérea | No | 110 | 121 | 467 | 467 | 670 | 17,95 | Aérea | 17,95 | 0,1267 | 0,4765 | 3,3922 | 0,3456 | 1,4092 | 1,7387 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia
BELENCITO (APR) - SUAMOX 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2019 | Uso STR | SUAMOX - BELENCITO (APR) | Aérea | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 1,907 | Aérea | 1,597 | 0,2032 | 0,4907 | 3,3929 | 0,6036 | 1,3499 | 1,8849 | Si | BELENCITO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | 0,1776 | 110 | BOYACÁ | NOBSA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 0,31 | 0,2031 | 0,4981 | 3,3552 | 0,6276 | 1,3068 | 2,0357 | No | - | - | -
HOLCIM - SUAMOX 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 30/08/2019 | Uso STR | SUAMOX - HOLCIM | Aérea | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 2,68 | Aérea | 2,68 | 0,1746 | 0,4841 | 3,423 | 0,4763 | 1,1506 | 1,849 | No | - | - | - | BOYACÁ | NOBSA | SubArea Boyaca-Casanare
PALMASECA - SUCROMILES 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2012 | Uso STR | SUCROMILES - PALMASECA | Aérea | No | 115 | 115 | 900 | 900 | 900 | 10,05 | Aérea | 10,05 | 0,0741 | 0,4553 | 3,6824 | 0,3443 | 1,4 | 2,218 | Si | GUACHAL - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | 0,2702 | 0,8272 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ORIENTE (HUILA)- SUR 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 07/04/2014 | Uso STR | SUR - ORIENTE (HUILA) | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 458 | 595 | 8,63 | Aérea | 8,63 | 0,1397 | 0,5043 | 3,2545 | 0,436 | 1,3715 | 1,7578 | No | - | - | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
SANTA HELENA - SURIA 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 17/03/2020 | Uso STR | SURIA - SANTA HELENA | Aérea | No | 115 | 115 | 475 | 505 | 505 | 0,12 | Aérea | 0,12 | 0,1423 | 0,4629 | 3,6917 | 0,5482 | 1,4778 | 2,2012 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
PAILON - TABOR (BVENTURA) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | TABOR (BVENTURA) - PAILON | Aérea | No | 115 | 115 | 507 | 630 | 540 | 8,5 | Aérea | 8,5 | 0,1485 | 0,4818 | 3,4839 | 0,4375 | 1,262 | 2,2492 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle
GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | TASAJERO - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 987 | 1.283 | 987 | 127,63 | Aérea | 127,63 | 0,0541 | 0,4849 | 3,453 | 0,3442 | 1,6191 | 1,9065 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | SubArea Norte de Santander
ARMENIA - TEBAIDA NUEVA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/1998 | Uso STR | TEBAIDA NUEVA - ARMENIA | Aérea | No | 115 | 115 | 455 | 500,5 | 455 | 17 | Aérea | 17 | 0,17 | 0,5175 | 3,1691 | 0,4301 | 1,5346 | 1,921 | No | - | - | - | QUINDÍO | LA TEBAIDA | SubArea CQR
CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/12/2017 | Uso STN | TEBSA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 220 | 839 | 840 | 839 | 10,14 | Aérea | 10,14 | 0,0796 | 0,4834 | 3,4332 | 0,3802 | 1,169 | 2,1702 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/08/1999 | Uso STR | TEBSA - CORDIALIDAD | Mixta | No | 110 | 123 | 794 | 794 | 794 | 8,638 | Aérea | 8,346 | 0,074 | 0,4757 | 3,52 | 0,4246 | 1,4121 | 2,14 | Si | CARACOLI - CORDIALIDAD 1 110 kV | - | - | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 0,292 | 0,0205 | 0,1223 | 98,6801 | 0,1983 | 4,8001 | 98,6801 | No | - | - | -
TEBSA - UNION (ATLANTICO) 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STR | TEBSA - UNION (ATLANTICO) | Mixta | No | 110 | 123 | 794 | 794 | 794 | 3,561 | Aérea | 3,286 | 0,0735 | 0,4722 | 3,535 | 0,3961 | 1,4648 | 2,037 | Si | CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV | - | - | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 0,275 | 0,0204 | 0,1222 | 45,7622 | 0,1982 | 4,8001 | 98,68 | No | - | - | -
TEBSA - VEINTE DE JULIO 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | TEBSA - VEINTE DE JULIO | Mixta | No | 110 | 123 | 794 | 794 | 794 | 3,147 | Aérea | 2,72 | 0,0736 | 0,4465 | 3,767 | 0,3984 | 1,5146 | 2,14 | Si | TEBSA - VEINTE DE JULIO 2 110 kV | - | - | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 0,427 | 0,0206 | 0,1222 | 98,6801 | 0,1981 | 4,8001 | 98,6801 | No | - | - | -
TEBSA - VEINTE DE JULIO 2 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 27/01/2019 | Uso STR | TEBSA - VEINTE DE JULIO | Mixta | No | 110 | 123 | 794 | 794 | 794 | 3,921 | Aérea | 3,496 | 0,0731 | 0,4368 | 3,85 | 0,3805 | 1,569 | 2,17 | Si | TEBSA - VEINTE DE JULIO 1 110 kV | - | - | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 0,425 | 0,0205 | 0,1221 | 98,6802 | 0,1981 | 4,8007 | 98,6802 | No | - | - | -
TECHO - TERMINAL 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 29/08/2022 | Uso STR | TECHO - TERMINAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 820 | 4,821 | Aérea | 4,821 | 0,0955 | 0,4548 | 3,6528 | 0,4178 | 1,4691 | 2,0503 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
ARGOS - TERMOCANDELARIA 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/07/2009 | Uso STR | TERMOCANDELARIA - ARGOS | Aérea | No | 110 | 110 | 726 | 794 | 794 | 6,06 | Aérea | 6,06 | 0,074 | 0,435 | 3,476 | 0,419 | 1,553 | 1,928 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
NUEVA COSPIQUE - TERMOCANDELARIA 2 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/1991 | Uso STR | TERMOCANDELARIA - NUEVA COSPIQUE | Aérea | No | 110 | 123 | 726 | 794 | 794 | 6 | Aérea | 6 | 0,0777 | 0,4811 | 3,476 | 0,372 | 1,48 | 1,9283 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/12/2025 | Uso STN | TERMOCOL - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.328 | 1.328 | 33,064 | Aérea | 33,064 | 0,0578 | 0,368 | 4,6157 | 0,4143 | 1,1001 | 2,7113 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMOCOL - TERMONORTE 1 44 KV | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | A un STR | TERMOCOL - TERMONORTE | Aérea | Si | 44 | 44 | 854 | 940 | 723 | 0,71 | Aérea | 0,71 | 0,0671 | 0,3735 | 4,6676 | 0,5044 | 1,421 | 2,781 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMOCOL - TERMONORTE 2 44 KV | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | A un STR | TERMOCOL - TERMONORTE | Aérea | Si | 44 | 44 | 854 | 940 | 723 | 0,71 | Aérea | 0,71 | 0,0671 | 0,3735 | 4,6676 | 0,5044 | 1,421 | 2,784 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/02/2018 | Uso STN | TERMOFLORES - CARACOLI | Mixta | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.139 | 1.000 | 35,9 | Subterránea | 35,9 | 0,052 | 0,3376 | 18,239 | 0,3382 | 0,9906 | 16,5828 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
OASIS - TERMOFLORES 4 110 kV | ENERGIA DE COLOMBIA STR S.A.S. E.S.P. | Operación | 24/10/2023 | Uso STR | TERMOFLORES - OASIS | Subterránea | No | 110 | 123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3,98 | Subterránea | 3,98 | 0,0563 | 0,1464 | 143,5668 | 0,1031 | 0,05 | 143,5668 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
OASIS - TERMOFLORES 3 110 kV | ENERGIA DE COLOMBIA STR S.A.S. E.S.P. | Operación | 05/10/2023 | Uso STR | TERMOFLORES - OASIS | Subterránea | No | 110 | 123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3,98 | Subterránea | 3,98 | 0,0563 | 0,1464 | 143,5668 | 0,1031 | 0,05 | 143,5668 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
LAS FLORES - TERMOFLORES 2 110 kV | ENERGIA DE COLOMBIA STR S.A.S. E.S.P. | Operación | 24/10/2023 | Uso STR | TERMOFLORES - LAS FLORES | Mixta | No | 110 | 123 | 760 | 783 | 794 | 0,83 | Aérea | 0,07 | 0,0777 | 0,4792 | 4,123 | 0,368 | 1,481 | 2,192 | Si | EL RIO - LAS FLORES 1 110 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 0,76 | 0,0739 | 0,0826 | 143,56 | 0,1029 | 0,0501 | 143,56 | No | - | - | -
AYACUCHO - LA MATA 1 115 kV | SPK LA MATA S.A.S E.S.P | Operación | 27/06/2024 | Generación | AYACUCHO - LA MATA | Mixta | Si | 115 | 145 | 551,11 | 720 | 640,55 | 10,544 | Aérea | 9,98 | 0,0909 | 0,4785 | 3,4728 | 0,3339 | 1,1104 | 2,1515 | No | - | - | - | CESAR | PELAYA | SubArea Norte de Santander
[14 empty] | Subterránea | 0,075 | 0,1163 | 0,1282 | 102,6015 | 0,1658 | 0,0737 | 102,6015 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 0,327 | 0,0909 | 0,4785 | 3,4728 | 0,3339 | 1,1104 | 2,1515 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,162 | 0,1163 | 0,1282 | 102,6015 | 0,1658 | 0,0737 | 102,6015 | No | - | - | -
TERMOYOPAL - YOPAL 2 115 kV | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 18/04/2007 | A un STR | TERMOYOPAL - YOPAL | Aérea | Si | 115 | 123 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 13,65 | Aérea | 13,65 | 0,1007 | 0,4668 | 3,5639 | 0,4031 | 1,3423 | 2,0643 | Si | TERMOYOPAL - YOPAL 1 115 kV | 0,3003 | 0,7821 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL - YOPAL 1 115 kV | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 29/07/2004 | A un STR | TERMOYOPAL - YOPAL | Aérea | Si | 115 | 123 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 13,66 | Aérea | 13,66 | 0,1007 | 0,4668 | 3,5639 | 0,4031 | 1,3423 | 2,0643 | Si | TERMOYOPAL - YOPAL 2 115 kV | 0,3001 | 0,7816 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
LA CAMPIÑA - TERMOYUMBO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | TERMOYUMBO - LA CAMPIÑA | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 9,58 | Aérea | 9,58 | 0,1906 | 0,4812 | 3,4408 | 0,7252 | 2,5118 | 2,263 | Si | CHIPICHAPE - TERMOYUMBO 1 115 KV | - | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
TERMOYUMBO - YUMBO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | TERMOYUMBO - YUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 912 | 912 | 912 | 0,52 | Aérea | 0,52 | 0,0723 | 0,4534 | 3,673 | 0,3733 | 1,2358 | 2,167 | Si | TERMOYUMBO - YUMBO 3 115 kV | 0,2988 | 0,6493 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
TERMOYUMBO - YUMBO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | TERMOYUMBO - YUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 912 | 912 | 912 | 0,52 | Aérea | 0,52 | 0,0723 | 0,4534 | 3,673 | 0,3733 | 1,2358 | 2,167 | Si | TERMOYUMBO - YUMBO 4 115 kV | 0,2988 | 0,6493 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
TERMOYUMBO - YUMBO 3 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1979 | Uso STR | TERMOYUMBO - YUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 912 | 912 | 912 | 0,52 | Aérea | 0,52 | 0,0723 | 0,4534 | 3,673 | 0,3733 | 1,2358 | 2,167 | Si | TERMOYUMBO - YUMBO 1 115 kV | 0,2988 | 0,6493 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
TERMOYUMBO - YUMBO 4 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/07/2008 | Uso STR | TERMOYUMBO - YUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 912 | 912 | 912 | 0,52 | Aérea | 0,52 | 0,0723 | 0,4534 | 3,673 | 0,3733 | 1,2358 | 2,167 | Si | TERMOYUMBO - YUMBO 2 115 kV | 0,2988 | 0,6493 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
DIACO - TERMOZIPA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 31/03/2009 | Uso STR | TERMOZIPA - DIACO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 1,72 | Aérea | 1,72 | 0,0951 | 0,471 | 3,4933 | 0,3743 | 1,2854 | 1,9899 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
GRAN SABANA - TERMOZIPA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 24/06/2018 | Uso STR | TERMOZIPA - GRAN SABANA | Aérea | No | 115 | 115 | 562 | 646 | 646 | 2,34 | Aérea | 2,34 | 0,0952 | 0,4475 | 3,7036 | 0,3952 | 1,3882 | 2,0187 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/2000 | Uso STN | TERNERA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 242 | 787 | 790 | 813 | 3,12 | Aérea | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 3,3608 | 0,3396 | 1,1377 | 2,1048 | Si | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/06/2000 | Uso STN | TERNERA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 242 | 787 | 790 | 813 | 3,12 | Aérea | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 3,3608 | 0,3396 | 1,1377 | 2,1048 | Si | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
EL BOSQUE - TERNERA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | TERNERA - EL BOSQUE | Aérea | No | 66 | 72 | 576 | 636 | 636 | 8,35 | Aérea | 8,35 | 0,136 | 0,243 | 6,9 | 0,428 | 1,471 | 2,65 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERNERA - VILLA ESTRELLA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | TERNERA - VILLA ESTRELLA | Aérea | No | 66 | 72 | 355 | 355 | 355 | 5,62 | Aérea | 5,62 | 0,261 | 0,442 | 3,76 | 0,588 | 1,73 | 2,072 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | TERNERA - ZARAGOCILLA | Aérea | No | 66 | 72 | 600 | 615 | 615 | 6,74 | Aérea | 6,74 | 0,119 | 0,418 | 4,029 | 0,43 | 1,692 | 2,065 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
GAMBOTE - TERNERA 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | TERNERA - GAMBOTE | Aérea | No | 66 | 72 | 318 | 318 | 318 | 30,92 | Aérea | 30,92 | 0,272 | 0,459 | 3,675 | 0,58 | 1,734 | 1,786 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERNERA - TOLUVIEJO 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STR | TERNERA - TOLUVIEJO | Aérea | No | 110 | 123 | 400 | 460 | 580 | 108,5 | Aérea | 108,5 | 0,119 | 0,481 | 3,479 | 0,494 | 1,49 | 2,454 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/05/2013 | Uso STN | TERNERA - EL BOSQUE | Mixta | No | 220 | 242 | 630 | 756 | 830 | 25,69 | Aérea | 25,69 | 0,0602 | 0,452 | 13,5127 | 0,202 | 0,86 | 12,5555 | Si | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | 0,338 | 0,7463 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
EL QUIMBO - TESALIA 2 230 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 16/11/2015 | Del OR al STN | TESALIA - TESALIA | Aérea | Si | 230 | 230 | 617,51 | 1.011 | 778 | 2,69 | Aérea | 2,69 | 0,0564 | 0,4871 | 3,4357 | 0,2274 | 1,741 | 2,199 | No | - | - | - | HUILA | TESALIA | SubArea Huila-Tolima
EL QUIMBO - TESALIA 1 230 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 16/11/2015 | Del OR al STN | TESALIA - TESALIA | Aérea | Si | 230 | 230 | 617,51 | 1.011 | 778 | 2,69 | Aérea | 2,69 | 0,0564 | 0,4871 | 3,4357 | 0,2274 | 1,741 | 2,199 | No | - | - | - | HUILA | TESALIA | SubArea Huila-Tolima
FLORIDA - TIBABUYES 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 05/11/2011 | Uso STR | TIBABUYES - FLORIDA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 4,98 | Aérea | 4,98 | 0,0584 | 0,4699 | 3,6337 | 0,3347 | 1,3484 | 2,094 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
PORTUGAL - TIBABUYES 1 115 KV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 02/11/2020 | Uso STR | TIBABUYES - PORTUGAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 4,91 | Aérea | 4,91 | 0,0954 | 0,4582 | 3,6059 | 0,4352 | 1,5495 | 2,1842 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
TIBU - ZULIA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1962 | Uso STR | TIBU - ZULIA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 667 | 667 | 667 | 68,035 | Aérea | 64,576 | 0,1181 | 0,4945 | 3,3445 | 0,399 | 1,3205 | 1,7949 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | TIBÚ | SubArea Norte de Santander
[14 empty] | Aérea | 3,356 | 0,1181 | 0,4945 | 3,3445 | 0,399 | 1,3205 | 1,7949 | Si | LA INSULA (CUCUTA) - ZULIA 1 115 kV | 0,265 | 0,4974
[14 empty] | Aérea | 0,103 | 0,1181 | 0,4945 | 3,3445 | 0,399 | 1,3205 | 1,7949 | No | - | - | -
RIO SINU - TIERRALTA 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | TIERRALTA - RIO SINU | Aérea | No | 110 | 123 | 504 | 580 | 580 | 66,92 | Aérea | 66,92 | 0,119 | 0,473 | 3,523 | 0,396 | 1,598 | 2,022 | No | - | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 02/09/1999 | Uso STR | TOLUVIEJO - SIERRA FLOR | Aérea | No | 110 | 123 | 794 | 873 | 794 | 17,8 | Aérea | 17,8 | 0,073 | 0,45 | 3,712 | 0,346 | 1,586 | 2,093 | No | - | - | - | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1998 | Uso STR | TOLUVIEJO - EL CARMEN | Aérea | No | 110 | 123 | 600 | 690 | 794 | 58,6 | Aérea | 58,6 | 0,119 | 0,472 | 3,533 | 0,395 | 1,601 | 2,031 | No | - | - | - | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
COVEÑAS - TOLUVIEJO 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1967 | Uso STR | TOLUVIEJO - COVEÑAS | Aérea | No | 110 | 123 | 580 | 638 | 580 | 26,9 | Aérea | 26,9 | 0,119 | 0,472 | 3,53 | 0,395 | 1,6 | 2,028 | No | - | - | - | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
ARANJUEZ - TORCA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1972 | Uso STR | TORCA - ARANJUEZ | Aérea | No | 115 | 126,5 | 854 | 930 | 900 | 5,01 | Aérea | 5,01 | 0,0953 | 0,4647 | 3,5426 | 0,3764 | 1,4261 | 2,0392 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
TULUA - ZARZAL 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | TULUA - ZARZAL | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 37,9 | Aérea | 37,9 | 0,1712 | 0,4878 | 3,4114 | 0,4286 | 1,4211 | 2,1418 | Si | TULUA - ZARZAL 2 115 kV | 0,2578 | 0,8646 | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
TULUA - ZARZAL 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STR | TULUA - ZARZAL | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 37,9 | Aérea | 37,9 | 0,1712 | 0,4878 | 3,4114 | 0,4286 | 1,4211 | 2,1418 | Si | TULUA - ZARZAL 1 115 kV | 0,2578 | 0,8646 | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 09/11/1997 | Uso STN | TUNAL - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.620 | 74,95 | Aérea | 74,95 | 0,0341 | 0,392 | 4,2998 | 0,3086 | 0,9254 | 2,6101 | Si | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Meta
LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 24/11/2015 | Uso STN | TUNAL - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.620 | 75,06 | Aérea | 75,06 | 0,0341 | 0,392 | 4,2992 | 0,3086 | 0,9254 | 2,6105 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Meta
TUNAL - VERAGUAS 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/07/2017 | Uso STR | TUNAL - VERAGUAS | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 920 | 800 | 8,14 | Aérea | 8,14 | 0,094 | 0,4642 | 3,4592 | 0,4735 | 1,4057 | 1,9197 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
TDIACO - TUNJA (DONATO) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | TUNJA (DONATO) - | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 522 | 22,69 | Aérea | 22,69 | 0,203 | 0,497 | 3,3 | 0,479 | 1,571 | 1,8 | No | - | - | - | BOYACÁ | TUNJA | SubArea Boyaca-Casanare
MUISCAS - TUNJA (DONATO) 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | TUNJA (DONATO) - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 3,29 | Aérea | 3,29 | 0,175 | 0,484 | 3,438 | 0,413 | 1,523 | 1,835 | No | - | - | - | BOYACÁ | TUNJA | SubArea Boyaca-Casanare
MUISCAS - TUNJA (DONATO) 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 22/12/2019 | Uso STR | TUNJA (DONATO) - MUISCAS | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 480 | 515 | 3,49 | Aérea | 3,49 | 0,115 | 0,466 | 3,581 | 0,435 | 1,512 | 1,844 | No | - | - | - | BOYACÁ | TUNJA | SubArea Boyaca-Casanare
SIMIJACA - UBATE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 17/02/1998 | Uso STR | UBATE - SIMIJACA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 562 | 646 | 562 | 27,195 | Aérea | 27,195 | 0,1697 | 0,4962 | 3,2979 | 0,484 | 1,5649 | 1,7976 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | SubArea Bogota
TPELDAR - UBATE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | UBATE - | Aérea | No | 115 | 126,5 | 562 | 646 | 562 | 37,27 | Aérea | 37,27 | 0,118 | 0,431 | 4,099 | 0,418 | 1,255 | 2,067 | Si | PELDAR - TPELDAR 1 115 kV | 0,2895 | 0,8536 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | SubArea Bogota
MAGDALENA - UNION (ATLANTICO) 1 34.5 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | Uso SDL | UNION (ATLANTICO) - MAGDALENA | Aérea | No | 34,5 | 36 | 570 | 650 | 728 | 3 | Aérea | 3 | 0,0783 | 0,4191 | 2,149 | 0,434 | 3,128 | 1,551 | Si | EL RIO - TPIZANO 1 34.5 kV, EL RIO - UNION (ATLANTICO) 1 34.5 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
URABA - URRA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STN | URABA - URRA | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.143 | 879 | 51,12 | Aérea | 51,12 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | APARTADÓ | SubArea Cordoba_Sucre
MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/03/2019 | Uso STN | URABA - MONTERIA 230 KV | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.139,2 | 1.000 | 131,6 | Aérea | 131,6 | 0,056 | 0,367 | 4,507 | 0,38 | 1,363 | 2,154 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | APARTADÓ | SubArea Cordoba_Sucre
CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/11/1992 | Uso STN | URRA - CERROMATOSO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.145 | 881 | 84,61 | Aérea | 84,61 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | Si | CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | URRA - CERROMATOSO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.145 | 881 | 84,64 | Aérea | 84,64 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | Si | CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
TIERRALTA - URRA 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 23/11/2002 | Uso STR | URRA - TIERRALTA | Aérea | No | 110 | 123 | 480 | 540 | 580 | 26,25 | Aérea | 26,25 | 0,117 | 0,479 | 3,495 | 0,492 | 1,489 | 2,454 | No | - | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
ARANJUEZ - USAQUEN 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | USAQUEN - ARANJUEZ | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 5,31 | Aérea | 5,31 | 0,0952 | 0,4647 | 3,551 | 0,4204 | 1,5544 | 2,047 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 34.5 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1986 | Uso SDL | VALLEDUPAR - | Aérea | No | 34,5 | 36 | 427,67 | 470,44 | 427,67 | 6,04 | Aérea | 6,04 | 0,2306 | 0,4126 | 3,9849 | 0,4085 | 1,8363 | 1,6478 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
CODAZZI (CESAR) - VALLEDUPAR 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1999 | Uso STR | VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) | Aérea | No | 110 | 123 | 400 | 440 | 469 | 51 | Aérea | 51 | 0,1657 | 0,4957 | 3,3706 | 0,5993 | 1,3651 | 2,5106 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GUATAPURI - VALLEDUPAR 2 34.5 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/04/2005 | Uso SDL | VALLEDUPAR - GUATAPURI | Aérea | No | 34,5 | 34,5 | 577 | 634,7 | 577 | 4,84 | Aérea | 4,84 | 0,1801 | 0,404 | 4,077 | 0,358 | 1,8278 | 1,6633 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
YARUMAL I - YARUMAL II 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 17/01/2012 | Uso STR | YARUMAL I - YARUMAL II | Aérea | No | 110 | 110 | 240 | 312 | 365 | 0,95 | Aérea | 0,95 | 0,3498 | 0,5242 | 3,178 | 0,6149 | 1,6088 | 1,7893 | Si | - | - | - | ANTIOQUIA | YARUMAL | SubArea Antioquia
SAN ANDRES DE CUERQUIA - YARUMAL II 1 110 KV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 11/06/2020 | A un STR | YARUMAL II - SAN ANDRES DE CUERQUIA | Aérea | Si | 110 | 110 | 535 | 721 | 646 | 45,3 | Aérea | 45,3 | 0,1182 | 0,4806 | 3,4281 | 0,2921 | 1,893 | 1,6141 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | YARUMAL | SubArea Antioquia
AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 25/07/2017 | Uso STR | YOPAL - AGUAZUL | Aérea | No | 115 | 123 | 500 | 530 | 530 | 25,8 | Aérea | 0,9 | 0,1736 | 0,4919 | 3,3549 | 0,6043 | 1,3775 | 1,8511 | Si | MORRO - YOPAL 1 115 kV, MORRO - YOPAL 2 115 kV | 0,4302 | 0,8853 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 24,9 | 0,1736 | 0,4919 | 3,3549 | 0,6043 | 1,3775 | 1,8511 | No | - | - | -
MORRO - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 14/11/2017 | Carga | YOPAL - MORRO | Aérea | Si | 115 | 123 | 400 | 480 | 440 | 16,1 | Aérea | 0,9 | 0,1666 | 0,4909 | 1,8269 | 0,323 | 1,3554 | 0,6981 | Si | MORRO - YOPAL 2 115 kV, AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV | 0,3799 | 1,8097 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 15,2 | 0,1666 | 0,4909 | 1,8269 | 0,323 | 1,3554 | 0,6981 | Si | MORRO - YOPAL 2 115 kV | 0,3799 | 1,8097
MORRO - YOPAL 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 14/11/2017 | Carga | YOPAL - MORRO | Aérea | Si | 115 | 123 | 400 | 480 | 440 | 16,1 | Aérea | 0,9 | 0,1666 | 0,4909 | 1,8269 | 0,323 | 1,3554 | 0,6981 | Si | AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV, MORRO - YOPAL 1 115 kV | 0,3799 | 1,8097 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 15,2 | 0,1666 | 0,4909 | 1,8269 | 0,323 | 1,3554 | 0,6981 | Si | MORRO - YOPAL 1 115 kV | 0,3799 | 1,8097
ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | YUMBO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303,9 | 1.003 | 24,535 | Aérea | 24,535 | 0,0469 | 0,469 | 3,5726 | 0,3786 | 1,3304 | 2,1836 | Si | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV, JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,2719 | 0,6057 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
LA UNION (VALLE) - ZARZAL 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/12/1999 | Uso STR | ZARZAL - LA UNION (VALLE) | Aérea | No | 115 | 115 | 530 | 530 | 530 | 18,05 | Aérea | 18,05 | 0,1479 | 0,4787 | 3,5676 | 0,7411 | 2,3295 | 2,1953 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | SubArea Valle
TPELDAR - ZIPAQUIRA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1990 | Uso STR | ZIPAQUIRA - | Aérea | No | 115 | 126,5 | 562 | 646 | 562 | 1,917 | Aérea | 1,917 | 0,1702 | 0,4815 | 3,4147 | 0,4799 | 1,599 | 1,8434 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRÁ | SubArea Bogota
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/12/2022 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 200,78 | Aérea | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 3,3744 | 0,3849 | 1,3291 | 2,1303 | Si | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | 0,294 | 0,7108 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/12/2022 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 200,78 | Aérea | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 3,3744 | 0,3849 | 1,3291 | 2,1303 | Si | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | 0,294 | 0,7108 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
BOSCONIA -TBOSCONIA 1 115 KV | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P | Operación | 01/09/1984 | Carga | BOSCONIA - | Aérea | Si | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 1,04 | Aérea | 1,04 | 1,375 | 0,5 | 3,4375 | 1,5625 | 1,9375 | 1,5625 | No | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
CONUCO - TBOSCONIA 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/03/2021 | Uso STR | CONUCO - | Mixta | No | 115 | 115 | 592 | 720 | 592 | 9,408 | Aérea | 4,023 | 0,1393 | 0,4814 | 3,4327 | 0,5892 | 1,2722 | 2,3103 | No | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 2,502 | 0,0653 | 0,4586 | 3,6356 | 0,5153 | 1,2494 | 2,4 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 2,883 | 0,1185 | 0,4779 | 3,4683 | 0,5684 | 1,2687 | 2,3263 | No | - | - | -
PRINCIPAL (BUCARAMANGA) - TBOSCONIA 1 115 KV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2020 | Uso STR | PRINCIPAL (BUCARAMANGA) - | Mixta | No | 115 | 115 | 592 | 720 | 592 | 3,054 | Aérea | 1,501 | 0,1185 | 0,4779 | 3,4683 | 0,5684 | 1,2687 | 2,3263 | No | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 0,984 | 0,1393 | 0,4814 | 3,4327 | 0,5892 | 1,2722 | 2,3103 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,569 | 0,0981 | 0,8333 | 88,9003 | 0,2164 | 1,9981 | 88,9003 | No | - | - | -
PUERTO NUEVO - TPUERTO NUEVO 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/07/2013 | Uso STR | PUERTO NUEVO - | Aérea | No | 110 | 123 | 472 | 520 | 637 | 0,37 | Aérea | 0,37 | 0,103 | 0,412 | 2,7864 | 0,1991 | 1,0075 | 1,6177 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea Bolivar
PURNIO (115) - TEPUY 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 12/06/2024 | Generación | PURNIO (115) - TEPUY | Aérea | Si | 115 | 126,5 | 514,5 | 587,39 | 514,5 | 3,991 | Aérea | 3,991 | 0,118 | 0,4764 | 3,458 | 0,3657 | 1,3308 | 1,8258 | No | - | - | - | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
DORADA NORTE - PURNIO (115) 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 28/11/2025 | Uso STR | PURNIO (115) - DORADA NORTE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 530,55 | 652,74 | 530,55 | 9,9 | Aérea | 9,9 | 0,1202 | 0,4764 | 3,4785 | 0,3399 | 1,1972 | 1,8129 | No | - | - | - | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
IBAGUE - SHANGRI LA 1 230 kV | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 23/10/2025 | Generación | IBAGUE - SHANGRI LA | Mixta | Si | 230 | 245 | 502 | 502 | 524 | 13,196 | Aérea | 6,923 | 0,0934 | 0,5338 | 3,1578 | 0,4214 | 1,2195 | 2,1844 | No | - | - | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
[14 empty] | Subterránea | 1,802 | 0,0638 | 0,1903 | 73,5901 | 0,0708 | 0,0839 | 73,5901 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 1,344 | 0,0353 | 0,1995 | 1,2463 | 0,1069 | 0,5813 | 0,7753 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,352 | 0,0682 | 0,094 | 73,5901 | 0,0708 | 0,0839 | 73,5901 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 2,514 | 0,0966 | 0,5449 | 3,4113 | 0,3814 | 1,5491 | 2,1206 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,046 | 0,0682 | 0,094 | 73,5901 | 0,0708 | 0,0839 | 73,5901 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 0,215 | 0,1341 | 0,7645 | 4,537 | 0,3759 | 1,9939 | 3,1538 | No | - | - | -
IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 19/03/2017 | Uso STN | IBAGUE - TULUNI | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 102,5 | Aérea | 102,5 | 0,066 | 0,494 | 2,024 | 0,271 | 1,142 | 0,876 | Si | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV, BETANIA - TULUNI 1 230 kV | 0,2729 | 0,5939 | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
MONTERIA - NUEVA MONTERIA 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 28/12/2017 | Uso STR | MONTERIA - NUEVA MONTERIA | Aérea | No | 110 | 110 | 504 | 579 | 504 | 1,31 | Aérea | 1,31 | 0,119 | 0,472 | 3,531 | 0,395 | 1,6 | 2,028 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
MONTERIA - NUEVA MONTERIA 2 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 28/12/2017 | Uso STR | MONTERIA - NUEVA MONTERIA | Aérea | No | 110 | 110 | 530 | 575 | 530 | 2,6 | Aérea | 2,6 | 0,075 | 0,458 | 3,6788 | 0,419 | 1,334 | 2,1984 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
EL PASO - LA LOMA 1 110 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 05/12/2023 | Uso STR | EL PASO - LA LOMA | Aérea | No | 110 | 123 | 691 | 699,8 | 699,8 | 20,369 | Aérea | 20,369 | 0,085 | 0,4803 | 3,4364 | 0,3744 | 1,5008 | 1,7643 | No | - | - | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
BAVARIA - HOLCIM 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1988 | Uso STR | HOLCIM - BAVARIA | Mixta | No | 115 | 145 | 522 | 522 | 522 | 0,075 | Subterránea | 0,075 | 0,056 | 0,11 | 6,25 | 0,28 | 1,493 | 3,385 | No | - | - | - | BOYACÁ | NOBSA | SubArea Boyaca-Casanare
TOQUILLA - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 30/12/2021 | Uso STR | TOQUILLA - YOPAL | Aérea | No | 115 | 145 | 720 | 800 | 720 | 56,6 | Aérea | 56,6 | 0,1063 | 0,4667 | 3,5715 | 0,4112 | 1,5174 | 1,9202 | Si | SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV | 0,4797 | 1,5348 | BOYACÁ | AQUITANIA | SubArea Boyaca-Casanare
ANCON SUR (EPM) - EL RODEO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 21/08/2023 | Uso STR | ANCON SUR (EPM) - EL RODEO | Mixta | No | 110 | 145 | 467 | 467 | 580 | 10,2 | Aérea | 5,7 | 0,1342 | 0,4374 | 3,8347 | 0,4073 | 1,597 | 1,7548 | Si | ANCON SUR (EPM) - ENVIGADO 1 110 kV | 0,3092 | 0,9972 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
[14 empty] | Aérea | 2,6 | 0,1342 | 0,4374 | 3,8347 | 0,4073 | 1,597 | 1,7548 | Si | ENVIGADO - GUAYABAL 1 110 kV | 0,2605 | 0,809
[14 empty] | Subterránea | 1,9 | 0,0278 | 0,2092 | 92,7398 | 0,1145 | 0,0882 | 92,7398 | No | - | - | -
ANCON SUR (EPM) - CALDAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 11/11/2024 | Uso STR | ANCON SUR (EPM) - CALDAS | Aérea | No | 110 | 123 | 600 | 640 | 610 | 6,99 | Aérea | 6,99 | 0,1186 | 0,4705 | 3,5612 | 0,4198 | 1,3178 | 2,1009 | Si | - | 0,3112 | 0,677 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
APARTADO - URABA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1999 | Uso STR | URABA - APARTADO | Aérea | No | 110 | 110 | 500 | 500 | 670 | 22 | Aérea | 22 | 0,1287 | 0,4687 | 3,4964 | 0,4089 | 1,5803 | 1,7386 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | TURBO | SubArea Cordoba_Sucre
CAUCHERAS - LAGUNAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 22/12/2025 | Uso STR | CAUCHERAS - LAGUNAS | Aérea | No | 110 | 123 | 570 | 620 | 570 | 48,15 | Aérea | 48,15 | 0,1182 | 0,4936 | 3,3691 | 0,4583 | 1,4508 | 2,0939 | Si | CHORODO (FRONTINO) - LAGUNAS 1 110 kV, CHORODO (FRONTINO) - LAGUNAS 2 110 kV | 0,3164 | 0,6821 | ANTIOQUIA | MUTATÁ | SubArea Antioquia
CHORODO (FRONTINO) - LAGUNAS 2 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 11/12/2025 | Uso STR | CHORODO (FRONTINO) - LAGUNAS | Aérea | No | 110 | 123 | 661 | 860 | 661 | 29,22 | Aérea | 29,22 | 0,1203 | 0,4858 | 3,5118 | 0,4319 | 1,3425 | 2,2482 | Si | CHORODO (FRONTINO) - LAGUNAS 1 110 kV | 0,3164 | 0,6821 | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | SubArea Antioquia
CHORODO (FRONTINO) - LAGUNAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 25/09/2025 | Uso STR | CHORODO (FRONTINO) - LAGUNAS | Aérea | No | 110 | 123 | 661 | 860 | 661 | 29,22 | Aérea | 29,22 | 0,1225 | 0,452 | 3,5104 | 0,4436 | 1,3106 | 2,2523 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | CAÑASGORDAS | SubArea Antioquia
EL RODEO - GUAYABAL 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 21/08/2023 | Uso STR | EL RODEO - GUAYABAL | Mixta | No | 110 | 145 | 467 | 467 | 580 | 3,6 | Aérea | 1,7 | 0,1342 | 0,4374 | 3,8347 | 0,4073 | 1,597 | 1,7548 | Si | ENVIGADO - GUAYABAL 1 110 kV | 0,2605 | 0,809 | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
[14 empty] | Subterránea | 1,9 | 0,0278 | 0,2092 | 92,7398 | 0,1145 | 0,0882 | 92,7398 | No | - | - | -
LA UNION (MONTERIA) - NUEVA MONTERIA 1 110 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 19/06/2024 | Generación | NUEVA MONTERIA - LA UNION (MONTERIA) | Mixta | Si | 110 | 145 | 551,11 | 640,55 | 720 | 10,544 | Aérea | 9,98 | 0,0909 | 0,4785 | 3,4728 | 0,3339 | 1,1104 | 2,1515 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cordoba_Sucre
[14 empty] | Subterránea | 0,075 | 0,1163 | 0,1282 | 102,602 | 0,1658 | 0,0737 | 102,602 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 0,327 | 0,0909 | 0,4785 | 3,4728 | 0,3391 | 1,1104 | 2,1515 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,162 | 0,1163 | 0,1282 | 102,602 | 0,1658 | 0,0737 | 102,602 | No | - | - | -
APARTADO - NUEVA COLONIA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 31/03/2023 | Uso STR | APARTADO - NUEVA COLONIA | Aérea | No | 110 | 123 | 615 | 762 | 615 | 18,3 | Aérea | 15,7 | 0,143 | 0,485 | 3,4129 | 0,4478 | 1,4588 | 1,9074 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | APARTADÓ | SubArea Cordoba_Sucre
[14 empty] | Aérea | 2,6 | 0,143 | 0,4843 | 3,4516 | 0,4658 | 1,2961 | 2,1851 | Si | NUEVA COLONIA - URABA 1 110 kV | 0,3541 | 0,7088
LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | TRANSMISORA COLOMBIANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/10/2025 | Uso STN | NUEVA ESPERANZA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 237,58 | Aérea | 237,58 | 0,0219 | 0,3211 | 5,1301 | 0,2002 | 0,9289 | 2,3972 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
NUEVA SANTA ROSA - YARUMAL II 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/01/2022 | Uso STR | NUEVA SANTA ROSA - YARUMAL II | Aérea | No | 110 | 145 | 535 | 535 | 721 | 38,4 | Aérea | 21,07 | 0,1186 | 0,4832 | 3,4153 | 0,3725 | 1,5985 | 1,7925 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SubArea Antioquia
[14 empty] | Aérea | 17,33 | 0,1194 | 0,4762 | 3,5064 | 0,4426 | 1,5493 | 2,1637 | Si | SAN ANDRES DE CUERQUIA - YARUMAL II 1 110 KV | 0,3236 | 0,9556
NUEVA SANTA ROSA - RIOGRANDE 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/01/2022 | Uso STR | NUEVA SANTA ROSA - RIOGRANDE | Aérea | No | 110 | 145 | 535 | 535 | 721 | 14,63 | Aérea | 14,63 | 0,1185 | 0,52 | 3,4176 | 0,3743 | 1,5947 | 1,8782 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | SubArea Antioquia
LA DORADA - TERMODORADA 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 01/01/1995 | Generación | LA DORADA - LA DORADA | Aérea | Si | 115 | 123 | 250 | 300 | 600 | 0,1308 | Aérea | 0,1308 | 0,1735 | 0,4176 | 3,9696 | 0,5794 | 1,5656 | 1,8578 | No | - | - | - | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/06/2024 | Uso STN | HELICONIA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | Si | 500 | 550 | 2.400 | 2.626,8 | 2.626,8 | 178,495 | Aérea | 178,495 | 0,026 | 0,324 | 5,014 | 0,186 | 0,977 | 2,601 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia
LA CHORRERA - YARUMAL II 1 110 kV | HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P | Operación | 31/05/2022 | Generación | LA CHORRERA - YARUMAL II | Aérea | Si | 110 | 121 | 87,5 | 113,75 | 87,5 | 38 | Aérea | 38 | 0,118 | 0,4855 | 3,4084 | 0,2924 | 1,8615 | 1,8732 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | SubArea Antioquia
SAHAGUN - TESORITO 1 500 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | Generación | SAHAGUN - TESORITO | Aérea | Si | 500 | 550 | 1.040 | 2.100 | 1.636 | 0,15 | Aérea | 0,15 | 0,0506 | 0,3078 | 5,3611 | 0,201 | 0,9872 | 2,6877 | No | - | - | - | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
FACATATIVA - TREN OCCIDENTE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 11/12/2024 | Uso STR | FACATATIVA - TREN OCCIDENTE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 6,5 | Aérea | 6,5 | 0,0955 | 0,4887 | 3,392 | 0,446 | 1,327 | 2,1302 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | FACATATIVÁ | SubArea Bogota
EL RIO - LAS FLORES 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 24/10/2023 | Uso STR | EL RIO - LAS FLORES | Mixta | No | 110 | 123 | 712 | 783 | 794 | 9,28 | Aérea | 5,07 | 0,0732 | 0,4106 | 4,06 | 0,4232 | 1,5957 | 2,2 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 0,35 | 0,0594 | 0,1543 | 134,1965 | 0,1141 | 0,0431 | 134,1965 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 3,1 | 0,0777 | 0,4792 | 4,123 | 0,368 | 1,481 | 2,192 | No | - | - | -
[14 empty] | Subterránea | 0,76 | 0,0739 | 0,0826 | 143,56 | 0,1029 | 0,0401 | 143,56 | No | - | - | -
EL RIO - NUEVA MAGDALENA 1 110 kV | ENERGIA DE COLOMBIA STR S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/08/2023 | Uso STR | EL RIO - NUEVA MAGDALENA | Subterránea | No | 110 | 123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4,93 | Subterránea | 4,93 | 0,0594 | 0,1543 | 134,1965 | 0,1141 | 0,0431 | 134,1965 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/11/2022 | Uso STN | EL RIO - TERMOFLORES | Subterránea | No | 220 | 245 | 1.005 | 1.005 | 1.306 | 8,15 | Subterránea | 8,15 | 0,0882 | 0,1349 | 94,55 | 0,1379 | 0,096 | 110,22 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
EL RIO - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/11/2022 | Uso STN | EL RIO - TEBSA | Subterránea | No | 220 | 245 | 1.005 | 1.005 | 1.306 | 7,37 | Subterránea | 7,37 | 0,0882 | 0,1348 | 94,53 | 0,138 | 0,0956 | 119,82 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
AVENIDA PRIMERA - SAN JOSE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 18/12/2022 | Uso STR | AVENIDA PRIMERA - SAN JOSE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 4,34 | Aérea | 4,14 | 0,0939 | 0,4563 | 3,6833 | 0,339 | 1,1974 | 2,311 | Si | AVENIDA PRIMERA - CONCORDIA 1 115 kV | 0,246 | 0,6945 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
[14 empty] | Subterránea | 0,2 | 0,0178 | 0,1196 | 122,1661 | 0,1938 | 2,1217 | 122,1661 | No | - | - | -
AVENIDA PRIMERA - CONCORDIA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 18/12/2022 | Uso STR | AVENIDA PRIMERA - CONCORDIA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 3,72 | Aérea | 3,52 | 0,0939 | 0,4563 | 3,6833 | 0,339 | 1,1974 | 2,311 | Si | AVENIDA PRIMERA - SAN JOSE 1 115 kV | 0,246 | 0,6945 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
[14 empty] | Subterránea | 0,2 | 0,0178 | 0,1196 | 122,166 | 0,1938 | 2,1217 | 122,166 | No | - | - | -
NUEVA ESPERANZA - RIO (BOGOTA) 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 11/12/2022 | Uso STR | RIO (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 7,83 | Aérea | 7,83 | 0,094 | 0,459 | 3,635 | 0,33 | 1,257 | 2,149 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
RIO (BOGOTA) - TECHO 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 11/12/2022 | Uso STR | RIO (BOGOTA) - TECHO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 19,06 | Aérea | 19,06 | 0,094 | 0,459 | 3,635 | 0,33 | 1,257 | 2,149 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
FLANDES - NUEVA ESPINAL 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/12/2022 | Uso STR | NUEVA ESPINAL - FLANDES | Aérea | No | 115 | 115 | 534 | 660 | 640 | 17,3 | Aérea | 13,1 | 0,2065 | 0,5152 | 3,2295 | 0,4787 | 1,5341 | 1,9006 | Si | FLANDES - PRADO 1 115 kV | 0,2572 | 0,8309 | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
[14 empty] | Aérea | 4,2 | 0,1671 | 0,4812 | 3,4346 | 0,4346 | 1,431 | 1,7066 | No | - | - | -
NUEVA ESPINAL - PRADO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/12/2022 | Uso STR | NUEVA ESPINAL - PRADO | Aérea | No | 115 | 115 | 534 | 660 | 640 | 51 | Aérea | 46,7 | 0,2065 | 0,5152 | 3,2295 | 0,4787 | 1,5341 | 1,9006 | Si | FLANDES - PRADO 1 115 kV | 0,2572 | 0,8309 | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
[14 empty] | Aérea | 4,3 | 0,1671 | 0,4812 | 3,4346 | 0,4367 | 1,431 | 1,7066 | No | - | - | -
MESA DEL SOL - PIEDECUESTA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/2023 | Uso STR | MESA DEL SOL - PIEDECUESTA | Aérea | No | 115 | 123 | 458 | 596 | 458 | 23,9 | Aérea | 23,9 | 0,2129 | 0,5171 | 3,1522 | 0,3899 | 1,6272 | 1,8016 | No | - | - | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
MESA DEL SOL - SAN GIL 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 20/07/2023 | Uso STR | MESA DEL SOL - SAN GIL | Aérea | No | 115 | 123 | 458 | 596 | 458 | 38,27 | Aérea | 38,27 | 0,2129 | 0,5171 | 3,1522 | 0,3899 | 1,6272 | 1,8016 | No | - | - | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
CARACOLI - SILENCIO 2 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/02/2019 | Uso STR | CARACOLI - SILENCIO | Mixta | No | 110 | 123 | 691 | 706 | 706 | 12,291 | Aérea | 4,5 | 0,074 | 0,456 | 3,675 | 0,367 | 1,218 | 2,107 | Si | CARACOLI - SILENCIO 1 110 kV | 0,292 | 0,62 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 2,5 | 0,024 | 0,227 | 0,817 | 0,201 | 1,971 | 0,817 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 5,291 | 0,074 | 0,4757 | 3,52 | 0,4246 | 1,4121 | 2,14 | Si | CARACOLI - SILENCIO 1 110 kV | 0,292 | 0,62
CARACOLI - PV CARACOLI 1 110 kV | SOL DE LAS CIÉNAGAS S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/12/2024 | Generación | CARACOLI - PV CARACOLI | Aérea | Si | 110 | 123 | 315 | 315 | 589 | 6,59 | Aérea | 6,59 | 0,1233 | 0,5165 | 3,4127 | 0,5502 | 1,292 | 2,5203 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
CARACOLI - MALAMBO 2 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 27/01/2019 | Uso STR | CARACOLI - MALAMBO | Aérea | No | 110 | 123 | 500 | 570 | 580 | 9,64 | Aérea | 2,5 | 0,074 | 0,456 | 3,681 | 0,385 | 1,241 | 2,189 | Si | CARACOLI - CORDIALIDAD 1 110 kV | 0,311 | 0,642 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Aérea | 7,14 | 0,1191 | 0,4718 | 3,56 | 0,4622 | 1,4739 | 2,14 | No | - | - | -
CARACOLI - SILENCIO 1 110 kV | AIR-E S.A.S. E.S.P. | Operación | 25/02/2019 | Uso STR | CARACOLI - SILENCIO | Mixta | No | 110 | 123 | 691 | 706 | 706 | 12,291 | Aérea | 4,5 | 0,074 | 0,456 | 3,675 | 0,367 | 1,218 | 2,107 | Si | CARACOLI - SILENCIO 2 110 kV | 0,292 | 0,62 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 2,5 | 0,024 | 0,227 | 0,817 | 0,201 | 1,971 | 0,817 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 5,291 | 0,074 | 0,4757 | 3,52 | 0,4246 | 1,4121 | 2,14 | Si | CARACOLI - SILENCIO 2 110 kV | 0,292 | 0,62
SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STN | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 245 | 598 | 717 | 813 | 51,57 | Aérea | 51,57 | 0,0664 | 0,4988 | 3,2406 | 0,3477 | 1,3873 | 1,9903 | Si | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | 0,1712 | 0,8707 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SubArea GCM
NUEVA MAGDALENA - UNION (ATLANTICO) 1 110 kV | ENERGIA DE COLOMBIA STR S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/08/2023 | Uso STR | NUEVA MAGDALENA - UNION (ATLANTICO) | Subterránea | No | 110 | 123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,66 | Subterránea | 1,66 | 0,0594 | 0,1543 | 134,1965 | 0,1141 | 0,0431 | 134,1965 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
NUEVA MAGDALENA - TEBSA 1 110 kV | ENERGIA DE COLOMBIA STR S.A.S. E.S.P. | Operación | 02/11/2023 | Uso STR | NUEVA MAGDALENA - TEBSA | Subterránea | No | 110 | 123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,25 | Subterránea | 2,25 | 0,0594 | 0,1543 | 134,1965 | 0,1141 | 0,0431 | 134,1965 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
PORTON DEL SOL - PURNIO (230) 1 230 kV | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 08/03/2024 | Generación | PORTON DEL SOL - PURNIO (230) | Aérea | Si | 230 | 245 | 755 | 755 | 755 | 1,3 | Aérea | 1,3 | 0,0945 | 0,5111 | 3,159 | 0,3043 | 1,1553 | 1,9049 | No | - | - | - | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
CENTRO (BARRANQUILLA) - ESTADIO 1 110 kV | ENERGIA DE COLOMBIA STR S.A.S. E.S.P. | Operación | 02/11/2023 | Uso STR | ESTADIO - CENTRO (BARRANQUILLA) | Subterránea | No | 110 | 123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,59 | Subterránea | 2,59 | 0,0594 | 0,1543 | 134,1965 | 0,1141 | 0,0431 | 134,1965 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
ESTADIO - OASIS 1 110 kV | ENERGIA DE COLOMBIA STR S.A.S. E.S.P. | Operación | 02/11/2023 | Uso STR | ESTADIO - OASIS | Subterránea | No | 110 | 123 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3,14 | Subterránea | 3,14 | 0,0594 | 0,1543 | 134,1965 | 0,1141 | 0,0431 | 134,1965 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
TECHO - VERAGUAS 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 23/12/2024 | Uso STR | TECHO - VERAGUAS | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 820 | 6,206 | Aérea | 1,114 | 0,0965 | 0,4606 | 3,6036 | 0,3073 | 1,1256 | 2,0558 | Si | GORGONZOLA - VERAGUAS 1 57.5 kV | 0,1852 | 0,5027 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
[14 empty] | Aérea | 1,445 | 0,0965 | 0,4606 | 3,6036 | 0,3073 | 1,1256 | 2,0558 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 0,644 | 0,0965 | 0,4606 | 3,6036 | 0,3073 | 1,1256 | 2,0558 | Si | LA PAZ (BOGOTA) - VERAGUAS 1 115 kV | 0,167 | 0,5573
[14 empty] | Aérea | 1,493 | 0,0965 | 0,4606 | 3,6036 | 0,3073 | 1,1256 | 2,0558 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 1,51 | 0,0965 | 0,4606 | 3,6036 | 0,3073 | 1,1256 | 2,0558 | Si | TECHO - TERMINAL 1 115 kV | 0,1864 | 0,4964
LAS PALMAS - SAN MARCOS (VALLE) 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2023 | Uso STR | LAS PALMAS - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 900 | 29,091 | Aérea | 29,091 | 0,074 | 0,451 | 3,703 | 0,338 | 1,211 | 2,119 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
LAS PALMAS - SAN MARCOS (VALLE) 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2023 | Uso STR | LAS PALMAS - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 900 | 29,091 | Aérea | 29,091 | 0,074 | 0,45 | 3,704 | 0,335 | 1,185 | 2,123 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
CODAZZI (VALLE) - LAS PALMAS 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2023 | Uso STR | LAS PALMAS - CODAZZI (VALLE) | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 900 | 13,49 | Aérea | 13,49 | 0,074 | 0,45 | 3,704 | 0,335 | 1,185 | 2,123 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
CODAZZI (VALLE) - LAS PALMAS 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2023 | Uso STR | LAS PALMAS - CODAZZI (VALLE) | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 900 | 13,49 | Aérea | 13,49 | 0,0704 | 0,451 | 3,703 | 0,338 | 1,211 | 2,119 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ESTAMBUL - PALMASECA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/08/2024 | Uso STR | ESTAMBUL - PALMASECA | Aérea | No | 115 | 145 | 420 | 546 | 546 | 5,22 | Aérea | 5,22 | 0,094 | 0,463 | 3,604 | 0,234 | 1,482 | 2,123 | Si | ESTAMBUL - PALMASECA 2 115 kV | 0,1405 | 0,9124 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ESTAMBUL - PALMASECA 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/08/2024 | Uso STR | ESTAMBUL - PALMASECA | Aérea | No | 115 | 145 | 420 | 546 | 546 | 5,22 | Aérea | 5,22 | 0,094 | 0,463 | 3,604 | 0,234 | 1,482 | 2,123 | Si | ESTAMBUL - PALMASECA 1 115 kV | 0,1405 | 0,9124 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ESTAMBUL - SAN LUIS 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2023 | Uso STR | ESTAMBUL - SAN LUIS | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 1.150 | 2,59 | Aérea | 2,59 | 0,068 | 0,451 | 3,787 | 0,392 | 1,421 | 2,237 | Si | ESTAMBUL - SAN LUIS 1 115 kV | 0,1623 | 1,1015 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ESTAMBUL - SAN LUIS 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2023 | Uso STR | ESTAMBUL - SAN LUIS | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 1.150 | 2,45 | Aérea | 2,45 | 0,068 | 0,451 | 3,787 | 0,392 | 1,421 | 2,237 | Si | ESTAMBUL - SAN LUIS 2 115 kV | 0,1623 | 1,1015 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ESTAMBUL - JUANCHITO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2023 | Uso STR | ESTAMBUL - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 1.150 | 6,25 | Aérea | 6,25 | 0,071 | 0,455 | 3,75 | 0,463 | 1,395 | 2,282 | Si | ESTAMBUL - JUANCHITO 2 115 kV | 0,1623 | 1,1015 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ESTAMBUL - JUANCHITO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2023 | Uso STR | ESTAMBUL - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 145 | 800 | 900 | 1.150 | 6,25 | Aérea | 6,25 | 0,071 | 0,455 | 3,75 | 0,463 | 1,395 | 2,282 | Si | ESTAMBUL - JUANCHITO 1 115 kV | 0,1623 | 1,1015 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
ARROYOHONDO - TERMOYUMBO 2 115 kV | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Operación | 05/04/2024 | Uso STR | ARROYOHONDO - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 145 | 837 | 1.050 | 840 | 5,66 | Aérea | 5,66 | 0,0705 | 0,4421 | 3,7699 | 0,2425 | 1,0843 | 1,9641 | Si | ARROYOHONDO - TERMOYUMBO 1 115 kV | 0,0152 | 0,5272 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
ARROYOHONDO - TERMOYUMBO 1 115 kV | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Operación | 05/04/2024 | Uso STR | ARROYOHONDO - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 145 | 837 | 1.050 | 840 | 5,66 | Aérea | 5,66 | 0,0705 | 0,4421 | 3,7699 | 0,2425 | 1,0843 | 1,9641 | Si | ARROYOHONDO - TERMOYUMBO 2 115 kV | 1,8651 | 0,5272 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
PUERTA DE ORO - SAN FELIPE 1 230 kV | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P. | Operación | 04/07/2026 | Generación | SAN FELIPE - PUERTA DE ORO | Aérea | Si | 230 | 253 | 837 | 1.030 | 852 | 22,5 | Aérea | 22,5 | 0,0627 | 0,4924 | 3,374 | 0,3418 | 1,0239 | 2,1917 | No | - | - | - | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
GUATEQUE - JENESANO 1 115 KV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/2020 | Uso STR | GUATEQUE - JENESANO | Aérea | No | 115 | 123 | 563 | 563 | 563 | 44,23 | Aérea | 44,23 | 0,1166 | 0,4862 | 3,497 | 0,424 | 1,4635 | 1,9619 | No | - | - | - | BOYACÁ | GUATEQUE | SubArea Boyaca-Casanare
GUATEQUE - TUNJITA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2014 | Uso STR | GUATEQUE - TUNJITA | Aérea | No | 115 | 115 | 355 | 390 | 355 | 13,61 | Aérea | 13,61 | 0,238 | 0,569 | 3,1811 | 0,552 | 1,59 | 1,8921 | No | - | - | - | BOYACÁ | GUATEQUE | SubArea Bogota
PUERTO BOYACA - VASCONIA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1989 | Uso STR | VASCONIA - PUERTO BOYACA | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 400 | 493 | 11,47 | Aérea | 11,47 | 0,1958 | 0,4959 | 3,328 | 0,6192 | 1,4726 | 2,054 | No | - | - | - | BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ | SubArea Antioquia
CIMITARRA - TSANTA ROSA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STR | CIMITARRA - | Aérea | No | 115 | 115 | 360 | 360 | 589 | 21,49 | Aérea | 21,49 | 0,1932 | 0,411 | 2,76 | 0,3407 | 1,26 | 2,117 | No | - | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Boyaca-Casanare
EL CARMEN - SAN JACINTO 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | EL CARMEN - SAN JACINTO | Aérea | No | 66 | 72 | 360 | 400 | 469 | 13,2 | Aérea | 13,2 | 0,165 | 0,468 | 3,575 | 0,569 | 1,531 | 2,403 | No | - | - | - | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | SubArea Cordoba_Sucre
EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | EL CARMEN - ZAMBRANO | Aérea | No | 66 | 72 | 300 | 300 | 464 | 32,67 | Aérea | 32,67 | 0,165 | 0,468 | 3,575 | 0,569 | 1,531 | 2,403 | No | - | - | - | BOLÍVAR | EL CARMEN DE BOLÍVAR | SubArea Cordoba_Sucre
GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 08/07/2024 | Uso STR | GUATAPURI - VALLEDUPAR | Aérea | Si | 110 | 123 | 442 | 455 | 455 | 6,48 | Aérea | 6,48 | 0,1673 | 0,4702 | 3,53 | 0,6324 | 1,265 | 2,28 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GUATAPURI - SAN JUAN 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 08/07/2024 | Uso STR | GUATAPURI - SAN JUAN | Aérea | Si | 110 | 123 | 400 | 440 | 400 | 45,33 | Aérea | 41,8 | 0,1673 | 0,4702 | 3,53 | 0,6324 | 1,265 | 2,28 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
[14 empty] | Aérea | 3,53 | 0,0749 | 0,4544 | 3,68 | 0,4656 | 1,32 | 2,13 | Si | GUATAPURI - VALLEDUPAR 1 110 kV | 0,3896 | 0,7597
BAYUNCA - BOLIVAR 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 18/08/2018 | Uso STR | BOLIVAR - BAYUNCA | Aérea | No | 66 | 66 | 700 | 857 | 857 | 12,1 | Aérea | 2,1 | 0,075 | 0,459 | 3,662 | 0,411 | 1,208 | 2,19 | Si | BOLIVAR - VILLA ESTRELLA 1 66 kV | 0,336 | 0,638 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar
[14 empty] | Aérea | 10 | 0,0863 | 0,3641 | 3,828 | 0,2564 | 1,6061 | 1,696 | No | - | - | -
BOLIVAR - MANZANILLO 1 66 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/08/2018 | Uso STR | BOLIVAR - MANZANILLO | Aérea | No | 66 | 66 | 700 | 896 | 896 | 17,14 | Aérea | 17,14 | 0,07 | 0,477 | 0,3508 | 0,238 | 1,613 | 2,109 | Si | BAYUNCA - MANZANILLO 1 66 kV | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar
BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/12/2024 | Uso STN | BOLIVAR - TOLUVIEJO | Aérea | No | 220 | 245 | 1.000 | 1.430 | 1.144 | 114,38 | Aérea | 114,38 | 0,061 | 0,3747 | 4,4768 | 0,3449 | 1,2049 | 2,3454 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Cordoba_Sucre
BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/06/2023 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 3.120 | 66,556 | Aérea | 66,556 | 0,0239 | 0,3183 | 5,1626 | 0,2601 | 0,9215 | 2,8978 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar
BARBOSA (SANTANDER) - PAIPA 2 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2023 | Uso STR | PAIPA - BARBOSA (SANTANDER) | Mixta | No | 115 | 145 | 770 | 981 | 981 | 81,378 | Subterránea | 0,17 | 0,056 | 0,11 | 6,25 | 0,28 | 1,493 | 3,385 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 1,338 | 0,115 | 0,386 | 3,016 | 0,474 | 1,181 | 1,634 | Si | BARBOSA (SANTANDER) - PAIPA 1 115 kV | 0,178 | 1,258
[14 empty] | Aérea | 67,101 | 0,115 | 0,394 | 3,653 | 0,546 | 1,204 | 2,176 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 12,589 | 0,115 | 0,386 | 3,016 | 0,474 | 1,181 | 1,634 | Si | BARBOSA (SANTANDER) - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | 0,178 | 1,258
[14 empty] | Subterránea | 0,18 | 0,056 | 0,11 | 6,25 | 0,28 | 1,493 | 3,385 | No | - | - | -
SAN JACINTO - TCALAMAR 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/03/2012 | Uso STR | SAN JACINTO - | Aérea | No | 66 | 72 | 200 | 230 | 469 | 22,2 | Aérea | 22,2 | 0,165 | 0,468 | 3,575 | 0,569 | 1,531 | 2,403 | No | - | - | - | BOLÍVAR | SAN JACINTO | SubArea Cordoba_Sucre
CALAMAR -TCALAMAR 1 66 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 30/04/2001 | Uso STR | CALAMAR - | Aérea | No | 66 | 72 | 200 | 230 | 469 | 32 | Aérea | 32 | 0,202 | 0,456 | 3,568 | 0,55 | 1,569 | 1,762 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CALAMAR | SubArea Cordoba_Sucre
GUACHAL II - TERMOEMCALI 1 115 kV | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Operación | 06/09/2014 | A un STR | GUACHAL II - TERMOEMCALI | Subterránea | Si | 115 | 115 | 1.390 | 1.390 | 1.670 | 0,12 | Subterránea | 0,12 | 0,0453 | 0,4389 | 82,94 | 0,2707 | 1,1203 | 82,94 | Si | GUACHAL II - TERMOEMCALI 2 115 kV | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GUACHAL II - TERMOEMCALI 2 115 kV | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Operación | 06/09/2014 | A un STR | GUACHAL II - TERMOEMCALI | Subterránea | Si | 115 | 115 | 1.390 | 1.390 | 1.670 | 0,12 | Subterránea | 0,12 | 0,0453 | 0,4389 | 82,94 | 0,2707 | 1,1203 | 82,94 | Si | GUACHAL II - TERMOEMCALI 1 115 kV | - | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GUACHAL II - TERMOYUMBO 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1990 | Uso STR | GUACHAL II - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 960 | 900 | 5 | Aérea | 5 | 0,0745 | 0,4552 | 3,7021 | 0,3419 | 1,3482 | 2,2627 | Si | GUACHAL II - TERMOYUMBO 2 115 kV | 0,2669 | 0,7756 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GUACHAL II - TERMOYUMBO 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1990 | Uso STR | GUACHAL II - TERMOYUMBO | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 960 | 900 | 5 | Aérea | 5 | 0,0745 | 0,4552 | 3,7021 | 0,3419 | 1,3482 | 2,2627 | Si | GUACHAL II - TERMOYUMBO 1 115 kV | 0,2669 | 0,7756 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GUACHAL II - PALMASECA 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2012 | Uso STR | GUACHAL II - PALMASECA | Aérea | No | 115 | 115 | 900 | 900 | 900 | 10,05 | Aérea | 10,05 | 0,0741 | 0,4553 | 3,6824 | 0,3443 | 1,4 | 2,218 | Si | GUACHAL - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | 0,2702 | 0,8272 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
DIESEL II - JUANCHITO 1 115 kV | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Operación | 11/10/2021 | Uso STR A un STR | DIESEL II - JUANCHITO | Aérea | Si | 115 | 145 | 723,89 | 941,06 | 723,89 | 4,386 | Aérea | 4,386 | 0,072 | 0,43 | 3,894 | 0,324 | 1,218 | 2,166 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
DIESEL II - JUANCHITO 2 115 kV | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Operación | 03/03/2022 | Uso STR | DIESEL II - JUANCHITO | Aérea | No | 115 | 145 | 723,89 | 941,06 | 723,89 | 4,385 | Aérea | 4,385 | 0,072 | 0,4301 | 3,8944 | 0,324 | 1,2175 | 2,166 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
NUEVA CAJAMARCA (TOLIMA) - REGIVIT 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/12/2022 | Uso STR | NUEVA CAJAMARCA (TOLIMA) - REGIVIT | Aérea | No | 115 | 145 | 757 | 946 | 800 | 28,17 | Aérea | 28,17 | 0,1144 | 0,5037 | 3,2707 | 0,3903 | 1,4728 | 2,0194 | No | - | - | - | TOLIMA | CAJAMARCA | SubArea Huila-Tolima
MARIQUITA - SAN FELIPE 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | MARIQUITA - SAN FELIPE | Aérea | No | 115 | 145 | 530 | 655 | 636 | 10,21 | Aérea | 10,21 | 0,2073 | 0,4982 | 3,3626 | 0,6332 | 1,3973 | 2,3556 | No | - | - | - | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
SANTA ROSA - TSANTA ROSA 1 115 kV | CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S | Operación | 01/01/1975 | A un STR | SANTA ROSA - | Aérea | Si | 115 | 115 | 589 | 589 | 589 | 12,8 | Aérea | 12,8 | 0,1932 | 0,411 | 2,76 | 0,3407 | 1,26 | 2,117 | No | - | - | - | BOYACÁ | SANTA ROSA DE VITERBO | SubArea Boyaca-Casanare
BARANOA - PV BARANOA 1 110 kV | FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP | Operación | 30/04/2025 | Generación | BARANOA - PV BARANOA | Mixta | Si | 110 | 123 | 116 | 544 | 451 | 1,65 | Subterránea | 1,15 | 0,0679 | 0,3034 | 56,7796 | 0,2452 | 2,116 | 56,7796 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARANOA | SubArea Atlantico
[14 empty] | Aérea | 0,5 | 0,1669 | 0,508 | 3,2573 | 0,3369 | 1,6879 | 1,6752 | No | - | - | -
NUEVA COLONIA - URABA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 31/03/2023 | Uso STR | NUEVA COLONIA - URABA | Aérea | No | 110 | 123 | 615 | 762 | 615 | 20,4 | Aérea | 17,8 | 0,12 | 0,4911 | 3,3613 | 0,4051 | 1,4575 | 1,8892 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | TURBO | SubArea Antioquia
[14 empty] | Aérea | 2,6 | 0,12 | 0,4843 | 3,4516 | 0,4658 | 1,2961 | 2,1851 | Si | APARTADO - NUEVA COLONIA 1 110 kV | 0,3541 | 0,7088
CHICALA - PORVENIR 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 08/10/2025 | Uso STR | CHICALA - PORVENIR | Mixta | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 3,371 | Subterránea | 0,021 | 0,0583 | 0,059 | 114,0217 | 0,0601 | 0,0499 | 114,0217 | Si | COLEGIO - PORVENIR 1 115 kV | 0 | 4,2106 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
[14 empty] | Aérea | 2,06 | 0,0675 | 0,4489 | 3,7214 | 0,3265 | 1,2828 | 1,9489 | Si | COLEGIO - PORVENIR 1 115 kV | 0 | 0,7281
[14 empty] | Aérea | 1,29 | 0,0675 | 0,4489 | 3,7214 | 0,3265 | 1,2828 | 1,9489 | Si | CHICALA - SALITRE 1 115 kV | 0 | 0,7272
LA YOPALOSA - SAN LUIS DE PALENQUE 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 08/11/2022 | Uso STR | LA YOPALOSA - SAN LUIS DE PALENQUE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 106 | 180 | 453 | 69,8 | Aérea | 69,8 | 0,2168 | 0,52 | 3,1667 | 0,5713 | 1,4301 | 1,7342 | No | - | - | - | CASANARE | NUNCHÍA | SubArea Boyaca-Casanare
LA YOPALOSA - YOPAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 12/05/2022 | Uso STR | LA YOPALOSA - YOPAL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 200 | 240 | 530 | 32 | Aérea | 32 | 0,1736 | 0,4919 | 3,3549 | 0,6043 | 1,3775 | 1,8511 | No | - | - | - | CASANARE | NUNCHÍA | SubArea Boyaca-Casanare
LA YOPALOSA - PAZ DE ARIPORO 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 12/05/2022 | Uso STR | LA YOPALOSA - PAZ DE ARIPORO | Aérea | No | 115 | 126,5 | 100 | 120 | 530 | 54,5 | Aérea | 54,5 | 0,1736 | 0,4919 | 3,3549 | 0,6043 | 1,3775 | 1,8511 | No | - | - | - | CASANARE | NUNCHÍA | SubArea Boyaca-Casanare
SAN LUIS DE PALENQUE - SANTA ROSALIA 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | Operación | 30/03/2023 | Uso STR | SAN LUIS DE PALENQUE - SANTA ROSALIA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 64,85 | 109,62 | 452,56 | 116,6 | Aérea | 116,6 | 0,2168 | 0,52 | 3,1667 | 0,6115 | 1,5166 | 1,6965 | No | - | - | - | CASANARE | SAN LUIS DE PALENQUE | SubArea Boyaca-Casanare
MAGANGUE - MOMPOX 1 110 kV | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STR | MAGANGUE - MOMPOX | Aérea | No | 110 | 123 | 236 | 272 | 320 | 45 | Aérea | 45 | 0,3313 | 0,5864 | 3,122 | 0,7271 | 1,4267 | 2,167 | No | - | - | - | BOLÍVAR | MAGANGUÉ | SubArea Cordoba_Sucre
CEMEX - GUALANDAY 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/08/2015 | Uso STR | CEMEX - GUALANDAY | Aérea | No | 115 | 115 | 732 | 950 | 950 | 5,8 | Aérea | 5,8 | 0,1233 | 0,4996 | 3,3202 | 0,4791 | 1,3706 | 2,1315 | No | - | - | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | ALTAMIRA - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.414 | 1.414 | 49,7 | Aérea | 49,7 | 0,0503 | 0,3737 | 4,3884 | 0,4177 | 1,4931 | 2,6248 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta
ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/11/2007 | Uso STN | ALTAMIRA - RENACER | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.798 | 1.383 | 144,52 | Aérea | 144,52 | 0,0471 | 0,3594 | 4,6335 | 0,3187 | 1,3721 | 2,489 | Si | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta
ALTAMIRA - PITALITO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 31/08/2001 | Uso STR | ALTAMIRA - PITALITO | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 458 | 683 | 40 | Aérea | 40 | 0,1313 | 0,4902 | 3,392 | 0,4141 | 1,6517 | 2,161 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta
ALTAMIRA - HOBO 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STR | ALTAMIRA - HOBO | Aérea | No | 115 | 115 | 400 | 490 | 518 | 65 | Aérea | 65 | 0,1906 | 0,4898 | 3,394 | 0,539 | 1,52 | 2,39 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta
ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/11/2007 | Uso STN | ALTAMIRA - BETANIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.795 | 1.381 | 82,59 | Aérea | 82,59 | 0,0478 | 0,3586 | 4,721 | 0,4193 | 1,5655 | 2,7675 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta
LA RAMADA - SIDENAL 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1989 | Uso STR | SIDENAL - LA RAMADA | Aérea | No | 115 | 145 | 516 | 516 | 516 | 1,37 | Aérea | 1,37 | 0,1901 | 0,474 | 3,302 | 0,4862 | 1,4948 | 1,816 | No | - | - | - | BOYACÁ | SOGAMOSO | SubArea Boyaca-Casanare
MARTILLO - SABANALARGA 1 500 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 30/11/2024 | Generación | MARTILLO - SABANALARGA | Aérea | Si | 500 | 525 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 9,722 | Aérea | 9,722 | 0,0251 | 0,319 | 5,1032 | 0,1967 | 0,9134 | 2,4927 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | PONEDERA | SubArea Atlantico
MOCOA (JUNIN) - PUERTO CAICEDO 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | Operación | 24/06/2000 | Uso STR | MOCOA (JUNIN) - PUERTO CAICEDO | Aérea | No | 115 | 115 | 200 | 240 | 365 | 63 | Aérea | 63 | 0,16 | 0,49 | 3,38 | 0,42 | 1,74 | 1,69 | No | - | - | - | PUTUMAYO | MOCOA | SubArea Putumayo
SAN JOSE - VERAGUAS 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 31/12/2021 | Uso STR | SAN JOSE - VERAGUAS | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 820 | 3,32 | Aérea | 3,32 | 0,0955 | 0,468 | 3,5927 | 0,3265 | 1,3227 | 2,11 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
AMAGA - BOLOMBOLO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 19/05/2000 | Uso STR | AMAGA - BOLOMBOLO | Aérea | No | 110 | 110 | 430,4 | 670 | 670 | 17,7 | Aérea | 17,7 | 0,1864 | 0,5332 | 3,0695 | 0,4727 | 1,5004 | 2,1359 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | AMAGÁ | SubArea Antioquia
AMAGA - THISPANIA 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/06/2009 | Uso STR | AMAGA - | Aérea | No | 110 | 110 | 467 | 600 | 654 | 21,4 | Aérea | 21,4 | 0,1287 | 0,4687 | 3,4964 | 0,3938 | 1,6004 | 1,7425 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | AMAGÁ | SubArea Antioquia
AMAGA - CALDAS 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 11/11/2024 | Uso STR | AMAGA - CALDAS | Aérea | No | 110 | 123 | 500 | 600 | 610 | 12,23 | Aérea | 1,75 | 0,1187 | 0,4705 | 3,5609 | 0,4197 | 1,3184 | 2,0879 | Si | AMAGA - ANCON SUR (EPM) 1 110 kV | 0,311 | 0,7249 | ANTIOQUIA | AMAGÁ | SubArea Antioquia
[14 empty] | Aérea | 7 | 0,1181 | 0,4917 | 3,3702 | 0,3843 | 1,6201 | 1,7896 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 2,9 | 0,1181 | 0,4917 | 3,3702 | 0,3979 | 1,5983 | 1,7915 | No | - | - | -
[14 empty] | Aérea | 0,58 | 0,1187 | 0,4705 | 3,5609 | 0,4197 | 1,3184 | 2,0879 | Si | AMAGA - ANCON SUR (EPM) 1 110 kV | 0,311 | 0,6774
INDUMIL - NUEVA ESPERANZA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 22/12/2023 | Uso STR | INDUMIL - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 115 | 115 | 800 | 800 | 800 | 4,93 | Aérea | 4,93 | 0,1084 | 0,4733 | 3,501 | 0,3776 | 1,3227 | 1,7083 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota
OIBA - SAN BARTOLOME 1 115 kV | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | Generación | OIBA - SAN BARTOLOME | Aérea | Si | 115 | 123 | 111,6 | 129,7 | 380 | 8,29 | Aérea | 0,205 | 0,224 | 0,511 | 3,625 | 0,453 | 1,303 | 1,814 | No | - | - | - | SANTANDER | OIBA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 8,085 | 0,224 | 0,503 | 3,735 | 0,479 | 1,291 | 2,2 | Si | OIBA - OIBITA 1 115 kV | 0,259 | 0,645
OIBA - OIBITA 1 115 kV | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | Operación | 14/05/2023 | Generación | OIBA - OIBITA | Aérea | Si | 115 | 123 | 111,6 | 129,7 | 380 | 11,193 | Aérea | 3,108 | 0,224 | 0,511 | 3,625 | 0,453 | 1,303 | 1,814 | No | - | - | - | SANTANDER | OIBA | SubArea Santander
[14 empty] | Aérea | 8,085 | 0,225 | 0,502 | 3,737 | 0,491 | 1,223 | 2,208 | Si | OIBA - SAN BARTOLOME 1 115 kV | 0,259 | 0,645
OIBA - SUAITA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 28/09/2022 | Uso STR | OIBA - SUAITA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 478 | 616 | 478 | 28,96 | Aérea | 28,96 | 0,118 | 0,4855 | 3,42 | 0,2908 | 1,638 | 2,083 | No | - | - | - | SANTANDER | OIBA | SubArea Santander
OIBA - SAN GIL 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 28/09/2022 | Uso STR | OIBA - SAN GIL | Aérea | No | 115 | 126,5 | 478 | 616 | 478 | 45,16 | Aérea | 45,16 | 0,118 | 0,4855 | 3,42 | 0,2908 | 1,638 | 2,083 | No | - | - | - | SANTANDER | OIBA | SubArea Santander
BARZALOSA - FLANDES 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 29/12/2022 | Uso STR | BARZALOSA - FLANDES | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 11,5 | Aérea | 11,5 | 0,095 | 0,503 | 3,28 | 0,503 | 1,25 | 1,922 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | SubArea Huila-Tolima
BARZALOSA - LA GUACA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 29/12/2022 | Uso STR | BARZALOSA - LA GUACA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 813 | 47,16 | Aérea | 47,16 | 0,095 | 0,503 | 3,28 | 0,503 | 1,25 | 1,922 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | GIRARDOT | SubArea Bogota
SAN MATEO (CUCUTA) - SEVILLA 1 115 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 10/12/2025 | Uso STR | SEVILLA - SAN MATEO (CUCUTA) | Aérea | No | 115 | 126,5 | 910 | 970 | 910 | 15,9 | Aérea | 11,6 | 0,0723 | 0,4382 | 3,8144 | 0,3843 | 1,3371 | 1,8779 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
[14 empty] | Aérea | 4,3 | 0,0724 | 0,4528 | 3,7 | 0,3526 | 1,157 | 2,2902 | Si | LA INSULA (CUCUTA) - SEVILLA 1 115 kV | 0,2805 | 0,632
CARABALLO - FUNDACION 1 110 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/06/2024 | Generación | CARABALLO - FUNDACION | Mixta | Si | 110 | 121 | 643 | 774 | 774 | 7,029 | Aérea | 6,529 | 0,1196 | 0,5031 | 3,3167 | 0,3262 | 1,0734 | 2,151 | No | - | - | - | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
[14 empty] | Subterránea | 0,5 | 0,0487 | 0,1382 | 50,2654 | 0,1948 | 0,5529 | 50,3911 | No | - | - | -
CATAMA - OCOA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 04/06/2025 | Uso STR | CATAMA - OCOA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 606,54 | 752,34 | 606,54 | 17,82 | Aérea | 17,82 | 0,1137 | 0,9046 | 3,48 | 0,283 | 2,0563 | 1,7474 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
CATAMA - SANTA HELENA 1 115 kV | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 04/06/2025 | Uso STR | CATAMA - SANTA HELENA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 606,54 | 752,34 | 606,54 | 17,59 | Aérea | 17,59 | 0,1137 | 0,898 | 3,5399 | 0,2847 | 2,0673 | 1,8025 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
ARREBOLES - ESCOBAL 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/06/2026 | Uso STR | ESCOBAL - ARREBOLES | Aérea | No | 115 | 126,5 | 758 | 952,71 | 760 | 23,7 | Aérea | 23,7 | 0,0737 | 0,46 | 3,6777 | 0,3378 | 1,215 | 2,1554 | Si | ARREBOLES - ESCOBAL 2 115 kV | 0,266 | 0,6449 | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
ARREBOLES - ESCOBAL 2 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/06/2026 | Uso STR | ESCOBAL - ARREBOLES | Aérea | No | 115 | 126,5 | 758 | 952,71 | 760 | 23,7 | Aérea | 23,7 | 0,0734 | 0,4586 | 3,6772 | 0,46 | 1,215 | 2,153 | Si | ARREBOLES - ESCOBAL 1 115 kV | 0,2655 | 0,6417 | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
CEMEX - ESCOBAL 1 115 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/12/2025 | Uso STR | ESCOBAL - CEMEX | Aérea | No | 115 | 115 | 732 | 970 | 970 | 9,1 | Aérea | 6,4 | 0,0736 | 0,4511 | 3,7063 | 0,393 | 1,2326 | 2,1665 | Si | ESCOBAL - MIROLINDO 1 115 kV | 0,3187 | 0,6825 | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
[14 empty] | Aérea | 2,7 | 0,0741 | 0,4852 | 3,4541 | 0,4134 | 1,2004 | 2,4073 | No | - | - | -
SANTA TERESA - SUAMOX 1 115 kV | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 24/12/2025 | Uso STR | SANTA TERESA - SUAMOX | Aérea | No | 115 | 126,5 | 522 | 522 | 522 | 11,93 | Aérea | 11,55 | 0,1748 | 0,4841 | 3,4312 | 0,4797 | 1,5348 | 1,8789 | No | - | - | - | BOYACÁ | TIBASOSA | SubArea Boyaca-Casanare
[14 empty] | Aérea | 0,38 | 0,205 | 0,437 | 3,622 | 0,317 | 1,5348 | 1,772 | Si | DUITAMA (HIGUERAS) - SANTA TERESA 1 115 kV | 0,037 | 0,769
NUEVA ESTANCIA - SABANALARGA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | Generación | NUEVA ESTANCIA - SABANALARGA | Mixta | Si | 500 | 525 | 266,7 | 400 | 266,7 | 3,58 | Aérea | 2,98 | 0,0256 | 0,3233 | 5,2446 | 0,2245 | 0,8661 | 2,7866 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | USIACURÍ | SubArea Atlantico
[14 empty] | Subterránea | 0,6 | 0,0373 | 0,0848 | 65,1493 | 0,0371 | 0,0845 | 65,1493 | No | - | - | -
MONTEVIDEO - SALITRE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 05/12/2025 | Uso STR | MONTEVIDEO - SALITRE | Mixta | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 818 | 1,509 | Aérea | 1,509 | 0,0953 | 0,4608 | 3,5838 | 0,3054 | 1,3145 | 1,8903 | Si | CALLE67 - LA PAZ (BOGOTA) 1 115 kV | 0,4862 | 0,8409 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
LA PAZ (BOGOTA) - MONTEVIDEO 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 05/12/2025 | Uso STR | MONTEVIDEO - LA PAZ (BOGOTA) | Mixta | No | 115 | 126,5 | 800 | 920 | 818 | 3,052 | Aérea | 2,302 | 0,0953 | 0,4608 | 3,5838 | 0,3054 | 1,3145 | 1,8903 | Si | CALLE67 - LA PAZ (BOGOTA) 1 115 kV | 0,6797 | 1,3243 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota
[14 empty] | Subterránea | 0,75 | 0,0477 | 0,1682 | 103,1203 | 0,0812 | 0,0575 | 103,1203 | Si | MONTEVIDEO - SALITRE 1 115 kV | 0,1754 | 1,6113
BOCHICA - SESQUILE 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 13/12/2025 | Uso STR | BOCHICA - SESQUILE | Aérea | No | 115 | 126,5 | 400 | 460 | 489 | 7,019 | Aérea | 6,093 | 0,0952 | 0,4755 | 3,455 | 0,4031 | 1,5528 | 1,8724 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ | SubArea Bogota
[14 empty] | Aérea | 0,926 | 0,0908 | 0,4731 | 3,5176 | 0,3875 | 1,1797 | 2,2273 | Si | BOCHICA - TERMOZIPA 1 115 kV | 0,2919 | 0,6225
BOCHICA - TERMOZIPA 1 115 kV | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 13/12/2025 | Uso STR | BOCHICA - TERMOZIPA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 400 | 460 | 489 | 14,148 | Aérea | 13,222 | 0,0952 | 0,4755 | 3,455 | 0,4031 | 1,5528 | 1,8724 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | GACHANCIPÁ | SubArea Bogota
[14 empty] | Aérea | 0,926 | 0,0908 | 0,4723 | 3,5199 | 0,3813 | 1,1513 | 2,2358 | Si | BOCHICA - SESQUILE 1 115 kV | 0,2919 | 0,6225
LA HERMOSA - MOLINOS 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 14/12/2025 | Uso STR | MOLINOS - LA HERMOSA | Aérea | No | 115 | 126,5 | 455,23 | 548,2 | 455,23 | 6,6 | Aérea | 0,95 | 0,1669 | 0,4905 | 3,3851 | 0,5496 | 1,3321 | 2,0694 | Si | MOLINOS - REGIVIT 1 115 kV | 0,0007 | 0,0168 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | SubArea CQR
[14 empty] | Aérea | 5,65 | 0,1662 | 0,5033 | 3,2958 | 0,5733 | 1,2683 | 2,3894 | No | - | - | -
MOLINOS - REGIVIT 1 115 kV | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Operación | 14/12/2025 | Uso STR | MOLINOS - REGIVIT | Aérea | No | 115 | 126,5 | 455,23 | 548,2 | 455,23 | 0,95 | Aérea | 0,95 | 0,1669 | 0,4905 | 3,3851 | 0,5496 | 1,3321 | 2,0694 | Si | LA HERMOSA - MOLINOS 1 115 kV | 0,0007 | 0,0168 | RISARALDA | DOSQUEBRADAS | SubArea CQR
ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 12/02/2026 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - JUANCHITO | Aérea | No | 230 | 253 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 9,135 | Aérea | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 4,6062 | 0,2627 | 1,0097 | 2,3152 | Si | ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | 0,196 | 0,4126 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
[14 empty] | Aérea | 7,752 | 0,0583 | 0,4803 | 3,4802 | 0,2506 | 1,0621 | 2,1302 | Si | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 0,1899 | 0,475
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 12/02/2026 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - PANCE | Aérea | No | 230 | 253 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 16,368 | Aérea | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 4,6062 | 0,2627 | 1,0097 | 2,3152 | Si | ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | 0,196 | 0,4126 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
[14 empty] | Aérea | 10,404 | 0,0583 | 0,4805 | 3,4816 | 0,2507 | 1,0625 | 2,131 | Si | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 0,19 | 0,4751
[14 empty] | Aérea | 4,581 | 0,0583 | 0,4803 | 3,4802 | 0,2506 | 1,0621 | 2,1302 | Si | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | 0,1899 | 0,475
ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2025 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.400 | 3.030 | 2.523,6 | 35,97 | Aérea | 35,97 | 0,0232 | 0,321 | 5,0519 | 0,1187 | 0,8793 | 2,4144 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle