## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso.
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican;
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'.
HOJAS:
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.)
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base)
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad)
Lineas_Cand -> lineas candidatas a construir (con costo)
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas)
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Renovables -> solar/eolica (opcional)
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro)
CONVENCION DE COLOR:
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario).
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo.
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas)

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 1 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 1800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 0 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | demanda_base
| slack/pv/pq | MW
b1 | Slack | 0
b2 | PV | 21.7
b3 | PV | 94.2
b4 | PQ | 47.8
b5 | PQ | 7.6
b6 | PV | 11.2
b7 | PQ | 0
b8 | PV | 0
b9 | PQ | 29.5
b10 | PQ | 9
b11 | PQ | 3.5
b12 | PQ | 6.1
b13 | PQ | 13.5
b14 | PQ | 14.9

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW
l1 | b1 | b2 | 0.01938 | 0.05917 | 177.408
l2 | b1 | b5 | 0.05403 | 0.22304 | 85.392
l3 | b2 | b3 | 0.04699 | 0.19797 | 84.012
l4 | b2 | b4 | 0.05811 | 0.17632 | 66.18
l5 | b2 | b5 | 0.05695 | 0.17388 | 49.164
l6 | b3 | b4 | 0.06701 | 0.17103 | 29.028
l7 | b4 | b5 | 0.01335 | 0.04211 | 74.1
l8 | b4 | b7 | 0 | 0.20912 | 34.032
l9 | b4 | b9 | 0 | 0.55618 | 19.86
l10 | b5 | b6 | 0 | 0.25202 | 51.348
l11 | b6 | b11 | 0.09498 | 0.1989 | 8.076
l12 | b6 | b12 | 0.12291 | 0.25581 | 9.132
l13 | b6 | b13 | 0.06615 | 0.13027 | 20.7
l14 | b7 | b8 | 0 | 0.17615 | 0
l15 | b7 | b9 | 0 | 0.11001 | 34.032
l16 | b9 | b10 | 0.03181 | 0.0845 | 6.924
l17 | b9 | b14 | 0.12711 | 0.27038 | 11.568
l18 | b10 | b11 | 0.08205 | 0.19207 | 3.876
l19 | b12 | b13 | 0.22092 | 0.19988 | 1.812
l20 | b13 | b14 | 0.17093 | 0.34802 | 6.312

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pg_fijo | Pmin | Pmax | rampa | c2 | c1 | c0 | min_on | min_off | cost_su | cost_sd
|  | MW | MW | MW | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ | h | h | USD | USD
G1 | b1 | 219 | 0 | 332.4 | 332.4 | 0.043029 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G2 | b2 | 40 | 0 | 140 | 140 | 0.25 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G3 | b3 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.01 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G4 | b6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.01 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G5 | b8 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.01 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se realiza suposiciones para la rampa ya que no lo trae el modelo IEEE comparativo de MATPOWER. 1. Se puede fijar en Pmax para un despacho inmediato (solo para validacion de datos) 2. Si se requiere tiempo de despacho se puede poner 30%-50% de Pmax por hora

## Hidraulicos
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | costo | vol_min | vol_max | vol_ini
|  | MW | MW | $/MWh | hm3 | hm3 | hm3

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica (opcional)
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad
|  | solar/eolica | MW

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | dB_min | dB_max | costo_inst
| p.u. | p.u. | USD

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b9 | b10 | b11 | b12 | b13 | b14
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 21.7 | 94.2 | 47.8 | 7.6 | 11.2 | 29.5 | 9 | 3.5 | 6.1 | 13.5 | 14.9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24