## Líneas
Detalle de líneas
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
| INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | INFORMACIÓN POR TRAMOS | [11 empty] | UBICACIÓN
Nombre_0 | Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo uso/conexión | Subestaciones relacionadas | Tipo de línea | ¿Hace parte de un acuerdo de conexión compartida? | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo [kV] | Corriente nominal [A] | Límite de emergencia [A] | Límite térmico [A] | Longitud total [km] | Tipo de línea/tramo | Longitud [km] | Resistencia (R1) [Ω/km] | Reactancia (X1) [Ω/km] | Susceptancia (B1) [uS/km] | Resistencia (R0) [Ω/km] | Reactancia cero (X0) [Ω/km] | Susceptancia cero (B0) [uS/km] | ¿Comparte estructura con otros circuitos? | Circuitos con los que comparte estructura | Resistencia mutua (r0m) [Ω/km] | Reactancia mutua (x0m) [Ω/km] | Departamento | Municipio | Subárea | nodo de | nodo a | R_ohm | X_ohm | Z_base | R_pu | X_pu | S_max_MVA (corriente nominal) | R_pu | X_pu | S_max_MVA_equiv
ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - PANCE | Aérea | No | 230 | 230 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 53,91 | Aérea | 53,91 | 0,0653 | 0,4854 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle | ALTO ANCHICAYA | PANCE | 3.5203 | 26.1679 | 529 | 0.0066547 | 0.049467 | 422.274
ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 54,67 | Aérea | 54,67 | 0,0653 | 0,4837 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle | ALTO ANCHICAYA | YUMBO | 3.57 | 26.4439 | 529 | 0.0067485 | 0.049988 | 398.3717
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA | Mixta | No | 230 | 245 | 1000 | 1300 | 1000 | 22.05 | Aérea | 22.05 | 0.0493 | 0.3565 | 7,9265 | 0,2828 | 0,9853 | 6,4981 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 0,24 | 0,63 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | HELICONIA | 1.0871 | 7.8608 | 529 | 0.0020549 | 0.01486 | 398.3717
ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/09/2017 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL | Subterránea | No | 220 | 220 | 1000 | 1168.6 | 1004 | 24.64 | Subterránea | 24.64 | 0.053 | 0.486 | 3,464 | 0,227 | 1,835 | 2,308 | Si | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | GUAYABAL | 1.3059 | 11.975 | 484 | 0.0026982 | 0.024742 | 381.0512
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - MEDELLIN | Aérea | No | 230 | 245 | 805 | 1047 | 805 | 21.27 | Aérea | 21.27 | 0.0446 | 0.4149 | 4,0988 | 0,299 | 1,2018 | 2,572 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 0,24 | 0,63 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | HELICONIA | 0.94864 | 8.8249 | 529 | 0.0017933 | 0.016682 | 320.6892
ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/10/1989 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 20 | Aérea | 20 | 0.0585 | 0.4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | Si | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | MIRAFLORES | 1.17 | 9.826 | 484 | 0.0024174 | 0.020302 | 296.0768
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 1050 | 1365 | 1250 | 0.38 | Aérea | 0.38 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | ANCON SUR | 0.02223 | 0.18544 | 484 | 4.593e-05 | 0.00038314 | 400.1037
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 1050 | 1365 | 1250 | 0.38 | Aérea | 0.38 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | ANCON SUR | 0.02223 | 0.18544 | 484 | 4.593e-05 | 0.00038314 | 400.1037
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/06/2006 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 971 | 1262.3 | 971 | 107.04 | Aérea | 107.04 | 0.0536 | 0.4998 | 3,4209 | 0,2632 | 1,1175 | 2,1723 | Si | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,2075 | 0,5051 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | SAN CARLOS | 5.7373 | 53.4986 | 529 | 0.010846 | 0.10113 | 386.8189
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 971 | 1262 | 971 | 107.04 | Aérea | 107.04 | 0.0536 | 0.4998 | 3,4209 | 0,2632 | 1,1175 | 2,1723 | Si | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,2075 | 0,5051 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | SAN CARLOS | 5.7373 | 53.4986 | 529 | 0.010846 | 0.10113 | 386.8189
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.307,8 | 1.006 | 129,49 | Aérea | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 3,4645 | 0,2674 | 1,1362 | 2,1919 | Si | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | 0,2147 | 0,5613 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea CQR | ANCON SUR | ESMERALDA | 6.6946 | 62.7638 | 529 | 0.012655 | 0.11865 | 398.3717 |  |  | 5703.2885
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.307,8 | 1.006 | 129,49 | Aérea | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 3,4644 | 0,2674 | 1,1362 | 2,1919 | Si | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | 0,2147 | 0,5613 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea CQR | ANCON SUR | ESMERALDA | 6.6946 | 62.7638 | 529 | 0.012655 | 0.11865 | 398.3717
BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2006 | Uso STN | BACATA - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 550 | 1905 | 1905 | 1905 | 196.92 | Aérea | 196.92 | 0.0234 | 0.331 | 4,8313 | 0,3841 | 0,9763 | 2,9396 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | PRIMAVERA | 4.6079 | 65.1805 | 2500 | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784
BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 12/05/2017 | Uso STN | BACATA - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 500 | 500 | 2500 | 3000 | 2500 | 45.9 | Aérea | 45.9 | 0.029 | 0.351 | 5,086 | 0,25 | 0,976 | 3,118 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | NUEVA ESPERANZA | 1.3311 | 16.1109 | 2500 | 0.00053244 | 0.0064444 | 2165.0635
BACATA - NOROESTE 1 230 kV | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 5.46 | Aérea | 5.46 | 0.0477 | 0.3691 | 4,475 | 0,1909 | 0,9508 | 2,6277 | Si | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | 0,2214 | 0,4944 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | NOROESTE | 0.26044 | 2.0153 | 529 | 0.00049233 | 0.0038096 | 593.1754
BACATA - NOROESTE 2 230 kV | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 5.7 | Aérea | 5.7 | 0.0477 | 0.3691 | 4,475 | 0,1909 | 0,9508 | 2,6277 | Si | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2214 | 0,4944 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | NOROESTE | 0.27189 | 2.1039 | 529 | 0.00051397 | 0.0039771 | 593.1754
BACATA - TORCA 1 230 kV | BACATA - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 19.88 | Aérea | 19.88 | 0.0482 | 0.3841 | 4,29 | 0,2305 | 0,9706 | 2,56 | Si | BACATA - TORCA 2 230 kV | 0,2148 | 0,4889 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | TORCA | 0.95822 | 7.6359 | 529 | 0.0018114 | 0.014435 | 593.1754
BACATA - TORCA 2 230 kV | BACATA - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 19.75 | Aérea | 19.75 | 0.0482 | 0.3841 | 4,29 | 0,2305 | 0,9706 | 2,56 | Si | BACATA - TORCA 1 230 kV | 0,2148 | 0,4889 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | TORCA | 0.95195 | 7.586 | 529 | 0.0017995 | 0.01434 | 593.1754
BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/12/1992 | Uso STN | BALSILLAS - LA MESA | Aérea | No | 230 | 245 | 1051 | 1366 | 1051 | 27.61 | Aérea | 27.61 | 0.0496 | 0.5 | 3,4239 | 0,2618 | 1,1025 | 2,2199 | Si | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV, LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2099 | 0,5135 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota | BALSILLAS | LA MESA | 1.3695 | 13.805 | 529 | 0.0025888 | 0.026096 | 418.6886
BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/11/1997 | Uso STN | BALSILLAS - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1100 | 1430 | 1100 | 13.9 | Aérea | 13.9 | 0.0524 | 0.5022 | 3,4095 | 0,2745 | 1,1024 | 2,2208 | Si | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV, LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2099 | 0,5135 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota | BALSILLAS | NOROESTE | 0.72836 | 6.9806 | 529 | 0.0013769 | 0.013196 | 438.2089
BANADIA - SAMORE 1 230 kV | BANADIA - SAMORE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BANADIA - SAMORE | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.100 | 846 | 51,2 | Aérea | 51,2 | 0,0683 | 0,5304 | 3,2045 | 0,3016 | 1,0374 | 2,1977 | Si | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | - | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca | BANADIA | SAMORE | 3.497 | 27.1565 | 529 | 0.0066105 | 0.051336 | 318.6973
BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STN | BANADIA - CAÑO LIMON | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.097 | 844 | 86,46 | Aérea | 86,46 | 0,0683 | 0,5305 | 3,2039 | 0,3016 | 1,0371 | 2,1978 | No | - | - | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca | BANADIA | CAÑO LIMON | 5.9052 | 45.867 | 529 | 0.011163 | 0.086705 | 318.6973
BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/09/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 53.2 | Aérea | 53.2 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | MIRAFLORES | 3.1122 | 25.9616 | 484 | 0.0064302 | 0.05364 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/10/1993 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1047 | 832 | 14.5 | Aérea | 14.5 | 0.0487 | 0.4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | LA TASAJERA | 0.70615 | 6.9658 | 484 | 0.001459 | 0.014392 | 306.7462
BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/01/2001 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 920 | 296 | 52.1 | Aérea | 52.1 | 0.056 | 0.4896 | 3,4192 | 0,3314 | 1,5766 | 2,0328 | Si | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | PORCE II | 2.9176 | 25.5082 | 484 | 0.0060281 | 0.052703 | 348.6618
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/09/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 36.6 | Aérea | 36.6 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV, GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUATAPE | 2.1411 | 17.8608 | 484 | 0.0044238 | 0.036902 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 51.33 | Aérea | 51.33 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV, GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUADALUPE IV | 3.0028 | 25.049 | 484 | 0.0062041 | 0.051754 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/08/1999 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 915 | 44.5 | Aérea | 44.5 | 0.0555 | 0.4821 | 3,3812 | 0,3176 | 1,3533 | 2,0015 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | EL SALTO | 2.4697 | 21.4535 | 484 | 0.0051028 | 0.044325 | 348.6618
BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 245 | 814 | 1.058 | 814 | 11,95 | Aérea | 11,95 | 0,0729 | 0,5368 | 3,2052 | 0,4278 | 1,358 | 2,1902 | Si | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander | BELEN (CUCUTA) | TASAJERO | 0.87116 | 6.4148 | 529 | 0.0016468 | 0.012126 | 324.2746
BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 860 | 860 | 9,2 | Aérea | 9,2 | 0,0667 | 0,5181 | 3,337 | 0,289 | 0,924 | 2,696 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander | BELEN (CUCUTA) | SAN MATEO (CUCUTA) | 0.61364 | 4.7665 | 529 | 0.00116 | 0.0090104 | 318.6973
BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 27/02/1999 | Uso STN | BELLO - LA TASAJERA | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 915 | 16 | Aérea | 16 | 0.0585 | 0.4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | BELLO | LA TASAJERA | 0.936 | 7.8608 | 484 | 0.0019339 | 0.016241 | 348.6618
BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | BELLO - EL SALTO (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 915 | 68.2 | Aérea | 68.2 | 0.0585 | 0.4895 | 3,3945 | 0,3258 | 1,4584 | 1,9837 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | BELLO | EL SALTO | 3.9897 | 33.3839 | 484 | 0.0082432 | 0.068975 | 348.6618
BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/09/2017 | Uso STN | BELLO - GUAYABAL | Subterránea | No | 220 | 220 | 1000 | 1168.6 | 1004 | 22.85 | Subterránea | 22.85 | 0.053 | 0.499 | 3,327 | 0,224 | 1,704 | 1,994 | Si | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | BELLO | GUAYABAL | 1.211 | 11.4022 | 484 | 0.0025022 | 0.023558 | 381.0512
BETANIA - TESALIA 1 230 kV | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | BETANIA - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 35,74 | Aérea | 35,74 | 0,0679 | 0,3585 | 4,7452 | 0,4222 | 1,5497 | 2,7818 | Si | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino | BETANIA | TESALIA | 2.4267 | 12.8128 | 529 | 0.0045874 | 0.024221 | 414.3066
BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino | BETANIA | SAN BERNARDINO | 4.7507 | 67.4309 | 529 | 0.0089805 | 0.12747 | 318.6973
BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino | BETANIA | SAN BERNARDINO | 4.7507 | 67.4309 | 529 | 0.0089805 | 0.12747 | 318.6973
BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | Uso STN | BETANIA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 206,14 | Aérea | 206,14 | 0,0634 | 0,4826 | 3,4235 | 0,3536 | 1,1863 | 2,2058 | Si | BETANIA - TULUNI 1 230 kV, IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | 0,3035 | 0,6446 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima | BETANIA | IBAGUE | 13.0693 | 99.4832 | 529 | 0.024706 | 0.18806 | 356.5427
BETANIA - TULUNI 1 230 kV | BETANIA - TULUNI 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 19/03/2017 | Uso STN | BETANIA - TULUNI | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 158,09 | Aérea | 158,09 | 0,067 | 0,498 | 2,008 | 0,296 | 1,184 | 0,845 | Si | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV, BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | 0,3035 | 0,6446 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima | BETANIA | TULUNI | 10.592 | 78.7288 | 529 | 0.020023 | 0.14883 | 356.5427
BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/03/2007 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 69,91 | Aérea | 69,91 | 0,0893 | 0,496 | 3,3541 | 0,3578 | 1,2021 | 2,0784 | Si | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | 0,213 | 0,5428 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | BOLIVAR | SABANALARGA | 6.243 | 34.6754 | 484 | 0.012899 | 0.071643 | 240.0622
BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/05/2013 | Uso STN | BOLIVAR - EL BOSQUE | Mixta | No | 220 | 245 | 800 | 960 | 800 | 17,29 | Aérea | 17,29 | 0,049 | 0,384 | 18,445 | 0,186 | 0,718 | 17,6559 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV, EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | 0,338 | 0,7463 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar | BOLIVAR | EL BOSQUE | 0.84721 | 6.6394 | 484 | 0.0017504 | 0.013718 | 304.8409
BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/02/2007 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 245 | 929 | 1.028 | 929 | 63,21 | Aérea | 63,21 | 0,063 | 0,498 | 3,361 | 0,191 | 1,094 | 1,9145 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | BOLIVAR | SABANALARGA | 3.9822 | 31.4786 | 484 | 0.0082277 | 0.065038 | 353.9965
BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | BUCARAMANGA - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 45,438 | Aérea | 45,438 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | BUCARAMANGA | SOGAMOSO | 3.6396 | 22.3146 | 529 | 0.0068801 | 0.042183 | 358.5345
BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BUCARAMANGA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 837 | 1.088 | 837 | 12,11 | Aérea | 12,11 | 0,0714 | 0,5123 | 3,2288 | 0,3937 | 1,359 | 2,1842 | Si | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | BUCARAMANGA | GUATIGUARA | 0.86465 | 6.204 | 529 | 0.0016345 | 0.011728 | 333.4371
BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BUCARAMANGA - LOS PALOS | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 23,45 | Aérea | 23,45 | 0,0788 | 0,4925 | 3,314 | 0,2549 | 1,5566 | 2,745 | Si | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | BUCARAMANGA | LOS PALOS | 1.8479 | 11.5491 | 529 | 0.0034931 | 0.021832 | 358.5345
BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 03/08/2018 | Uso STN | CARTAGENA - BOLIVAR | Mixta | No | 220 | 220 | 1.000 | 1.028 | 1.000 | 20 | Aérea | 20 | 0,0506 | 0,2935 | 1,813 | 0,3483 | 0,8953 | 1,727 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | CARTAGENA | BOLIVAR | 1.012 | 5.87 | 484 | 0.0020909 | 0.012128 | 381.0512
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 220 | 787 | 790 | 813 | 2,88 | Aérea | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 3,3444 | 0,352 | 1,2115 | 2,0767 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | 0.2569 | 1.4322 | 484 | 0.00053078 | 0.0029591 | 299.8873
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 220 | 787 | 790 | 813 | 2,88 | Aérea | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 3,3444 | 0,352 | 1,2115 | 2,0767 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | 0.2569 | 1.4322 | 484 | 0.00053078 | 0.0029591 | 299.8873
BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/02/2007 | Uso STN | CARTAGENA - BOLIVAR | Aérea | No | 220 | 245 | 929 | 1.028 | 929 | 18,3 | Aérea | 18,3 | 0,063 | 0,491 | 3,371 | 0,184 | 1,036 | 1,915 | Si | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | CARTAGENA | BOLIVAR | 1.1529 | 8.9853 | 484 | 0.002382 | 0.018565 | 353.9965
CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/12/1999 | Uso STN | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 17,55 | Aérea | 17,55 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | Si | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | 0,2152 | 0,5622 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | CARTAGO | LA VIRGINIA | 0.97754 | 8.6785 | 529 | 0.0018479 | 0.016405 | 391.9977
CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2016 | Uso STN | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 17,38 | Aérea | 17,38 | 0,0558 | 0,493 | 3,4586 | 0,2698 | 1,1427 | 2,1962 | Si | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | 0,2152 | 0,5622 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | CARTAGO | LA VIRGINIA | 0.9698 | 8.5683 | 529 | 0.0018333 | 0.016197 | 391.9977
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STN | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 146,72 | Aérea | 146,72 | 0,0557 | 0,4948 | 3,4606 | 0,2474 | 1,1312 | 2,1906 | Si | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | 0,2153 | 0,5625 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | 8.1723 | 72.5971 | 529 | 0.015449 | 0.13723 | 391.9977
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2016 | Uso STN | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 148,43 | Aérea | 148,43 | 0,0557 | 0,4943 | 3,4581 | 0,2715 | 1,1464 | 2,1902 | Si | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 0,2153 | 0,5625 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | 8.2676 | 73.3689 | 529 | 0.015629 | 0.13869 | 391.9977
CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/09/2010 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - PORCE III | Aérea | No | 500 | 525 | 1.905 | 2.000 | 2.000 | 141,65 | Aérea | 141,65 | 0,0262 | 0,33 | 5,1337 | 0,3706 | 1,0253 | 3,5164 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO | PORCE III | 3.7112 | 46.7445 | 2500 | 0.0014845 | 0.018698 | 1649.7784 | 0.00034404 | 0.004456 | 7971.7638
CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2022 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | Aérea | No | 500 | 500 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 136,3 | Aérea | 136,3 | 0,0281 | 0,3116 | 5,2405 | 0,2182 | 1,0025 | 2,8588 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO | CHINU | 3.83 | 42.4711 | 2500 | 0.001532 | 0.016988 | 2078.461
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 112.56 | Aérea | 112.56 | 0.0244 | 0.3187 | 5,1584 | 0,2773 | 1,0817 | 2,6603 | Si | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Antioquia | CERROMATOSO | ANTIOQUIA | 2.7465 | 35.8729 | 2500 | 0.0010986 | 0.014349 | 2078.461
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 112.59 | Aérea | 112.59 | 0.0244 | 0.3188 | 5,1583 | 0,2773 | 1,0817 | 2,6602 | Si | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Antioquia | CERROMATOSO | ANTIOQUIA | 2.7472 | 35.8937 | 2500 | 0.0010989 | 0.014357 | 2078.461
CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2022 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - SAHAGUN | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.668 | 2.449 | 79,1 | Aérea | 79,1 | 0,0222 | 0,347 | 4,8779 | 0,1948 | 1,3169 | 3,5815 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO | SAHAGUN | 1.756 | 27.4477 | 2500 | 0.00070241 | 0.010979 | 2078.461
CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/09/1999 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.713 | 2.856 | 132,26 | Aérea | 132,26 | 0,0229 | 0,3234 | 5,1011 | 0,2956 | 1,1025 | 3,3581 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cordoba_Sucre | CERROMATOSO | CHINU | 3.0288 | 42.7729 | 2500 | 0.0012115 | 0.017109 | 2165.0635
CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2004 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.714 | 2.857 | 245,21 | Aérea | 245,21 | 0,0247 | 0,3227 | 5,0041 | 0,3297 | 0,9373 | 2,8503 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO | PRIMAVERA | 6.0567 | 79.1293 | 2500 | 0.0024227 | 0.031652 | 2165.0635
CHINU - EL COPEY 1 500 kV | CHINU - EL COPEY 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2022 | Uso STN | CHINU - EL COPEY | Aérea | No | 500 | 500 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 232,57 | Aérea | 232,57 | 0,0281 | 0,3116 | 5,2405 | 0,2182 | 1,0025 | 2,8588 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | EL COPEY | 6.5352 | 72.4688 | 2500 | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461
CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/10/1999 | Uso STN | CHINU - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.705 | 2.850 | 182,58 | Aérea | 182,58 | 0,0312 | 0,3346 | 4,9274 | 0,2957 | 0,9649 | 2,8288 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Atlantico | CHINU | SABANALARGA | 5.6965 | 61.0913 | 2500 | 0.0022786 | 0.024437 | 2165.0635 | 0.0009797 | 0.012142
CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | CHINU - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.375 | 3.087,5 | 2.375 | 185,2 | Aérea | 185,2 | 0,0232 | 0,3258 | 5,1401 | 0,2586 | 0,9864 | 3,3838 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Atlantico | CHINU | SABANALARGA | 4.2966 | 60.3382 | 2500 | 0.0017187 | 0.024135 | 2056.8103
CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2022 | Uso STN | CHINU - SAHAGUN | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.668 | 2.449 | 53 | Aérea | 53 | 0,0222 | 0,347 | 4,8779 | 0,1948 | 1,3169 | 3,5815 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | SAHAGUN | 1.1766 | 18.391 | 2500 | 0.00047064 | 0.0073564 | 2078.461
CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/06/2024 | Uso STN | CHINU - TOLUVIEJO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.455 | 1.164 | 40,89 | Aérea | 40,89 | 0,0608 | 0,3732 | 4,4589 | 0,3423 | 1,212 | 2,3302 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | TOLUVIEJO | 2.4861 | 15.2601 | 529 | 0.0046996 | 0.028847 | 398.3717
CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/12/2018 | Uso STN | CHINU - MONTERIA 230 KV | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.139,2 | 1.000 | 65,49 | Aérea | 65,49 | 0,056 | 0,367 | 4,507 | 0,38 | 1,363 | 2,154 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | MONTERIA | 3.6674 | 24.0348 | 529 | 0.0069328 | 0.045434 | 398.3717
CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/05/1977 | Uso STN | CHIVOR - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1021 | 1200 | 1021 | 22.74 | Aérea | 22.74 | 0.0521 | 0.4984 | 3,4422 | 0,396 | 1,3448 | 2,2075 | Si | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | CHIVOR | GUAVIO | 1.1848 | 11.3336 | 529 | 0.0022396 | 0.021425 | 406.7375
CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CHIVOR - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1021 | 1200 | 1021 | 22.69 | Aérea | 22.69 | 0.0521 | 0.4984 | 3,4422 | 0,396 | 1,3448 | 2,2075 | Si | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | CHIVOR | GUAVIO | 1.1821 | 11.3087 | 529 | 0.0022347 | 0.021377 | 406.7375
CHIVOR - TORCA 1 230 kV | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/1993 | Uso STN | CHIVOR - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1040 | 1021 | 102.84 | Aérea | 102.84 | 0.0485 | 0.5002 | 3,4186 | 0,2395 | 1,1077 | 2,2018 | Si | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | 0,1896 | 0,518 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | CHIVOR | TORCA | 4.9877 | 51.4406 | 529 | 0.0094286 | 0.097241 | 382.4368
CHIVOR - TORCA 2 230 kV | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/1993 | Uso STN | CHIVOR - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1040 | 1021 | 102.65 | Aérea | 102.65 | 0.0485 | 0.5002 | 3,4186 | 0,2395 | 1,1077 | 2,2018 | Si | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | 0,1896 | 0,518 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | CHIVOR | TORCA | 4.9785 | 51.3455 | 529 | 0.0094112 | 0.097061 | 382.4368
CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare | CHIVOR | SOCHAGOTA | 5.7551 | 56.2513 | 529 | 0.010879 | 0.10634 | 382.4368
CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 13/12/1999 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare | CHIVOR | SOCHAGOTA | 5.7551 | 56.2513 | 529 | 0.010879 | 0.10634 | 382.4368
CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 109.32 | Aérea | 109.32 | 0.0367 | 0.3983 | 4,2981 | 0,2884 | 0,923 | 3,348 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | CIRCO | GUAVIO | 4.012 | 43.5422 | 529 | 0.0075842 | 0.08231 | 382.4368
CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 109.85 | Aérea | 109.85 | 0.0366 | 0.3986 | 4,2958 | 0,2885 | 0,924 | 3,3445 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | CIRCO | GUAVIO | 4.0205 | 43.7862 | 529 | 0.0076002 | 0.082772 | 382.4368
CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | CIRCO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 46.16 | Aérea | 46.16 | 0.0441 | 0.4763 | 3,4443 | 0,3661 | 1,3024 | 2,1844 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | CIRCO | NUEVA ESPERANZA | 2.0357 | 21.986 | 529 | 0.0038481 | 0.041561 | 382.4368
CIRCO - TUNAL 1 230 kV | CIRCO - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - TUNAL | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 29.74 | Aérea | 29.74 | 0.0444 | 0.4803 | 3,4763 | 0,3719 | 1,3326 | 2,2464 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | CIRCO | TUNAL | 1.3205 | 14.2841 | 529 | 0.0024961 | 0.027002 | 382.4368
BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/02/1997 | Uso STN | COMUNEROS - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.052 | 809 | 10,91 | Aérea | 10,91 | 0,0724 | 0,5344 | 3,2164 | 0,4195 | 1,344 | 2,1891 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | COMUNEROS | BARRANCA | 0.78988 | 5.8303 | 529 | 0.0014932 | 0.011021 | 322.2827
COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/03/1999 | Uso STN | COMUNEROS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 95,24 | Aérea | 95,24 | 0,0525 | 0,4747 | 3,4314 | 0,209 | 1,0294 | 2,2 | Si | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV, BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV, GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | COMUNEROS | GUATIGUARA | 5.0001 | 45.2104 | 529 | 0.009452 | 0.085464 | 322.2827
COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/06/1999 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 810 | 1.053 | 810 | 111,6 | Aérea | 111,6 | 0,0705 | 0,5515 | 3,3305 | 0,3531 | 1,53 | 1,9165 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 0,3322 | 0,8176 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | COMUNEROS | PRIMAVERA | 7.8678 | 61.5474 | 529 | 0.014873 | 0.11635 | 322.6811
COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/11/1996 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 101,47 | Aérea | 101,47 | 0,0727 | 0,5363 | 3,2089 | 0,4255 | 1,3539 | 2,1901 | Si | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | COMUNEROS | PRIMAVERA | 7.3769 | 54.4184 | 529 | 0.013945 | 0.10287 | 322.2827
CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/08/1993 | Uso STN | CUESTECITAS - GUAJIRA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 722 | 813 | 95,45 | Aérea | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 3,3929 | 0,4766 | 1,164 | 2,2498 | Si | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | 0,3024 | 0,6065 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | CUESTECITAS | GUAJIRA | 8.5619 | 46.8755 | 484 | 0.01769 | 0.09685 | 240.0622
CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | CUESTECITAS - GUAJIRA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 722 | 813 | 95,45 | Aérea | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 3,3929 | 0,4766 | 1,164 | 2,2498 | Si | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | 0,3024 | 0,6065 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | CUESTECITAS | GUAJIRA | 8.5619 | 46.8755 | 484 | 0.01769 | 0.09685 | 240.0622
CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STN | CUESTECITAS - SAN JUAN (SAMPI) | Aérea | No | 220 | 245 | 598 | 717 | 813 | 70,22 | Aérea | 70,22 | 0,0675 | 0,506 | 3,2795 | 0,3534 | 1,3967 | 2,1738 | Si | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | 0,1712 | 0,8707 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | CUESTECITAS | SAN JUAN | 4.7399 | 35.5313 | 484 | 0.0097931 | 0.073412 | 227.8686
CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 220 | 245 | 2.000 | 2.281 | 2.000 | 2 | Aérea | 2 | 0,0303 | 0,3514 | 4,7244 | 0,3626 | 1,239 | 2,6271 | Si | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | 0,3321 | 0,7747 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | 0.0606 | 0.7028 | 484 | 0.00012521 | 0.0014521 | 762.1024 |  |  |  | eliminar - enlace interno
CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 220 | 245 | 2.000 | 2.281 | 2.000 | 2 | Aérea | 2 | 0,0303 | 0,3514 | 4,7244 | 0,3626 | 1,239 | 2,6271 | Si | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | 0,3321 | 0,7747 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | 0.0606 | 0.7028 | 484 | 0.00012521 | 0.0014521 | 762.1024 |  |  |  | eliminar - enlace interno
EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/01/2019 | Uso STN | EL COPEY - LA LOMA | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 73 | Aérea | 73 | 0,016 | 0,356 | 4,9138 | 0,354 | 1,217 | 3,0213 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | LA LOMA | 1.168 | 25.988 | 2500 | 0.0004672 | 0.010395 | 1649.7784
BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2007 | Uso STN | EL COPEY - BOLIVAR | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 166,68 | Aérea | 166,68 | 0,0237 | 0,3342 | 4,9138 | 0,394 | 0,9783 | 3,0213 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea Bolivar | EL COPEY | BOLIVAR | 3.9503 | 55.7045 | 2500 | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/11/2025 | Uso STN | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 218,292 | Aérea | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 5,2587 | 0,2183 | 0,9349 | 2,8049 | Si | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | 0,2033 | 0,4902 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | 4.5623 | 67.5614 | 2500 | 0.0018249 | 0.027025 | 2078.461
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 218,292 | Aérea | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 5,2587 | 0,2183 | 0,9349 | 2,8049 | Si | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | 0,2033 | 0,4902 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | 4.5623 | 67.5614 | 2500 | 0.0018249 | 0.027025 | 2078.461
EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | EL COPEY - FUNDACION | Aérea | No | 220 | 220 | 598 | 718 | 815 | 49,41 | Aérea | 49,41 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2292 | 0,4409 | 1,1543 | 2,2766 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | FUNDACION | 4.4321 | 25.4807 | 484 | 0.0091572 | 0.052646 | 227.8686
EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | EL COPEY - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 220 | 598 | 598 | 818 | 90,8 | Aérea | 90,8 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2292 | 0,4409 | 1,1543 | 2,2766 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | VALLEDUPAR | 8.1448 | 46.8256 | 484 | 0.016828 | 0.096747 | 227.8686
EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/11/2024 | Uso STN | EL COPEY - FUNDACION | Aérea | No | 220 | 245 | 1.000 | 1.200 | 1.195 | 50,237 | Aérea | 50,237 | 0,0585 | 0,3645 | 4,5474 | 0,3943 | 1,2445 | 2,3681 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | FUNDACION | 2.9389 | 18.3114 | 484 | 0.006072 | 0.037833 | 381.0512
EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/05/2007 | Uso STN | EL COPEY - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 245 | 588 | 764 | 588 | 96,13 | Aérea | 96,13 | 0,073 | 0,497 | 3,3032 | 0,3106 | 1,2969 | 1,8657 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | VALLEDUPAR | 7.0175 | 47.7766 | 484 | 0.014499 | 0.098712 | 224.0581
EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/01/2001 | Uso STN | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 920 | 296 | 10.9 | Aérea | 10.9 | 0.0544 | 0.4917 | 3,3628 | 0,3302 | 1,583 | 2,0127 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | EL SALTO | PORCE II | 0.59296 | 5.3595 | 484 | 0.0012251 | 0.011073 | 348.6618
GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 02/09/1999 | Uso STN | EL SALTO (EPM) - GUADALUPE IV | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 8.8 | Aérea | 8.8 | 0.0585 | 0.4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | EL SALTO | GUADALUPE IV | 0.5148 | 4.3234 | 484 | 0.0010636 | 0.0089327 | 296.0768
ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/10/1994 | Uso STN | ENVIGADO - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1047 | 832 | 28.93 | Aérea | 28.93 | 0.0487 | 0.4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | ANCON SUR (EPM) - BELEN (ANTIOQUIA) 1 110 kV, BELEN (ANTIOQUIA) - EL RODEO 1 110 kV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia | ENVIGADO | OCCIDENTE | 1.4089 | 13.898 | 484 | 0.0029109 | 0.028715 | 306.7462
ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1969 | Uso STN | ENVIGADO - GUATAPE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 63.1 | Aérea | 63.1 | 0.0582 | 0.4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV, GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia | ENVIGADO | GUATAPE | 3.6724 | 30.5593 | 484 | 0.0075876 | 0.063139 | 296.0768
ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/07/1988 | Uso STN | ENVIGADO - ORIENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 26.4 | Aérea | 26.4 | 0.0582 | 0.4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV, ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia | ENVIGADO | ORIENTE | 1.5365 | 12.7855 | 484 | 0.0031745 | 0.026416 | 296.0768
ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | ESMERALDA - LA ENEA | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.286 | 989 | 31,42 | Aérea | 31,42 | 0,0541 | 0,4933 | 3,4673 | 0,2456 | 1,1294 | 2,1944 | Si | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | 0,1906 | 0,5463 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA ENEA | 1.6998 | 15.4995 | 529 | 0.0032133 | 0.0293 | 318.6973
ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2017 | Uso STN | ESMERALDA - LA ENEA | Aérea | No | 230 | 245 | 896 | 1.164,8 | 896 | 31,42 | Aérea | 31,42 | 0,0559 | 0,4671 | 3,5928 | 0,2507 | 1,0847 | 2,3274 | Si | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | 0,1906 | 0,5463 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA ENEA | 1.7564 | 14.6763 | 529 | 0.0033202 | 0.027743 | 356.941
ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/01/1999 | Uso STN | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 230 | 985 | 1.280,5 | 985 | 23,85 | Aérea | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA VIRGINIA | 1.3284 | 11.7938 | 529 | 0.0025112 | 0.022295 | 392.3961
ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/05/1998 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1.001 | 194,16 | Aérea | 194,16 | 0,0547 | 0,4618 | 3,488 | 0,4013 | 1,3275 | 2,1592 | Si | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | 0,3457 | 0,7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle | ESMERALDA | YUMBO | 10.6206 | 89.6631 | 529 | 0.020077 | 0.1695 | 398.3717
SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/11/1971 | Uso STN | ESMERALDA - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 194,42 | Aérea | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 3,4411 | 0,2588 | 1,1268 | 2,1818 | Si | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | 0,2026 | 0,5291 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | SAN CARLOS | 10.6348 | 96.6073 | 529 | 0.020104 | 0.18262 | 386.4205
SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1998 | Uso STN | ESMERALDA - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 194,42 | Aérea | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 3,4411 | 0,2588 | 1,1268 | 2,1818 | Si | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | 0,2026 | 0,5291 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | SAN CARLOS | 10.6348 | 96.6073 | 529 | 0.020104 | 0.18262 | 386.4205
ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/11/1999 | Uso STN | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 985 | 1.280,5 | 985 | 23,85 | Aérea | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | Si | - | 0,2152 | 0,5622 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA VIRGINIA | 1.3284 | 11.7938 | 529 | 0.0025112 | 0.022295 | 392.3961
ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/12/1995 | Uso STN | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.045,68 | 1.359,38 | 1.045,68 | 21,84 | Aérea | 21,84 | 0,0525 | 0,4729 | 3,5181 | 0,2547 | 1,0621 | 2,3256 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | 0,2016 | 0,5113 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA HERMOSA | 1.1466 | 10.3281 | 529 | 0.0021675 | 0.019524 | 416.5693
ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/11/2018 | Uso STN | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22,1 | Aérea | 22,1 | 0,0525 | 0,4729 | 3,5181 | 0,2547 | 1,0621 | 2,3556 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | 0,2016 | 0,5113 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA HERMOSA | 1.1603 | 10.4511 | 529 | 0.0021933 | 0.019756 | 398.3717
ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1.001 | 194,21 | Aérea | 194,21 | 0,0547 | 0,4618 | 3,488 | 0,4013 | 1,3275 | 2,1592 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | 0,3457 | 0,7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle | ESMERALDA | YUMBO | 10.6233 | 89.6862 | 529 | 0.020082 | 0.16954 | 398.3717
FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/1999 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 988 | 988 | 91,15 | Aérea | 91,15 | 0,0896 | 0,496 | 3,3609 | 0,3705 | 1,1915 | 2,1078 | Si | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | 0,2259 | 0,5198 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | SABANALARGA | 8.167 | 45.2104 | 484 | 0.016874 | 0.09341 | 370.0007
FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2004 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 848 | 1.017 | 957 | 91,2 | Aérea | 91,2 | 0,0896 | 0,496 | 3,3609 | 0,3705 | 1,1915 | 2,1078 | Si | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | 0,2259 | 0,5198 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | SABANALARGA | 8.1715 | 45.2352 | 484 | 0.016883 | 0.093461 | 323.1314
FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 220 | 656 | 787 | 813 | 93,5 | Aérea | 93,5 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2249 | 0,4408 | 1,1552 | 2,2218 | No | - | - | - | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | SABANALARGA | 8.387 | 48.218 | 484 | 0.017328 | 0.099624 | 249.9696
FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/2017 | Uso STN | FUNDACION - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 62,56 | Aérea | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 3,379 | 0,4233 | 1,1672 | 2,142 | Si | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | RIO CORDOBA | 4.6294 | 30.5168 | 484 | 0.009565 | 0.063051 | 249.9696
FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/01/2018 | Uso STN | FUNDACION - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 656 | 62,56 | Aérea | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 3,379 | 0,4223 | 1,1672 | 2,142 | Si | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | RIO CORDOBA | 4.6294 | 30.5168 | 484 | 0.009565 | 0.063051 | 249.9696
GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/04/1998 | Uso STN | GUADALUPE IV - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 81.2 | Aérea | 81.2 | 0.0535 | 0.4842 | 3,4446 | 0,3248 | 1,4544 | 1,9532 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV, LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | GUADALUPE IV | OCCIDENTE | 4.3442 | 39.317 | 484 | 0.0089756 | 0.081234 | 296.0768
GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 920 | 2.04 | Aérea | 2.04 | 0.0545 | 0.4939 | 3,3792 | 0,3317 | 1,5907 | 2,0218 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | GUADALUPE IV | PORCE II | 0.11118 | 1.0076 | 484 | 0.00022971 | 0.0020817 | 348.6618
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | GUAJIRA - SANTA MARTA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 91,51 | Aérea | 80,71 | 0,0897 | 0,4935 | 3,3982 | 0,4145 | 1,2377 | 2,2781 | Si | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM | GUAJIRA | SANTA MARTA | 7.2397 | 39.8304 | 484 | 0.014958 | 0.082294 | 249.9696 |  |  |  | Se suman
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | [14 empty] | Aérea | 10,8 | 0,0897 | 0,4935 | 3,3982 | 0,4145 | 1,2377 | 2,2781 | Si | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 |  |  |  | GUAJIRA | SANTA MARTA | 0.96876 | 5.3298 | 484 | 0.0020016 | 0.011012 | 249.9696 |  |  |  | Se suman
GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/08/2013 | Uso STN | GUAJIRA - TERMOCOL | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 80,71 | Aérea | 80,71 | 0,0896 | 0,4935 | 3,32 | 0,4149 | 1,2383 | 1,954 | Si | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM | GUAJIRA | TERMOCOL | 7.2316 | 39.8304 | 484 | 0.014941 | 0.082294 | 249.9696
GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/02/1988 | Uso STN | GUATAPE - PLAYAS | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 21.16 | Aérea | 21.16 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | PLAYAS | 1.2379 | 10.3261 | 484 | 0.0025576 | 0.021335 | 296.0768
GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STN | GUATAPE - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 1154 | 1442 | 1154 | 35.77 | Aérea | 35.77 | 0.043 | 0.485 | 3,535 | 0,3889 | 1,348 | 2,1405 | Si | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,3319 | 0,7671 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | SAN CARLOS | 1.5381 | 17.3484 | 529 | 0.0029076 | 0.032795 | 459.7209
GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Uso STN | GUATAPE - GUATAPE | Aérea | No | 230 | 230 | 998 | 1297 | 998 | 13.31 | Aérea | 13.31 | 0.0575 | 0.4786 | 3,4634 | 0,2829 | 1,0933 | 2,1984 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | GUATAPE | 0.76533 | 6.3702 | 529 | 0.0014467 | 0.012042 | 397.5749
GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/11/1997 | Uso STN | GUATAPE - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 1154 | 1500.2 | 1154 | 35.79 | Aérea | 35.79 | 0.043 | 0.4851 | 3,535 | 0,3887 | 1,348 | 2,1405 | Si | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,3319 | 0,7671 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | SAN CARLOS | 1.539 | 17.3617 | 529 | 0.0029092 | 0.03282 | 459.7209
GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/07/1986 | Uso STN | GUATAPE - ORIENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 37.9 | Aérea | 37.9 | 0.0582 | 0.4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV, ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | ORIENTE | 2.2058 | 18.355 | 484 | 0.0045574 | 0.037923 | 296.0768
GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/03/1978 | Uso STN | GUATAPE - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 51.6 | Aérea | 51.6 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | MIRAFLORES | 3.0186 | 25.1808 | 484 | 0.0062368 | 0.052026 | 296.0768
GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/07/1998 | Uso STN | GUATAPE - JAGUAS | Aérea | No | 230 | 245 | 1023 | 1329.9 | 1023 | 14.28 | Aérea | 14.28 | 0.0535 | 0.4794 | 3,4585 | 0,2451 | 1,1 | 1,973 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | JAGUAS | 0.76398 | 6.8458 | 529 | 0.0014442 | 0.012941 | 407.5342
GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | GUATAPE - JAGUAS | Aérea | No | 230 | 245 | 939 | 1220.7 | 939 | 18.65 | Aérea | 18.65 | 0.0617 | 0.5049 | 3,282 | 0,4188 | 1,3297 | 2,2671 | Si | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | JAGUAS | 1.1507 | 9.4164 | 529 | 0.0021752 | 0.0178 | 374.071
GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Uso STN | GUATAPE - GUATAPE | Aérea | No | 230 | 230 | 998 | 1297 | 998 | 13.3 | Aérea | 13.3 | 0.0575 | 0.4786 | 3,4634 | 0,2829 | 1,0933 | 2,1984 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | GUATAPE | 0.76475 | 6.3654 | 529 | 0.0014457 | 0.012033 | 397.5749
GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/06/2021 | Uso STN | GUAVIO - SURIA (DELSUR) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 94,82 | Aérea | 94,82 | 0,033 | 0,398 | 4,229 | 0,239 | 0,939 | 2,784 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Meta | GUAVIO | SURIA | 3.1291 | 37.7384 | 529 | 0.005915 | 0.071339 | 573.6552
GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 09/02/2017 | Uso STN | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 1448 | 1882 | 1906 | 149.12 | Aérea | 149.12 | 0.0323 | 0.3734 | 4,5147 | 0,3763 | 1,3419 | 2,9261 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota | GUAVIO | NUEVA ESPERANZA | 4.8166 | 55.6814 | 529 | 0.0091051 | 0.10526 | 576.8422
GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1994 | Uso STN | GUAVIO - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 81,13 | Aérea | 81,13 | 0,0346 | 0,4013 | 4,1507 | 0,3169 | 0,9334 | 2,6383 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Meta | GUAVIO | LA REFORMA | 2.8071 | 32.5575 | 529 | 0.0053064 | 0.061545 | 573.6552
GUAVIO - TORCA 1 230 kV | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUAVIO - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1250 | 1250 | 1372 | 82.36 | Aérea | 82.36 | 0.0331 | 0.4757 | 3,5684 | 0,377 | 1,3221 | 2,2633 | Si | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota | GUAVIO | TORCA | 2.7261 | 39.1787 | 529 | 0.0051533 | 0.074062 | 497.9646
GUAVIO - TORCA 2 230 kV | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUAVIO - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1250 | 1250 | 1372 | 82.3 | Aérea | 82.3 | 0.0331 | 0.4757 | 3,5684 | 0,377 | 1,3221 | 2,2633 | Si | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota | GUAVIO | TORCA | 2.7241 | 39.1501 | 529 | 0.0051496 | 0.074008 | 497.9646
JAGUAS - MALENA 1 230 kV | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | JAGUAS - MALENA | Aérea | No | 230 | 245 | 768 | 811 | 811 | 69.35 | Aérea | 69.35 | 0.062 | 0.5251 | 3,2566 | 0,4278 | 1,2982 | 2,212 | Si | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | SubArea Antioquia | JAGUAS | MALENA | 4.2997 | 36.4157 | 529 | 0.008128 | 0.068839 | 305.9495
JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 06/12/2007 | Uso STN | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) | Aérea | No | 230 | 230 | 690 | 903 | 690 | 75,16 | Aérea | 75,16 | 0,0876 | 0,5169 | 3,5 | 0,5387 | 1,4049 | 2,251 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | MOCOA (JUNIN) | 6.584 | 38.8502 | 529 | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765
JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 11/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 132,03 | Aérea | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 3,4005 | 0,3055 | 1,4685 | 2,2351 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | JAMONDINO | 6.4695 | 65.104 | 529 | 0.01223 | 0.12307 | 445.3795
JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 11/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 132,03 | Aérea | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 3,4005 | 0,3055 | 1,4685 | 2,2351 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | JAMONDINO | 6.4695 | 65.104 | 529 | 0.01223 | 0.12307 | 445.3795
JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 138,71 | Aérea | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 3,4008 | 0,2259 | 1,2596 | 2,2537 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | JAMONDINO | 6.7968 | 68.3424 | 529 | 0.012848 | 0.12919 | 445.3795
JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - PIMAMPIRO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 138,71 | Aérea | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 3,4008 | 0,2259 | 1,2596 | 2,2537 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | PIMAMPIRO | 6.7968 | 68.3424 | 529 | 0.012848 | 0.12919 | 445.3795
JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | JAMONDINO - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 263,12 | Aérea | 263,12 | 0,0509 | 0,3646 | 4,7057 | 0,4254 | 1,5643 | 2,7729 | Si | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | TESALIA | 13.3928 | 95.9336 | 529 | 0.025317 | 0.18135 | 414.3066
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1998 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | 11.2296 | 90.536 | 529 | 0.021228 | 0.17115 | 318.6973
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/08/1990 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | 11.2296 | 90.536 | 529 | 0.021228 | 0.17115 | 318.6973
JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | JUANCHITO - SALVAJINA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 63,57 | Aérea | 63,57 | 0,0634 | 0,4865 | 3,4715 | 0,5129 | 1,5324 | 2,3971 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | JUANCHITO | SALVAJINA | 4.0303 | 30.9268 | 529 | 0.0076188 | 0.058463 | 440.5991
JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | JUANCHITO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.304 | 1.003 | 35,19 | Aérea | 35,19 | 0,0551 | 0,4777 | 3,4888 | 0,322 | 1,1784 | 2,2004 | Si | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Cauca-Narino | JUANCHITO | PAEZ | 1.939 | 16.8103 | 529 | 0.0036653 | 0.031777 | 399.5668
JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 21,9 | Aérea | 21,9 | 0,0531 | 0,4787 | 3,4753 | 0,3446 | 1,2804 | 2,1937 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2215 | 0,5437 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | JUANCHITO | SAN MARCOS (VALLE) | 1.1629 | 10.4835 | 529 | 0.0021983 | 0.019818 | 391.9977
LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | LA ENEA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.164 | 895 | 65,91 | Aérea | 65,91 | 0,0498 | 0,4898 | 3,4938 | 0,2412 | 1,1527 | 2,206 | Si | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,1906 | 0,5462 | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR | LA ENEA | SAN FELIPE | 3.2823 | 32.2827 | 529 | 0.0062048 | 0.061026 | 318.6973
LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2017 | Uso STN | LA ENEA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 896 | 1.164,8 | 896 | 65,91 | Aérea | 65,91 | 0,052 | 0,4632 | 3,6178 | 0,2466 | 1,0803 | 2,3376 | Si | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,1906 | 0,5462 | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR | LA ENEA | SAN FELIPE | 3.4273 | 30.5295 | 529 | 0.0064789 | 0.057712 | 356.941
LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - LA MESA | Aérea | No | 230 | 230 | 1120 | 1200 | 1120 | 4.71 | Aérea | 4.71 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4793 | 0,3678 | 1,3358 | 2,2314 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA GUACA | LA MESA | 0.20959 | 2.2613 | 529 | 0.00039621 | 0.0042746 | 446.1763
LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - LA MESA | Aérea | No | 230 | 230 | 1120 | 1200 | 1120 | 4.71 | Aérea | 4.71 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4793 | 0,3678 | 1,3358 | 2,2314 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA GUACA | LA MESA | 0.20959 | 2.2613 | 529 | 0.00039621 | 0.0042746 | 446.1763
LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - PARAISO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 7.64 | Aérea | 7.64 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4766 | 0,3743 | 1,3294 | 2,259 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA GUACA | PARAISO | 0.33998 | 3.668 | 529 | 0.00064268 | 0.0069338 | 382.4368
LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - PARAISO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 7.66 | Aérea | 7.66 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4766 | 0,3743 | 1,3294 | 2,259 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA GUACA | PARAISO | 0.34087 | 3.6776 | 529 | 0.00064437 | 0.0069519 | 382.4368
ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/06/2019 | Uso STN | LA HERMOSA - ARMENIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.320 | 1.015 | 38,75 | Aérea | 38,75 | 0,0531 | 0,3624 | 4,6032 | 0,4721 | 1,1991 | 2,5897 | No | - | - | - | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SubArea CQR | LA HERMOSA | ARMENIA | 2.0576 | 14.043 | 529 | 0.0038897 | 0.026546 | 398.3717
LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/02/1998 | Uso STN | LA MESA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1000 | 1366 | 1051 | 40.18 | Aérea | 40.18 | 0.0507 | 0.5007 | 3,4192 | 0,2661 | 1,1025 | 2,2202 | Si | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV, BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | 0,2131 | 0,5128 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA MESA | NOROESTE | 2.0371 | 20.1181 | 529 | 0.0038509 | 0.03803 | 398.3717
IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STN | LA MESA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 966 | 1.255,8 | 966 | 86,79 | Aérea | 86,79 | 0,0535 | 0,4827 | 3,4693 | 0,3948 | 1,3741 | 2,1802 | Si | IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | 0,34 | 0,774 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Huila-Tolima | LA MESA | IBAGUE | 4.6433 | 41.8935 | 529 | 0.0087774 | 0.079194 | 384.827
IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/08/1990 | Uso STN | LA MESA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 966 | 1.255,8 | 966 | 86,66 | Aérea | 86,66 | 0,0535 | 0,4827 | 3,4693 | 0,3948 | 1,3741 | 2,1802 | Si | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | 0,34 | 0,774 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Huila-Tolima | LA MESA | IBAGUE | 4.6363 | 41.8308 | 529 | 0.0087643 | 0.079075 | 384.827
LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/1997 | Uso STN | LA MESA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 952 | 1.237,6 | 952 | 77,2 | Aérea | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 3,4631 | 0,2464 | 1,1295 | 2,1925 | Si | LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,1907 | 0,5461 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea CQR | LA MESA | SAN FELIPE | 4.2383 | 38.1059 | 529 | 0.0080119 | 0.072034 | 379.2498
LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/1997 | Uso STN | LA MESA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 952 | 1.237,6 | 952 | 77,2 | Aérea | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 3,4631 | 0,2464 | 1,1295 | 2,1925 | Si | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,1907 | 0,5461 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea CQR | LA MESA | SAN FELIPE | 4.2383 | 38.1059 | 529 | 0.0080119 | 0.072034 | 379.2498
LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 13/06/2021 | Uso STN | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 42,79 | Aérea | 42,79 | 0,035 | 0,387 | 4,585 | 0,279 | 0,972 | 2,67 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta | LA REFORMA | SURIA | 1.4977 | 16.5597 | 529 | 0.0028311 | 0.031304 | 573.6552
LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 20/05/1994 | Uso STN | LA TASAJERA - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1047 | 832 | 23.06 | Aérea | 23.06 | 0.0487 | 0.4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | LA TASAJERA | OCCIDENTE | 1.123 | 11.078 | 484 | 0.0023203 | 0.022888 | 306.7462
ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/06/2019 | Uso STN | LA VIRGINIA (500 - 230) - ARMENIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.320 | 1.015 | 64,99 | Aérea | 64,99 | 0,0608 | 0,4153 | 6,6756 | 0,5019 | 1,3552 | 3,9857 | No | - | - | - | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR | LA VIRGINIA | ARMENIA | 3.9514 | 26.9903 | 529 | 0.0074696 | 0.051021 | 398.3717
GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/05/1999 | Uso STN | LOS PALOS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 836 | 1.087 | 836 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,0615 | 0,4834 | 3,396 | 0,278 | 1,197 | 2,198 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | LOS PALOS | GUATIGUARA | 1.8819 | 14.792 | 529 | 0.0035575 | 0.027962 | 333.0387
LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | LOS PALOS - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 245 | 820 | 1.066 | 820 | 101,46 | Aérea | 101,46 | 0,0678 | 0,5311 | 3,2352 | 0,4143 | 1,3398 | 2,1975 | Si | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV, LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Norte de Santander | LOS PALOS | TASAJERO | 6.879 | 53.8854 | 529 | 0.013004 | 0.10186 | 326.6648
LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/01/1997 | Uso STN | LOS PALOS - TOLEDO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.130 | 869 | 79,45 | Aérea | 79,45 | 0,0538 | 0,5162 | 3,2908 | 0,2851 | 1,0413 | 2,2205 | Si | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV, LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Arauca | LOS PALOS | TOLEDO | 4.2744 | 41.0121 | 529 | 0.0080802 | 0.077528 | 318.6973
MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | MALENA - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 768 | 811 | 811 | 8.23 | Aérea | 8.23 | 0.0709 | 0.5266 | 3,2764 | 0,4135 | 1,3137 | 2,2365 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | SubArea Antioquia | MALENA | PRIMAVERA | 0.58351 | 4.3339 | 529 | 0.001103 | 0.0081927 | 305.9495
ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | MEDELLIN - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 109.59 | Aérea | 109.59 | 0.0248 | 0.3222 | 5,123 | 0,2735 | 1,0839 | 2,6389 | Si | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | - | - | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia | HELICONIA | ANTIOQUIA | 2.7178 | 35.3099 | 2500 | 0.0010871 | 0.014124 | 2078.461
MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/02/2021 | Uso STN | MOCOA (JUNIN) - RENACER | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.798 | 1.383 | 1,34 | Aérea | 1,34 | 0,0471 | 0,3594 | 4,6335 | 0,3187 | 1,3721 | 2,489 | No | - | - | - | PUTUMAYO | MOCOA | SubArea Putumayo | MOCOA (JUNIN) | RENACER | 0.063114 | 0.4816 | 529 | 0.00011931 | 0.00091039 | 414.3066
NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/10/1985 | Uso STN | NOROESTE - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1261 | 970 | 102.61 | Aérea | 102.61 | 0.0522 | 0.4587 | 3,5048 | 0,4001 | 1,3271 | 2,1667 | Si | NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | 0,3471 | 0,7119 | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota | NOROESTE | PURNIO | 5.3562 | 47.0672 | 529 | 0.010125 | 0.088974 | 386.4205
NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | NOROESTE - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1261 | 970 | 102.52 | Aérea | 102.52 | 0.0522 | 0.4587 | 3,5048 | 0,4001 | 1,3271 | 2,1667 | Si | NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | 0,3471 | 0,7119 | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota | NOROESTE | PURNIO | 5.3515 | 47.0259 | 529 | 0.010116 | 0.088896 | 386.4205
CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/12/2017 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 220 | 839 | 840 | 839 | 13,71 | Aérea | 13,71 | 0,0802 | 0,486 | 3,4082 | 0,3801 | 1,1741 | 2,1575 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA | CARACOLI | 1.0995 | 6.6631 | 484 | 0.0022718 | 0.013767 | 319.7019
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/05/1999 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 890 | 890 | 7,4 | Aérea | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 3,5795 | 0,2591 | 1,6223 | 2,1053 | Si | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | 0.6549 | 3.4469 | 484 | 0.0013531 | 0.0071217 | 320.083
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/06/1999 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 890 | 890 | 7,4 | Aérea | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 3,5795 | 0,2591 | 1,6223 | 2,1053 | Si | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | 0.6549 | 3.4469 | 484 | 0.0013531 | 0.0071217 | 320.083
LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/01/2019 | Uso STN | OCAÑA - LA LOMA | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 168 | Aérea | 168 | 0,016 | 0,356 | 4,9138 | 0,354 | 1,217 | 3,0213 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea GCM | OCAÑA | LA LOMA | 2.688 | 59.808 | 2500 | 0.0010752 | 0.023923 | 1649.7784
OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | OCAÑA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 163,71 | Aérea | 163,71 | 0,0272 | 0,33 | 5,072 | 0,4152 | 0,98 | 3,238 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Santander | OCAÑA | SOGAMOSO | 4.4529 | 54.0243 | 2500 | 0.0017812 | 0.02161 | 1649.7784
SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/01/1997 | Uso STN | OCAÑA - SAN MATEO (CUCUTA) | Aérea | No | 230 | 245 | 875 | 1.137,5 | 875 | 120,57 | Aérea | 120,57 | 0,0647 | 0,5131 | 3,3254 | 0,292 | 1,0764 | 2,1992 | Si | OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander | OCAÑA | SAN MATEO (CUCUTA) | 7.8009 | 61.8645 | 529 | 0.014746 | 0.11695 | 348.5752
OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | OCAÑA - LOS PALOS | Aérea | No | 230 | 245 | 887 | 1.153,1 | 887 | 160,39 | Aérea | 160,39 | 0,0649 | 0,5165 | 3,3015 | 0,2937 | 1,0655 | 2,202 | Si | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander | OCAÑA | LOS PALOS | 10.4093 | 82.8414 | 529 | 0.019677 | 0.1566 | 353.3557
HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | OCCIDENTE - MEDELLIN | Aérea | No | 230 | 230 | 805 | 1047 | 805 | 32.45 | Aérea | 32.45 | 0.046 | 0.4375 | 3,8825 | 0,3062 | 1,2872 | 2,3618 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV, ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | OCCIDENTE | HELICONIA | 1.4927 | 14.1969 | 529 | 0.0028217 | 0.026837 | 320.6892
ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/02/1988 | Uso STN | ORIENTE - PLAYAS | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 54.75 | Aérea | 54.75 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia | ORIENTE | PLAYAS | 3.2029 | 26.718 | 484 | 0.0066175 | 0.055202 | 296.0768
PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | PAIPA | SOCHAGOTA | 0.22058 | 2.4606 | 529 | 0.00041697 | 0.0046514 | 492.7858
PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | PAIPA | SOCHAGOTA | 0.22058 | 2.4606 | 529 | 0.00041697 | 0.0046514 | 492.7858
GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | PALENQUE | GUATIGUARA | 2.1908 | 20.5173 | 529 | 0.0041413 | 0.038785 | 405.144
GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | PALENQUE | GUATIGUARA | 2.1908 | 20.5173 | 529 | 0.0041413 | 0.038785 | 405.144
PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | PALENQUE | SOGAMOSO | 1.9956 | 18.7367 | 529 | 0.0037723 | 0.035419 | 405.144
PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | PALENQUE | SOGAMOSO | 1.9956 | 18.7367 | 529 | 0.0037723 | 0.035419 | 405.144
PANCE - YUMBO 1 230 kV | PANCE - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | PANCE - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 27,54 | Aérea | 27,54 | 0,0653 | 0,4853 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | PANCE | YUMBO | 1.7984 | 13.3652 | 529 | 0.0033996 | 0.025265 | 398.3717
PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | PANCE - SALVAJINA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 49,73 | Aérea | 49,73 | 0,0635 | 0,4866 | 3,4715 | 0,5129 | 1,5324 | 2,3971 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | PANCE | SALVAJINA | 3.1579 | 24.1986 | 529 | 0.0059695 | 0.045744 | 440.5991
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 1120 | 1410 | 15.57 | Aérea | 15.57 | 0.0434 | 0.47 | 3,3767 | 0,3539 | 1,265 | 2,1342 | Si | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | PARAISO | NUEVA ESPERANZA | 0.67574 | 7.3179 | 529 | 0.0012774 | 0.013833 | 382.4368
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 1120 | 1410 | 15.57 | Aérea | 15.57 | 0.0434 | 0.47 | 3,3767 | 0,3539 | 1,265 | 2,1342 | Si | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV, NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | PARAISO | NUEVA ESPERANZA | 0.67574 | 7.3179 | 529 | 0.0012774 | 0.013833 | 382.4368
PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/1999 | Uso STN | PLAYAS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 982 | 1276.6 | 982 | 104.34 | Aérea | 104.34 | 0.0557 | 0.4774 | 3,4996 | 0,2994 | 1,0319 | 2,045 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | PLAYAS | PRIMAVERA | 5.8117 | 49.8119 | 529 | 0.010986 | 0.094162 | 391.201
ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | PORCE III - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 112.8 | Aérea | 112.8 | 0.0244 | 0.3219 | 5,128 | 0,2731 | 1,0836 | 2,6402 | Si | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | - | - | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia | PORCE III | ANTIOQUIA | 2.7523 | 36.3103 | 2500 | 0.0011009 | 0.014524 | 2078.461
PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/06/2021 | Uso STN | PORCE III - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 235.72 | Aérea | 235.72 | 0.024 | 0.317 | 5,182 | 0,2802 | 1,08 | 2,674 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia | PORCE III | SOGAMOSO | 5.6573 | 74.7232 | 2500 | 0.0022629 | 0.029889 | 2078.461
GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PRIMAVERA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 979 | 1.273 | 979 | 162,93 | Aérea | 162,93 | 0,0543 | 0,4766 | 3,5347 | 0,2658 | 1,2968 | 1,9293 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander | PRIMAVERA | GUATIGUARA | 8.8471 | 77.6524 | 529 | 0.016724 | 0.14679 | 390.0059
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 10/12/1993 | Uso STN | PRIMAVERA - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 811 | 1054.3 | 811 | 59.78 | Aérea | 59.78 | 0.0694 | 0.5455 | 3,3318 | 0,3574 | 1,5136 | 1,9402 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV, COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | 0,3322 | 0,8176 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Antioquia | PRIMAVERA | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 4.1487 | 32.61 | 529 | 0.0078426 | 0.061645 | 323.0794
PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | PRIMAVERA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 135,67 | Aérea | 135,67 | 0,0279 | 0,331 | 5,128 | 0,4196 | 0,9801 | 3,371 | No | - | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander | PRIMAVERA | SOGAMOSO | 3.7852 | 44.9068 | 2500 | 0.0015141 | 0.017963 | 1649.7784
MIEL I - PURNIO 1 230 kV | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/08/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 988 | 1.284,4 | 988 | 25,75 | Aérea | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 3,4663 | 0,4364 | 1,4973 | 2,1492 | Si | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | 0,3822 | 0,924 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR | PURNIO | MIEL I | 1.3982 | 12.4167 | 529 | 0.0026431 | 0.023472 | 393.5912
MIEL I - PURNIO 2 230 kV | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 988 | 1.284,4 | 988 | 25,75 | Aérea | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 3,4663 | 0,4364 | 1,4973 | 2,1492 | Si | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | 0,3822 | 0,924 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR | PURNIO | MIEL I | 1.3982 | 12.4167 | 529 | 0.0026431 | 0.023472 | 393.5912
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1279.2 | 984 | 100.47 | Aérea | 100.47 | 0.0544 | 0.4823 | 3,4677 | 0,4261 | 1,4777 | 2,1703 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | 0,3718 | 0,9044 | CALDAS | LA DORADA | SubArea Antioquia | PURNIO | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 5.4656 | 48.4567 | 529 | 0.010332 | 0.091601 | 391.9977
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1279.2 | 984 | 100.47 | Aérea | 100.47 | 0.0544 | 0.4823 | 3,4677 | 0,4261 | 1,4777 | 2,1703 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | 0,3718 | 0,9044 | CALDAS | LA DORADA | SubArea Antioquia | PURNIO | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 5.4656 | 48.4567 | 529 | 0.010332 | 0.091601 | 391.9977
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 989 | 989 | 43,34 | Aérea | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 3,4299 | 0,3197 | 1,1063 | 2,2083 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | 0,2244 | 0,5113 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 2.8041 | 21.0242 | 484 | 0.0057936 | 0.043438 | 370.0007
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/05/1999 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 220 | 840 | 840 | 839 | 45,28 | Aérea | 8,5 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 0,3017 | 0,602 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 0.6953 | 4.1939 | 484 | 0.0014366 | 0.0086651 | 320.083
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | [14 empty] | Aérea | 6,365 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 0,3017 | 0,602 |  |  |  | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 0.52066 | 3.1405 | 484 | 0.0010757 | 0.0064886 | 320.083
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | [14 empty] | Aérea | 30,415 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 0,2574 | 0,5558 |  |  |  | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 2.4879 | 15.0068 | 484 | 0.0051404 | 0.031006 | 320.083
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 989 | 989 | 43,34 | Aérea | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 3,4299 | 0,3197 | 1,1063 | 2,2083 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | 0,2244 | 0,5113 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 2.8041 | 21.0242 | 484 | 0.0057936 | 0.043438 | 370.0007
SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STN | SABANALARGA - TERNERA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 69,9 | Aérea | 69,9 | 0,0893 | 0,496 | 3,3541 | 0,3578 | 1,2021 | 2,0784 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | 0,213 | 0,5428 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar | SABANALARGA | TERNERA | 6.2421 | 34.6704 | 484 | 0.012897 | 0.071633 | 240.0622
CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/02/2018 | Uso STN | SABANALARGA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.139 | 1.000 | 30,29 | Aérea | 30,29 | 0,0581 | 0,3658 | 4,5829 | 0,38 | 1,1499 | 2,3915 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | CARACOLI | 1.7598 | 11.0801 | 484 | 0.0036361 | 0.022893 | 381.0512
SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/04/1997 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 38,42 | Aérea | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3,3608 | 0,4084 | 1,2408 | 2,1048 | Si | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | 0,2984 | 0,5981 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | TEBSA | 3.4463 | 19.0563 | 484 | 0.0071204 | 0.039373 | 240.0622
SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1986 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 840 | 839 | 38,5 | Aérea | 8,09 | 0,0817 | 0,4932 | 3,3537 | 0,3596 | 1,1645 | 2,1214 | Si | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 0,2573 | 0,5558 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | TEBSA | 0.66095 | 3.99 | 484 | 0.0013656 | 0.0082438 | 320.083
SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | [14 empty] | Aérea | 30,41 | 0,0817 | 0,4932 | 3,3537 | 0,3537 | 1,1645 | 2,1214 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | 0,2573 | 0,5558 |  |  |  | SABANALARGA | TEBSA | 2.4845 | 14.9982 | 484 | 0.0051333 | 0.030988 | 320.083
SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 38,42 | Aérea | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3,3608 | 0,4084 | 1,2408 | 2,1048 | Si | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 0,2984 | 0,5981 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | TEBSA | 3.4463 | 19.0563 | 484 | 0.0071204 | 0.039373 | 240.0622
SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/05/1999 | Uso STN | SAMORE - TOLEDO | Aérea | No | 230 | 245 | 868 | 1.128,4 | 868 | 44,69 | Aérea | 44,69 | 0,0682 | 0,5266 | 3,2315 | 0,3002 | 1,0499 | 2,1945 | Si | BANADIA - SAMORE 1 230 kV, LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | - | - | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | SubArea Norte de Santander | SAMORE | TOLEDO | 3.0479 | 23.5338 | 529 | 0.0057615 | 0.044487 | 345.7866
ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | SAN BERNARDINO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303,9 | 1.003 | 101,03 | Aérea | 101,03 | 0,0469 | 0,469 | 3,5726 | 0,3786 | 1,3304 | 2,1836 | Si | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV, PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2719 | 0,6057 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino | SAN BERNARDINO | ALFEREZ | 4.7383 | 47.3831 | 529 | 0.0089571 | 0.089571 | 399.5668
PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/07/1986 | Uso STN | SAN BERNARDINO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.304 | 1.003 | 117,97 | Aérea | 117,97 | 0,0565 | 0,4762 | 3,5075 | 0,3736 | 1,3003 | 2,1622 | Si | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | 0,2528 | 0,5897 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino | SAN BERNARDINO | PAEZ | 6.6653 | 56.1773 | 529 | 0.0126 | 0.1062 | 318.6973
PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/09/2010 | Uso STN | SAN CARLOS - PORCE III | Aérea | No | 500 | 525 | 1905 | 2000 | 2000 | 106.47 | Aérea | 106.47 | 0.0262 | 0.3295 | 5,1376 | 0,3719 | 1,0257 | 3,5091 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | PORCE III | 2.7895 | 35.0819 | 2500 | 0.0011158 | 0.014033 | 1649.7784
LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SAN CARLOS - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.000 | 4.083 | 3.141 | 212,14 | Aérea | 212,14 | 0,0207 | 0,3155 | 5,2238 | 0,3579 | 1,1073 | 3,1279 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea CQR | SAN CARLOS | LA VIRGINIA | 4.3913 | 66.9302 | 2500 | 0.0017565 | 0.026772 | 500
PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/10/1985 | Uso STN | SAN CARLOS - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 968 | 1258.4 | 968 | 91.39 | Aérea | 91.39 | 0.0572 | 0.4609 | 3,487 | 0,4028 | 1,3294 | 2,1594 | Si | PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,3367 | 0,7497 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | PURNIO | 5.2275 | 42.1217 | 529 | 0.0098819 | 0.079625 | 385.6238
PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/12/2001 | Uso STN | SAN CARLOS - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 968 | 1258.4 | 968 | 91.39 | Aérea | 91.39 | 0.0572 | 0.4795 | 3,487 | 0,3947 | 1,3463 | 2,1592 | Si | PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,3367 | 0,7497 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | PURNIO | 5.2275 | 43.8215 | 529 | 0.0098819 | 0.082838 | 385.6238
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1996 | Uso STN | SAN CARLOS - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 812 | 1015 | 812 | 30.18 | Aérea | 30.18 | 0.0782 | 0.5131 | 3,3288 | 0,3563 | 1,4501 | 1,8987 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 2.3601 | 15.4854 | 529 | 0.0044614 | 0.029273 | 323.4778
PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/1991 | Uso STN | SAN CARLOS - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 525 | 2500 | 3714 | 2857 | 82.64 | Aérea | 82.64 | 0.0256 | 0.3248 | 5,0178 | 0,2894 | 0,8128 | 3,0224 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | PRIMAVERA | 2.1156 | 26.8415 | 2500 | 0.00084623 | 0.010737 | 2165.0635
MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | SAN FELIPE - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 996 | 1.294,8 | 996 | 58,73 | Aérea | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3,4677 | 0,4366 | 1,4963 | 2,1704 | Si | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,3824 | 0,9231 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR | SAN FELIPE | MIEL I | 3.1949 | 28.3196 | 529 | 0.0060395 | 0.053534 | 396.7782
MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | SAN FELIPE - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 996 | 1.294,8 | 996 | 58,73 | Aérea | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3,4677 | 0,4366 | 1,4963 | 2,1704 | Si | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,3824 | 0,9231 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR | SAN FELIPE | MIEL I | 3.1949 | 28.3196 | 529 | 0.0060395 | 0.053534 | 396.7782
LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.000 | 4.083 | 3.141 | 165,78 | Aérea | 165,78 | 0,0216 | 0,3175 | 5,226 | 0,3588 | 1,1093 | 3,1287 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle | SAN MARCOS (VALLE) | LA VIRGINIA | 3.5808 | 52.6352 | 2500 | 0.0014323 | 0.021054 | 1732.0508
SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/01/2002 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 986 | 1.281,8 | 986 | 6,3 | Aérea | 6,3 | 0,0556 | 0,4827 | 3,4647 | 0,2442 | 1,1031 | 2,1932 | Si | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV, JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 0,2215 | 0,5437 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle | SAN MARCOS (VALLE) | YUMBO | 0.35028 | 3.041 | 529 | 0.00066216 | 0.0057486 | 392.7945
SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 14.96 | Aérea | 14.96 | 0.0444 | 0.4803 | 3,5522 | 0,3706 | 1,3327 | 2,3034 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota | SAN MATEO (BOGOTA) | TUNAL | 0.66422 | 7.1853 | 529 | 0.0012556 | 0.013583 | 382.4368
NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | SAN MATEO (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 29.41 | Aérea | 29.41 | 0.044 | 0.4758 | 3,4343 | 0,3636 | 1,2957 | 2,1701 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota | SAN MATEO (BOGOTA) | NUEVA ESPERANZA | 1.294 | 13.9933 | 529 | 0.0024462 | 0.026452 | 382.4368
SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 230 | 860 | 860 | 860 | 18,75 | Aérea | 18,75 | 0,0666 | 0,4946 | 3,342 | 0,289 | 0,924 | 2,696 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander | SAN MATEO (CUCUTA) | TASAJERO | 1.2488 | 9.2737 | 529 | 0.0023606 | 0.017531 | 342.5996
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/01/2018 | Uso STN | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 656 | 22,38 | Aérea | 22,38 | 0,0737 | 0,4877 | 3,379 | 0,4229 | 1,1672 | 2,142 | Si | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | SANTA MARTA | RIO CORDOBA | 1.6494 | 10.9147 | 484 | 0.0034079 | 0.022551 | 249.9696
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/2017 | Uso STN | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 22,39 | Aérea | 22,39 | 0,0737 | 0,4877 | 3,379 | 0,4229 | 1,1672 | 2,142 | Si | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | SANTA MARTA | RIO CORDOBA | 1.6501 | 10.9196 | 484 | 0.0034094 | 0.022561 | 249.9696
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/08/2013 | Uso STN | SANTA MARTA - TERMOCOL | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 11,56 | Aérea | 10,8 | 0,0887 | 0,4934 | 3,32 | 0,4172 | 1,2423 | 1,954 | Si | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | SANTA MARTA | TERMOCOL | 0.95796 | 5.3287 | 484 | 0.0019793 | 0.01101 | 249.9696
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | [14 empty] | Aérea | 0,76 | 0,0887 | 0,4934 | 3,32 | 0,4172 | 1,2423 | 1,954 | Si | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 |  |  |  | SANTA MARTA | TERMOCOL | 0.067412 | 0.37498 | 484 | 0.00013928 | 0.00077476 | 249.9696
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | 1.6218 | 11.1874 | 529 | 0.0030658 | 0.021148 | 398.3717
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | 1.6218 | 11.1874 | 529 | 0.0030658 | 0.021148 | 398.3717
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 830 | 1.079 | 830 | 142,2 | Aérea | 142,2 | 0,0684 | 0,5133 | 3,2286 | 0,409 | 1,3289 | 2,1862 | Si | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA | GUATIGUARA | 9.7265 | 72.9913 | 529 | 0.018387 | 0.13798 | 330.6485
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/06/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.001 | 1.301,3 | 1.001 | 155,26 | Aérea | 155,26 | 0,0501 | 0,4739 | 3,4402 | 0,2965 | 1,1675 | 2,0152 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA | GUATIGUARA | 7.7785 | 73.5777 | 529 | 0.014704 | 0.13909 | 398.7701
BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | SOGAMOSO - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 54,182 | Aérea | 54,182 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander | SOGAMOSO | BARRANCA | 4.34 | 26.6088 | 529 | 0.0082041 | 0.0503 | 358.5345
GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | TASAJERO - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 987 | 1.283 | 987 | 127,63 | Aérea | 127,63 | 0,0541 | 0,4849 | 3,453 | 0,3442 | 1,6191 | 1,9065 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | SubArea Norte de Santander | TASAJERO | GUATIGUARA | 6.9048 | 61.8878 | 529 | 0.013053 | 0.11699 | 393.1929
CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/12/2017 | Uso STN | TEBSA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 220 | 839 | 840 | 839 | 10,14 | Aérea | 10,14 | 0,0796 | 0,4834 | 3,4332 | 0,3802 | 1,169 | 2,1702 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico | TEBSA | CARACOLI | 0.80714 | 4.9017 | 484 | 0.0016677 | 0.010127 | 319.7019
RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/12/2025 | Uso STN | TERMOCOL - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.328 | 1.328 | 33,064 | Aérea | 33,064 | 0,0578 | 0,368 | 4,6157 | 0,4143 | 1,1001 | 2,7113 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | TERMOCOL | RIO CORDOBA | 1.9111 | 12.1676 | 484 | 0.0039486 | 0.02514 | 381.0512
CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/02/2018 | Uso STN | TERMOFLORES - CARACOLI | Mixta | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.139 | 1.000 | 35,9 | Subterránea | 35,9 | 0,052 | 0,3376 | 18,239 | 0,3382 | 0,9906 | 16,5828 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | TERMOFLORES | CARACOLI | 1.8668 | 12.1198 | 484 | 0.003857 | 0.025041 | 381.0512
TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/2000 | Uso STN | TERNERA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 242 | 787 | 790 | 813 | 3,12 | Aérea | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 3,3608 | 0,3396 | 1,1377 | 2,1048 | Si | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | TERNERA | TERMOCANDELARIA | 0.27955 | 1.546 | 484 | 0.00057759 | 0.0031941 | 299.8873
TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/06/2000 | Uso STN | TERNERA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 242 | 787 | 790 | 813 | 3,12 | Aérea | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 3,3608 | 0,3396 | 1,1377 | 2,1048 | Si | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | TERNERA | TERMOCANDELARIA | 0.27955 | 1.546 | 484 | 0.00057759 | 0.0031941 | 299.8873
EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/05/2013 | Uso STN | TERNERA - EL BOSQUE | Mixta | No | 220 | 242 | 630 | 756 | 830 | 25,69 | Aérea | 25,69 | 0,0602 | 0,452 | 13,5127 | 0,202 | 0,86 | 12,5555 | Si | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | 0,338 | 0,7463 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | TERNERA | EL BOSQUE | 1.5465 | 11.6119 | 484 | 0.0031953 | 0.023991 | 240.0622
LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 09/11/1997 | Uso STN | TUNAL - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.620 | 74,95 | Aérea | 74,95 | 0,0341 | 0,392 | 4,2998 | 0,3086 | 0,9254 | 2,6101 | Si | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Meta | TUNAL | LA REFORMA | 2.5558 | 29.3804 | 529 | 0.0048314 | 0.05554 | 382.4368
LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 24/11/2015 | Uso STN | TUNAL - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.620 | 75,06 | Aérea | 75,06 | 0,0341 | 0,392 | 4,2992 | 0,3086 | 0,9254 | 2,6105 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Meta | TUNAL | LA REFORMA | 2.5595 | 29.4235 | 529 | 0.0048385 | 0.055621 | 382.4368
URABA - URRA 1 230 kV | URABA - URRA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STN | URABA - URRA | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.143 | 879 | 51,12 | Aérea | 51,12 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | APARTADÓ | SubArea Cordoba_Sucre | URABA | URRA | 3.1388 | 26.4546 | 529 | 0.0059334 | 0.050009 | 318.6973
MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/03/2019 | Uso STN | URABA - MONTERIA 230 KV | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.139,2 | 1.000 | 131,6 | Aérea | 131,6 | 0,056 | 0,367 | 4,507 | 0,38 | 1,363 | 2,154 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | APARTADÓ | SubArea Cordoba_Sucre | URABA | MONTERIA | 7.3696 | 48.2972 | 529 | 0.013931 | 0.091299 | 398.3717
CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/11/1992 | Uso STN | URRA - CERROMATOSO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.145 | 881 | 84,61 | Aérea | 84,61 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | Si | CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre | URRA | CERROMATOSO | 5.1951 | 43.7857 | 529 | 0.0098205 | 0.082771 | 318.6973
CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | URRA - CERROMATOSO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.145 | 881 | 84,64 | Aérea | 84,64 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | Si | CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre | URRA | CERROMATOSO | 5.1969 | 43.8012 | 529 | 0.009824 | 0.0828 | 318.6973
ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | YUMBO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303,9 | 1.003 | 24,535 | Aérea | 24,535 | 0,0469 | 0,469 | 3,5726 | 0,3786 | 1,3304 | 2,1836 | Si | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV, JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,2719 | 0,6057 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle | YUMBO | ALFEREZ | 1.1507 | 11.5069 | 529 | 0.0021752 | 0.021752 | 399.5668
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/12/2022 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 200,78 | Aérea | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 3,3744 | 0,3849 | 1,3291 | 2,1303 | Si | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | 0,294 | 0,7108 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | TESALIA | 10.0591 | 99.5066 | 529 | 0.019015 | 0.1881 | 414.3066
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/12/2022 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 200,78 | Aérea | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 3,3744 | 0,3849 | 1,3291 | 2,1303 | Si | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | 0,294 | 0,7108 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | TESALIA | 10.0591 | 99.5066 | 529 | 0.019015 | 0.1881 | 414.3066
IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 19/03/2017 | Uso STN | IBAGUE - TULUNI | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 102,5 | Aérea | 102,5 | 0,066 | 0,494 | 2,024 | 0,271 | 1,142 | 0,876 | Si | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV, BETANIA - TULUNI 1 230 kV | 0,2729 | 0,5939 | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima | IBAGUE | TULUNI | 6.765 | 50.635 | 529 | 0.012788 | 0.095718 | 356.5427
LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | TRANSMISORA COLOMBIANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/10/2025 | Uso STN | NUEVA ESPERANZA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2400 | 2500 | 2400 | 237.58 | Aérea | 237.58 | 0.0219 | 0.3211 | 5,1301 | 0,2002 | 0,9289 | 2,3972 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota | NUEVA ESPERANZA | LA VIRGINIA | 5.203 | 76.2869 | 2500 | 0.0020812 | 0.030515 | 2078.461
HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/06/2024 | Uso STN | HELICONIA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | Si | 500 | 550 | 2400 | 2626.8 | 2626.8 | 178.495 | Aérea | 178.495 | 0.026 | 0.324 | 5,014 | 0,186 | 0,977 | 2,601 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia | HELICONIA | LA VIRGINIA | 4.6409 | 57.8324 | 2500 | 0.0018563 | 0.023133 | 2078.461
EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/11/2022 | Uso STN | EL RIO - TERMOFLORES | Subterránea | No | 220 | 245 | 1.005 | 1.005 | 1.306 | 8,15 | Subterránea | 8,15 | 0,0882 | 0,1349 | 94,55 | 0,1379 | 0,096 | 110,22 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | EL RIO | TERMOFLORES | 0.71883 | 1.0994 | 484 | 0.0014852 | 0.0022716 | 382.9564
EL RIO - TEBSA 1 220 kV | EL RIO - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/11/2022 | Uso STN | EL RIO - TEBSA | Subterránea | No | 220 | 245 | 1.005 | 1.005 | 1.306 | 7,37 | Subterránea | 7,37 | 0,0882 | 0,1348 | 94,53 | 0,138 | 0,0956 | 119,82 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | EL RIO | TEBSA | 0.65003 | 0.99348 | 484 | 0.001343 | 0.0020526 | 382.9564
SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STN | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 245 | 598 | 717 | 813 | 51,57 | Aérea | 51,57 | 0,0664 | 0,4988 | 3,2406 | 0,3477 | 1,3873 | 1,9903 | Si | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | 0,1712 | 0,8707 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SubArea GCM | SAN JUAN | VALLEDUPAR | 3.4242 | 25.7231 | 484 | 0.0070749 | 0.053147 | 227.8686
BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/12/2024 | Uso STN | BOLIVAR - TOLUVIEJO | Aérea | No | 220 | 245 | 1.000 | 1.430 | 1.144 | 114,38 | Aérea | 114,38 | 0,061 | 0,3747 | 4,4768 | 0,3449 | 1,2049 | 2,3454 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Cordoba_Sucre | BOLIVAR | TOLUVIEJO | 6.9772 | 42.8582 | 484 | 0.014416 | 0.08855 | 381.0512
BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/06/2023 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 3.120 | 66,556 | Aérea | 66,556 | 0,0239 | 0,3183 | 5,1626 | 0,2601 | 0,9215 | 2,8978 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar | BOLIVAR | SABANALARGA | 1.5907 | 21.1848 | 2500 | 0.00063628 | 0.0084739 | 2078.461
ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | ALTAMIRA - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.414 | 1.414 | 49,7 | Aérea | 49,7 | 0,0503 | 0,3737 | 4,3884 | 0,4177 | 1,4931 | 2,6248 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | ALTAMIRA | TESALIA | 2.4999 | 18.5729 | 529 | 0.0047257 | 0.035109 | 414.3066
ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/11/2007 | Uso STN | ALTAMIRA - RENACER | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.798 | 1.383 | 144,52 | Aérea | 144,52 | 0,0471 | 0,3594 | 4,6335 | 0,3187 | 1,3721 | 2,489 | Si | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | ALTAMIRA | RENACER | 6.8069 | 51.9405 | 529 | 0.012867 | 0.098186 | 414.3066
ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/11/2007 | Uso STN | ALTAMIRA - BETANIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.795 | 1.381 | 82,59 | Aérea | 82,59 | 0,0478 | 0,3586 | 4,721 | 0,4193 | 1,5655 | 2,7675 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | ALTAMIRA | BETANIA | 3.9478 | 29.6168 | 529 | 0.0074628 | 0.055986 | 414.3066
ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 12/02/2026 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - JUANCHITO | Aérea | No | 230 | 253 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 9,135 | Aérea | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 4,6062 | 0,2627 | 1,0097 | 2,3152 | Si | ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | 0,196 | 0,4126 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | JUANCHITO | 0.071363 | 0.49705 | 529 | 0.0001349 | 0.0009396 | 440.5991
ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | [14 empty] | Aérea | 7,752 | 0,0583 | 0,4803 | 3,4802 | 0,2506 | 1,0621 | 2,1302 | Si | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 0,1899 | 0,475 |  |  |  | ALFEREZ | JUANCHITO | 0.45194 | 3.7233 | 529 | 0.00085433 | 0.0070383 | 440.5991
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 12/02/2026 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - PANCE | Aérea | No | 230 | 253 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 16,368 | Aérea | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 4,6062 | 0,2627 | 1,0097 | 2,3152 | Si | ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | 0,196 | 0,4126 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | PANCE | 0.071363 | 0.49705 | 529 | 0.0001349 | 0.0009396 | 440.5991
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | [14 empty] | Aérea | 10,404 | 0,0583 | 0,4805 | 3,4816 | 0,2507 | 1,0625 | 2,131 | Si | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 0,19 | 0,4751 |  |  |  | ALFEREZ | PANCE | 0.60655 | 4.9991 | 529 | 0.0011466 | 0.0094501 | 440.5991
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | [14 empty] | Aérea | 4,581 | 0,0583 | 0,4803 | 3,4802 | 0,2506 | 1,0621 | 2,1302 | Si | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | 0,1899 | 0,475 |  |  |  | ALFEREZ | PANCE | 0.26707 | 2.2003 | 529 | 0.00050486 | 0.0041593 | 440.5991
ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2025 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.400 | 3.030 | 2.523,6 | 35,97 | Aérea | 35,97 | 0,0232 | 0,321 | 5,0519 | 0,1187 | 0,8793 | 2,4144 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | SAN MARCOS (VALLE) | 0.8345 | 11.5464 | 2500 | 0.0003338 | 0.0046185 | 2078.461
[11 empty] | 1649.7784 | 1732.0508 | 1732.0508
[11 empty] | 2078.461 | 2165.0635 | 2078.461
[11 empty] | 2078.461 | 2165.0635 | 2078.461
[11 empty] | 2165.0635 | 3216.4183 | 2474.2346
Note on AI6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: base 100 MVA
Note on AL6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1000 se usa para pasar de KVA a MVA S = potencia aparente [VA] VLL​ = tensión línea-línea [V] IL​ = corriente de línea [A]
Note on AM6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1/Req = 1/R1 + 1/R2
Note on AN6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1/Req = 1/R1 + 1/R2
Note on AL217: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Plan_Expansion_Transmision_2025-2039.pdf - pag 316 En el Informe Trimestral de Restricciones de 2019-T2, XM manifestó que, “La importación del área Suroccidental a través del circuito San Carlos – Virginia 500 kV se limita a 500 MW para evitar sobrecargas en San Marcos 500/230 kV y Virginia 500/230 kV ante la contingencia N-1 de uno de ellos. Adicionalmente, se requiere despachar un mínimo número de unidades para el control de tensión al interior del área.”, con lo cual muestra la necesidad de refuerzos de transformación en el área Suroccidental. Así que XM opera ese corredor muy por debajo de su límite térmico, por seguridad.

## Líneas (2)
Detalle de líneas
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
| INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | INFORMACIÓN POR TRAMOS | [11 empty] | UBICACIÓN
Nombre_0 | Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo uso/conexión | Subestaciones relacionadas | Tipo de línea | ¿Hace parte de un acuerdo de conexión compartida? | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo [kV] | Corriente nominal [A] | Límite de emergencia [A] | Límite térmico [A] | Longitud total [km] | Tipo de línea/tramo | Longitud [km] | Resistencia (R1) [Ω/km] | Reactancia (X1) [Ω/km] | Susceptancia (B1) [uS/km] | Resistencia (R0) [Ω/km] | Reactancia cero (X0) [Ω/km] | Susceptancia cero (B0) [uS/km] | ¿Comparte estructura con otros circuitos? | Circuitos con los que comparte estructura | Resistencia mutua (r0m) [Ω/km] | Reactancia mutua (x0m) [Ω/km] | Departamento | Municipio | Subárea | nodo de | nodo a | R_ohm | X_ohm | Z_base | R_pu | X_pu | S_max_MVA (corriente nominal) | R_pu | X_pu | S_max_MVA_equiv
ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - PANCE | Aérea | No | 230 | 230 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 53,91 | Aérea | 53,91 | 0,0653 | 0,4854 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle | ALTO ANCHICAYA | PANCE | 3.5203 | 26.1679 | 529 | 0.0066547 | 0.049467 | 422.274
ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 54,67 | Aérea | 54,67 | 0,0653 | 0,4837 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle | ALTO ANCHICAYA | YUMBO | 3.57 | 26.4439 | 529 | 0.0067485 | 0.049988 | 398.3717
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA | Mixta | No | 230 | 245 | 1000 | 1300 | 1000 | 22.05 | Aérea | 22.05 | 0.0493 | 0.3565 | 7,9265 | 0,2828 | 0,9853 | 6,4981 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 0,24 | 0,63 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | HELICONIA | 1.0871 | 7.8608 | 529 | 0.0020549 | 0.01486 | 398.3717
ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/09/2017 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL | Subterránea | No | 220 | 220 | 1000 | 1168.6 | 1004 | 24.64 | Subterránea | 24.64 | 0.053 | 0.486 | 3,464 | 0,227 | 1,835 | 2,308 | Si | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | GUAYABAL | 1.3059 | 11.975 | 484 | 0.0026982 | 0.024742 | 381.0512
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - MEDELLIN | Aérea | No | 230 | 245 | 805 | 1047 | 805 | 21.27 | Aérea | 21.27 | 0.0446 | 0.4149 | 4,0988 | 0,299 | 1,2018 | 2,572 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 0,24 | 0,63 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | HELICONIA | 0.94864 | 8.8249 | 529 | 0.0017933 | 0.016682 | 320.6892
ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/10/1989 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 20 | Aérea | 20 | 0.0585 | 0.4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | Si | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | MIRAFLORES | 1.17 | 9.826 | 484 | 0.0024174 | 0.020302 | 296.0768
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/06/2006 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 971 | 1262.3 | 971 | 107.04 | Aérea | 107.04 | 0.0536 | 0.4998 | 3,4209 | 0,2632 | 1,1175 | 2,1723 | Si | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,2075 | 0,5051 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | SAN CARLOS | 5.7373 | 53.4986 | 529 | 0.010846 | 0.10113 | 386.8189
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 971 | 1262 | 971 | 107.04 | Aérea | 107.04 | 0.0536 | 0.4998 | 3,4209 | 0,2632 | 1,1175 | 2,1723 | Si | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,2075 | 0,5051 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | ANCON SUR | SAN CARLOS | 5.7373 | 53.4986 | 529 | 0.010846 | 0.10113 | 386.8189
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.307,8 | 1.006 | 129,49 | Aérea | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 3,4645 | 0,2674 | 1,1362 | 2,1919 | Si | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | 0,2147 | 0,5613 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea CQR | ANCON SUR | ESMERALDA | 6.6946 | 62.7638 | 529 | 0.012655 | 0.11865 | 398.3717 |  |  | 6935.3393
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.307,8 | 1.006 | 129,49 | Aérea | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 3,4644 | 0,2674 | 1,1362 | 2,1919 | Si | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | 0,2147 | 0,5613 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea CQR | ANCON SUR | ESMERALDA | 6.6946 | 62.7638 | 529 | 0.012655 | 0.11865 | 398.3717
BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2006 | Uso STN | BACATA - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 550 | 1905 | 1905 | 1905 | 196.92 | Aérea | 196.92 | 0.0234 | 0.331 | 4,8313 | 0,3841 | 0,9763 | 2,9396 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | PRIMAVERA | 4.6079 | 65.1805 | 2500 | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784
BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 12/05/2017 | Uso STN | BACATA - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 500 | 500 | 2500 | 3000 | 2500 | 45.9 | Aérea | 45.9 | 0.029 | 0.351 | 5,086 | 0,25 | 0,976 | 3,118 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | NUEVA ESPERANZA | 1.3311 | 16.1109 | 2500 | 0.00053244 | 0.0064444 | 2165.0635
BACATA - NOROESTE 1 230 kV | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 5.46 | Aérea | 5.46 | 0.0477 | 0.3691 | 4,475 | 0,1909 | 0,9508 | 2,6277 | Si | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | 0,2214 | 0,4944 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | NOROESTE | 0.26044 | 2.0153 | 529 | 0.00049233 | 0.0038096 | 593.1754
BACATA - NOROESTE 2 230 kV | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 5.7 | Aérea | 5.7 | 0.0477 | 0.3691 | 4,475 | 0,1909 | 0,9508 | 2,6277 | Si | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2214 | 0,4944 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | NOROESTE | 0.27189 | 2.1039 | 529 | 0.00051397 | 0.0039771 | 593.1754
BACATA - TORCA 1 230 kV | BACATA - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 19.88 | Aérea | 19.88 | 0.0482 | 0.3841 | 4,29 | 0,2305 | 0,9706 | 2,56 | Si | BACATA - TORCA 2 230 kV | 0,2148 | 0,4889 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | TORCA | 0.95822 | 7.6359 | 529 | 0.0018114 | 0.014435 | 593.1754
BACATA - TORCA 2 230 kV | BACATA - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 19.75 | Aérea | 19.75 | 0.0482 | 0.3841 | 4,29 | 0,2305 | 0,9706 | 2,56 | Si | BACATA - TORCA 1 230 kV | 0,2148 | 0,4889 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | BACATA | TORCA | 0.95195 | 7.586 | 529 | 0.0017995 | 0.01434 | 593.1754
BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/12/1992 | Uso STN | BALSILLAS - LA MESA | Aérea | No | 230 | 245 | 1051 | 1366 | 1051 | 27.61 | Aérea | 27.61 | 0.0496 | 0.5 | 3,4239 | 0,2618 | 1,1025 | 2,2199 | Si | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV, LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2099 | 0,5135 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota | BALSILLAS | LA MESA | 1.3695 | 13.805 | 529 | 0.0025888 | 0.026096 | 418.6886
BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/11/1997 | Uso STN | BALSILLAS - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1100 | 1430 | 1100 | 13.9 | Aérea | 13.9 | 0.0524 | 0.5022 | 3,4095 | 0,2745 | 1,1024 | 2,2208 | Si | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV, LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2099 | 0,5135 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota | BALSILLAS | NOROESTE | 0.72836 | 6.9806 | 529 | 0.0013769 | 0.013196 | 438.2089
BANADIA - SAMORE 1 230 kV | BANADIA - SAMORE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BANADIA - SAMORE | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.100 | 846 | 51,2 | Aérea | 51,2 | 0,0683 | 0,5304 | 3,2045 | 0,3016 | 1,0374 | 2,1977 | Si | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | - | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca | BANADIA | SAMORE | 3.497 | 27.1565 | 529 | 0.0066105 | 0.051336 | 318.6973
BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STN | BANADIA - CAÑO LIMON | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.097 | 844 | 86,46 | Aérea | 86,46 | 0,0683 | 0,5305 | 3,2039 | 0,3016 | 1,0371 | 2,1978 | No | - | - | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca | BANADIA | CAÑO LIMON | 5.9052 | 45.867 | 529 | 0.011163 | 0.086705 | 318.6973
BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/09/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 53.2 | Aérea | 53.2 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | MIRAFLORES | 3.1122 | 25.9616 | 484 | 0.0064302 | 0.05364 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/10/1993 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1047 | 832 | 14.5 | Aérea | 14.5 | 0.0487 | 0.4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | LA TASAJERA | 0.70615 | 6.9658 | 484 | 0.001459 | 0.014392 | 306.7462
BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/01/2001 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 920 | 296 | 52.1 | Aérea | 52.1 | 0.056 | 0.4896 | 3,4192 | 0,3314 | 1,5766 | 2,0328 | Si | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | PORCE II | 2.9176 | 25.5082 | 484 | 0.0060281 | 0.052703 | 348.6618
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/09/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 36.6 | Aérea | 36.6 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV, GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUATAPE | 2.1411 | 17.8608 | 484 | 0.0044238 | 0.036902 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 51.33 | Aérea | 51.33 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV, GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUADALUPE IV | 3.0028 | 25.049 | 484 | 0.0062041 | 0.051754 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/08/1999 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 915 | 44.5 | Aérea | 44.5 | 0.0555 | 0.4821 | 3,3812 | 0,3176 | 1,3533 | 2,0015 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | EL SALTO | 2.4697 | 21.4535 | 484 | 0.0051028 | 0.044325 | 348.6618
BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 245 | 814 | 1.058 | 814 | 11,95 | Aérea | 11,95 | 0,0729 | 0,5368 | 3,2052 | 0,4278 | 1,358 | 2,1902 | Si | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander | BELEN (CUCUTA) | TASAJERO | 0.87116 | 6.4148 | 529 | 0.0016468 | 0.012126 | 324.2746
BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 860 | 860 | 9,2 | Aérea | 9,2 | 0,0667 | 0,5181 | 3,337 | 0,289 | 0,924 | 2,696 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander | BELEN (CUCUTA) | SAN MATEO (CUCUTA) | 0.61364 | 4.7665 | 529 | 0.00116 | 0.0090104 | 318.6973
BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 27/02/1999 | Uso STN | BELLO - LA TASAJERA | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 915 | 16 | Aérea | 16 | 0.0585 | 0.4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | BELLO | LA TASAJERA | 0.936 | 7.8608 | 484 | 0.0019339 | 0.016241 | 348.6618
BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | BELLO - EL SALTO (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 915 | 68.2 | Aérea | 68.2 | 0.0585 | 0.4895 | 3,3945 | 0,3258 | 1,4584 | 1,9837 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | BELLO | EL SALTO | 3.9897 | 33.3839 | 484 | 0.0082432 | 0.068975 | 348.6618
BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/09/2017 | Uso STN | BELLO - GUAYABAL | Subterránea | No | 220 | 220 | 1000 | 1168.6 | 1004 | 22.85 | Subterránea | 22.85 | 0.053 | 0.499 | 3,327 | 0,224 | 1,704 | 1,994 | Si | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | BELLO | GUAYABAL | 1.211 | 11.4022 | 484 | 0.0025022 | 0.023558 | 381.0512
BETANIA - TESALIA 1 230 kV | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | BETANIA - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 35,74 | Aérea | 35,74 | 0,0679 | 0,3585 | 4,7452 | 0,4222 | 1,5497 | 2,7818 | Si | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino | BETANIA | TESALIA | 2.4267 | 12.8128 | 529 | 0.0045874 | 0.024221 | 414.3066
BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino | BETANIA | SAN BERNARDINO | 4.7507 | 67.4309 | 529 | 0.0089805 | 0.12747 | 318.6973
BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino | BETANIA | SAN BERNARDINO | 4.7507 | 67.4309 | 529 | 0.0089805 | 0.12747 | 318.6973
BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | Uso STN | BETANIA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 206,14 | Aérea | 206,14 | 0,0634 | 0,4826 | 3,4235 | 0,3536 | 1,1863 | 2,2058 | Si | BETANIA - TULUNI 1 230 kV, IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | 0,3035 | 0,6446 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima | BETANIA | IBAGUE | 13.0693 | 99.4832 | 529 | 0.024706 | 0.18806 | 356.5427
BETANIA - TULUNI 1 230 kV | BETANIA - TULUNI 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 19/03/2017 | Uso STN | BETANIA - TULUNI | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 158,09 | Aérea | 158,09 | 0,067 | 0,498 | 2,008 | 0,296 | 1,184 | 0,845 | Si | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV, BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | 0,3035 | 0,6446 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima | BETANIA | TULUNI | 10.592 | 78.7288 | 529 | 0.020023 | 0.14883 | 356.5427
BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/03/2007 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 69,91 | Aérea | 69,91 | 0,0893 | 0,496 | 3,3541 | 0,3578 | 1,2021 | 2,0784 | Si | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | 0,213 | 0,5428 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | BOLIVAR | SABANALARGA | 6.243 | 34.6754 | 484 | 0.012899 | 0.071643 | 240.0622
BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/05/2013 | Uso STN | BOLIVAR - EL BOSQUE | Mixta | No | 220 | 245 | 800 | 960 | 800 | 17,29 | Aérea | 17,29 | 0,049 | 0,384 | 18,445 | 0,186 | 0,718 | 17,6559 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV, EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | 0,338 | 0,7463 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar | BOLIVAR | EL BOSQUE | 0.84721 | 6.6394 | 484 | 0.0017504 | 0.013718 | 304.8409
BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/02/2007 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 245 | 929 | 1.028 | 929 | 63,21 | Aérea | 63,21 | 0,063 | 0,498 | 3,361 | 0,191 | 1,094 | 1,9145 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | BOLIVAR | SABANALARGA | 3.9822 | 31.4786 | 484 | 0.0082277 | 0.065038 | 353.9965
BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | BUCARAMANGA - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 45,438 | Aérea | 45,438 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | BUCARAMANGA | SOGAMOSO | 3.6396 | 22.3146 | 529 | 0.0068801 | 0.042183 | 358.5345
BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BUCARAMANGA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 837 | 1.088 | 837 | 12,11 | Aérea | 12,11 | 0,0714 | 0,5123 | 3,2288 | 0,3937 | 1,359 | 2,1842 | Si | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | BUCARAMANGA | GUATIGUARA | 0.86465 | 6.204 | 529 | 0.0016345 | 0.011728 | 333.4371
BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BUCARAMANGA - LOS PALOS | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 23,45 | Aérea | 23,45 | 0,0788 | 0,4925 | 3,314 | 0,2549 | 1,5566 | 2,745 | Si | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | BUCARAMANGA | LOS PALOS | 1.8479 | 11.5491 | 529 | 0.0034931 | 0.021832 | 358.5345
BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 03/08/2018 | Uso STN | CARTAGENA - BOLIVAR | Mixta | No | 220 | 220 | 1.000 | 1.028 | 1.000 | 20 | Aérea | 20 | 0,0506 | 0,2935 | 1,813 | 0,3483 | 0,8953 | 1,727 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | CARTAGENA | BOLIVAR | 1.012 | 5.87 | 484 | 0.0020909 | 0.012128 | 381.0512
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 220 | 787 | 790 | 813 | 2,88 | Aérea | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 3,3444 | 0,352 | 1,2115 | 2,0767 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | 0.2569 | 1.4322 | 484 | 0.00053078 | 0.0029591 | 299.8873
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 220 | 787 | 790 | 813 | 2,88 | Aérea | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 3,3444 | 0,352 | 1,2115 | 2,0767 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | 0.2569 | 1.4322 | 484 | 0.00053078 | 0.0029591 | 299.8873
BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/02/2007 | Uso STN | CARTAGENA - BOLIVAR | Aérea | No | 220 | 245 | 929 | 1.028 | 929 | 18,3 | Aérea | 18,3 | 0,063 | 0,491 | 3,371 | 0,184 | 1,036 | 1,915 | Si | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | CARTAGENA | BOLIVAR | 1.1529 | 8.9853 | 484 | 0.002382 | 0.018565 | 353.9965
CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/12/1999 | Uso STN | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 17,55 | Aérea | 17,55 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | Si | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | 0,2152 | 0,5622 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | CARTAGO | LA VIRGINIA | 0.97754 | 8.6785 | 529 | 0.0018479 | 0.016405 | 391.9977
CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2016 | Uso STN | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 17,38 | Aérea | 17,38 | 0,0558 | 0,493 | 3,4586 | 0,2698 | 1,1427 | 2,1962 | Si | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | 0,2152 | 0,5622 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | CARTAGO | LA VIRGINIA | 0.9698 | 8.5683 | 529 | 0.0018333 | 0.016197 | 391.9977
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STN | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 146,72 | Aérea | 146,72 | 0,0557 | 0,4948 | 3,4606 | 0,2474 | 1,1312 | 2,1906 | Si | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | 0,2153 | 0,5625 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | 8.1723 | 72.5971 | 529 | 0.015449 | 0.13723 | 391.9977
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2016 | Uso STN | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 148,43 | Aérea | 148,43 | 0,0557 | 0,4943 | 3,4581 | 0,2715 | 1,1464 | 2,1902 | Si | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 0,2153 | 0,5625 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | 8.2676 | 73.3689 | 529 | 0.015629 | 0.13869 | 391.9977
CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/09/2010 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - PORCE III | Aérea | No | 500 | 525 | 1.905 | 2.000 | 2.000 | 141,65 | Aérea | 141,65 | 0,0262 | 0,33 | 5,1337 | 0,3706 | 1,0253 | 3,5164 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO | PORCE III | 3.7112 | 46.7445 | 2500 | 0.0014845 | 0.018698 | 1649.7784 | 0.00034404 | 0.004456 | 7971.7638
CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2022 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | Aérea | No | 500 | 500 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 136,3 | Aérea | 136,3 | 0,0281 | 0,3116 | 5,2405 | 0,2182 | 1,0025 | 2,8588 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO | CHINU | 3.83 | 42.4711 | 2500 | 0.001532 | 0.016988 | 2078.461
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 112.56 | Aérea | 112.56 | 0.0244 | 0.3187 | 5,1584 | 0,2773 | 1,0817 | 2,6603 | Si | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Antioquia | CERROMATOSO | ANTIOQUIA | 2.7465 | 35.8729 | 2500 | 0.0010986 | 0.014349 | 2078.461
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 112.59 | Aérea | 112.59 | 0.0244 | 0.3188 | 5,1583 | 0,2773 | 1,0817 | 2,6602 | Si | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Antioquia | CERROMATOSO | ANTIOQUIA | 2.7472 | 35.8937 | 2500 | 0.0010989 | 0.014357 | 2078.461
CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2022 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - SAHAGUN | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.668 | 2.449 | 79,1 | Aérea | 79,1 | 0,0222 | 0,347 | 4,8779 | 0,1948 | 1,3169 | 3,5815 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO | SAHAGUN | 1.756 | 27.4477 | 2500 | 0.00070241 | 0.010979 | 2078.461
CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/09/1999 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.713 | 2.856 | 132,26 | Aérea | 132,26 | 0,0229 | 0,3234 | 5,1011 | 0,2956 | 1,1025 | 3,3581 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cordoba_Sucre | CERROMATOSO | CHINU | 3.0288 | 42.7729 | 2500 | 0.0012115 | 0.017109 | 2165.0635
CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2004 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.714 | 2.857 | 245,21 | Aérea | 245,21 | 0,0247 | 0,3227 | 5,0041 | 0,3297 | 0,9373 | 2,8503 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | CERROMATOSO | PRIMAVERA | 6.0567 | 79.1293 | 2500 | 0.0024227 | 0.031652 | 2165.0635
CHINU - EL COPEY 1 500 kV | CHINU - EL COPEY 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2022 | Uso STN | CHINU - EL COPEY | Aérea | No | 500 | 500 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 232,57 | Aérea | 232,57 | 0,0281 | 0,3116 | 5,2405 | 0,2182 | 1,0025 | 2,8588 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | EL COPEY | 6.5352 | 72.4688 | 2500 | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461
CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/10/1999 | Uso STN | CHINU - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.705 | 2.850 | 182,58 | Aérea | 182,58 | 0,0312 | 0,3346 | 4,9274 | 0,2957 | 0,9649 | 2,8288 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Atlantico | CHINU | SABANALARGA | 5.6965 | 61.0913 | 2500 | 0.0022786 | 0.024437 | 2165.0635 | 0.0009797 | 0.012142
CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | CHINU - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.375 | 3.087,5 | 2.375 | 185,2 | Aérea | 185,2 | 0,0232 | 0,3258 | 5,1401 | 0,2586 | 0,9864 | 3,3838 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Atlantico | CHINU | SABANALARGA | 4.2966 | 60.3382 | 2500 | 0.0017187 | 0.024135 | 2056.8103
CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2022 | Uso STN | CHINU - SAHAGUN | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.668 | 2.449 | 53 | Aérea | 53 | 0,0222 | 0,347 | 4,8779 | 0,1948 | 1,3169 | 3,5815 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | SAHAGUN | 1.1766 | 18.391 | 2500 | 0.00047064 | 0.0073564 | 2078.461
CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/06/2024 | Uso STN | CHINU - TOLUVIEJO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.455 | 1.164 | 40,89 | Aérea | 40,89 | 0,0608 | 0,3732 | 4,4589 | 0,3423 | 1,212 | 2,3302 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | TOLUVIEJO | 2.4861 | 15.2601 | 529 | 0.0046996 | 0.028847 | 398.3717
CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/12/2018 | Uso STN | CHINU - MONTERIA 230 KV | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.139,2 | 1.000 | 65,49 | Aérea | 65,49 | 0,056 | 0,367 | 4,507 | 0,38 | 1,363 | 2,154 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | MONTERIA | 3.6674 | 24.0348 | 529 | 0.0069328 | 0.045434 | 398.3717
CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/05/1977 | Uso STN | CHIVOR - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1021 | 1200 | 1021 | 22.74 | Aérea | 22.74 | 0.0521 | 0.4984 | 3,4422 | 0,396 | 1,3448 | 2,2075 | Si | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | CHIVOR | GUAVIO | 1.1848 | 11.3336 | 529 | 0.0022396 | 0.021425 | 406.7375
CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CHIVOR - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1021 | 1200 | 1021 | 22.69 | Aérea | 22.69 | 0.0521 | 0.4984 | 3,4422 | 0,396 | 1,3448 | 2,2075 | Si | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | CHIVOR | GUAVIO | 1.1821 | 11.3087 | 529 | 0.0022347 | 0.021377 | 406.7375
CHIVOR - TORCA 1 230 kV | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/1993 | Uso STN | CHIVOR - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1040 | 1021 | 102.84 | Aérea | 102.84 | 0.0485 | 0.5002 | 3,4186 | 0,2395 | 1,1077 | 2,2018 | Si | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | 0,1896 | 0,518 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | CHIVOR | TORCA | 4.9877 | 51.4406 | 529 | 0.0094286 | 0.097241 | 382.4368
CHIVOR - TORCA 2 230 kV | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/1993 | Uso STN | CHIVOR - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1040 | 1021 | 102.65 | Aérea | 102.65 | 0.0485 | 0.5002 | 3,4186 | 0,2395 | 1,1077 | 2,2018 | Si | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | 0,1896 | 0,518 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | CHIVOR | TORCA | 4.9785 | 51.3455 | 529 | 0.0094112 | 0.097061 | 382.4368
CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare | CHIVOR | SOCHAGOTA | 5.7551 | 56.2513 | 529 | 0.010879 | 0.10634 | 382.4368
CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 13/12/1999 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare | CHIVOR | SOCHAGOTA | 5.7551 | 56.2513 | 529 | 0.010879 | 0.10634 | 382.4368
CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 109.32 | Aérea | 109.32 | 0.0367 | 0.3983 | 4,2981 | 0,2884 | 0,923 | 3,348 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | CIRCO | GUAVIO | 4.012 | 43.5422 | 529 | 0.0075842 | 0.08231 | 382.4368
CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 109.85 | Aérea | 109.85 | 0.0366 | 0.3986 | 4,2958 | 0,2885 | 0,924 | 3,3445 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | CIRCO | GUAVIO | 4.0205 | 43.7862 | 529 | 0.0076002 | 0.082772 | 382.4368
CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | CIRCO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 46.16 | Aérea | 46.16 | 0.0441 | 0.4763 | 3,4443 | 0,3661 | 1,3024 | 2,1844 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | CIRCO | NUEVA ESPERANZA | 2.0357 | 21.986 | 529 | 0.0038481 | 0.041561 | 382.4368
CIRCO - TUNAL 1 230 kV | CIRCO - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - TUNAL | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 29.74 | Aérea | 29.74 | 0.0444 | 0.4803 | 3,4763 | 0,3719 | 1,3326 | 2,2464 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | CIRCO | TUNAL | 1.3205 | 14.2841 | 529 | 0.0024961 | 0.027002 | 382.4368
BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/02/1997 | Uso STN | COMUNEROS - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.052 | 809 | 10,91 | Aérea | 10,91 | 0,0724 | 0,5344 | 3,2164 | 0,4195 | 1,344 | 2,1891 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | COMUNEROS | BARRANCA | 0.78988 | 5.8303 | 529 | 0.0014932 | 0.011021 | 322.2827
COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/03/1999 | Uso STN | COMUNEROS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 95,24 | Aérea | 95,24 | 0,0525 | 0,4747 | 3,4314 | 0,209 | 1,0294 | 2,2 | Si | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV, BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV, GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | COMUNEROS | GUATIGUARA | 5.0001 | 45.2104 | 529 | 0.009452 | 0.085464 | 322.2827
COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/06/1999 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 810 | 1.053 | 810 | 111,6 | Aérea | 111,6 | 0,0705 | 0,5515 | 3,3305 | 0,3531 | 1,53 | 1,9165 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 0,3322 | 0,8176 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | COMUNEROS | PRIMAVERA | 7.8678 | 61.5474 | 529 | 0.014873 | 0.11635 | 322.6811
COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/11/1996 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 101,47 | Aérea | 101,47 | 0,0727 | 0,5363 | 3,2089 | 0,4255 | 1,3539 | 2,1901 | Si | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | COMUNEROS | PRIMAVERA | 7.3769 | 54.4184 | 529 | 0.013945 | 0.10287 | 322.2827
CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/08/1993 | Uso STN | CUESTECITAS - GUAJIRA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 722 | 813 | 95,45 | Aérea | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 3,3929 | 0,4766 | 1,164 | 2,2498 | Si | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | 0,3024 | 0,6065 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | CUESTECITAS | GUAJIRA | 8.5619 | 46.8755 | 484 | 0.01769 | 0.09685 | 240.0622
CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | CUESTECITAS - GUAJIRA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 722 | 813 | 95,45 | Aérea | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 3,3929 | 0,4766 | 1,164 | 2,2498 | Si | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | 0,3024 | 0,6065 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | CUESTECITAS | GUAJIRA | 8.5619 | 46.8755 | 484 | 0.01769 | 0.09685 | 240.0622
CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STN | CUESTECITAS - SAN JUAN (SAMPI) | Aérea | No | 220 | 245 | 598 | 717 | 813 | 70,22 | Aérea | 70,22 | 0,0675 | 0,506 | 3,2795 | 0,3534 | 1,3967 | 2,1738 | Si | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | 0,1712 | 0,8707 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | CUESTECITAS | SAN JUAN | 4.7399 | 35.5313 | 484 | 0.0097931 | 0.073412 | 227.8686
EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/01/2019 | Uso STN | EL COPEY - LA LOMA | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 73 | Aérea | 73 | 0,016 | 0,356 | 4,9138 | 0,354 | 1,217 | 3,0213 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | LA LOMA | 1.168 | 25.988 | 2500 | 0.0004672 | 0.010395 | 1649.7784
BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2007 | Uso STN | EL COPEY - BOLIVAR | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 166,68 | Aérea | 166,68 | 0,0237 | 0,3342 | 4,9138 | 0,394 | 0,9783 | 3,0213 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea Bolivar | EL COPEY | BOLIVAR | 3.9503 | 55.7045 | 2500 | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/11/2025 | Uso STN | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 218,292 | Aérea | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 5,2587 | 0,2183 | 0,9349 | 2,8049 | Si | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | 0,2033 | 0,4902 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | 4.5623 | 67.5614 | 2500 | 0.0018249 | 0.027025 | 2078.461
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 218,292 | Aérea | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 5,2587 | 0,2183 | 0,9349 | 2,8049 | Si | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | 0,2033 | 0,4902 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | 4.5623 | 67.5614 | 2500 | 0.0018249 | 0.027025 | 2078.461
EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | EL COPEY - FUNDACION | Aérea | No | 220 | 220 | 598 | 718 | 815 | 49,41 | Aérea | 49,41 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2292 | 0,4409 | 1,1543 | 2,2766 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | FUNDACION | 4.4321 | 25.4807 | 484 | 0.0091572 | 0.052646 | 227.8686
EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | EL COPEY - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 220 | 598 | 598 | 818 | 90,8 | Aérea | 90,8 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2292 | 0,4409 | 1,1543 | 2,2766 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | VALLEDUPAR | 8.1448 | 46.8256 | 484 | 0.016828 | 0.096747 | 227.8686
EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/11/2024 | Uso STN | EL COPEY - FUNDACION | Aérea | No | 220 | 245 | 1.000 | 1.200 | 1.195 | 50,237 | Aérea | 50,237 | 0,0585 | 0,3645 | 4,5474 | 0,3943 | 1,2445 | 2,3681 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | FUNDACION | 2.9389 | 18.3114 | 484 | 0.006072 | 0.037833 | 381.0512
EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/05/2007 | Uso STN | EL COPEY - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 245 | 588 | 764 | 588 | 96,13 | Aérea | 96,13 | 0,073 | 0,497 | 3,3032 | 0,3106 | 1,2969 | 1,8657 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | EL COPEY | VALLEDUPAR | 7.0175 | 47.7766 | 484 | 0.014499 | 0.098712 | 224.0581
EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/01/2001 | Uso STN | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 920 | 296 | 10.9 | Aérea | 10.9 | 0.0544 | 0.4917 | 3,3628 | 0,3302 | 1,583 | 2,0127 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | EL SALTO | PORCE II | 0.59296 | 5.3595 | 484 | 0.0012251 | 0.011073 | 348.6618
GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 02/09/1999 | Uso STN | EL SALTO (EPM) - GUADALUPE IV | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 8.8 | Aérea | 8.8 | 0.0585 | 0.4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | EL SALTO | GUADALUPE IV | 0.5148 | 4.3234 | 484 | 0.0010636 | 0.0089327 | 296.0768
ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/10/1994 | Uso STN | ENVIGADO - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1047 | 832 | 28.93 | Aérea | 28.93 | 0.0487 | 0.4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | ANCON SUR (EPM) - BELEN (ANTIOQUIA) 1 110 kV, BELEN (ANTIOQUIA) - EL RODEO 1 110 kV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia | ENVIGADO | OCCIDENTE | 1.4089 | 13.898 | 484 | 0.0029109 | 0.028715 | 306.7462
ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1969 | Uso STN | ENVIGADO - GUATAPE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 63.1 | Aérea | 63.1 | 0.0582 | 0.4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV, GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia | ENVIGADO | GUATAPE | 3.6724 | 30.5593 | 484 | 0.0075876 | 0.063139 | 296.0768
ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/07/1988 | Uso STN | ENVIGADO - ORIENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 26.4 | Aérea | 26.4 | 0.0582 | 0.4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV, ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia | ENVIGADO | ORIENTE | 1.5365 | 12.7855 | 484 | 0.0031745 | 0.026416 | 296.0768
ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | ESMERALDA - LA ENEA | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.286 | 989 | 31,42 | Aérea | 31,42 | 0,0541 | 0,4933 | 3,4673 | 0,2456 | 1,1294 | 2,1944 | Si | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | 0,1906 | 0,5463 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA ENEA | 1.6998 | 15.4995 | 529 | 0.0032133 | 0.0293 | 318.6973
ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2017 | Uso STN | ESMERALDA - LA ENEA | Aérea | No | 230 | 245 | 896 | 1.164,8 | 896 | 31,42 | Aérea | 31,42 | 0,0559 | 0,4671 | 3,5928 | 0,2507 | 1,0847 | 2,3274 | Si | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | 0,1906 | 0,5463 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA ENEA | 1.7564 | 14.6763 | 529 | 0.0033202 | 0.027743 | 356.941
ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/01/1999 | Uso STN | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 230 | 985 | 1.280,5 | 985 | 23,85 | Aérea | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA VIRGINIA | 1.3284 | 11.7938 | 529 | 0.0025112 | 0.022295 | 392.3961
ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/05/1998 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1.001 | 194,16 | Aérea | 194,16 | 0,0547 | 0,4618 | 3,488 | 0,4013 | 1,3275 | 2,1592 | Si | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | 0,3457 | 0,7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle | ESMERALDA | YUMBO | 10.6206 | 89.6631 | 529 | 0.020077 | 0.1695 | 398.3717
SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/11/1971 | Uso STN | ESMERALDA - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 194,42 | Aérea | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 3,4411 | 0,2588 | 1,1268 | 2,1818 | Si | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | 0,2026 | 0,5291 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | SAN CARLOS | 10.6348 | 96.6073 | 529 | 0.020104 | 0.18262 | 386.4205
SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1998 | Uso STN | ESMERALDA - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 194,42 | Aérea | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 3,4411 | 0,2588 | 1,1268 | 2,1818 | Si | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | 0,2026 | 0,5291 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | SAN CARLOS | 10.6348 | 96.6073 | 529 | 0.020104 | 0.18262 | 386.4205
ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/11/1999 | Uso STN | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 985 | 1.280,5 | 985 | 23,85 | Aérea | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | Si | - | 0,2152 | 0,5622 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA VIRGINIA | 1.3284 | 11.7938 | 529 | 0.0025112 | 0.022295 | 392.3961
ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/12/1995 | Uso STN | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.045,68 | 1.359,38 | 1.045,68 | 21,84 | Aérea | 21,84 | 0,0525 | 0,4729 | 3,5181 | 0,2547 | 1,0621 | 2,3256 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | 0,2016 | 0,5113 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA HERMOSA | 1.1466 | 10.3281 | 529 | 0.0021675 | 0.019524 | 416.5693
ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/11/2018 | Uso STN | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22,1 | Aérea | 22,1 | 0,0525 | 0,4729 | 3,5181 | 0,2547 | 1,0621 | 2,3556 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | 0,2016 | 0,5113 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | ESMERALDA | LA HERMOSA | 1.1603 | 10.4511 | 529 | 0.0021933 | 0.019756 | 398.3717
ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1.001 | 194,21 | Aérea | 194,21 | 0,0547 | 0,4618 | 3,488 | 0,4013 | 1,3275 | 2,1592 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | 0,3457 | 0,7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle | ESMERALDA | YUMBO | 10.6233 | 89.6862 | 529 | 0.020082 | 0.16954 | 398.3717
FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/1999 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 988 | 988 | 91,15 | Aérea | 91,15 | 0,0896 | 0,496 | 3,3609 | 0,3705 | 1,1915 | 2,1078 | Si | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | 0,2259 | 0,5198 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | SABANALARGA | 8.167 | 45.2104 | 484 | 0.016874 | 0.09341 | 370.0007
FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2004 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 848 | 1.017 | 957 | 91,2 | Aérea | 91,2 | 0,0896 | 0,496 | 3,3609 | 0,3705 | 1,1915 | 2,1078 | Si | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | 0,2259 | 0,5198 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | SABANALARGA | 8.1715 | 45.2352 | 484 | 0.016883 | 0.093461 | 323.1314
FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 220 | 656 | 787 | 813 | 93,5 | Aérea | 93,5 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2249 | 0,4408 | 1,1552 | 2,2218 | No | - | - | - | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | SABANALARGA | 8.387 | 48.218 | 484 | 0.017328 | 0.099624 | 249.9696
FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/2017 | Uso STN | FUNDACION - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 62,56 | Aérea | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 3,379 | 0,4233 | 1,1672 | 2,142 | Si | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | RIO CORDOBA | 4.6294 | 30.5168 | 484 | 0.009565 | 0.063051 | 249.9696
FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/01/2018 | Uso STN | FUNDACION - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 656 | 62,56 | Aérea | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 3,379 | 0,4223 | 1,1672 | 2,142 | Si | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | FUNDACION | RIO CORDOBA | 4.6294 | 30.5168 | 484 | 0.009565 | 0.063051 | 249.9696
GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/04/1998 | Uso STN | GUADALUPE IV - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 81.2 | Aérea | 81.2 | 0.0535 | 0.4842 | 3,4446 | 0,3248 | 1,4544 | 1,9532 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV, LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | GUADALUPE IV | OCCIDENTE | 4.3442 | 39.317 | 484 | 0.0089756 | 0.081234 | 296.0768
GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 920 | 2.04 | Aérea | 2.04 | 0.0545 | 0.4939 | 3,3792 | 0,3317 | 1,5907 | 2,0218 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | GUADALUPE IV | PORCE II | 0.11118 | 1.0076 | 484 | 0.00022971 | 0.0020817 | 348.6618
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | GUAJIRA - SANTA MARTA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 91,51 | Aérea | 80,71 | 0,0897 | 0,4935 | 3,3982 | 0,4145 | 1,2377 | 2,2781 | Si | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM | GUAJIRA | SANTA MARTA | 8.2084 | 45.1602 | 484 | 0.01696 | 0.093306 | 249.9696 |  |  |  | Se suman
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | [14 empty] | Aérea | 10,8 | 0,0897 | 0,4935 | 3,3982 | 0,4145 | 1,2377 | 2,2781 | Si | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | [14 empty] | Se suman
GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/08/2013 | Uso STN | GUAJIRA - TERMOCOL | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 80,71 | Aérea | 80,71 | 0,0896 | 0,4935 | 3,32 | 0,4149 | 1,2383 | 1,954 | Si | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM | GUAJIRA | TERMOCOL | 7.2316 | 39.8304 | 484 | 0.014941 | 0.082294 | 249.9696
GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/02/1988 | Uso STN | GUATAPE - PLAYAS | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 21.16 | Aérea | 21.16 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | PLAYAS | 1.2379 | 10.3261 | 484 | 0.0025576 | 0.021335 | 296.0768
GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STN | GUATAPE - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 1154 | 1442 | 1154 | 35.77 | Aérea | 35.77 | 0.043 | 0.485 | 3,535 | 0,3889 | 1,348 | 2,1405 | Si | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,3319 | 0,7671 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | SAN CARLOS | 1.5381 | 17.3484 | 529 | 0.0029076 | 0.032795 | 459.7209
GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/11/1997 | Uso STN | GUATAPE - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 1154 | 1500.2 | 1154 | 35.79 | Aérea | 35.79 | 0.043 | 0.4851 | 3,535 | 0,3887 | 1,348 | 2,1405 | Si | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,3319 | 0,7671 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | SAN CARLOS | 1.539 | 17.3617 | 529 | 0.0029092 | 0.03282 | 459.7209
GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/07/1986 | Uso STN | GUATAPE - ORIENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 37.9 | Aérea | 37.9 | 0.0582 | 0.4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV, ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | ORIENTE | 2.2058 | 18.355 | 484 | 0.0045574 | 0.037923 | 296.0768
GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/03/1978 | Uso STN | GUATAPE - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 51.6 | Aérea | 51.6 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | MIRAFLORES | 3.0186 | 25.1808 | 484 | 0.0062368 | 0.052026 | 296.0768
GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/07/1998 | Uso STN | GUATAPE - JAGUAS | Aérea | No | 230 | 245 | 1023 | 1329.9 | 1023 | 14.28 | Aérea | 14.28 | 0.0535 | 0.4794 | 3,4585 | 0,2451 | 1,1 | 1,973 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | JAGUAS | 0.76398 | 6.8458 | 529 | 0.0014442 | 0.012941 | 407.5342
GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | GUATAPE - JAGUAS | Aérea | No | 230 | 245 | 939 | 1220.7 | 939 | 18.65 | Aérea | 18.65 | 0.0617 | 0.5049 | 3,282 | 0,4188 | 1,3297 | 2,2671 | Si | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | GUATAPE | JAGUAS | 1.1507 | 9.4164 | 529 | 0.0021752 | 0.0178 | 374.071
GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/06/2021 | Uso STN | GUAVIO - SURIA (DELSUR) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 94,82 | Aérea | 94,82 | 0,033 | 0,398 | 4,229 | 0,239 | 0,939 | 2,784 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Meta | GUAVIO | SURIA | 3.1291 | 37.7384 | 529 | 0.005915 | 0.071339 | 573.6552
GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 09/02/2017 | Uso STN | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 1448 | 1882 | 1906 | 149.12 | Aérea | 149.12 | 0.0323 | 0.3734 | 4,5147 | 0,3763 | 1,3419 | 2,9261 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota | GUAVIO | NUEVA ESPERANZA | 4.8166 | 55.6814 | 529 | 0.0091051 | 0.10526 | 576.8422
GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1994 | Uso STN | GUAVIO - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 81,13 | Aérea | 81,13 | 0,0346 | 0,4013 | 4,1507 | 0,3169 | 0,9334 | 2,6383 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Meta | GUAVIO | LA REFORMA | 2.8071 | 32.5575 | 529 | 0.0053064 | 0.061545 | 573.6552
GUAVIO - TORCA 1 230 kV | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUAVIO - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1250 | 1250 | 1372 | 82.36 | Aérea | 82.36 | 0.0331 | 0.4757 | 3,5684 | 0,377 | 1,3221 | 2,2633 | Si | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota | GUAVIO | TORCA | 2.7261 | 39.1787 | 529 | 0.0051533 | 0.074062 | 497.9646
GUAVIO - TORCA 2 230 kV | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUAVIO - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1250 | 1250 | 1372 | 82.3 | Aérea | 82.3 | 0.0331 | 0.4757 | 3,5684 | 0,377 | 1,3221 | 2,2633 | Si | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota | GUAVIO | TORCA | 2.7241 | 39.1501 | 529 | 0.0051496 | 0.074008 | 497.9646
JAGUAS - MALENA 1 230 kV | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | JAGUAS - MALENA | Aérea | No | 230 | 245 | 768 | 811 | 811 | 69.35 | Aérea | 69.35 | 0.062 | 0.5251 | 3,2566 | 0,4278 | 1,2982 | 2,212 | Si | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | SubArea Antioquia | JAGUAS | MALENA | 4.2997 | 36.4157 | 529 | 0.008128 | 0.068839 | 305.9495
JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 06/12/2007 | Uso STN | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) | Aérea | No | 230 | 230 | 690 | 903 | 690 | 75,16 | Aérea | 75,16 | 0,0876 | 0,5169 | 3,5 | 0,5387 | 1,4049 | 2,251 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | MOCOA (JUNIN) | 6.584 | 38.8502 | 529 | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765
JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | JAMONDINO - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 263,12 | Aérea | 263,12 | 0,0509 | 0,3646 | 4,7057 | 0,4254 | 1,5643 | 2,7729 | Si | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | TESALIA | 13.3928 | 95.9336 | 529 | 0.025317 | 0.18135 | 414.3066
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1998 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | 11.2296 | 90.536 | 529 | 0.021228 | 0.17115 | 318.6973
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/08/1990 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | 11.2296 | 90.536 | 529 | 0.021228 | 0.17115 | 318.6973
JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | JUANCHITO - SALVAJINA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 63,57 | Aérea | 63,57 | 0,0634 | 0,4865 | 3,4715 | 0,5129 | 1,5324 | 2,3971 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | JUANCHITO | SALVAJINA | 4.0303 | 30.9268 | 529 | 0.0076188 | 0.058463 | 440.5991
JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | JUANCHITO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.304 | 1.003 | 35,19 | Aérea | 35,19 | 0,0551 | 0,4777 | 3,4888 | 0,322 | 1,1784 | 2,2004 | Si | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Cauca-Narino | JUANCHITO | PAEZ | 1.939 | 16.8103 | 529 | 0.0036653 | 0.031777 | 399.5668
JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 21,9 | Aérea | 21,9 | 0,0531 | 0,4787 | 3,4753 | 0,3446 | 1,2804 | 2,1937 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2215 | 0,5437 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | JUANCHITO | SAN MARCOS (VALLE) | 1.1629 | 10.4835 | 529 | 0.0021983 | 0.019818 | 391.9977
LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | LA ENEA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.164 | 895 | 65,91 | Aérea | 65,91 | 0,0498 | 0,4898 | 3,4938 | 0,2412 | 1,1527 | 2,206 | Si | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,1906 | 0,5462 | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR | LA ENEA | SAN FELIPE | 3.2823 | 32.2827 | 529 | 0.0062048 | 0.061026 | 318.6973
LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2017 | Uso STN | LA ENEA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 896 | 1.164,8 | 896 | 65,91 | Aérea | 65,91 | 0,052 | 0,4632 | 3,6178 | 0,2466 | 1,0803 | 2,3376 | Si | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,1906 | 0,5462 | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR | LA ENEA | SAN FELIPE | 3.4273 | 30.5295 | 529 | 0.0064789 | 0.057712 | 356.941
LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - LA MESA | Aérea | No | 230 | 230 | 1120 | 1200 | 1120 | 4.71 | Aérea | 4.71 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4793 | 0,3678 | 1,3358 | 2,2314 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA GUACA | LA MESA | 0.20959 | 2.2613 | 529 | 0.00039621 | 0.0042746 | 446.1763
LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - LA MESA | Aérea | No | 230 | 230 | 1120 | 1200 | 1120 | 4.71 | Aérea | 4.71 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4793 | 0,3678 | 1,3358 | 2,2314 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA GUACA | LA MESA | 0.20959 | 2.2613 | 529 | 0.00039621 | 0.0042746 | 446.1763
LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - PARAISO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 7.64 | Aérea | 7.64 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4766 | 0,3743 | 1,3294 | 2,259 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA GUACA | PARAISO | 0.33998 | 3.668 | 529 | 0.00064268 | 0.0069338 | 382.4368
LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - PARAISO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 7.66 | Aérea | 7.66 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4766 | 0,3743 | 1,3294 | 2,259 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA GUACA | PARAISO | 0.34087 | 3.6776 | 529 | 0.00064437 | 0.0069519 | 382.4368
ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/06/2019 | Uso STN | LA HERMOSA - ARMENIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.320 | 1.015 | 38,75 | Aérea | 38,75 | 0,0531 | 0,3624 | 4,6032 | 0,4721 | 1,1991 | 2,5897 | No | - | - | - | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SubArea CQR | LA HERMOSA | ARMENIA | 2.0576 | 14.043 | 529 | 0.0038897 | 0.026546 | 398.3717
LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/02/1998 | Uso STN | LA MESA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1000 | 1366 | 1051 | 40.18 | Aérea | 40.18 | 0.0507 | 0.5007 | 3,4192 | 0,2661 | 1,1025 | 2,2202 | Si | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV, BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | 0,2131 | 0,5128 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | LA MESA | NOROESTE | 2.0371 | 20.1181 | 529 | 0.0038509 | 0.03803 | 398.3717
IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STN | LA MESA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 966 | 1.255,8 | 966 | 86,79 | Aérea | 86,79 | 0,0535 | 0,4827 | 3,4693 | 0,3948 | 1,3741 | 2,1802 | Si | IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | 0,34 | 0,774 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Huila-Tolima | LA MESA | IBAGUE | 4.6433 | 41.8935 | 529 | 0.0087774 | 0.079194 | 384.827
IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/08/1990 | Uso STN | LA MESA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 966 | 1.255,8 | 966 | 86,66 | Aérea | 86,66 | 0,0535 | 0,4827 | 3,4693 | 0,3948 | 1,3741 | 2,1802 | Si | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | 0,34 | 0,774 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Huila-Tolima | LA MESA | IBAGUE | 4.6363 | 41.8308 | 529 | 0.0087643 | 0.079075 | 384.827
LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/1997 | Uso STN | LA MESA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 952 | 1.237,6 | 952 | 77,2 | Aérea | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 3,4631 | 0,2464 | 1,1295 | 2,1925 | Si | LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,1907 | 0,5461 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea CQR | LA MESA | SAN FELIPE | 4.2383 | 38.1059 | 529 | 0.0080119 | 0.072034 | 379.2498
LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/1997 | Uso STN | LA MESA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 952 | 1.237,6 | 952 | 77,2 | Aérea | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 3,4631 | 0,2464 | 1,1295 | 2,1925 | Si | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,1907 | 0,5461 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea CQR | LA MESA | SAN FELIPE | 4.2383 | 38.1059 | 529 | 0.0080119 | 0.072034 | 379.2498
LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 13/06/2021 | Uso STN | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 42,79 | Aérea | 42,79 | 0,035 | 0,387 | 4,585 | 0,279 | 0,972 | 2,67 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta | LA REFORMA | SURIA | 1.4977 | 16.5597 | 529 | 0.0028311 | 0.031304 | 573.6552
LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 20/05/1994 | Uso STN | LA TASAJERA - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1047 | 832 | 23.06 | Aérea | 23.06 | 0.0487 | 0.4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | LA TASAJERA | OCCIDENTE | 1.123 | 11.078 | 484 | 0.0023203 | 0.022888 | 306.7462
ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/06/2019 | Uso STN | LA VIRGINIA (500 - 230) - ARMENIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.320 | 1.015 | 64,99 | Aérea | 64,99 | 0,0608 | 0,4153 | 6,6756 | 0,5019 | 1,3552 | 3,9857 | No | - | - | - | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR | LA VIRGINIA | ARMENIA | 3.9514 | 26.9903 | 529 | 0.0074696 | 0.051021 | 398.3717
GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/05/1999 | Uso STN | LOS PALOS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 836 | 1.087 | 836 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,0615 | 0,4834 | 3,396 | 0,278 | 1,197 | 2,198 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | LOS PALOS | GUATIGUARA | 1.8819 | 14.792 | 529 | 0.0035575 | 0.027962 | 333.0387
LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | LOS PALOS - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 245 | 820 | 1.066 | 820 | 101,46 | Aérea | 101,46 | 0,0678 | 0,5311 | 3,2352 | 0,4143 | 1,3398 | 2,1975 | Si | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV, LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Norte de Santander | LOS PALOS | TASAJERO | 6.879 | 53.8854 | 529 | 0.013004 | 0.10186 | 326.6648
LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/01/1997 | Uso STN | LOS PALOS - TOLEDO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.130 | 869 | 79,45 | Aérea | 79,45 | 0,0538 | 0,5162 | 3,2908 | 0,2851 | 1,0413 | 2,2205 | Si | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV, LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Arauca | LOS PALOS | TOLEDO | 4.2744 | 41.0121 | 529 | 0.0080802 | 0.077528 | 318.6973
MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | MALENA - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 768 | 811 | 811 | 8.23 | Aérea | 8.23 | 0.0709 | 0.5266 | 3,2764 | 0,4135 | 1,3137 | 2,2365 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | SubArea Antioquia | MALENA | PRIMAVERA | 0.58351 | 4.3339 | 529 | 0.001103 | 0.0081927 | 305.9495
ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | MEDELLIN - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 109.59 | Aérea | 109.59 | 0.0248 | 0.3222 | 5,123 | 0,2735 | 1,0839 | 2,6389 | Si | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | - | - | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia | HELICONIA | ANTIOQUIA | 2.7178 | 35.3099 | 2500 | 0.0010871 | 0.014124 | 2078.461
MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/02/2021 | Uso STN | MOCOA (JUNIN) - RENACER | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.798 | 1.383 | 1,34 | Aérea | 1,34 | 0,0471 | 0,3594 | 4,6335 | 0,3187 | 1,3721 | 2,489 | No | - | - | - | PUTUMAYO | MOCOA | SubArea Putumayo | MOCOA (JUNIN) | RENACER | 0.063114 | 0.4816 | 529 | 0.00011931 | 0.00091039 | 414.3066
NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/10/1985 | Uso STN | NOROESTE - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1261 | 970 | 102.61 | Aérea | 102.61 | 0.0522 | 0.4587 | 3,5048 | 0,4001 | 1,3271 | 2,1667 | Si | NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | 0,3471 | 0,7119 | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota | NOROESTE | PURNIO | 5.3562 | 47.0672 | 529 | 0.010125 | 0.088974 | 386.4205
NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | NOROESTE - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1261 | 970 | 102.52 | Aérea | 102.52 | 0.0522 | 0.4587 | 3,5048 | 0,4001 | 1,3271 | 2,1667 | Si | NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | 0,3471 | 0,7119 | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota | NOROESTE | PURNIO | 5.3515 | 47.0259 | 529 | 0.010116 | 0.088896 | 386.4205
CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/12/2017 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 220 | 839 | 840 | 839 | 13,71 | Aérea | 13,71 | 0,0802 | 0,486 | 3,4082 | 0,3801 | 1,1741 | 2,1575 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA | CARACOLI | 1.0995 | 6.6631 | 484 | 0.0022718 | 0.013767 | 319.7019
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/05/1999 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 890 | 890 | 7,4 | Aérea | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 3,5795 | 0,2591 | 1,6223 | 2,1053 | Si | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | 0.6549 | 3.4469 | 484 | 0.0013531 | 0.0071217 | 320.083
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/06/1999 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 890 | 890 | 7,4 | Aérea | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 3,5795 | 0,2591 | 1,6223 | 2,1053 | Si | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | 0.6549 | 3.4469 | 484 | 0.0013531 | 0.0071217 | 320.083
LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/01/2019 | Uso STN | OCAÑA - LA LOMA | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 168 | Aérea | 168 | 0,016 | 0,356 | 4,9138 | 0,354 | 1,217 | 3,0213 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea GCM | OCAÑA | LA LOMA | 2.688 | 59.808 | 2500 | 0.0010752 | 0.023923 | 1649.7784
OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | OCAÑA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 163,71 | Aérea | 163,71 | 0,0272 | 0,33 | 5,072 | 0,4152 | 0,98 | 3,238 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Santander | OCAÑA | SOGAMOSO | 4.4529 | 54.0243 | 2500 | 0.0017812 | 0.02161 | 1649.7784
SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/01/1997 | Uso STN | OCAÑA - SAN MATEO (CUCUTA) | Aérea | No | 230 | 245 | 875 | 1.137,5 | 875 | 120,57 | Aérea | 120,57 | 0,0647 | 0,5131 | 3,3254 | 0,292 | 1,0764 | 2,1992 | Si | OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander | OCAÑA | SAN MATEO (CUCUTA) | 7.8009 | 61.8645 | 529 | 0.014746 | 0.11695 | 348.5752
OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | OCAÑA - LOS PALOS | Aérea | No | 230 | 245 | 887 | 1.153,1 | 887 | 160,39 | Aérea | 160,39 | 0,0649 | 0,5165 | 3,3015 | 0,2937 | 1,0655 | 2,202 | Si | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander | OCAÑA | LOS PALOS | 10.4093 | 82.8414 | 529 | 0.019677 | 0.1566 | 353.3557
HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | OCCIDENTE - MEDELLIN | Aérea | No | 230 | 230 | 805 | 1047 | 805 | 32.45 | Aérea | 32.45 | 0.046 | 0.4375 | 3,8825 | 0,3062 | 1,2872 | 2,3618 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV, ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | OCCIDENTE | HELICONIA | 1.4927 | 14.1969 | 529 | 0.0028217 | 0.026837 | 320.6892
ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/02/1988 | Uso STN | ORIENTE - PLAYAS | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 54.75 | Aérea | 54.75 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia | ORIENTE | PLAYAS | 3.2029 | 26.718 | 484 | 0.0066175 | 0.055202 | 296.0768
PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | PAIPA | SOCHAGOTA | 0.22058 | 2.4606 | 529 | 0.00041697 | 0.0046514 | 492.7858
PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | PAIPA | SOCHAGOTA | 0.22058 | 2.4606 | 529 | 0.00041697 | 0.0046514 | 492.7858
GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | PALENQUE | GUATIGUARA | 2.1908 | 20.5173 | 529 | 0.0041413 | 0.038785 | 405.144
GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | PALENQUE | GUATIGUARA | 2.1908 | 20.5173 | 529 | 0.0041413 | 0.038785 | 405.144
PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | PALENQUE | SOGAMOSO | 1.9956 | 18.7367 | 529 | 0.0037723 | 0.035419 | 405.144
PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | PALENQUE | SOGAMOSO | 1.9956 | 18.7367 | 529 | 0.0037723 | 0.035419 | 405.144
PANCE - YUMBO 1 230 kV | PANCE - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | PANCE - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 27,54 | Aérea | 27,54 | 0,0653 | 0,4853 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | PANCE | YUMBO | 1.7984 | 13.3652 | 529 | 0.0033996 | 0.025265 | 398.3717
PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | PANCE - SALVAJINA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 49,73 | Aérea | 49,73 | 0,0635 | 0,4866 | 3,4715 | 0,5129 | 1,5324 | 2,3971 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | PANCE | SALVAJINA | 3.1579 | 24.1986 | 529 | 0.0059695 | 0.045744 | 440.5991
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 1120 | 1410 | 15.57 | Aérea | 15.57 | 0.0434 | 0.47 | 3,3767 | 0,3539 | 1,265 | 2,1342 | Si | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | PARAISO | NUEVA ESPERANZA | 0.67574 | 7.3179 | 529 | 0.0012774 | 0.013833 | 382.4368
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 1120 | 1410 | 15.57 | Aérea | 15.57 | 0.0434 | 0.47 | 3,3767 | 0,3539 | 1,265 | 2,1342 | Si | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV, NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | PARAISO | NUEVA ESPERANZA | 0.67574 | 7.3179 | 529 | 0.0012774 | 0.013833 | 382.4368
PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/1999 | Uso STN | PLAYAS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 982 | 1276.6 | 982 | 104.34 | Aérea | 104.34 | 0.0557 | 0.4774 | 3,4996 | 0,2994 | 1,0319 | 2,045 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | PLAYAS | PRIMAVERA | 5.8117 | 49.8119 | 529 | 0.010986 | 0.094162 | 391.201
ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | PORCE III - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 112.8 | Aérea | 112.8 | 0.0244 | 0.3219 | 5,128 | 0,2731 | 1,0836 | 2,6402 | Si | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | - | - | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia | PORCE III | ANTIOQUIA | 2.7523 | 36.3103 | 2500 | 0.0011009 | 0.014524 | 2078.461
PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/06/2021 | Uso STN | PORCE III - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 235.72 | Aérea | 235.72 | 0.024 | 0.317 | 5,182 | 0,2802 | 1,08 | 2,674 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia | PORCE III | SOGAMOSO | 5.6573 | 74.7232 | 2500 | 0.0022629 | 0.029889 | 2078.461
GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PRIMAVERA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 979 | 1.273 | 979 | 162,93 | Aérea | 162,93 | 0,0543 | 0,4766 | 3,5347 | 0,2658 | 1,2968 | 1,9293 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander | PRIMAVERA | GUATIGUARA | 8.8471 | 77.6524 | 529 | 0.016724 | 0.14679 | 390.0059
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 10/12/1993 | Uso STN | PRIMAVERA - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 811 | 1054.3 | 811 | 59.78 | Aérea | 59.78 | 0.0694 | 0.5455 | 3,3318 | 0,3574 | 1,5136 | 1,9402 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV, COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | 0,3322 | 0,8176 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Antioquia | PRIMAVERA | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 4.1487 | 32.61 | 529 | 0.0078426 | 0.061645 | 323.0794
PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | PRIMAVERA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 135,67 | Aérea | 135,67 | 0,0279 | 0,331 | 5,128 | 0,4196 | 0,9801 | 3,371 | No | - | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander | PRIMAVERA | SOGAMOSO | 3.7852 | 44.9068 | 2500 | 0.0015141 | 0.017963 | 1649.7784
MIEL I - PURNIO 1 230 kV | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/08/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 988 | 1.284,4 | 988 | 25,75 | Aérea | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 3,4663 | 0,4364 | 1,4973 | 2,1492 | Si | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | 0,3822 | 0,924 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR | PURNIO | MIEL I | 1.3982 | 12.4167 | 529 | 0.0026431 | 0.023472 | 393.5912
MIEL I - PURNIO 2 230 kV | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 988 | 1.284,4 | 988 | 25,75 | Aérea | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 3,4663 | 0,4364 | 1,4973 | 2,1492 | Si | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | 0,3822 | 0,924 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR | PURNIO | MIEL I | 1.3982 | 12.4167 | 529 | 0.0026431 | 0.023472 | 393.5912
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1279.2 | 984 | 100.47 | Aérea | 100.47 | 0.0544 | 0.4823 | 3,4677 | 0,4261 | 1,4777 | 2,1703 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | 0,3718 | 0,9044 | CALDAS | LA DORADA | SubArea Antioquia | PURNIO | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 5.4656 | 48.4567 | 529 | 0.010332 | 0.091601 | 391.9977
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1279.2 | 984 | 100.47 | Aérea | 100.47 | 0.0544 | 0.4823 | 3,4677 | 0,4261 | 1,4777 | 2,1703 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | 0,3718 | 0,9044 | CALDAS | LA DORADA | SubArea Antioquia | PURNIO | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 5.4656 | 48.4567 | 529 | 0.010332 | 0.091601 | 391.9977
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 989 | 989 | 43,34 | Aérea | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 3,4299 | 0,3197 | 1,1063 | 2,2083 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | 0,2244 | 0,5113 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 2.8041 | 21.0242 | 484 | 0.0057936 | 0.043438 | 370.0007
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/05/1999 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 220 | 840 | 840 | 839 | 45,28 | Aérea | 8,5 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 0,3017 | 0,602 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 3.7039 | 22.3412 | 484 | 0.0076527 | 0.046159 | 320.083
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | [14 empty] | Aérea | 6,365 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 0,3017 | 0,602
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | [14 empty] | Aérea | 30,415 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 0,2574 | 0,5558
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 989 | 989 | 43,34 | Aérea | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 3,4299 | 0,3197 | 1,1063 | 2,2083 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | 0,2244 | 0,5113 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 2.8041 | 21.0242 | 484 | 0.0057936 | 0.043438 | 370.0007
SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STN | SABANALARGA - TERNERA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 69,9 | Aérea | 69,9 | 0,0893 | 0,496 | 3,3541 | 0,3578 | 1,2021 | 2,0784 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | 0,213 | 0,5428 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar | SABANALARGA | TERNERA | 6.2421 | 34.6704 | 484 | 0.012897 | 0.071633 | 240.0622
CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/02/2018 | Uso STN | SABANALARGA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.139 | 1.000 | 30,29 | Aérea | 30,29 | 0,0581 | 0,3658 | 4,5829 | 0,38 | 1,1499 | 2,3915 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | CARACOLI | 1.7598 | 11.0801 | 484 | 0.0036361 | 0.022893 | 381.0512
SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/04/1997 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 38,42 | Aérea | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3,3608 | 0,4084 | 1,2408 | 2,1048 | Si | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | 0,2984 | 0,5981 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | TEBSA | 3.4463 | 19.0563 | 484 | 0.0071204 | 0.039373 | 240.0622
SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1986 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 840 | 839 | 38,5 | Aérea | 8,09 | 0,0817 | 0,4932 | 3,3537 | 0,3596 | 1,1645 | 2,1214 | Si | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 0,2573 | 0,5558 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | TEBSA | 3.1454 | 18.9882 | 484 | 0.0064989 | 0.039232 | 320.083
SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | [14 empty] | Aérea | 30,41 | 0,0817 | 0,4932 | 3,3537 | 0,3537 | 1,1645 | 2,1214 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | 0,2573 | 0,5558
SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 38,42 | Aérea | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3,3608 | 0,4084 | 1,2408 | 2,1048 | Si | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 0,2984 | 0,5981 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | SABANALARGA | TEBSA | 3.4463 | 19.0563 | 484 | 0.0071204 | 0.039373 | 240.0622
SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/05/1999 | Uso STN | SAMORE - TOLEDO | Aérea | No | 230 | 245 | 868 | 1.128,4 | 868 | 44,69 | Aérea | 44,69 | 0,0682 | 0,5266 | 3,2315 | 0,3002 | 1,0499 | 2,1945 | Si | BANADIA - SAMORE 1 230 kV, LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | - | - | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | SubArea Norte de Santander | SAMORE | TOLEDO | 3.0479 | 23.5338 | 529 | 0.0057615 | 0.044487 | 345.7866
ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | SAN BERNARDINO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303,9 | 1.003 | 101,03 | Aérea | 101,03 | 0,0469 | 0,469 | 3,5726 | 0,3786 | 1,3304 | 2,1836 | Si | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV, PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2719 | 0,6057 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino | SAN BERNARDINO | ALFEREZ | 4.7383 | 47.3831 | 529 | 0.0089571 | 0.089571 | 399.5668
PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/07/1986 | Uso STN | SAN BERNARDINO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.304 | 1.003 | 117,97 | Aérea | 117,97 | 0,0565 | 0,4762 | 3,5075 | 0,3736 | 1,3003 | 2,1622 | Si | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | 0,2528 | 0,5897 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino | SAN BERNARDINO | PAEZ | 6.6653 | 56.1773 | 529 | 0.0126 | 0.1062 | 318.6973
PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/09/2010 | Uso STN | SAN CARLOS - PORCE III | Aérea | No | 500 | 525 | 1905 | 2000 | 2000 | 106.47 | Aérea | 106.47 | 0.0262 | 0.3295 | 5,1376 | 0,3719 | 1,0257 | 3,5091 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | PORCE III | 2.7895 | 35.0819 | 2500 | 0.0011158 | 0.014033 | 1649.7784
LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SAN CARLOS - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.000 | 4.083 | 3.141 | 212,14 | Aérea | 212,14 | 0,0207 | 0,3155 | 5,2238 | 0,3579 | 1,1073 | 3,1279 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea CQR | SAN CARLOS | LA VIRGINIA | 4.3913 | 66.9302 | 2500 | 0.0017565 | 0.026772 | 1732.0508
PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/10/1985 | Uso STN | SAN CARLOS - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 968 | 1258.4 | 968 | 91.39 | Aérea | 91.39 | 0.0572 | 0.4609 | 3,487 | 0,4028 | 1,3294 | 2,1594 | Si | PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,3367 | 0,7497 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | PURNIO | 5.2275 | 42.1217 | 529 | 0.0098819 | 0.079625 | 385.6238
PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/12/2001 | Uso STN | SAN CARLOS - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 968 | 1258.4 | 968 | 91.39 | Aérea | 91.39 | 0.0572 | 0.4795 | 3,487 | 0,3947 | 1,3463 | 2,1592 | Si | PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,3367 | 0,7497 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | PURNIO | 5.2275 | 43.8215 | 529 | 0.0098819 | 0.082838 | 385.6238
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1996 | Uso STN | SAN CARLOS - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 812 | 1015 | 812 | 30.18 | Aérea | 30.18 | 0.0782 | 0.5131 | 3,3288 | 0,3563 | 1,4501 | 1,8987 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 2.3601 | 15.4854 | 529 | 0.0044614 | 0.029273 | 323.4778
PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/1991 | Uso STN | SAN CARLOS - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 525 | 2500 | 3714 | 2857 | 82.64 | Aérea | 82.64 | 0.0256 | 0.3248 | 5,0178 | 0,2894 | 0,8128 | 3,0224 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | SAN CARLOS | PRIMAVERA | 2.1156 | 26.8415 | 2500 | 0.00084623 | 0.010737 | 2165.0635
MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | SAN FELIPE - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 996 | 1.294,8 | 996 | 58,73 | Aérea | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3,4677 | 0,4366 | 1,4963 | 2,1704 | Si | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,3824 | 0,9231 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR | SAN FELIPE | MIEL I | 3.1949 | 28.3196 | 529 | 0.0060395 | 0.053534 | 396.7782
MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | SAN FELIPE - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 996 | 1.294,8 | 996 | 58,73 | Aérea | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3,4677 | 0,4366 | 1,4963 | 2,1704 | Si | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,3824 | 0,9231 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR | SAN FELIPE | MIEL I | 3.1949 | 28.3196 | 529 | 0.0060395 | 0.053534 | 396.7782
LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.000 | 4.083 | 3.141 | 165,78 | Aérea | 165,78 | 0,0216 | 0,3175 | 5,226 | 0,3588 | 1,1093 | 3,1287 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle | SAN MARCOS (VALLE) | LA VIRGINIA | 3.5808 | 52.6352 | 2500 | 0.0014323 | 0.021054 | 1732.0508
SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/01/2002 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 986 | 1.281,8 | 986 | 6,3 | Aérea | 6,3 | 0,0556 | 0,4827 | 3,4647 | 0,2442 | 1,1031 | 2,1932 | Si | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV, JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 0,2215 | 0,5437 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle | SAN MARCOS (VALLE) | YUMBO | 0.35028 | 3.041 | 529 | 0.00066216 | 0.0057486 | 392.7945
SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 14.96 | Aérea | 14.96 | 0.0444 | 0.4803 | 3,5522 | 0,3706 | 1,3327 | 2,3034 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota | SAN MATEO (BOGOTA) | TUNAL | 0.66422 | 7.1853 | 529 | 0.0012556 | 0.013583 | 382.4368
NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | SAN MATEO (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 29.41 | Aérea | 29.41 | 0.044 | 0.4758 | 3,4343 | 0,3636 | 1,2957 | 2,1701 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota | SAN MATEO (BOGOTA) | NUEVA ESPERANZA | 1.294 | 13.9933 | 529 | 0.0024462 | 0.026452 | 382.4368
SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 230 | 860 | 860 | 860 | 18,75 | Aérea | 18,75 | 0,0666 | 0,4946 | 3,342 | 0,289 | 0,924 | 2,696 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander | SAN MATEO (CUCUTA) | TASAJERO | 1.2488 | 9.2737 | 529 | 0.0023606 | 0.017531 | 342.5996
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/01/2018 | Uso STN | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 656 | 22,38 | Aérea | 22,38 | 0,0737 | 0,4877 | 3,379 | 0,4229 | 1,1672 | 2,142 | Si | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | SANTA MARTA | RIO CORDOBA | 1.6494 | 10.9147 | 484 | 0.0034079 | 0.022551 | 249.9696
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/2017 | Uso STN | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 22,39 | Aérea | 22,39 | 0,0737 | 0,4877 | 3,379 | 0,4229 | 1,1672 | 2,142 | Si | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | SANTA MARTA | RIO CORDOBA | 1.6501 | 10.9196 | 484 | 0.0034094 | 0.022561 | 249.9696
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/08/2013 | Uso STN | SANTA MARTA - TERMOCOL | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 11,56 | Aérea | 10,8 | 0,0887 | 0,4934 | 3,32 | 0,4172 | 1,2423 | 1,954 | Si | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | SANTA MARTA | TERMOCOL | 1.0254 | 5.7037 | 484 | 0.0021185 | 0.011785 | 249.9696
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | [14 empty] | Aérea | 0,76 | 0,0887 | 0,4934 | 3,32 | 0,4172 | 1,2423 | 1,954 | Si | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | 1.6218 | 11.1874 | 529 | 0.0030658 | 0.021148 | 398.3717
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | 1.6218 | 11.1874 | 529 | 0.0030658 | 0.021148 | 398.3717
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 830 | 1.079 | 830 | 142,2 | Aérea | 142,2 | 0,0684 | 0,5133 | 3,2286 | 0,409 | 1,3289 | 2,1862 | Si | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA | GUATIGUARA | 9.7265 | 72.9913 | 529 | 0.018387 | 0.13798 | 330.6485
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/06/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.001 | 1.301,3 | 1.001 | 155,26 | Aérea | 155,26 | 0,0501 | 0,4739 | 3,4402 | 0,2965 | 1,1675 | 2,0152 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | SOCHAGOTA | GUATIGUARA | 7.7785 | 73.5777 | 529 | 0.014704 | 0.13909 | 398.7701
BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | SOGAMOSO - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 54,182 | Aérea | 54,182 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander | SOGAMOSO | BARRANCA | 4.34 | 26.6088 | 529 | 0.0082041 | 0.0503 | 358.5345
GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | TASAJERO - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 987 | 1.283 | 987 | 127,63 | Aérea | 127,63 | 0,0541 | 0,4849 | 3,453 | 0,3442 | 1,6191 | 1,9065 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | SubArea Norte de Santander | TASAJERO | GUATIGUARA | 6.9048 | 61.8878 | 529 | 0.013053 | 0.11699 | 393.1929
CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/12/2017 | Uso STN | TEBSA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 220 | 839 | 840 | 839 | 10,14 | Aérea | 10,14 | 0,0796 | 0,4834 | 3,4332 | 0,3802 | 1,169 | 2,1702 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico | TEBSA | CARACOLI | 0.80714 | 4.9017 | 484 | 0.0016677 | 0.010127 | 319.7019
RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/12/2025 | Uso STN | TERMOCOL - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.328 | 1.328 | 33,064 | Aérea | 33,064 | 0,0578 | 0,368 | 4,6157 | 0,4143 | 1,1001 | 2,7113 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | TERMOCOL | RIO CORDOBA | 1.9111 | 12.1676 | 484 | 0.0039486 | 0.02514 | 381.0512
CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/02/2018 | Uso STN | TERMOFLORES - CARACOLI | Mixta | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.139 | 1.000 | 35,9 | Subterránea | 35,9 | 0,052 | 0,3376 | 18,239 | 0,3382 | 0,9906 | 16,5828 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | TERMOFLORES | CARACOLI | 1.8668 | 12.1198 | 484 | 0.003857 | 0.025041 | 381.0512
TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/2000 | Uso STN | TERNERA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 242 | 787 | 790 | 813 | 3,12 | Aérea | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 3,3608 | 0,3396 | 1,1377 | 2,1048 | Si | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | TERNERA | TERMOCANDELARIA | 0.27955 | 1.546 | 484 | 0.00057759 | 0.0031941 | 299.8873
TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/06/2000 | Uso STN | TERNERA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 242 | 787 | 790 | 813 | 3,12 | Aérea | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 3,3608 | 0,3396 | 1,1377 | 2,1048 | Si | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | TERNERA | TERMOCANDELARIA | 0.27955 | 1.546 | 484 | 0.00057759 | 0.0031941 | 299.8873
EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/05/2013 | Uso STN | TERNERA - EL BOSQUE | Mixta | No | 220 | 242 | 630 | 756 | 830 | 25,69 | Aérea | 25,69 | 0,0602 | 0,452 | 13,5127 | 0,202 | 0,86 | 12,5555 | Si | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | 0,338 | 0,7463 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | TERNERA | EL BOSQUE | 1.5465 | 11.6119 | 484 | 0.0031953 | 0.023991 | 240.0622
LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 09/11/1997 | Uso STN | TUNAL - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.620 | 74,95 | Aérea | 74,95 | 0,0341 | 0,392 | 4,2998 | 0,3086 | 0,9254 | 2,6101 | Si | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Meta | TUNAL | LA REFORMA | 2.5558 | 29.3804 | 529 | 0.0048314 | 0.05554 | 382.4368
LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 24/11/2015 | Uso STN | TUNAL - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.620 | 75,06 | Aérea | 75,06 | 0,0341 | 0,392 | 4,2992 | 0,3086 | 0,9254 | 2,6105 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Meta | TUNAL | LA REFORMA | 2.5595 | 29.4235 | 529 | 0.0048385 | 0.055621 | 382.4368
URABA - URRA 1 230 kV | URABA - URRA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STN | URABA - URRA | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.143 | 879 | 51,12 | Aérea | 51,12 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | APARTADÓ | SubArea Cordoba_Sucre | URABA | URRA | 3.1388 | 26.4546 | 529 | 0.0059334 | 0.050009 | 318.6973
MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/03/2019 | Uso STN | URABA - MONTERIA 230 KV | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.139,2 | 1.000 | 131,6 | Aérea | 131,6 | 0,056 | 0,367 | 4,507 | 0,38 | 1,363 | 2,154 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | APARTADÓ | SubArea Cordoba_Sucre | URABA | MONTERIA | 7.3696 | 48.2972 | 529 | 0.013931 | 0.091299 | 398.3717
CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/11/1992 | Uso STN | URRA - CERROMATOSO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.145 | 881 | 84,61 | Aérea | 84,61 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | Si | CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre | URRA | CERROMATOSO | 5.1951 | 43.7857 | 529 | 0.0098205 | 0.082771 | 318.6973
CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | URRA - CERROMATOSO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.145 | 881 | 84,64 | Aérea | 84,64 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | Si | CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre | URRA | CERROMATOSO | 5.1969 | 43.8012 | 529 | 0.009824 | 0.0828 | 318.6973
ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | YUMBO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303,9 | 1.003 | 24,535 | Aérea | 24,535 | 0,0469 | 0,469 | 3,5726 | 0,3786 | 1,3304 | 2,1836 | Si | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV, JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,2719 | 0,6057 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle | YUMBO | ALFEREZ | 1.1507 | 11.5069 | 529 | 0.0021752 | 0.021752 | 399.5668
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/12/2022 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 200,78 | Aérea | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 3,3744 | 0,3849 | 1,3291 | 2,1303 | Si | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | 0,294 | 0,7108 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | TESALIA | 10.0591 | 99.5066 | 529 | 0.019015 | 0.1881 | 414.3066
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/12/2022 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 200,78 | Aérea | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 3,3744 | 0,3849 | 1,3291 | 2,1303 | Si | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | 0,294 | 0,7108 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | TESALIA | 10.0591 | 99.5066 | 529 | 0.019015 | 0.1881 | 414.3066
IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 19/03/2017 | Uso STN | IBAGUE - TULUNI | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 102,5 | Aérea | 102,5 | 0,066 | 0,494 | 2,024 | 0,271 | 1,142 | 0,876 | Si | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV, BETANIA - TULUNI 1 230 kV | 0,2729 | 0,5939 | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima | IBAGUE | TULUNI | 6.765 | 50.635 | 529 | 0.012788 | 0.095718 | 356.5427
LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | TRANSMISORA COLOMBIANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/10/2025 | Uso STN | NUEVA ESPERANZA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2400 | 2500 | 2400 | 237.58 | Aérea | 237.58 | 0.0219 | 0.3211 | 5,1301 | 0,2002 | 0,9289 | 2,3972 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota | NUEVA ESPERANZA | LA VIRGINIA | 5.203 | 76.2869 | 2500 | 0.0020812 | 0.030515 | 2078.461
HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/06/2024 | Uso STN | HELICONIA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | Si | 500 | 550 | 2400 | 2626.8 | 2626.8 | 178.495 | Aérea | 178.495 | 0.026 | 0.324 | 5,014 | 0,186 | 0,977 | 2,601 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia | HELICONIA | LA VIRGINIA | 4.6409 | 57.8324 | 2500 | 0.0018563 | 0.023133 | 2078.461
EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/11/2022 | Uso STN | EL RIO - TERMOFLORES | Subterránea | No | 220 | 245 | 1.005 | 1.005 | 1.306 | 8,15 | Subterránea | 8,15 | 0,0882 | 0,1349 | 94,55 | 0,1379 | 0,096 | 110,22 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | EL RIO | TERMOFLORES | 0.71883 | 1.0994 | 484 | 0.0014852 | 0.0022716 | 382.9564
EL RIO - TEBSA 1 220 kV | EL RIO - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/11/2022 | Uso STN | EL RIO - TEBSA | Subterránea | No | 220 | 245 | 1.005 | 1.005 | 1.306 | 7,37 | Subterránea | 7,37 | 0,0882 | 0,1348 | 94,53 | 0,138 | 0,0956 | 119,82 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | EL RIO | TEBSA | 0.65003 | 0.99348 | 484 | 0.001343 | 0.0020526 | 382.9564
SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STN | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 245 | 598 | 717 | 813 | 51,57 | Aérea | 51,57 | 0,0664 | 0,4988 | 3,2406 | 0,3477 | 1,3873 | 1,9903 | Si | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | 0,1712 | 0,8707 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SubArea GCM | SAN JUAN | VALLEDUPAR | 3.4242 | 25.7231 | 484 | 0.0070749 | 0.053147 | 227.8686
BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/12/2024 | Uso STN | BOLIVAR - TOLUVIEJO | Aérea | No | 220 | 245 | 1.000 | 1.430 | 1.144 | 114,38 | Aérea | 114,38 | 0,061 | 0,3747 | 4,4768 | 0,3449 | 1,2049 | 2,3454 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Cordoba_Sucre | BOLIVAR | TOLUVIEJO | 6.9772 | 42.8582 | 484 | 0.014416 | 0.08855 | 381.0512
BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/06/2023 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 3.120 | 66,556 | Aérea | 66,556 | 0,0239 | 0,3183 | 5,1626 | 0,2601 | 0,9215 | 2,8978 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar | BOLIVAR | SABANALARGA | 1.5907 | 21.1848 | 2500 | 0.00063628 | 0.0084739 | 2078.461
ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | ALTAMIRA - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.414 | 1.414 | 49,7 | Aérea | 49,7 | 0,0503 | 0,3737 | 4,3884 | 0,4177 | 1,4931 | 2,6248 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | ALTAMIRA | TESALIA | 2.4999 | 18.5729 | 529 | 0.0047257 | 0.035109 | 414.3066
ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/11/2007 | Uso STN | ALTAMIRA - RENACER | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.798 | 1.383 | 144,52 | Aérea | 144,52 | 0,0471 | 0,3594 | 4,6335 | 0,3187 | 1,3721 | 2,489 | Si | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | ALTAMIRA | RENACER | 6.8069 | 51.9405 | 529 | 0.012867 | 0.098186 | 414.3066
ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/11/2007 | Uso STN | ALTAMIRA - BETANIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.795 | 1.381 | 82,59 | Aérea | 82,59 | 0,0478 | 0,3586 | 4,721 | 0,4193 | 1,5655 | 2,7675 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | ALTAMIRA | BETANIA | 3.9478 | 29.6168 | 529 | 0.0074628 | 0.055986 | 414.3066
ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 12/02/2026 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - JUANCHITO | Aérea | No | 230 | 253 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 9,135 | Aérea | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 4,6062 | 0,2627 | 1,0097 | 2,3152 | Si | ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | 0,196 | 0,4126 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | JUANCHITO | 0.5233 | 4.2203 | 529 | 0.00098923 | 0.007978 | 440.5991
ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | [14 empty] | Aérea | 7,752 | 0,0583 | 0,4803 | 3,4802 | 0,2506 | 1,0621 | 2,1302 | Si | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 0,1899 | 0,475
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 12/02/2026 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - PANCE | Aérea | No | 230 | 253 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 16,368 | Aérea | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 4,6062 | 0,2627 | 1,0097 | 2,3152 | Si | ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | 0,196 | 0,4126 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | PANCE | 0.94499 | 7.6964 | 529 | 0.0017864 | 0.014549 | 440.5991
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | [14 empty] | Aérea | 10,404 | 0,0583 | 0,4805 | 3,4816 | 0,2507 | 1,0625 | 2,131 | Si | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 0,19 | 0,4751
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | [14 empty] | Aérea | 4,581 | 0,0583 | 0,4803 | 3,4802 | 0,2506 | 1,0621 | 2,1302 | Si | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | 0,1899 | 0,475
ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2025 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.400 | 3.030 | 2.523,6 | 35,97 | Aérea | 35,97 | 0,0232 | 0,321 | 5,0519 | 0,1187 | 0,8793 | 2,4144 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | ALFEREZ | SAN MARCOS (VALLE) | 0.8345 | 11.5464 | 2500 | 0.0003338 | 0.0046185 | 2078.461
[11 empty] | 1649.7784 | 1732.0508 | 1732.0508
[11 empty] | 2078.461 | 2165.0635 | 2078.461
[11 empty] | 2078.461 | 2165.0635 | 2078.461
[11 empty] | 2165.0635 | 3216.4183 | 2474.2346
Note on AI6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: base 100 MVA
Note on AL6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1000 se usa para pasar de KVA a MVA S = potencia aparente [VA] VLL​ = tensión línea-línea [V] IL​ = corriente de línea [A]
Note on AM6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1/Req = 1/R1 + 1/R2
Note on AN6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1/Req = 1/R1 + 1/R2

## Topología y Departamentos
nodo de | nodo a | Voltaje nominal [kV] | Corriente nominal [A] | Longitud [km] | Resistencia (R1) [Ω/km] | Reactancia (X1) [Ω/km] | R_ohm | X_ohm | Z_base | R_pu | X_pu | S_max_MVA (corriente nominal) | departamento (nodo de) | departamento (nodo a) | subarea de | subarea a | Eliminar | Total 247 lineas
ALTO ANCHICAYA | PANCE | 230 | 1.060 | 53,91 | 0,0653 | 0,4854 | 3.5203 | 26.1679 | 529 | 0.0066547 | 0.049467 | 422.274 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ALTO ANCHICAYA | YUMBO | 230 | 1.000 | 54,67 | 0,0653 | 0,4837 | 3.57 | 26.4439 | 529 | 0.0067485 | 0.049988 | 398.3717 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ANCON SUR | HELICONIA | 230 | 1000 | 22.05 | 0.0493 | 0.3565 | 1.0871 | 7.8608 | 529 | 0.0020549 | 0.01486 | 398.3717 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR | GUAYABAL | 220 | 1000 | 24.64 | 0.053 | 0.486 | 1.3059 | 11.975 | 484 | 0.0026982 | 0.024742 | 381.0512 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR | HELICONIA | 230 | 805 | 21.27 | 0.0446 | 0.4149 | 0.94864 | 8.8249 | 529 | 0.0017933 | 0.016682 | 320.6892 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR | MIRAFLORES | 220 | 777 | 20 | 0.0585 | 0.4913 | 1.17 | 9.826 | 484 | 0.0024174 | 0.020302 | 296.0768 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR | ANCON SUR | 220 | 1050 | 0.38 | 0.0585 | 0.488 | 0.02223 | 0.18544 | 484 | 4.593e-05 | 0.00038314 | 400.1037 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR | ANCON SUR | 220 | 1050 | 0.38 | 0.0585 | 0.488 | 0.02223 | 0.18544 | 484 | 4.593e-05 | 0.00038314 | 400.1037 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR | SAN CARLOS | 230 | 971 | 107.04 | 0.0536 | 0.4998 | 5.7373 | 53.4986 | 529 | 0.010846 | 0.10113 | 386.8189 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR | SAN CARLOS | 230 | 971 | 107.04 | 0.0536 | 0.4998 | 5.7373 | 53.4986 | 529 | 0.010846 | 0.10113 | 386.8189 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR | ESMERALDA | 230 | 1.000 | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 6.6946 | 62.7638 | 529 | 0.012655 | 0.11865 | 398.3717 | ANTIOQUIA | CALDAS | SubArea Antioquia | SubArea CQR
ANCON SUR | ESMERALDA | 230 | 1.000 | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 6.6946 | 62.7638 | 529 | 0.012655 | 0.11865 | 398.3717 | ANTIOQUIA | CALDAS | SubArea Antioquia | SubArea CQR
BACATA | PRIMAVERA | 500 | 1905 | 196.92 | 0.0234 | 0.331 | 4.6079 | 65.1805 | 2500 | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784 | CUNDINAMARCA | SANTANDER | SubArea Bogota | SubArea Antioquia
BACATA | NUEVA ESPERANZA | 500 | 2500 | 45.9 | 0.029 | 0.351 | 1.3311 | 16.1109 | 2500 | 0.00053244 | 0.0064444 | 2165.0635 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BACATA | NOROESTE | 230 | 1489 | 5.46 | 0.0477 | 0.3691 | 0.26044 | 2.0153 | 529 | 0.00049233 | 0.0038096 | 593.1754 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BACATA | NOROESTE | 230 | 1489 | 5.7 | 0.0477 | 0.3691 | 0.27189 | 2.1039 | 529 | 0.00051397 | 0.0039771 | 593.1754 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BACATA | TORCA | 230 | 1489 | 19.88 | 0.0482 | 0.3841 | 0.95822 | 7.6359 | 529 | 0.0018114 | 0.014435 | 593.1754 | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BACATA | TORCA | 230 | 1489 | 19.75 | 0.0482 | 0.3841 | 0.95195 | 7.586 | 529 | 0.0017995 | 0.01434 | 593.1754 | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BALSILLAS | LA MESA | 230 | 1051 | 27.61 | 0.0496 | 0.5 | 1.3695 | 13.805 | 529 | 0.0025888 | 0.026096 | 418.6886 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BALSILLAS | NOROESTE | 230 | 1100 | 13.9 | 0.0524 | 0.5022 | 0.72836 | 6.9806 | 529 | 0.0013769 | 0.013196 | 438.2089 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BANADIA | SAMORE | 230 | 800 | 51,2 | 0,0683 | 0,5304 | 3.497 | 27.1565 | 529 | 0.0066105 | 0.051336 | 318.6973 | ARAUCA | NORTE DE SANTANDER | SubArea Arauca | SubArea Arauca
BANADIA | CAÑO LIMON | 230 | 800 | 86,46 | 0,0683 | 0,5305 | 5.9052 | 45.867 | 529 | 0.011163 | 0.086705 | 318.6973 | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca | SubArea Arauca
BARBOSA (ANTIOQUIA) | MIRAFLORES | 220 | 777 | 53.2 | 0.0585 | 0.488 | 3.1122 | 25.9616 | 484 | 0.0064302 | 0.05364 | 296.0768 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | LA TASAJERA | 220 | 805 | 14.5 | 0.0487 | 0.4804 | 0.70615 | 6.9658 | 484 | 0.001459 | 0.014392 | 306.7462 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | PORCE II | 220 | 915 | 52.1 | 0.056 | 0.4896 | 2.9176 | 25.5082 | 484 | 0.0060281 | 0.052703 | 348.6618 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUATAPE | 220 | 777 | 36.6 | 0.0585 | 0.488 | 2.1411 | 17.8608 | 484 | 0.0044238 | 0.036902 | 296.0768 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUADALUPE IV | 220 | 777 | 51.33 | 0.0585 | 0.488 | 3.0028 | 25.049 | 484 | 0.0062041 | 0.051754 | 296.0768 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | EL SALTO | 220 | 915 | 44.5 | 0.0555 | 0.4821 | 2.4697 | 21.4535 | 484 | 0.0051028 | 0.044325 | 348.6618 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BELEN (CUCUTA) | TASAJERO | 230 | 814 | 11,95 | 0,0729 | 0,5368 | 0.87116 | 6.4148 | 529 | 0.0016468 | 0.012126 | 324.2746 | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Norte de Santander
BELEN (CUCUTA) | SAN MATEO (CUCUTA) | 230 | 800 | 9,2 | 0,0667 | 0,5181 | 0.61364 | 4.7665 | 529 | 0.00116 | 0.0090104 | 318.6973 | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Norte de Santander
BELLO | LA TASAJERA | 220 | 915 | 16 | 0.0585 | 0.4913 | 0.936 | 7.8608 | 484 | 0.0019339 | 0.016241 | 348.6618 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BELLO | EL SALTO | 220 | 915 | 68.2 | 0.0585 | 0.4895 | 3.9897 | 33.3839 | 484 | 0.0082432 | 0.068975 | 348.6618 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BELLO | GUAYABAL | 220 | 1000 | 22.85 | 0.053 | 0.499 | 1.211 | 11.4022 | 484 | 0.0025022 | 0.023558 | 381.0512 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BETANIA | TESALIA | 230 | 1.040 | 35,74 | 0,0679 | 0,3585 | 2.4267 | 12.8128 | 529 | 0.0045874 | 0.024221 | 414.3066 | HUILA | HUILA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Cauca-Narino
BETANIA | SAN BERNARDINO | 230 | 800 | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 4.7507 | 67.4309 | 529 | 0.0089805 | 0.12747 | 318.6973 | HUILA | CAUCA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Cauca-Narino
BETANIA | SAN BERNARDINO | 230 | 800 | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 4.7507 | 67.4309 | 529 | 0.0089805 | 0.12747 | 318.6973 | HUILA | CAUCA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Cauca-Narino
BETANIA | IBAGUE | 230 | 895 | 206,14 | 0,0634 | 0,4826 | 13.0693 | 99.4832 | 529 | 0.024706 | 0.18806 | 356.5427 | HUILA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Huila-Tolima
BETANIA | TULUNI | 230 | 895 | 158,09 | 0,067 | 0,498 | 10.592 | 78.7288 | 529 | 0.020023 | 0.14883 | 356.5427 | HUILA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Huila-Tolima
BOLIVAR | SABANALARGA | 220 | 630 | 69,91 | 0,0893 | 0,496 | 6.243 | 34.6754 | 484 | 0.012899 | 0.071643 | 240.0622 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Atlantico
BOLIVAR | EL BOSQUE | 220 | 800 | 17,29 | 0,049 | 0,384 | 0.84721 | 6.6394 | 484 | 0.0017504 | 0.013718 | 304.8409 | ATLÁNTICO | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
BOLIVAR | SABANALARGA | 220 | 929 | 63,21 | 0,063 | 0,498 | 3.9822 | 31.4786 | 484 | 0.0082277 | 0.065038 | 353.9965 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Atlantico
BUCARAMANGA | SOGAMOSO | 230 | 900 | 45,438 | 0,0801 | 0,4911 | 3.6396 | 22.3146 | 529 | 0.0068801 | 0.042183 | 358.5345 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
BUCARAMANGA | GUATIGUARA | 230 | 837 | 12,11 | 0,0714 | 0,5123 | 0.86465 | 6.204 | 529 | 0.0016345 | 0.011728 | 333.4371 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
BUCARAMANGA | LOS PALOS | 230 | 900 | 23,45 | 0,0788 | 0,4925 | 1.8479 | 11.5491 | 529 | 0.0034931 | 0.021832 | 358.5345 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
CARTAGENA | BOLIVAR | 220 | 1.000 | 20 | 0,0506 | 0,2935 | 1.012 | 5.87 | 484 | 0.0020909 | 0.012128 | 381.0512 | BOLÍVAR | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | 220 | 787 | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 0.2569 | 1.4322 | 484 | 0.00053078 | 0.0029591 | 299.8873 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | 220 | 787 | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 0.2569 | 1.4322 | 484 | 0.00053078 | 0.0029591 | 299.8873 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
CARTAGENA | BOLIVAR | 220 | 929 | 18,3 | 0,063 | 0,491 | 1.1529 | 8.9853 | 484 | 0.002382 | 0.018565 | 353.9965 | BOLÍVAR | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
CARTAGO | LA VIRGINIA | 230 | 984 | 17,55 | 0,0557 | 0,4945 | 0.97754 | 8.6785 | 529 | 0.0018479 | 0.016405 | 391.9977 | VALLE DEL CAUCA | RISARALDA | SubArea Valle | SubArea CQR
CARTAGO | LA VIRGINIA | 230 | 984 | 17,38 | 0,0558 | 0,493 | 0.9698 | 8.5683 | 529 | 0.0018333 | 0.016197 | 391.9977 | VALLE DEL CAUCA | RISARALDA | SubArea Valle | SubArea CQR
CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | 230 | 984 | 146,72 | 0,0557 | 0,4948 | 8.1723 | 72.5971 | 529 | 0.015449 | 0.13723 | 391.9977 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | 230 | 984 | 148,43 | 0,0557 | 0,4943 | 8.2676 | 73.3689 | 529 | 0.015629 | 0.13869 | 391.9977 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
CERROMATOSO | PORCE III | 500 | 1.905 | 141,65 | 0,0262 | 0,33 | 3.7112 | 46.7445 | 2500 | 0.0014845 | 0.018698 | 1649.7784 | CÓRDOBA | ANTIOQUIA | SubArea Cerromatoso | SubArea Antioquia
CERROMATOSO | CHINU | 500 | 2.400 | 136,3 | 0,0281 | 0,3116 | 3.83 | 42.4711 | 2500 | 0.001532 | 0.016988 | 2078.461 | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso | SubArea Cordoba_Sucre
CERROMATOSO | ANTIOQUIA | 500 | 2400 | 112.56 | 0.0244 | 0.3187 | 2.7465 | 35.8729 | 2500 | 0.0010986 | 0.014349 | 2078.461 | CÓRDOBA | ANTIOQUIA | SubArea Cerromatoso | SubArea Antioquia
CERROMATOSO | ANTIOQUIA | 500 | 2400 | 112.59 | 0.0244 | 0.3188 | 2.7472 | 35.8937 | 2500 | 0.0010989 | 0.014357 | 2078.461 | CÓRDOBA | ANTIOQUIA | SubArea Cerromatoso | SubArea Antioquia
CERROMATOSO | SAHAGUN | 500 | 2.400 | 79,1 | 0,0222 | 0,347 | 1.756 | 27.4477 | 2500 | 0.00070241 | 0.010979 | 2078.461 | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso | SubArea Cordoba_Sucre
CERROMATOSO | CHINU | 500 | 2.500 | 132,26 | 0,0229 | 0,3234 | 3.0288 | 42.7729 | 2500 | 0.0012115 | 0.017109 | 2165.0635 | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso | SubArea Cordoba_Sucre
CERROMATOSO | PRIMAVERA | 500 | 2.500 | 245,21 | 0,0247 | 0,3227 | 6.0567 | 79.1293 | 2500 | 0.0024227 | 0.031652 | 2165.0635 | CÓRDOBA | SANTANDER | SubArea Cerromatoso | SubArea Antioquia
CHINU | EL COPEY | 500 | 2.400 | 232,57 | 0,0281 | 0,3116 | 6.5352 | 72.4688 | 2500 | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461 | CÓRDOBA | CESAR | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea GCM
CHINU | SABANALARGA | 500 | 2.500 | 182,58 | 0,0312 | 0,3346 | 5.6965 | 61.0913 | 2500 | 0.0022786 | 0.024437 | 2165.0635 | CÓRDOBA | ATLÁNTICO | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Atlantico
CHINU | SABANALARGA | 500 | 2.375 | 185,2 | 0,0232 | 0,3258 | 4.2966 | 60.3382 | 2500 | 0.0017187 | 0.024135 | 2056.8103 | CÓRDOBA | ATLÁNTICO | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Atlantico
CHINU | SAHAGUN | 500 | 2.400 | 53 | 0,0222 | 0,347 | 1.1766 | 18.391 | 2500 | 0.00047064 | 0.0073564 | 2078.461 | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU | TOLUVIEJO | 230 | 1.000 | 40,89 | 0,0608 | 0,3732 | 2.4861 | 15.2601 | 529 | 0.0046996 | 0.028847 | 398.3717 | CÓRDOBA | SUCRE | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU | MONTERIA 230 KV | 230 | 1.000 | 65,49 | 0,056 | 0,367 | 3.6674 | 24.0348 | 529 | 0.0069328 | 0.045434 | 398.3717 | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
CHIVOR | GUAVIO | 230 | 1021 | 22.74 | 0.0521 | 0.4984 | 1.1848 | 11.3336 | 529 | 0.0022396 | 0.021425 | 406.7375 | BOYACÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CHIVOR | GUAVIO | 230 | 1021 | 22.69 | 0.0521 | 0.4984 | 1.1821 | 11.3087 | 529 | 0.0022347 | 0.021377 | 406.7375 | BOYACÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CHIVOR | TORCA | 230 | 960 | 102.84 | 0.0485 | 0.5002 | 4.9877 | 51.4406 | 529 | 0.0094286 | 0.097241 | 382.4368 | BOYACÁ | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CHIVOR | TORCA | 230 | 960 | 102.65 | 0.0485 | 0.5002 | 4.9785 | 51.3455 | 529 | 0.0094112 | 0.097061 | 382.4368 | BOYACÁ | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CHIVOR | SOCHAGOTA | 230 | 960 | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 5.7551 | 56.2513 | 529 | 0.010879 | 0.10634 | 382.4368 | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Bogota | SubArea Boyaca-Casanare
CHIVOR | SOCHAGOTA | 230 | 960 | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 5.7551 | 56.2513 | 529 | 0.010879 | 0.10634 | 382.4368 | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Bogota | SubArea Boyaca-Casanare
CIRCO | GUAVIO | 230 | 960 | 109.32 | 0.0367 | 0.3983 | 4.012 | 43.5422 | 529 | 0.0075842 | 0.08231 | 382.4368 | BOGOTÁ, D.C. | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CIRCO | GUAVIO | 230 | 960 | 109.85 | 0.0366 | 0.3986 | 4.0205 | 43.7862 | 529 | 0.0076002 | 0.082772 | 382.4368 | BOGOTÁ, D.C. | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CIRCO | NUEVA ESPERANZA | 230 | 960 | 46.16 | 0.0441 | 0.4763 | 2.0357 | 21.986 | 529 | 0.0038481 | 0.041561 | 382.4368 | BOGOTÁ, D.C. | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CIRCO | TUNAL | 230 | 960 | 29.74 | 0.0444 | 0.4803 | 1.3205 | 14.2841 | 529 | 0.0024961 | 0.027002 | 382.4368 | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
COMUNEROS | BARRANCA | 230 | 809 | 10,91 | 0,0724 | 0,5344 | 0.78988 | 5.8303 | 529 | 0.0014932 | 0.011021 | 322.2827 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
COMUNEROS | GUATIGUARA | 230 | 809 | 95,24 | 0,0525 | 0,4747 | 5.0001 | 45.2104 | 529 | 0.009452 | 0.085464 | 322.2827 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
COMUNEROS | PRIMAVERA | 230 | 810 | 111,6 | 0,0705 | 0,5515 | 7.8678 | 61.5474 | 529 | 0.014873 | 0.11635 | 322.6811 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Antioquia
COMUNEROS | PRIMAVERA | 230 | 809 | 101,47 | 0,0727 | 0,5363 | 7.3769 | 54.4184 | 529 | 0.013945 | 0.10287 | 322.2827 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Antioquia
CUESTECITAS | GUAJIRA | 220 | 630 | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 8.5619 | 46.8755 | 484 | 0.01769 | 0.09685 | 240.0622 | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
CUESTECITAS | GUAJIRA | 220 | 630 | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 8.5619 | 46.8755 | 484 | 0.01769 | 0.09685 | 240.0622 | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
CUESTECITAS | SAN JUAN | 220 | 598 | 70,22 | 0,0675 | 0,506 | 4.7399 | 35.5313 | 484 | 0.0097931 | 0.073412 | 227.8686 | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | 220 | 2.000 | 2 | 0,0303 | 0,3514 | 0.0606 | 0.7028 | 484 | 0.00012521 | 0.0014521 | 762.1024 | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | 220 | 2.000 | 2 | 0,0303 | 0,3514 | 0.0606 | 0.7028 | 484 | 0.00012521 | 0.0014521 | 762.1024 | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | LA LOMA | 500 | 1.905 | 73 | 0,016 | 0,356 | 1.168 | 25.988 | 2500 | 0.0004672 | 0.010395 | 1649.7784 | CESAR | CESAR | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | BOLIVAR | 500 | 1.905 | 166,68 | 0,0237 | 0,3342 | 3.9503 | 55.7045 | 2500 | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784 | CESAR | ATLÁNTICO | SubArea GCM | SubArea Bolivar
EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | 500 | 2.400 | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 4.5623 | 67.5614 | 2500 | 0.0018249 | 0.027025 | 2078.461 | CESAR | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | 500 | 2.400 | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 4.5623 | 67.5614 | 2500 | 0.0018249 | 0.027025 | 2078.461 | CESAR | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | FUNDACION | 220 | 598 | 49,41 | 0,0897 | 0,5157 | 4.4321 | 25.4807 | 484 | 0.0091572 | 0.052646 | 227.8686 | CESAR | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | VALLEDUPAR | 220 | 598 | 90,8 | 0,0897 | 0,5157 | 8.1448 | 46.8256 | 484 | 0.016828 | 0.096747 | 227.8686 | CESAR | CESAR | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | FUNDACION | 220 | 1.000 | 50,237 | 0,0585 | 0,3645 | 2.9389 | 18.3114 | 484 | 0.006072 | 0.037833 | 381.0512 | CESAR | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | VALLEDUPAR | 220 | 588 | 96,13 | 0,073 | 0,497 | 7.0175 | 47.7766 | 484 | 0.014499 | 0.098712 | 224.0581 | CESAR | CESAR | SubArea GCM | SubArea GCM
EL SALTO | PORCE II | 220 | 915 | 10.9 | 0.0544 | 0.4917 | 0.59296 | 5.3595 | 484 | 0.0012251 | 0.011073 | 348.6618 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
EL SALTO | GUADALUPE IV | 220 | 777 | 8.8 | 0.0585 | 0.4913 | 0.5148 | 4.3234 | 484 | 0.0010636 | 0.0089327 | 296.0768 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ENVIGADO | OCCIDENTE | 220 | 805 | 28.93 | 0.0487 | 0.4804 | 1.4089 | 13.898 | 484 | 0.0029109 | 0.028715 | 306.7462 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ENVIGADO | GUATAPE | 220 | 777 | 63.1 | 0.0582 | 0.4843 | 3.6724 | 30.5593 | 484 | 0.0075876 | 0.063139 | 296.0768 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ENVIGADO | ORIENTE | 220 | 777 | 26.4 | 0.0582 | 0.4843 | 1.5365 | 12.7855 | 484 | 0.0031745 | 0.026416 | 296.0768 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ESMERALDA | LA ENEA | 230 | 800 | 31,42 | 0,0541 | 0,4933 | 1.6998 | 15.4995 | 529 | 0.0032133 | 0.0293 | 318.6973 | CALDAS | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | LA ENEA | 230 | 896 | 31,42 | 0,0559 | 0,4671 | 1.7564 | 14.6763 | 529 | 0.0033202 | 0.027743 | 356.941 | CALDAS | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | LA VIRGINIA | 230 | 985 | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 1.3284 | 11.7938 | 529 | 0.0025112 | 0.022295 | 392.3961 | CALDAS | RISARALDA | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | YUMBO | 230 | 1.000 | 194,16 | 0,0547 | 0,4618 | 10.6206 | 89.6631 | 529 | 0.020077 | 0.1695 | 398.3717 | CALDAS | VALLE DEL CAUCA | SubArea CQR | SubArea Valle
ESMERALDA | SAN CARLOS | 230 | 970 | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 10.6348 | 96.6073 | 529 | 0.020104 | 0.18262 | 386.4205 | CALDAS | ANTIOQUIA | SubArea CQR | SubArea Antioquia
ESMERALDA | SAN CARLOS | 230 | 970 | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 10.6348 | 96.6073 | 529 | 0.020104 | 0.18262 | 386.4205 | CALDAS | ANTIOQUIA | SubArea CQR | SubArea Antioquia
ESMERALDA | LA VIRGINIA | 230 | 985 | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 1.3284 | 11.7938 | 529 | 0.0025112 | 0.022295 | 392.3961 | CALDAS | RISARALDA | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | LA HERMOSA | 230 | 1.045,68 | 21,84 | 0,0525 | 0,4729 | 1.1466 | 10.3281 | 529 | 0.0021675 | 0.019524 | 416.5693 | CALDAS | RISARALDA | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | LA HERMOSA | 230 | 1.000 | 22,1 | 0,0525 | 0,4729 | 1.1603 | 10.4511 | 529 | 0.0021933 | 0.019756 | 398.3717 | CALDAS | RISARALDA | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | YUMBO | 230 | 1.000 | 194,21 | 0,0547 | 0,4618 | 10.6233 | 89.6862 | 529 | 0.020082 | 0.16954 | 398.3717 | CALDAS | VALLE DEL CAUCA | SubArea CQR | SubArea Valle
FUNDACION | SABANALARGA | 220 | 971 | 91,15 | 0,0896 | 0,496 | 8.167 | 45.2104 | 484 | 0.016874 | 0.09341 | 370.0007 | MAGDALENA | ATLÁNTICO | SubArea GCM | SubArea Atlantico
FUNDACION | SABANALARGA | 220 | 848 | 91,2 | 0,0896 | 0,496 | 8.1715 | 45.2352 | 484 | 0.016883 | 0.093461 | 323.1314 | MAGDALENA | ATLÁNTICO | SubArea GCM | SubArea Atlantico
FUNDACION | SABANALARGA | 220 | 656 | 93,5 | 0,0897 | 0,5157 | 8.387 | 48.218 | 484 | 0.017328 | 0.099624 | 249.9696 | MAGDALENA | ATLÁNTICO | SubArea GCM | SubArea Atlantico
FUNDACION | RIO CORDOBA | 220 | 656 | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 4.6294 | 30.5168 | 484 | 0.009565 | 0.063051 | 249.9696 | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
FUNDACION | RIO CORDOBA | 220 | 656 | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 4.6294 | 30.5168 | 484 | 0.009565 | 0.063051 | 249.9696 | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
GUADALUPE IV | OCCIDENTE | 220 | 777 | 81.2 | 0.0535 | 0.4842 | 4.3442 | 39.317 | 484 | 0.0089756 | 0.081234 | 296.0768 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUADALUPE IV | PORCE II | 220 | 915 | 2.04 | 0.0545 | 0.4939 | 0.11118 | 1.0076 | 484 | 0.00022971 | 0.0020817 | 348.6618 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUAJIRA | SANTA MARTA | 220 | 656 | 80,71 | 0,0897 | 0,4935 | 7.2397 | 39.8304 | 484 | 0.014958 | 0.082294 | 249.9696 | LA GUAJIRA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
GUAJIRA | TERMOCOL | 220 | 656 | 80,71 | 0,0896 | 0,4935 | 7.2316 | 39.8304 | 484 | 0.014941 | 0.082294 | 249.9696 | LA GUAJIRA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
GUATAPE | PLAYAS | 220 | 656 | 21.16 | 0.0585 | 0.488 | 1.2379 | 10.3261 | 484 | 0.0025576 | 0.021335 | 249.9696 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | SAN CARLOS | 230 | 777 | 35.77 | 0.043 | 0.485 | 1.5381 | 17.3484 | 529 | 0.0029076 | 0.032795 | 309.5348 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | GUATAPE | 230 | 1154 | 13.31 | 0.0575 | 0.4786 | 0.76533 | 6.3702 | 529 | 0.0014467 | 0.012042 | 459.7209 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | SAN CARLOS | 230 | 998 | 35.79 | 0.043 | 0.4851 | 1.539 | 17.3617 | 529 | 0.0029092 | 0.03282 | 397.5749 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | ORIENTE | 220 | 1154 | 37.9 | 0.0582 | 0.4843 | 2.2058 | 18.355 | 484 | 0.0045574 | 0.037923 | 439.7331 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | MIRAFLORES | 220 | 777 | 51.6 | 0.0585 | 0.488 | 3.0186 | 25.1808 | 484 | 0.0062368 | 0.052026 | 296.0768 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | JAGUAS | 230 | 777 | 14.28 | 0.0535 | 0.4794 | 0.76398 | 6.8458 | 529 | 0.0014442 | 0.012941 | 309.5348 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | JAGUAS | 230 | 1023 | 18.65 | 0.0617 | 0.5049 | 1.1507 | 9.4164 | 529 | 0.0021752 | 0.0178 | 407.5342 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | GUATAPE | 230 | 939 | 13.3 | 0.0575 | 0.4786 | 0.76475 | 6.3654 | 529 | 0.0014457 | 0.012033 | 374.071 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUAVIO | SURIA | 230 | 998 | 94,82 | 0,033 | 0,398 | 3.1291 | 37.7384 | 529 | 0.005915 | 0.071339 | 397.5749 | CUNDINAMARCA | META | SubArea Bogota | SubArea Meta
GUAVIO | NUEVA ESPERANZA | 230 | 1.440 | 149.12 | 0.0323 | 0.3734 | 4.8166 | 55.6814 | 529 | 0.0091051 | 0.10526 | 573.6552 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
GUAVIO | LA REFORMA | 230 | 1448 | 81,13 | 0,0346 | 0,4013 | 2.8071 | 32.5575 | 529 | 0.0053064 | 0.061545 | 576.8422 | CUNDINAMARCA | META | SubArea Bogota | SubArea Meta
GUAVIO | TORCA | 230 | 1.440 | 82.36 | 0.0331 | 0.4757 | 2.7261 | 39.1787 | 529 | 0.0051533 | 0.074062 | 573.6552 | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
GUAVIO | TORCA | 230 | 1250 | 82.3 | 0.0331 | 0.4757 | 2.7241 | 39.1501 | 529 | 0.0051496 | 0.074008 | 497.9646 | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
JAGUAS | MALENA | 230 | 1250 | 69.35 | 0.062 | 0.5251 | 4.2997 | 36.4157 | 529 | 0.008128 | 0.068839 | 497.9646 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
JAMONDINO | MOCOA (JUNIN) | 230 | 768 | 75,16 | 0,0876 | 0,5169 | 6.584 | 38.8502 | 529 | 0.012446 | 0.073441 | 305.9495 | NARIÑO | PUTUMAYO | SubArea Cauca-Narino | SubArea Putumayo
JAMONDINO | JAMONDINO | 230 | 690 | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 6.4695 | 65.104 | 529 | 0.01223 | 0.12307 | 274.8765 | NARIÑO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | JAMONDINO | 230 | 1.118 | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 6.4695 | 65.104 | 529 | 0.01223 | 0.12307 | 445.3795 | NARIÑO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | JAMONDINO | 230 | 1.118 | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 6.7968 | 68.3424 | 529 | 0.012848 | 0.12919 | 445.3795 | NARIÑO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | PIMAMPIRO | 230 | 1.118 | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 6.7968 | 68.3424 | 529 | 0.012848 | 0.12919 | 445.3795 | NARIÑO | ECUADOR | SubArea Cauca-Narino | SubArea Ecuador
JAMONDINO | TESALIA | 230 | 1.118 | 263,12 | 0,0509 | 0,3646 | 13.3928 | 95.9336 | 529 | 0.025317 | 0.18135 | 445.3795 | NARIÑO | HUILA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | SAN BERNARDINO | 230 | 1.040 | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 11.2296 | 90.536 | 529 | 0.021228 | 0.17115 | 414.3066 | NARIÑO | CAUCA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | SAN BERNARDINO | 230 | 800 | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 11.2296 | 90.536 | 529 | 0.021228 | 0.17115 | 318.6973 | NARIÑO | CAUCA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JUANCHITO | SALVAJINA | 230 | 800 | 63,57 | 0,0634 | 0,4865 | 4.0303 | 30.9268 | 529 | 0.0076188 | 0.058463 | 318.6973 | VALLE DEL CAUCA | CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
JUANCHITO | PAEZ | 230 | 1.106 | 35,19 | 0,0551 | 0,4777 | 1.939 | 16.8103 | 529 | 0.0036653 | 0.031777 | 440.5991 | VALLE DEL CAUCA | CAUCA | SubArea Valle | SubArea Cauca-Narino
JUANCHITO | SAN MARCOS (VALLE) | 230 | 1.003 | 21,9 | 0,0531 | 0,4787 | 1.1629 | 10.4835 | 529 | 0.0021983 | 0.019818 | 399.5668 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
LA ENEA | SAN FELIPE | 230 | 984 | 65,91 | 0,0498 | 0,4898 | 3.2823 | 32.2827 | 529 | 0.0062048 | 0.061026 | 391.9977 | CALDAS | TOLIMA | SubArea CQR | SubArea CQR
LA ENEA | SAN FELIPE | 230 | 800 | 65,91 | 0,052 | 0,4632 | 3.4273 | 30.5295 | 529 | 0.0064789 | 0.057712 | 318.6973 | CALDAS | TOLIMA | SubArea CQR | SubArea CQR
LA GUACA | LA MESA | 230 | 896 | 4.71 | 0.0445 | 0.4801 | 0.20959 | 2.2613 | 529 | 0.00039621 | 0.0042746 | 356.941 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA GUACA | LA MESA | 230 | 1120 | 4.71 | 0.0445 | 0.4801 | 0.20959 | 2.2613 | 529 | 0.00039621 | 0.0042746 | 446.1763 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA GUACA | PARAISO | 230 | 1120 | 7.64 | 0.0445 | 0.4801 | 0.33998 | 3.668 | 529 | 0.00064268 | 0.0069338 | 446.1763 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA GUACA | PARAISO | 230 | 960 | 7.66 | 0.0445 | 0.4801 | 0.34087 | 3.6776 | 529 | 0.00064437 | 0.0069519 | 382.4368 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA HERMOSA | ARMENIA | 230 | 960 | 38,75 | 0,0531 | 0,3624 | 2.0576 | 14.043 | 529 | 0.0038897 | 0.026546 | 382.4368 | RISARALDA | QUINDÍO | SubArea CQR | SubArea CQR
LA MESA | NOROESTE | 230 | 1.000 | 40.18 | 0.0507 | 0.5007 | 2.0371 | 20.1181 | 529 | 0.0038509 | 0.03803 | 398.3717 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA MESA | IBAGUE | 230 | 1000 | 86,79 | 0,0535 | 0,4827 | 4.6433 | 41.8935 | 529 | 0.0087774 | 0.079194 | 398.3717 | CUNDINAMARCA | TOLIMA | SubArea Bogota | SubArea Huila-Tolima
LA MESA | IBAGUE | 230 | 966 | 86,66 | 0,0535 | 0,4827 | 4.6363 | 41.8308 | 529 | 0.0087643 | 0.079075 | 384.827 | CUNDINAMARCA | TOLIMA | SubArea Bogota | SubArea Huila-Tolima
LA MESA | SAN FELIPE | 230 | 966 | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 4.2383 | 38.1059 | 529 | 0.0080119 | 0.072034 | 384.827 | CUNDINAMARCA | TOLIMA | SubArea Bogota | SubArea CQR
LA MESA | SAN FELIPE | 230 | 952 | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 4.2383 | 38.1059 | 529 | 0.0080119 | 0.072034 | 379.2498 | CUNDINAMARCA | TOLIMA | SubArea Bogota | SubArea CQR
LA REFORMA | SURIA | 230 | 952 | 42,79 | 0,035 | 0,387 | 1.4977 | 16.5597 | 529 | 0.0028311 | 0.031304 | 379.2498 | META | META | SubArea Meta | SubArea Meta
LA TASAJERA | OCCIDENTE | 220 | 1.440 | 23.06 | 0.0487 | 0.4804 | 1.123 | 11.078 | 484 | 0.0023203 | 0.022888 | 548.7137 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
LA VIRGINIA | ARMENIA | 230 | 805 | 64,99 | 0,0608 | 0,4153 | 3.9514 | 26.9903 | 529 | 0.0074696 | 0.051021 | 320.6892 | RISARALDA | QUINDÍO | SubArea CQR | SubArea CQR
LOS PALOS | GUATIGUARA | 230 | 1.000 | 30,6 | 0,0615 | 0,4834 | 1.8819 | 14.792 | 529 | 0.0035575 | 0.027962 | 398.3717 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
LOS PALOS | TASAJERO | 230 | 836 | 101,46 | 0,0678 | 0,5311 | 6.879 | 53.8854 | 529 | 0.013004 | 0.10186 | 333.0387 | SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Norte de Santander
LOS PALOS | TOLEDO | 230 | 820 | 79,45 | 0,0538 | 0,5162 | 4.2744 | 41.0121 | 529 | 0.0080802 | 0.077528 | 326.6648 | SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Arauca
MALENA | PRIMAVERA | 230 | 800 | 8.23 | 0.0709 | 0.5266 | 0.58351 | 4.3339 | 529 | 0.001103 | 0.0081927 | 318.6973 | ANTIOQUIA | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
HELICONIA | ANTIOQUIA | 500 | 768 | 109.59 | 0.0248 | 0.3222 | 2.7178 | 35.3099 | 2500 | 0.0010871 | 0.014124 | 665.1075 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
MOCOA (JUNIN) | RENACER | 230 | 2400 | 1,34 | 0,0471 | 0,3594 | 0.063114 | 0.4816 | 529 | 0.00011931 | 0.00091039 | 956.092 | PUTUMAYO | PUTUMAYO | SubArea Putumayo | SubArea Putumayo
NOROESTE | PURNIO | 230 | 1.040 | 102.61 | 0.0522 | 0.4587 | 5.3562 | 47.0672 | 529 | 0.010125 | 0.088974 | 414.3066 | CUNDINAMARCA | CALDAS | SubArea Bogota | SubArea CQR
NOROESTE | PURNIO | 230 | 970 | 102.52 | 0.0522 | 0.4587 | 5.3515 | 47.0259 | 529 | 0.010116 | 0.088896 | 386.4205 | CUNDINAMARCA | CALDAS | SubArea Bogota | SubArea CQR
NUEVA BARRANQUILLA | CARACOLI | 220 | 970 | 13,71 | 0,0802 | 0,486 | 1.0995 | 6.6631 | 484 | 0.0022718 | 0.013767 | 369.6196 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | 220 | 839 | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 0.6549 | 3.4469 | 484 | 0.0013531 | 0.0071217 | 319.7019 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | 220 | 840 | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 0.6549 | 3.4469 | 484 | 0.0013531 | 0.0071217 | 320.083 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
OCAÑA | LA LOMA | 500 | 840 | 168 | 0,016 | 0,356 | 2.688 | 59.808 | 2500 | 0.0010752 | 0.023923 | 727.4613 | NORTE DE SANTANDER | CESAR | SubArea Norte de Santander | SubArea GCM
OCAÑA | SOGAMOSO | 500 | 1.905 | 163,71 | 0,0272 | 0,33 | 4.4529 | 54.0243 | 2500 | 0.0017812 | 0.02161 | 1649.7784 | NORTE DE SANTANDER | SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Santander
OCAÑA | SAN MATEO (CUCUTA) | 230 | 1.905 | 120,57 | 0,0647 | 0,5131 | 7.8009 | 61.8645 | 529 | 0.014746 | 0.11695 | 758.8981 | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Norte de Santander
OCAÑA | LOS PALOS | 230 | 875 | 160,39 | 0,0649 | 0,5165 | 10.4093 | 82.8414 | 529 | 0.019677 | 0.1566 | 348.5752 | NORTE DE SANTANDER | SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Santander
OCCIDENTE | HELICONIA | 230 | 887 | 32.45 | 0.046 | 0.4375 | 1.4927 | 14.1969 | 529 | 0.0028217 | 0.026837 | 353.3557 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ORIENTE | PLAYAS | 220 | 805 | 54.75 | 0.0585 | 0.488 | 3.2029 | 26.718 | 484 | 0.0066175 | 0.055202 | 306.7462 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
PAIPA | SOCHAGOTA | 230 | 777 | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 0.22058 | 2.4606 | 529 | 0.00041697 | 0.0046514 | 309.5348 | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA | SOCHAGOTA | 230 | 1.237 | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 0.22058 | 2.4606 | 529 | 0.00041697 | 0.0046514 | 492.7858 | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Boyaca-Casanare
PALENQUE | GUATIGUARA | 230 | 1.237 | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 2.1908 | 20.5173 | 529 | 0.0041413 | 0.038785 | 492.7858 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
PALENQUE | GUATIGUARA | 230 | 1.017 | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 2.1908 | 20.5173 | 529 | 0.0041413 | 0.038785 | 405.144 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
PALENQUE | SOGAMOSO | 230 | 1.017 | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 1.9956 | 18.7367 | 529 | 0.0037723 | 0.035419 | 405.144 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
PALENQUE | SOGAMOSO | 230 | 1.017 | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 1.9956 | 18.7367 | 529 | 0.0037723 | 0.035419 | 405.144 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
PANCE | YUMBO | 230 | 1.017 | 27,54 | 0,0653 | 0,4853 | 1.7984 | 13.3652 | 529 | 0.0033996 | 0.025265 | 405.144 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
PANCE | SALVAJINA | 230 | 1.000 | 49,73 | 0,0635 | 0,4866 | 3.1579 | 24.1986 | 529 | 0.0059695 | 0.045744 | 398.3717 | VALLE DEL CAUCA | CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
PARAISO | NUEVA ESPERANZA | 230 | 1.106 | 15.57 | 0.0434 | 0.47 | 0.67574 | 7.3179 | 529 | 0.0012774 | 0.013833 | 440.5991 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
PARAISO | NUEVA ESPERANZA | 230 | 960 | 15.57 | 0.0434 | 0.47 | 0.67574 | 7.3179 | 529 | 0.0012774 | 0.013833 | 382.4368 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
PLAYAS | PRIMAVERA | 230 | 960 | 104.34 | 0.0557 | 0.4774 | 5.8117 | 49.8119 | 529 | 0.010986 | 0.094162 | 382.4368 | ANTIOQUIA | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
PORCE III | ANTIOQUIA | 500 | 982 | 112.8 | 0.0244 | 0.3219 | 2.7523 | 36.3103 | 2500 | 0.0011009 | 0.014524 | 850.4369 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
PORCE III | SOGAMOSO | 500 | 2400 | 235.72 | 0.024 | 0.317 | 5.6573 | 74.7232 | 2500 | 0.0022629 | 0.029889 | 2078.461 | ANTIOQUIA | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Santander
PRIMAVERA | GUATIGUARA | 230 | 2400 | 162,93 | 0,0543 | 0,4766 | 8.8471 | 77.6524 | 529 | 0.016724 | 0.14679 | 956.092 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Santander
PRIMAVERA | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 230 | 979 | 59.78 | 0.0694 | 0.5455 | 4.1487 | 32.61 | 529 | 0.0078426 | 0.061645 | 390.0059 | SANTANDER | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
PRIMAVERA | SOGAMOSO | 500 | 811 | 135,67 | 0,0279 | 0,331 | 3.7852 | 44.9068 | 2500 | 0.0015141 | 0.017963 | 702.3466 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Santander
PURNIO | MIEL I | 230 | 1.905 | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 1.3982 | 12.4167 | 529 | 0.0026431 | 0.023472 | 758.8981 | CALDAS | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
PURNIO | MIEL I | 230 | 988 | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 1.3982 | 12.4167 | 529 | 0.0026431 | 0.023472 | 393.5912 | CALDAS | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
PURNIO | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 230 | 988 | 100.47 | 0.0544 | 0.4823 | 5.4656 | 48.4567 | 529 | 0.010332 | 0.091601 | 393.5912 | CALDAS | ANTIOQUIA | SubArea CQR | SubArea Antioquia
PURNIO | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 230 | 984 | 100.47 | 0.0544 | 0.4823 | 5.4656 | 48.4567 | 529 | 0.010332 | 0.091601 | 391.9977 | CALDAS | ANTIOQUIA | SubArea CQR | SubArea Antioquia
SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 220 | 984 | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 2.8041 | 21.0242 | 484 | 0.0057936 | 0.043438 | 374.9544 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 220 | 971 | 8,5 | 0,0818 | 0,4934 | 0.6953 | 4.1939 | 484 | 0.0014366 | 0.0086651 | 370.0007 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | 220 | 840 | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 2.8041 | 21.0242 | 484 | 0.0057936 | 0.043438 | 320.083 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | TERNERA | 220 | 630 | 69,9 | 0,0893 | 0,496 | 6.2421 | 34.6704 | 484 | 0.012897 | 0.071633 | 240.0622 | ATLÁNTICO | BOLÍVAR | SubArea Atlantico | SubArea Bolivar
SABANALARGA | CARACOLI | 220 | 1.000 | 30,29 | 0,0581 | 0,3658 | 1.7598 | 11.0801 | 484 | 0.0036361 | 0.022893 | 381.0512 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | TEBSA | 220 | 971 | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3.4463 | 19.0563 | 484 | 0.0071204 | 0.039373 | 370.0007 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | TEBSA | 220 | 630 | 8,09 | 0,0817 | 0,4932 | 0.66095 | 3.99 | 484 | 0.0013656 | 0.0082438 | 240.0622 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | TEBSA | 220 | 1.000 | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3.4463 | 19.0563 | 484 | 0.0071204 | 0.039373 | 381.0512 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SAMORE | TOLEDO | 230 | 630 | 44,69 | 0,0682 | 0,5266 | 3.0479 | 23.5338 | 529 | 0.0057615 | 0.044487 | 250.9742 | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Arauca | SubArea Arauca
SAN BERNARDINO | ALFEREZ | 230 | 840 | 101,03 | 0,0469 | 0,469 | 4.7383 | 47.3831 | 529 | 0.0089571 | 0.089571 | 334.6322 | CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Valle
SAN BERNARDINO | PAEZ | 230 | 800 | 117,97 | 0,0565 | 0,4762 | 6.6653 | 56.1773 | 529 | 0.0126 | 0.1062 | 318.6973 | CAUCA | CAUCA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
SAN CARLOS | PORCE III | 500 | 630 | 106.47 | 0.0262 | 0.3295 | 2.7895 | 35.0819 | 2500 | 0.0011158 | 0.014033 | 545.596 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
SAN CARLOS | LA VIRGINIA | 500 | 868 | 212,14 | 0,0207 | 0,3155 | 4.3913 | 66.9302 | 2500 | 0.0017565 | 0.026772 | 751.7101 | ANTIOQUIA | RISARALDA | SubArea Antioquia | SubArea CQR
SAN CARLOS | PURNIO | 230 | 1.003 | 91.39 | 0.0572 | 0.4609 | 5.2275 | 42.1217 | 529 | 0.0098819 | 0.079625 | 399.5668 | ANTIOQUIA | CALDAS | SubArea Antioquia | SubArea CQR
SAN CARLOS | PURNIO | 230 | 800 | 91.39 | 0.0572 | 0.4795 | 5.2275 | 43.8215 | 529 | 0.0098819 | 0.082838 | 318.6973 | ANTIOQUIA | CALDAS | SubArea Antioquia | SubArea CQR
SAN CARLOS | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | 230 | 1905 | 30.18 | 0.0782 | 0.5131 | 2.3601 | 15.4854 | 529 | 0.0044614 | 0.029273 | 758.8981 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
SAN CARLOS | PRIMAVERA | 500 | 2.000 | 82.64 | 0.0256 | 0.3248 | 2.1156 | 26.8415 | 2500 | 0.00084623 | 0.010737 | 1732.0508 | ANTIOQUIA | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
SAN FELIPE | MIEL I | 230 | 968 | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3.1949 | 28.3196 | 529 | 0.0060395 | 0.053534 | 385.6238 | TOLIMA | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
SAN FELIPE | MIEL I | 230 | 968 | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3.1949 | 28.3196 | 529 | 0.0060395 | 0.053534 | 385.6238 | TOLIMA | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
SAN MARCOS (VALLE) | LA VIRGINIA | 500 | 812 | 165,78 | 0,0216 | 0,3175 | 3.5808 | 52.6352 | 2500 | 0.0014323 | 0.021054 | 703.2126 | VALLE DEL CAUCA | RISARALDA | SubArea Valle | SubArea CQR
SAN MARCOS (VALLE) | YUMBO | 230 | 2500 | 6,3 | 0,0556 | 0,4827 | 0.35028 | 3.041 | 529 | 0.00066216 | 0.0057486 | 995.9292 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
SAN MATEO (BOGOTA) | TUNAL | 230 | 996 | 14.96 | 0.0444 | 0.4803 | 0.66422 | 7.1853 | 529 | 0.0012556 | 0.013583 | 396.7782 | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
SAN MATEO (CUCUTA) | TASAJERO | 230 | 996 | 29.41 | 0.044 | 0.4758 | 1.294 | 13.9933 | 529 | 0.0024462 | 0.026452 | 396.7782 | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Norte de Santander
SANTA MARTA | RIO CORDOBA | 230 | 2.000 | 18,75 | 0,0666 | 0,4946 | 1.2488 | 9.2737 | 529 | 0.0023606 | 0.017531 | 796.7434 | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
SANTA MARTA | RIO CORDOBA | 220 | 986 | 22,38 | 0,0737 | 0,4877 | 1.6494 | 10.9147 | 484 | 0.0034079 | 0.022551 | 375.7165 | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
SANTA MARTA | TERMOCOL | 220 | 960 | 10,8 | 0,0887 | 0,4934 | 0.95796 | 5.3287 | 484 | 0.0019793 | 0.01101 | 365.8091 | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | 230 | 960 | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 1.6218 | 11.1874 | 529 | 0.0030658 | 0.021148 | 382.4368 | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Boyaca-Casanare
SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | 230 | 860 | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 1.6218 | 11.1874 | 529 | 0.0030658 | 0.021148 | 342.5996 | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Boyaca-Casanare
SOCHAGOTA | GUATIGUARA | 230 | 656 | 142,2 | 0,0684 | 0,5133 | 9.7265 | 72.9913 | 529 | 0.018387 | 0.13798 | 261.3318 | BOYACÁ | SANTANDER | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Santander
SOCHAGOTA | GUATIGUARA | 230 | 656 | 155,26 | 0,0501 | 0,4739 | 7.7785 | 73.5777 | 529 | 0.014704 | 0.13909 | 261.3318 | BOYACÁ | SANTANDER | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Santander
SOGAMOSO | BARRANCA | 230 | 656 | 54,182 | 0,0801 | 0,4911 | 4.34 | 26.6088 | 529 | 0.0082041 | 0.0503 | 261.3318 | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
TASAJERO | GUATIGUARA | 230 | 987 | 127,63 | 0,0541 | 0,4849 | 6.9048 | 61.8878 | 529 | 0.013053 | 0.11699 | 393.1929 | NORTE DE SANTANDER | SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Santander
TEBSA | CARACOLI | 220 | 1.000 | 10,14 | 0,0796 | 0,4834 | 0.80714 | 4.9017 | 484 | 0.0016677 | 0.010127 | 381.0512 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
TERMOCOL | RIO CORDOBA | 220 | 1.000 | 33,064 | 0,0578 | 0,368 | 1.9111 | 12.1676 | 484 | 0.0039486 | 0.02514 | 381.0512 | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
TERMOFLORES | CARACOLI | 220 | 830 | 35,9 | 0,052 | 0,3376 | 1.8668 | 12.1198 | 484 | 0.003857 | 0.025041 | 316.2725 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
TERNERA | TERMOCANDELARIA | 220 | 1.001 | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 0.27955 | 1.546 | 484 | 0.00057759 | 0.0031941 | 381.4322 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
TERNERA | TERMOCANDELARIA | 220 | 900 | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 0.27955 | 1.546 | 484 | 0.00057759 | 0.0031941 | 342.9461 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
TERNERA | EL BOSQUE | 220 | 987 | 25,69 | 0,0602 | 0,452 | 1.5465 | 11.6119 | 484 | 0.0031953 | 0.023991 | 376.0975 | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
TUNAL | LA REFORMA | 230 | 839 | 74,95 | 0,0341 | 0,392 | 2.5558 | 29.3804 | 529 | 0.0048314 | 0.05554 | 334.2338 | BOGOTÁ, D.C. | META | SubArea Bogota | SubArea Meta
TUNAL | LA REFORMA | 230 | 1.000 | 75,06 | 0,0341 | 0,392 | 2.5595 | 29.4235 | 529 | 0.0048385 | 0.055621 | 398.3717 | BOGOTÁ, D.C. | META | SubArea Bogota | SubArea Meta
URABA | URRA | 230 | 1.000 | 51,12 | 0,0614 | 0,5175 | 3.1388 | 26.4546 | 529 | 0.0059334 | 0.050009 | 398.3717 | ANTIOQUIA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
URABA | MONTERIA | 230 | 787 | 131,6 | 0,056 | 0,367 | 7.3696 | 48.2972 | 529 | 0.013931 | 0.091299 | 313.5185 | ANTIOQUIA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
URRA | CERROMATOSO | 230 | 787 | 84,61 | 0,0614 | 0,5175 | 5.1951 | 43.7857 | 529 | 0.0098205 | 0.082771 | 313.5185 | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
URRA | CERROMATOSO | 230 | 630 | 84,64 | 0,0614 | 0,5175 | 5.1969 | 43.8012 | 529 | 0.009824 | 0.0828 | 250.9742 | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
YUMBO | ALFEREZ | 230 | 960 | 24,535 | 0,0469 | 0,469 | 1.1507 | 11.5069 | 529 | 0.0021752 | 0.021752 | 382.4368 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ALFEREZ | TESALIA | 230 | 960 | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 10.0591 | 99.5066 | 529 | 0.019015 | 0.1881 | 382.4368 | VALLE DEL CAUCA | HUILA | SubArea Valle | SubArea Cauca-Narino
ALFEREZ | TESALIA | 230 | 800 | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 10.0591 | 99.5066 | 529 | 0.019015 | 0.1881 | 318.6973 | VALLE DEL CAUCA | HUILA | SubArea Valle | SubArea Cauca-Narino
IBAGUE | TULUNI | 230 | 1.000 | 102,5 | 0,066 | 0,494 | 6.765 | 50.635 | 529 | 0.012788 | 0.095718 | 398.3717 | TOLIMA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Huila-Tolima
NUEVA ESPERANZA | LA VIRGINIA | 500 | 800 | 237.58 | 0.0219 | 0.3211 | 5.203 | 76.2869 | 2500 | 0.0020812 | 0.030515 | 692.8203 | CUNDINAMARCA | RISARALDA | SubArea Bogota | SubArea CQR
HELICONIA | LA VIRGINIA | 500 | 800 | 178.495 | 0.026 | 0.324 | 4.6409 | 57.8324 | 2500 | 0.0018563 | 0.023133 | 692.8203 | ANTIOQUIA | RISARALDA | SubArea Antioquia | SubArea CQR
EL RIO | TERMOFLORES | 220 | 1.003 | 8,15 | 0,0882 | 0,1349 | 0.71883 | 1.0994 | 484 | 0.0014852 | 0.0022716 | 382.1943 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
EL RIO | TEBSA | 220 | 1.040 | 7,37 | 0,0882 | 0,1348 | 0.65003 | 0.99348 | 484 | 0.001343 | 0.0020526 | 396.2932 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SAN JUAN | VALLEDUPAR | 220 | 1.040 | 51,57 | 0,0664 | 0,4988 | 3.4242 | 25.7231 | 484 | 0.0070749 | 0.053147 | 396.2932 | LA GUAJIRA | CESAR | SubArea GCM | SubArea GCM
BOLIVAR | TOLUVIEJO | 220 | 895 | 114,38 | 0,061 | 0,3747 | 6.9772 | 42.8582 | 484 | 0.014416 | 0.08855 | 341.0408 | ATLÁNTICO | SUCRE | SubArea Bolivar | SubArea Cordoba_Sucre
BOLIVAR | SABANALARGA | 500 | 2400 | 66,556 | 0,0239 | 0,3183 | 1.5907 | 21.1848 | 2500 | 0.00063628 | 0.0084739 | 2078.461 | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Atlantico
ALTAMIRA | TESALIA | 230 | 2400 | 49,7 | 0,0503 | 0,3737 | 2.4999 | 18.5729 | 529 | 0.0047257 | 0.035109 | 956.092 | HUILA | HUILA | SubArea Caqueta | SubArea Cauca-Narino
ALTAMIRA | RENACER | 230 | 1.005 | 144,52 | 0,0471 | 0,3594 | 6.8069 | 51.9405 | 529 | 0.012867 | 0.098186 | 400.3635 | HUILA | PUTUMAYO | SubArea Caqueta | SubArea Putumayo
ALTAMIRA | BETANIA | 230 | 1.005 | 82,59 | 0,0478 | 0,3586 | 3.9478 | 29.6168 | 529 | 0.0074628 | 0.055986 | 400.3635 | HUILA | HUILA | SubArea Caqueta | SubArea Huila-Tolima
ALFEREZ | JUANCHITO | 230 | 598 | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 0.071363 | 0.49705 | 529 | 0.0001349 | 0.0009396 | 238.2263 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ALFEREZ | PANCE | 230 | 1.000 | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 0.071363 | 0.49705 | 529 | 0.0001349 | 0.0009396 | 398.3717 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ALFEREZ | SAN MARCOS (VALLE) | 500 | 2.400 | 35,97 | 0,0232 | 0,321 | 0.8345 | 11.5464 | 2500 | 0.0003338 | 0.0046185 | 2078.461 | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
Note on J1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: base 100 MVA
Note on M1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1000 se usa para pasar de KVA a MVA S = potencia aparente [VA] VLL​ = tensión línea-línea [V] IL​ = corriente de línea [A]