## Utérmica
Detalle de unidad térmica
Fecha generación: 22 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [8 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [34 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | Tipo de proceso productivo | Modo operación | Tipo de ciclo | Planta térmica | Tipo de turbina | Voltaje máximo [kV] | Voltaje nominal [kV] | Voltaje mínino [kV] | Potencia aparente [MVA] | Capacidad bruta [MW] | Capacidad nominal [MW] | Factor de potencia nominal [%] | Estatismo [%] | Banda muerta [mHz] | H [s] | Td0' [s] | Td0'' [s] | Tq0' [s] | Tq0'' [s] | Xd [p.u.] | Xd' [p.u.] | Xd'' [p.u.] | Xq [p.u.] | Xq' [p.u.] | Xq'' [p.u.] | Ra [p.u.] | SG10 [p.u.] | SG12 [p.u.] | X2 [p.u.] | R2 [p.u.] | X0 [p.u.] | R0 [p.u.] | Xe [ohm] | Re [ohm] | Tipo de polo | Xdsat’’ [p.u.] | Xl [p.u.] | Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] | Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] | Departamento | Municipio | Subárea
TERMOCENTRO 1 | GENERADORA TERMOCENTRO S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/02/1997 | TERMOCENTRO 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOCENTRO CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 133 | 97 | 113,05 | 0,85 | 4,94 | 30 | 5,26 | 1,156 | 0,045 | 0,2146 | 0,045 | 1,15 | 0,3775 | 0,2735 | 0,9117 | 0,9 | 0,3107 | 0,0086 | 0,0958 | 0,459 | 0,25 | 0,1529 | 0,0816 | 0,05 | 0 | 1.627,54 | Rotor Liso | 0,18 | 0,15 | 40 | 61 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Antioquia
TERMOCENTRO 2 | GENERADORA TERMOCENTRO S.A.S. E.S.P. | Operación | 21/03/1997 | TERMOCENTRO 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOCENTRO CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 133 | 97 | 113,05 | 0,85 | 4,96 | 30 | 5,26 | 1,156 | 0,045 | 0,2146 | 0,063 | 1,15 | 0,3775 | 0,2735 | 0,9117 | 0,9 | 0,3107 | 0,0086 | 0,0958 | 0,459 | 0,25 | 0,1529 | 0,096 | 0,05 | 0 | 698,3827 | Rotor Liso | 0,18 | 0,15 | 40 | 62 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Antioquia
TERMOCENTRO 3 | GENERADORA TERMOCENTRO S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/2000 | TERMOCENTRO 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOCENTRO CC | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 136,73 | 88 | 109,38 | 0,8 | 0 | 0 | 3,83 | 8,0006 | 0,0347 | 0,3719 | 0,0862 | 1,66 | 0,244 | 0,176 | 1,594 | 0,6 | 0,174 | 0,0014 | 0,0789 | 0,28 | 0,23 | 0,174 | 0,077 | 0,058 | 0 | 1.326,96 | Rotor Liso | 0,19 | 0,14 | 50 | 85 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Antioquia
TERMOSIERRA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 16/01/1998 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOSIERRA CC | Turb Gas Frame TG | 18,9 | 18 | 17,1 | 211,765 | 122 | 159 | 0,85 | 4,45 | 30 | 5,25 | 4,097 | 0,083 | 1,455 | 0,032 | 2,167 | 0,274 | 0,187 | 2,089 | 0,655 | 0,18 | 0,003 | 0,0705 | 0,315 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 1.313 | Rotor Liso | 0,2 | 0,171 | 59 | 90 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
TERMOSIERRA 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/03/1998 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOSIERRA CC | Turb Gas Frame TG | 18,9 | 18 | 17,1 | 211,765 | 122 | 159 | 0,85 | 5,06 | 30 | 5,077 | 4,34 | 0,0722 | 0,3057 | 0,0389 | 1,8121 | 0,2998 | 0,1465 | 1,6671 | 0,98 | 0,226 | 0,003 | 0,0705 | 0,315 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1.313 | Rotor Liso | 0,2 | 0,1188 | 59 | 90 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
TERMOSIERRA 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 27/01/2001 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOSIERRA CC | Turb Vapor TV | 18,9 | 18 | 17,1 | 231 | 140 | 182 | 0,85 | 0 | 30 | 5,911 | 5,891 | 0,0651 | 0,3881 | 0,0495 | 1,8532 | 0,2753 | 0,1598 | 1,622 | 0,9314 | 0,2249 | 0,003 | 0,0205 | 0,315 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 2.000 | Rotor Liso | 0,149 | 0,1148 | 71 | 117 | ANTIOQUIA | PUERTO NARE | SubArea Antioquia
BARRANQUILLA 3 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 01/01/1980 | TEBSA II 110 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | BARRANQUILLA 3 | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,2 | 83,5 | 68 | 71 | 0,85 | 4,31 | 0 | 2,89 | 6,83 | 0,024 | 1,5 | 0,024 | 2,062 | 0,28 | 0,25 | 1,81 | 0,3 | 0,26 | 0 | 0,15 | 0,36 | 0,14 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 70,71 | Rotor Liso | 0,16 | 0,24 | 16 | 46 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
BARRANQUILLA 4 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 01/01/1980 | TEBSA II 110 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | BARRANQUILLA 4 | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,2 | 83,5 | 67 | 71 | 0,85 | 5,76 | 0 | 2,89 | 6,3 | 0,035 | 0,969 | 0,035 | 1,939 | 0,28 | 0,25 | 1,745 | 0,3 | 0,26 | 0 | 0,12 | 0,4 | 0,14 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 70,71 | Rotor Liso | 0,16 | 0,24 | 20 | 41 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
FLORES 1 GAS | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/11/1993 | TERMOFLORES 110 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | FLORES I CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 150 | 120 | 108 | 0,9 | 4,58 | 30 | 6,1 | 8,426 | 0,044 | 0,887 | 0,071 | 2,453 | 0,19 | 0,14 | 2,244 | 0,23 | 0,17 | 0 | 0,095 | 0,6 | 0,097 | 0 | 0,0485 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,14 | 0,12 | 24 | 61 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
FLORES 1 VAPOR | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/11/1993 | TERMOFLORES 110 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | FLORES I CC | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 57,778 | 46 | 52 | 0,85 | 0 | 0 | 4,6 | 4,568 | 0,086 | 1,9 | 0,0558 | 1,8667 | 0,135 | 0,097 | 1,8568 | 0,25 | 0,097 | 0 | 0,14 | 0,48 | 0,097 | 0 | 0,0485 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,097 | 0,072 | 17 | 35 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
FLORES 2 | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | Operación | 02/04/1996 | TERMOFLORES 110 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | FLORES 4 CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 143,2 | 120 | 128,88 | 0,9 | 4,62 | 30 | 5,54 | 7,98 | 0,0177 | 0,0887 | 0,0798 | 2,583 | 0,202 | 0,145 | 2,109 | 0,24 | 0,18 | 0 | 0,09 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,145 | 0,138 | 39 | 72 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
FLORES 3 | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | Operación | 28/04/1998 | TERMOFLORES 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | FLORES 4 CC | Turb Gas Frame TG | 18,9 | 18 | 17,1 | 224 | 169 | 190 | 0,85 | 5,74 | 30 | 4,81 | 5,765 | 0,0443 | 0,621 | 0,0354 | 1,9 | 0,248 | 0,21 | 1,6 | 0,4067 | 0,21 | 0 | 0,22 | 1,2 | 0,2 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,22 | 0,2 | 63 | 105 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
FLORES 4 | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | Operación | 12/08/2011 | TERMOFLORES 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | FLORES 4 CC | Turb Vapor TV | 17,325 | 16,5 | 15,675 | 220 | 164 | 187 | 0,85 | 0 | 30 | 4 | 11,175 | 0,1 | 2,22 | 0,133 | 2,55 | 0,24 | 0,21 | 2,55 | 0,481 | 0,205 | 0 | 0,11 | 0,56 | 0,22 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,2 | 0,175 | 30 | 124 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
TEBSA 11 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 08/06/1996 | TEBSA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TEBSAB CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 97 | 119 | 0,85 | 5,49 | 30 | 6,87 | 5,69 | 0,023 | 0,85 | 0,031 | 2,05 | 0,216 | 0,166 | 2,05 | 0,35 | 0,175 | 0 | 0,09 | 0,37 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,116 | 0,122 | 35 | 78 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
TEBSA 12 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 08/06/1996 | TEBSA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TEBSAB CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 97 | 119 | 0,85 | 5,51 | 30 | 6,87 | 5,69 | 0,023 | 0,85 | 0,031 | 2,05 | 0,216 | 0,166 | 2,05 | 0,35 | 0,175 | 0 | 0,09 | 0,37 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,116 | 0,122 | 35 | 78 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
TEBSA 13 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 08/06/1996 | TEBSA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TEBSAB CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 97 | 119 | 0,85 | 5,53 | 30 | 6,87 | 5,696 | 0,023 | 0,85 | 0,031 | 2,05 | 0,216 | 0,166 | 2,05 | 0,35 | 0,175 | 0 | 0,09 | 0,37 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,116 | 0,122 | 35 | 78 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
TEBSA 14 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 06/06/1996 | TEBSA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TEBSAB CC | Turb Vapor TV | 18,9 | 18 | 17,1 | 195 | 165 | 165,7 | 0,85 | 0 | 0 | 5,93 | 9,756 | 0,021 | 0,789 | 0,027 | 2,19 | 0,199 | 0,182 | 2,09 | 0,326 | 0,163 | 0 | 0,131 | 0,48 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,113 | 0,11 | 35 | 104 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
TEBSA 21 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 23/08/1997 | TEBSA 110 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TEBSAB CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 97 | 119 | 0,85 | 5,46 | 30 | 6,87 | 5,696 | 0,023 | 0,85 | 0,031 | 2,05 | 0,216 | 0,166 | 2,05 | 0,35 | 0,175 | 0 | 0,09 | 0,37 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,116 | 0,122 | 35 | 78 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
TEBSA 22 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 02/09/1997 | TEBSA 110 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TEBSAB CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 140 | 97 | 119 | 0,85 | 5,54 | 30 | 6,87 | 5,696 | 0,023 | 0,85 | 0,031 | 2,05 | 0,216 | 0,166 | 2,05 | 0,35 | 0,175 | 0 | 0,09 | 0,37 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,116 | 0,122 | 35 | 78 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
TEBSA 24 | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 14/07/1998 | TEBSA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TEBSAB CC | Turb Vapor TV | 18,9 | 18 | 17,1 | 195 | 165 | 165,7 | 0,85 | 0 | 0 | 5,93 | 9,756 | 0,021 | 0,789 | 0,027 | 2,19 | 0,199 | 0,182 | 2,09 | 0,326 | 0,163 | 0 | 0,131 | 0,48 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,113 | 0,11 | 35 | 104 | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico
ZIPAEMG 2 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1964 | TERMOZIPA 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | ZIPAEMG 2 | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 44,12 | 37 | 37,5 | 0,85 | 5,22 | 30 | 5 | 5,5887 | 0,0484 | 0,3143 | 0,0307 | 1,5516 | 0,2772 | 0,1759 | 1,3025 | 0,5536 | 0,2275 | 0 | 0,13 | 0,32 | 0,15 | 0,035 | 0,055 | 0,0031 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,1759 | 0,092 | 14 | 18 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
ZIPAEMG 3 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/01/1976 | TERMOZIPA 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | ZIPAEMG 3 | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 80 | 68 | 63 | 0,85 | 4,8 | 30 | 5,1 | 6,6804 | 0,0447 | 0,4056 | 0,0443 | 1,6232 | 0,2316 | 0,1557 | 1,2938 | 0,4225 | 0,194 | 0 | 0,13 | 0,32 | 0,126 | 0,0031 | 0,0728 | 0,0031 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,1557 | 0,0964 | 24 | 33 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
ZIPAEMG 4 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 01/04/1981 | TERMOZIPA 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | ZIPAEMG 4 | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 80 | 68 | 64 | 0,85 | 5,04 | 30 | 5,1 | 6,4077 | 0,0573 | 0,3041 | 0,037 | 1,6232 | 0,3006 | 0,1707 | 1,3383 | 0,506 | 0,2355 | 0 | 0,13 | 0,32 | 0,147 | 0,03 | 0,0728 | 0,0031 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,1707 | 0,1071 | 23 | 41 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
ZIPAEMG 5 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 14/12/1985 | TERMOZIPA 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | ZIPAEMG 5 | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 80 | 68 | 63 | 0,85 | 5,14 | 30 | 5,2 | 5,8895 | 0,0506 | 0,2784 | 0,0384 | 1,6321 | 0,2831 | 0,1707 | 1,3152 | 0,5055 | 0,2369 | 0 | 0,13 | 0,32 | 0,147 | 0,03 | 0,0728 | 0,003 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,1707 | 0,1025 | 24 | 42 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
CARTAGENA 1 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 20/07/1995 | CARTAGENA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | CARTAGENA 1 | Turb Vapor TV | 14,4 | 13,8 | 13,11 | 77,65 | 66 | 66 | 0,85 | 5,23 | 30 | 3,932 | 0,5215 | 0,0182 | 0,1953 | 0,0123 | 2,0286 | 0,2219 | 0,128 | 1,7093 | 0,3338 | 0,128 | 0,0009 | 0,13 | 0,32 | 0,1177 | 0,0149 | 0,0223 | 0,0029 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,128 | 0,0715 | 22 | 50 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA 2 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | CARTAGENA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | CARTAGENA 2 | Turb Vapor TV | 14,4 | 13,8 | 13,11 | 88,235 | 66 | 66 | 0,85 | 5,69 | 30 | 4,21 | 7,605 | 0,062 | 0,845 | 0,1013 | 1,705 | 0,218 | 0,1259 | 1,6527 | 0,3479 | 0,1235 | 0,0009 | 0,1 | 0,12 | 0,117 | 0,0149 | 0,0223 | 0,0029 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,128 | 0,1 | 20 | 41 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
CARTAGENA 3 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | CARTAGENA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | CARTAGENA 3 | Turb Vapor TV | 14,4 | 13,8 | 13,11 | 83,5 | 71 | 71 | 0,85 | 5,9 | 30 | 1,8355 | 0,8759 | 0,02 | 0,4232 | 0,0085 | 1,95 | 0,244 | 0,16 | 1,4415 | 0,61 | 0,16 | 0,0008 | 0,13 | 0,32 | 0,195 | 0,03 | 0,114 | 0,003 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,186 | 0,0836 | 16 | 31 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
PROELECTRICA 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 01/07/1993 | PROELECTRICA 66 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO STIG | PROELECTRICA 1 | Turb Gas Aeroder TGA | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 68,75 | 50 | 55 | 0,8 | 4,45 | 30 | 1,4 | 6,031 | 0,0266 | 1,5 | 0,07 | 2,33 | 0,25 | 0,2 | 2,33 | 0,3 | 0,21 | 0,0033 | 0,13 | 0,5 | 0,21 | 0 | 0,1 | 0,0076 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,2 | 0,185 | 12,3 | 31 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
PROELECTRICA 2 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 01/07/1993 | PROELECTRICA 66 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO STIG | PROELECTRICA 2 | Turb Gas Aeroder TGA | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 68,75 | 50 | 55 | 0,8 | 4,53 | 24 | 1,4 | 6,38 | 0,0266 | 1,5 | 0,07 | 2,33 | 0,25 | 0,2 | 2,33 | 0,3 | 0,21 | 0,0033 | 0,13 | 0,5 | 0,21 | 0 | 0,1 | 0,0076 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,2 | 0,185 | 11,3 | 26 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERMOCANDELARIA CC 1 | TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P. | Operación | 18/05/2000 | TERMOCANDELARIA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOCANDELARIA CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 218 | 179 | 179 | 0,85 | 4,81 | 30 | 5,25 | 6,208 | 0,034 | 0,55 | 0,063 | 2,237 | 0,3 | 0,22 | 2,096 | 0,47 | 0,23 | 0,002 | 0,115 | 0,68 | 0,25 | 0,1123 | 0,11 | 0,1108 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,227 | 0,218 | 33,5 | 93,9 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERMOCANDELARIA CC 2 | TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P. | Operación | 13/07/2000 | TERMOCANDELARIA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOCANDELARIA CC | Turb Gas Frame TG | 18,9 | 18 | 17,1 | 218 | 179 | 179 | 0,85 | 4,07 | 30 | 6,33 | 7,836 | 0,032 | 0,958 | 0,075 | 2,307 | 0,186 | 0,145 | 2,292 | 0,36 | 0,149 | 0,0008 | 0,09 | 0,24 | 0,15 | 0,0169 | 0,075 | 0,0018 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,1371 | 0,128 | 24,87 | 84,64 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERMOCANDELARIA CC 3 | TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P. | Operación | 27/10/2023 | TERMOCANDELARIA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOCANDELARIA CC | Turb Vapor TV | 21 | 20 | 19 | 262 | 225 | 235,8 | 0,9 | 0 | 30 | 2,89 | 8 | 0,05 | 1 | 0,08 | 2,09 | 0,22 | 0,165 | 2,09 | 0,33 | 0,165 | 0,0013 | 0,155 | 1,007 | 0,165 | 0,059 | 0,09 | 0,083 | 0 | 0,0917 | Rotor Liso | 0,135 | 0,12 | 30,7 | 117,5 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
TERMOCARIBE III 1 | TERMO CARIBE S.A.S. E.S.P. | Operación | 21/03/2024 | BOLIVAR 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | TERMOCARIBE III | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 59 | 47,2 | 57 | 0,8 | 5 | 30 | 1,44 | 7,44 | 0,001 | 0 | 0,11 | 1,84 | 0,271 | 0,171 | 0,847 | 0 | 0,257 | 0,0022 | 1,055 | 1,379 | 0,171 | 0,0407 | 0,068 | 0,0127 | 0 | 796,74 | Polos Salientes | 0,1232 | 12,3 | 8,81 | 35,4 | BOLÍVAR | SANTA ROSA | SubArea Bolivar
PAIPA 1 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1963 | PAIPA 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | PAIPA 1 | Turb Vapor TV | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 50 | 33 | 39 | 0,8 | 5,21 | 30 | 1,03 | 0,83 | 0,08 | 0,048 | 0,0671 | 2,545 | 0,3434 | 0,2317 | 2,468 | 0,3541 | 0,2192 | 0,0209 | 0,13 | 0,32 | 0,1963 | 0 | 0,1939 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,13 | 0,101 | 5 | 30 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 2 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | PAIPA 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | PAIPA 2 | Turb Vapor TV | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 87,84 | 74 | 87,84 | 0,85 | 4,4 | 30 | 3,9424 | 20 | 0,06 | 0,8 | 0,025 | 0,976 | 0,2928 | 0,1854 | 0,976 | 0,3371 | 0,1952 | 0,0046 | 0,13 | 0,32 | 0,158 | 0,0195 | 0,073 | 0,0044 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,16 | 0,1113 | 12 | 28 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 3 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Operación | 06/05/1982 | PAIPA 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | PAIPA 3 | Turb Vapor TV | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 88 | 74 | 74 | 0,85 | 5,3 | 30 | 3,3078 | 6 | 0,04 | 0,8 | 0,025 | 0,976 | 0,2928 | 0,1854 | 0,976 | 0,488 | 0,1952 | 0,0046 | 0,13 | 0,32 | 0,158 | 0,0195 | 0,073 | 0,0044 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,16 | 0,1113 | 14 | 32 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 4 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | Operación | 08/01/1999 | PAIPA 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | PAIPA 4 | Turb Vapor TV | 16,8 | 16 | 15,2 | 210 | 172 | 172 | 0,85 | 5,09 | 30 | 4,04 | 9,22 | 0,031 | 1,65 | 0,055 | 2,16 | 0,212 | 0,164 | 2,15 | 0,349 | 0,175 | 0 | 0,16 | 0,5 | 0,175 | 0 | 0,082 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,123 | 0 | 33 | 113 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL 1 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 01/12/2020 | YOPAL 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | TERMOYOPAL 1 | Turb Gas Frame TG | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 33,7 | 20 | 22,52 | 0,9 | 5,11 | 30 | 7,63 | 10,066 | 0,03 | 0,53 | 0,06 | 1,984 | 0,285 | 0,21 | 1,876 | 0,27 | 0,19 | 0 | 0,14 | 0,38 | 0,193 | 0,015 | 0,087 | 0,006 | 0,388 | 0,256 | Rotor Liso | 0,158 | 0,189 | 8,9 | 16,25 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL 2 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 29/07/2004 | YOPAL 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | TERMOYOPAL 2 | Turb Gas Frame TG | 14,5 | 13,8 | 13,1 | 45,294 | 32 | 38,5 | 0,85 | 4,37 | 30 | 5,92 | 7,75 | 0,045 | 0,8663 | 0,055 | 2,275 | 0,187 | 0,138 | 2,16 | 0,437 | 0,173 | 0 | 0,1155 | 0,6199 | 0,163 | 0,018 | 0,092 | 0,01 | 0,388 | 0,344 | Rotor Liso | 0,118 | 0,121 | 7 | 20 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G3 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 31/08/2020 | YOPAL 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | TERMOYOPAL G3 | Turb Gas Aeroder TGA | 15 | 13,8 | 13 | 76,941 | 54 | 65,4 | 0,85 | 4,8 | 30 | 1,56 | 5,586 | 0,03 | 2,9 | 0,05 | 2,725 | 0,264 | 0,195 | 2,7 | 0,38 | 0,23 | 0 | 0,125 | 0,53 | 0,191 | 0,0295 | 0,103 | 0,0086 | 2,1312 | 0,9158 | Rotor Liso | 2,28 | 0,18 | 10 | 40 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G4 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 31/08/2020 | YOPAL 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | TERMOYOPAL G4 | Turb Gas Aeroder TGA | 15 | 13,8 | 13 | 76,941 | 65 | 76,94 | 0,85 | 5,53 | 30 | 1,56 | 5,6525 | 0,03 | 2,9 | 0,05 | 2,8 | 0,264 | 0,195 | 2,7 | 0,38 | 0,23 | 0 | 0,125 | 0,5 | 0,191 | 0,0295 | 0,103 | 0,0086 | 2,1312 | 0,9158 | Rotor Liso | 2,28 | 0,18 | 10 | 40 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G5 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | Operación | 11/02/2021 | YOPAL 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | TERMOYOPAL G5 | Turb Gas Aeroder TGA | 15 | 13,8 | 13 | 76,941 | 54 | 65,4 | 0,85 | 4,95 | 30 | 1,56 | 6,555 | 0,03 | 2,9 | 0,05 | 2,695 | 0,264 | 0,195 | 2,67 | 0,38 | 0,23 | 0 | 0,125 | 0,53 | 0,191 | 0,0295 | 0,103 | 0,0086 | 2,1312 | 0,9158 | Rotor Liso | 2,28 | 0,18 | 6 | 40 | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
VILLANUEVA 1 | REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P. | Operación | 02/10/2025 | AGUACLARA 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | VILLANUEVA | Turb Vapor TV | 14,52 | 13,2 | 11,88 | 35 | 28 | 28 | 0,8 | 5,03 | 30 | 1,49 | 4,241 | 0,044 | 0,693 | 0,027 | 1,52 | 0,24 | 0,193 | 1,49 | 1,49 | 0,32 | 0,0028 | 0,0857 | 0,2976 | 0,25 | 0,0178 | 0,14 | 1 | 0 | 20,01 | Rotor Liso | 0,193 | 0,15 | 14 | 21 | CASANARE | VILLANUEVA | SubArea Boyaca-Casanare
GECELCA 3 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 17/09/2015 | CERROMATOSO (500 - 110) 110 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | GECELCA 3 | Turb Vapor TV | 18,9 | 18 | 17,1 | 217,7 | 185 | 185 | 0,85 | 4,72 | 30 | 5,14 | 9,8439 | 0,0706 | 0,357 | 0,2482 | 1,601 | 0,169 | 0,1521 | 1,4739 | 0,7514 | 0,1873 | 0,0705 | 0,042 | 0,189 | 0,1905 | 0,207 | 0,0909 | 0,0986 | 0 | 0,186 | Rotor Liso | 1,846 | 0,13 | 29 | 110 | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | SubArea Cerromatoso
GECELCA 32 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 28/09/2018 | GECELCA 110 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | GECELCA 32 | Turb Vapor TV | 19,95 | 19 | 18,05 | 360 | 306 | 306 | 0,85 | 5,08 | 30 | 8,4 | 5,96 | 0,043 | 0,662 | 0,066 | 1,5406 | 0,2369 | 0,1975 | 1,5525 | 0,3806 | 0,1923 | 0,0008 | 1,124 | 1,387 | 0,235 | 0,1997 | 0,086 | 0,1026 | 0 | 0,126 | Rotor Liso | 0,177 | 13,689 | 121 | 188 | CÓRDOBA | PUERTO LIBERTADOR | SubArea Cerromatoso
TESORITO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,09 | 30 | 1,6977 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,42 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 10 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,08 | 30 | 1,5597 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,42 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 11 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,09 | 30 | 1,7234 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,242 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 2 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,1 | 30 | 1,4823 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,42 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 3 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,1 | 30 | 1,6019 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,42 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 4 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,07 | 30 | 1,5812 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,42 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 5 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,09 | 30 | 1,6149 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,42 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 6 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,08 | 30 | 1,6147 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,42 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 7 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,08 | 30 | 1,5437 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,42 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 8 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,09 | 30 | 1,5821 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,42 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO 9 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/09/2022 | SAHAGUN 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TESORITO | Turb Gas Frame TG | 16 | 13,8 | 12 | 23,581 | 18,865 | 18,865 | 0,8 | 5,08 | 30 | 1,6189 | 5,447 | 0,0652 | - | 0,2479 | 1,794 | 0,252 | 0,233 | 0,991 | - | 0,233 | 0,0039 | 0,13 | 0,38 | 0,2 | 0,0113 | 0,1 | 0,006 | 0 | 1.594 | Polos Salientes | 0,212 | 0,183 | 5,9 | 13 | CÓRDOBA | SAHAGÚN | SubArea Cordoba_Sucre
TERMODORADA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 11/08/1997 | LA DORADA 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | TERMODORADA 1 | Turb Gas Aeroder TGA | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 69,294 | 52 | 58,899 | 0,85 | 5,1 | 30 | 1,35 | 8,36 | 0,0217 | 0,523 | 0,0184 | 2,051 | 0,386 | 0,169 | 1,932 | 0,594 | 0,169 | 0,003 | 0,12 | 0,37 | 0,174 | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 1.329 | Rotor Liso | 0,2 | 0,115 | 12 | 28 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
DRUMMOND 3 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | LA LOMA 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | DRUMMOND | Turb Gas Frame TG | 16,56 | 13,8 | 11,04 | 71,176 | 45 | 60,5 | 0,85 | 5 | 30 | 1,193 | 5,1428 | 0,022 | 2,95 | 0,0369 | 2,35 | 0,245 | 0,181 | 2,15 | 0,35 | 0,215 | 0,0012 | 0,119 | 0,497 | 0,176 | 0,0273 | 0,095 | 0,0079 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,144 | 0,2 | 4,31 | 33,14 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
DRUMMOND 4 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | LA LOMA 500 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | DRUMMOND | Turb Gas Frame TG | 16,56 | 13,8 | 11,04 | 71,176 | 45 | 60,5 | 0,85 | 5 | 30 | 1,193 | 5,1428 | 0,022 | 2,95 | 0,0369 | 2,35 | 0,245 | 0,181 | 2,15 | 0,35 | 0,215 | 0,0012 | 0,119 | 0,497 | 0,176 | 0,0273 | 0,095 | 0,0079 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,144 | 0,2 | 4,31 | 33,14 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GUAJIRA 1 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 08/08/1983 | GUAJIRA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | GUAJIRA 1 | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 202,5 | 162 | 162 | 0,85 | 5,52 | 30 | 3,34 | 7,86 | 0,023 | 0,89 | 0,038 | 1,966 | 0,164 | 0,123 | 1,965 | 0,315 | 0,132 | 0 | 0,08 | 0,3 | 0,132 | 0 | 0,07 | 0 | 0,08 | 0,02 | Rotor Liso | 0,12 | 0,105 | 54 | 117 | LA GUAJIRA | DIBULLA | SubArea GCM
GUAJIRA 2 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 23/11/1987 | GUAJIRA 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | GUAJIRA 2 | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 191,5 | 162 | 162 | 0,85 | 5,61 | 30 | 3,36 | 7,9 | 0,023 | 0,928 | 0,044 | 1,83 | 0,144 | 0,11 | 1,68 | 0,303 | 0,125 | 0 | 0,07 | 0,28 | 0,125 | 0 | 0,055 | 0 | 0,084 | 0,024 | Rotor Liso | 0,11 | 0,089 | 55 | 114 | LA GUAJIRA | DIBULLA | SubArea GCM
TERMONORTE 1 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,06 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,55 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMONORTE 10 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,5 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,55 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMONORTE 2 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,5 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,55 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMONORTE 3 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,27 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,55 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMONORTE 4 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,5 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,6 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMONORTE 5 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,23 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,55 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMONORTE 6 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,3 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,55 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMONORTE 7 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,4 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,55 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMONORTE 8 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,5 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,6 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TERMONORTE 9 | TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | Operación | 01/12/2018 | TERMOCOL 220 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO OTTO | TERMONORTE | Unid termicareciprocante | 14,904 | 13,8 | 12,696 | 11,64 | 9,312 | 9,31 | 0,8 | 4,3 | 0 | 1,7 | 1,95 | 0,046 | - | 0,025 | 1,55 | 0,265 | 0,142 | 0,8 | - | 0,195 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0,35 | 0,35 | Polos Salientes | 1,45 | 0,1 | 1,047 | 6,8 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM
TASAJERO 1 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | Operación | 20/02/1985 | TASAJERO 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | TASAJERO 1 | Turb Vapor TV | 22,4 | 20 | 16 | 204,4 | 175 | 175 | 0,85 | 5,33 | 30 | 3,9 | 7,1 | 0,04 | 0,35 | 0,06 | 1,72 | 0,26 | 0,22 | 1,55 | 0,6 | 0,24 | 0 | 0,1411 | 0,6004 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,26 | 0,14 | 52 | 106 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | SubArea Norte de Santander
TASAJERO 2 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2015 | TASAJERO 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO RANKINE | TASAJERO 2 | Turb Vapor TV | 17,325 | 15,75 | 14,175 | 231 | 181 | 181 | 0,85 | 5 | 20 | 4 | 7,5 | 0,049 | 0,8 | 0,085 | 1,655 | 0,3 | 0,1895 | 1,4895 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0,0597 | 0,231 | 0,16 | 0,0054 | 0,095 | 0,0013 | 0 | 1.299 | Rotor Liso | 0,148 | 0,172 | 65 | 120 | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | SubArea Norte de Santander
MERILECTRICA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/02/1998 | MERILECTRICA 230 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO SIMPLE | MERILECTRICA 1 | Turb Gas Frame TG | 14,2 | 13,8 | 13,5 | 206 | 172 | 186,5 | 0,9 | 5,4 | 30 | 5,0685 | 4,8657 | 0,349 | 0,4274 | 0,043 | 1,5718 | 0,3123 | 0,2495 | 1,4761 | 0,544 | 0,2591 | 0,0029 | 0,19 | 1,05 | 0,2371 | 0,0304 | 0,107 | 0,0022 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,2051 | 0,1045 | 54 | 97,5 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
TERMOEMCALI 1 GAS | TERMOEMCALI I S.A E.S.P | Operación | 16/07/1999 | GUACHAL 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOEMCALI CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 208 | 150 | 176,8 | 0,85 | 5,28 | 30 | 6 | 5,412 | 0,02 | 1,5 | 0,05 | 1,969 | 0,256 | 0,225 | 1,914 | 0,43 | 0,225 | 0,003 | 0,17 | 0,62 | 0,23 | 0,0308 | 0,1 | 0,0022 | 0,0005 | 1.648,038 | Polos Salientes | 0,23 | 0,22 | 36 | 89 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
TERMOEMCALI 1 VAPOR | TERMOEMCALI I S.A E.S.P | Operación | 16/07/1999 | GUACHAL 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOEMCALI CC | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 104,353 | 80 | 88,7 | 0,85 | 5,28 | 30 | 4,2 | 9,02 | 0,044 | 1,5 | 0,07 | 2,255 | 0,21 | 0,15 | 2,068 | 0,31 | 0,18 | 0 | 0,14 | 0,4 | 0,15 | 0,019 | 0,075 | 0,0046 | 0 | 1.508,512 | Rotor Liso | 0,12 | 0,121 | 22 | 56 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
TERMOVALLE 1 GAS | ENFRAGEN TERMOVALLE S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 17/12/2011 | TERMOVALLE 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOVALLE CC | Turb Gas Frame TG | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 212 | 163 | 165 | 0,85 | 5,1 | 30 | 5,809 | 5,609 | 0,046 | 0,623 | 0,043 | 1,815 | 0,417 | 0,245 | 1,774 | 0,4955 | 0,243 | 0,005 | 0,21 | 0,96 | 0,21 | 0,0314 | 0,105 | 0,0023 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0,211 | 0,209 | 58 | 58 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
TERMOVALLE 1 VAPOR | ENFRAGEN TERMOVALLE S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Operación | 17/12/2011 | TERMOVALLE 115 | Generador | Despachada Centralmente | CICLO COMBINADO | TERMOVALLE CC | Turb Vapor TV | 14,49 | 13,8 | 13,11 | 91,16 | 74 | 76 | 0,85 | 0 | 0 | 12,623 | 12,2 | 0,04 | 3,54 | 0,12 | 1,95 | 0,21 | 0,15 | 1,77 | 0,34 | 0,15 | 0,003 | 0,0625 | 0,3368 | 0,12 | 0,02 | 0,078 | 0,005 | 0,1 | 0 | Rotor Liso | 0,12 | 0,135 | 19 | 42 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle

## AGC
Detalle de unidad térmica
Fecha generación: 22 de agosto de 2026
DATOS PARA AGC
Nombre | Elegible para AGC [Si/No] | Mínimo técnico AGC [MW] | Máximo de AGC probado [MW] | Velocidad de subida AGC [MW/min] | Velocidad de bajada AGC [MW/min]
BARRANQUILLA 3 | No | - | - | - | -
BARRANQUILLA 4 | No | - | - | - | -
CARTAGENA 1 | No | - | - | - | -
CARTAGENA 2 | No | - | - | - | -
CARTAGENA 3 | No | - | - | - | -
DRUMMOND 3 | No | - | - | - | -
DRUMMOND 4 | No | - | - | - | -
FLORES 1 GAS | No | - | - | - | -
FLORES 1 VAPOR | No | - | - | - | -
FLORES 2 | No | - | - | - | -
FLORES 3 | No | - | - | - | -
FLORES 4 | No | - | - | - | -
GECELCA 3 | No | - | - | - | -
GECELCA 32 | No | - | - | - | -
GUAJIRA 1 | No | - | - | - | -
GUAJIRA 2 | No | - | - | - | -
MERILECTRICA 1 | No | - | - | - | -
PAIPA 1 | No | - | - | - | -
PAIPA 2 | No | - | - | - | -
PAIPA 3 | No | - | - | - | -
PAIPA 4 | No | - | - | - | -
PROELECTRICA 1 | No | - | - | - | -
PROELECTRICA 2 | No | - | - | - | -
TASAJERO 1 | No | - | - | - | -
TASAJERO 2 | No | - | - | - | -
TEBSA 11 | No | - | - | - | -
TEBSA 12 | No | - | - | - | -
TEBSA 13 | No | - | - | - | -
TEBSA 14 | No | - | - | - | -
TEBSA 21 | No | - | - | - | -
TEBSA 22 | No | - | - | - | -
TEBSA 24 | No | - | - | - | -
TERMOCANDELARIA CC 1 | No | - | - | - | -
TERMOCANDELARIA CC 2 | No | - | - | - | -
TERMOCANDELARIA CC 3 | No | - | - | - | -
TERMOCARIBE III 1 | No | - | - | - | -
TERMOCENTRO 1 | No | - | - | - | -
TERMOCENTRO 2 | No | - | - | - | -
TERMOCENTRO 3 | No | - | - | - | -
TERMODORADA 1 | No | - | - | - | -
TERMOEMCALI 1 GAS | No | - | - | - | -
TERMOEMCALI 1 VAPOR | No | - | - | - | -
TERMONORTE 1 | No | - | - | - | -
TERMONORTE 10 | No | - | - | - | -
TERMONORTE 2 | No | - | - | - | -
TERMONORTE 3 | No | - | - | - | -
TERMONORTE 4 | No | - | - | - | -
TERMONORTE 5 | No | - | - | - | -
TERMONORTE 6 | No | - | - | - | -
TERMONORTE 7 | No | - | - | - | -
TERMONORTE 8 | No | - | - | - | -
TERMONORTE 9 | No | - | - | - | -
TERMOSIERRA 1 | No | - | - | - | -
TERMOSIERRA 2 | No | - | - | - | -
TERMOSIERRA 3 | No | - | - | - | -
TERMOVALLE 1 GAS | No | - | - | - | -
TERMOVALLE 1 VAPOR | No | - | - | - | -
TERMOYOPAL 1 | No | - | - | - | -
TERMOYOPAL 2 | No | - | - | - | -
TERMOYOPAL G3 | No | - | - | - | -
TERMOYOPAL G4 | No | - | - | - | -
TERMOYOPAL G5 | No | - | - | - | -
TESORITO 1 | No | - | - | - | -
TESORITO 10 | No | - | - | - | -
TESORITO 11 | No | - | - | - | -
TESORITO 2 | No | - | - | - | -
TESORITO 3 | No | - | - | - | -
TESORITO 4 | No | - | - | - | -
TESORITO 5 | No | - | - | - | -
TESORITO 6 | No | - | - | - | -
TESORITO 7 | No | - | - | - | -
TESORITO 8 | No | - | - | - | -
TESORITO 9 | No | - | - | - | -
VILLANUEVA 1 | No | - | - | - | -
ZIPAEMG 2 | No | - | - | - | -
ZIPAEMG 3 | No | - | - | - | -
ZIPAEMG 4 | No | - | - | - | -
ZIPAEMG 5 | No | - | - | - | -

## InfoCombustible
Detalle de unidad térmica
Fecha generación: 22 de agosto de 2026
|  |  | Pmax | Pmin | cost_su | [5 empty] | cost_su |  |  | min_on |  | min_off
INFORMACIÓN POR COMBUSTIBLE
Nombre Planta | Nombre Unidad | Combustible | Capacidad efectiva neta [MW] | Mínimo técnico [MW] | Carga sincronizante frío [MW] | Carga sincronizante tibio [MW] | Carga sincronizante caliente [MW] | Tiempo de aviso (TA) frío [h] | Tiempo de aviso (TA) tibio [h] | Tiempo de aviso (TA) caliente [h] | Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] | Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] | Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] | Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] | Arranques programados por día | Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] | Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] | Arranque en frío | Arranque en tibio | Arranque en caliente |  | Subárea
TERMOCENTRO CC | TERMOCENTRO 1 | Gas | 97 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | t > 48 | - | t <= 48 | Operación | SubArea Antioquia
TERMOCENTRO CC | TERMOCENTRO 2 | ACPM | 80 | 40 | 5 | 5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 8 | t > 48 | - | t <= 48 | Operación | SubArea Antioquia
TERMOCENTRO CC | TERMOCENTRO 3 | ACPM | 77 | 30 | 5 | 5 | 5 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 10 | t > 48 | - | t <= 48 | Operación | SubArea Antioquia
TERMOSIERRA CC | TERMOSIERRA 1 | ACPM | 110 | 89 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | t > 18 | - | t <= 18 | Operación | SubArea Antioquia
TERMOSIERRA CC | TERMOSIERRA 2 | ACPM | 110 | 89 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | t > 18 | - | t <= 18 | Operación | SubArea Antioquia
| DRUMMOND 3 | ACPM | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 10 | 2 | 12 | 4 | t > 1 | 0 < t <= 1 | t <= 0 | Pruebas | SubArea GCM
| DRUMMOND 4 | Gas | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 10 | 2 | 12 | 4 | t > 1 | 0 < t <= 1 | t <= 0 | Pruebas | SubArea GCM
TERMOSIERRA CC | TERMOSIERRA 3 | ACPM | 132 | 42 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | t > 18 | - | t <= 18 | Operación | SubArea Antioquia
BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 3 | Gas | 60 | 33 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 48 | 1 | 24 | 0 | t > 24 | 7 < t <= 24 | t <= 7 | Operación | SubArea Atlantico
BARRANQUILLA 4 | BARRANQUILLA 4 | Gas | 60 | 33 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 48 | 1 | 24 | 0 | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | Operación | SubArea Atlantico
FLORES I CC | FLORES 1 GAS | Gas | 119 | 45 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 8 | 1 | 4 | 1 | t > 40 | 12 < t <= 40 | t <= 12 | Operación | SubArea Atlantico
FLORES I CC | FLORES 1 VAPOR | Gas | 46 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 8 | 1 | 4 | 1 | t > 40 | 12 < t <= 40 | t <= 12 | Operación | SubArea Atlantico
FLORES 4 CC | FLORES 2 | Gas | 120 | 80 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 16 | 1 | 4 | 1 | t > 18 | 2 < t <= 18 | t <= 2 | Operación | SubArea Atlantico
FLORES 4 CC | FLORES 3 | Gas | 169 | 60 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 16 | 1 | 4 | 1 | t > 18 | 2 < t <= 18 | t <= 2 | Operación | SubArea Atlantico
FLORES 4 CC | FLORES 4 | Gas | 164 | 40 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 16 | 1 | 4 | 1 | t > 18 | 2 < t <= 18 | t <= 2 | Operación | SubArea Atlantico
TEBSAB CC | TEBSA 11 | Gas | 97 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | t > 36 | 24 < t <= 36 | t <= 24 | Operación | SubArea Atlantico
TEBSAB CC | TEBSA 12 | Gas | 97 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | t > 36 | 24 < t <= 36 | t <= 24 | Operación | SubArea Atlantico
TEBSAB CC | TEBSA 13 | Gas | 97 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | t > 36 | 24 < t <= 36 | t <= 24 | Operación | SubArea Atlantico
TEBSAB CC | TEBSA 14 | Gas | 166 | 82,5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 72 | 1 | 72 | 0 | t > 36 | 24 < t <= 36 | t <= 24 | Operación | SubArea Atlantico
TEBSAB CC | TEBSA 21 | Gas | 97 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | t > 36 | 24 < t <= 36 | t <= 24 | Operación | SubArea Atlantico
TEBSAB CC | TEBSA 22 | Gas | 97 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | t > 36 | 24 < t <= 36 | t <= 24 | Operación | SubArea Atlantico
TEBSAB CC | TEBSA 24 | Gas | 166 | 82,5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 72 | 1 | 72 | 0 | t > 36 | 24 < t <= 36 | t <= 24 | Operación | SubArea Atlantico
ZIPAEMG 2 | ZIPAEMG 2 | Carbón | 36 | 17 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 72 | 1 | 9 | 1 | t > 60 | 35 < t <= 60 | t <= 35 | Operación | SubArea Bogota
ZIPAEMG 3 | ZIPAEMG 3 | Carbón | 63 | 25 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 72 | 1 | 9 | 1 | t > 60 | 35 < t <= 60 | t <= 35 | Operación | SubArea Bogota
ZIPAEMG 4 | ZIPAEMG 4 | Carbón | 64 | 25 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 72 | 1 | 9 | 1 | t > 60 | 35 < t <= 60 | t <= 35 | Operación | SubArea Bogota
ZIPAEMG 5 | ZIPAEMG 5 | Carbón | 63 | 25 | 2 | 2 | 2 | 18 | 10 | 7 | 13 | 10 | 7 | 72 | 1 | 9 | 1 | t > 60 | 35 < t <= 60 | t <= 35 | Operación | SubArea Bogota
CARTAGENA 1 | CARTAGENA 1 | Combustóleo | 52 | 30 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 48 | 1 | 18 | 1 | t > 12 | 7 < t <= 12 | t <= 7 | Operación | SubArea Bolivar
CARTAGENA 2 | CARTAGENA 2 | Gas | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 72 | 1 | 16 | 1 | t > 12 | 7 < t <= 12 | t <= 7 | Operación | SubArea Bolivar
CARTAGENA 3 | CARTAGENA 3 | Gas | 66 | 30 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 72 | 1 | 16 | 1 | t > 12 | 7 < t <= 12 | t <= 7 | Operación | SubArea Bolivar
PROELECTRICA 1 | PROELECTRICA 1 | Gas | 45 | 42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | t > 6 | 1 < t <= 6 | t <= 1 | Operación | SubArea Bolivar
PROELECTRICA 2 | PROELECTRICA 2 | Gas | 45 | 42 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | t > 6 | 1 < t <= 6 | t <= 1 | Operación | SubArea Bolivar
TERMOCANDELARIA CC | TERMOCANDELARIA CC 1 | Gas | 179 | 125 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 15 | 0 | t > 72 | 32 < t <= 72 | t <= 32 | Operación | SubArea Bolivar
TERMOCANDELARIA CC | TERMOCANDELARIA CC 2 | Gas | 179 | 125 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 15 | 0 | t > 72 | 32 < t <= 72 | t <= 32 | Operación | SubArea Bolivar
TERMOCANDELARIA CC | TERMOCANDELARIA CC 3 | Gas | 197 | 51 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 36 | 1 | 15 | 0 | t > 72 | 32 < t <= 72 | t <= 32 | Operación | SubArea Bolivar
TERMOCARIBE III | TERMOCARIBE III 1 | GLP | 50 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | t > 4 | 1 < t <= 4 | t <= 1 | Operación | SubArea Bolivar
PAIPA 1 | PAIPA 1 | Carbón | 36 | 18 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 24 | 1 | 18 | 0 | t > 150 | 32 < t <= 150 | t <= 32 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 2 | PAIPA 2 | Carbón | 72 | 35 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 24 | 1 | 18 | 0 | t > 150 | 32 < t <= 150 | t <= 32 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 3 | PAIPA 3 | Carbón | 70 | 35 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 7 | 10 | 8 | 6 | 24 | 1 | 18 | 0 | t > 150 | 32 < t <= 150 | t <= 32 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA 4 | PAIPA 4 | Carbón | 165 | 60 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | t > 72 | 8 < t <= 72 | t <= 8 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL 1 | TERMOYOPAL 1 | Gas | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL 2 | TERMOYOPAL 2 | Gas | 28 | 22 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G3 | TERMOYOPAL G3 | Gas | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G4 | TERMOYOPAL G4 | Gas | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
TERMOYOPAL G5 | TERMOYOPAL G5 | Gas | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
VILLANUEVA | VILLANUEVA 1 | Biomasa | 25 | 17 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 24 | 1 | 12 | 3 | t > 72 | 2 < t <= 72 | t <= 2 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare
GECELCA 3 | GECELCA 3 | Carbón | 164 | 90 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 14 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 72 | 1 | 72 | 0 | t > 72 | 8 < t <= 72 | t <= 8 | Operación | SubArea Cerromatoso
GECELCA 32 | GECELCA 32 | Carbón | 270 | 130 | 9 | 9 | 9 | 14 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 72 | 1 | 72 | 0 | t > 72 | 8 < t <= 72 | t <= 8 | Operación | SubArea Cerromatoso
TESORITO | TESORITO 1 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 10 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 11 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 2 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 3 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 4 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 5 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 6 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 7 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 8 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TESORITO | TESORITO 9 | Gas | 19 | 8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | t > 168 | 24 < t <= 168 | t <= 24 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre
TERMODORADA 1 | TERMODORADA 1 | ACPM | 47 | 10 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1 | 2 | 1 | 1 | t > 0 | - | - | Operación | SubArea CQR
GUAJIRA 1 | GUAJIRA 1 | Mezcla Gas - Carbón | 145 | 72 | 10 | 15 | 15 | 14 | 6 | 2 | 12 | 5,5 | 1,5 | 24 | 1 | 24 | 0 | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | Operación | SubArea GCM
GUAJIRA 2 | GUAJIRA 2 | Mezcla Gas - Carbón | 130 | 72 | 10 | 15 | 15 | 14 | 6 | 2 | 12 | 5,5 | 1,5 | 24 | 1 | 24 | 0 | t > 24 | 8 < t <= 24 | t <= 8 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 1 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 10 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 2 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 3 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 4 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 5 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 6 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 7 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 8 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TERMONORTE | TERMONORTE 9 | ACPM | 9 | 5,2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | t > 3 | 1 < t <= 3 | t <= 1 | Operación | SubArea GCM
TASAJERO 1 | TASAJERO 1 | Carbón | 165 | 68 | 8 | 8 | 8 | 18 | 12 | 3,5 | 12 | 8 | 1,5 | 72 | 1 | 3 | 1 | t > 48 | 16 < t <= 48 | t <= 16 | Operación | SubArea Norte de Santander
TASAJERO 2 | TASAJERO 2 | Carbón | 170 | 66 | 9 | 9 | 9 | 18 | 12 | 4 | 10 | 7 | 2 | 72 | 1 | 8 | 1 | t > 50 | 8 < t <= 50 | t <= 8 | Operación | SubArea Norte de Santander
MERILECTRICA 1 | MERILECTRICA 1 | Gas | 164 | 90 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6 | 1 | 2 | 1 | t > 0 | - | - | Operación | SubArea Santander
TERMOEMCALI CC | TERMOEMCALI 1 GAS | Gas | 153 | 80 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3,5 | 5 | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 4 | 1 | t > 72 | 8 < t <= 72 | t <= 8 | Operación | SubArea Valle
TERMOEMCALI CC | TERMOEMCALI 1 VAPOR | Gas | 76 | 20 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3,5 | 5 | 4 | 2,5 | 2 | 1 | 4 | 1 | t > 72 | 8 < t <= 72 | t <= 8 | Operación | SubArea Valle
TERMOVALLE CC | TERMOVALLE 1 GAS | Gas | 160 | 65 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 10 | 1 | 4 | 1 | t > 48 | 8 < t <= 48 | t <= 8 | Operación | SubArea Valle
TERMOVALLE CC | TERMOVALLE 1 VAPOR | ACPM | 74 | 35 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 10 | 1 | 4 | 1 | t > 48 | 8 < t <= 48 | t <= 8 | Operación | SubArea Valle

## VelCarga-Descarga
Detalle de unidad térmica
Fecha generación: 22 de agosto de 2026
|  |  |  | rampa_sub |  |  |  | rampa_baj
VELOCIDAD CARGA |  |  |  |  | VELOCIDAD DESCARGA
Nombre | Intervalo | Límite inferior [MW] | Límite superior [MW] | Velocidad de carga [MW/min] | Intervalo | Límite inferior [MW] | Límite superior [MW] | Velocidad de carga [MW/min]
TERMOCENTRO 1 | 1 | 0 | 97 | 5 | 1 | 0 | 97 | 4,99 | SubArea Antioquia | Operación
TERMOCENTRO 2 | 1 | 0 | 80 | 5 | 1 | 0 | 80 | 5,07 | SubArea Antioquia | Operación
TERMOCENTRO 3 | 1 | 0 | 77 | 3,88 | 1 | 0 | 77 | 3,11 | SubArea Antioquia | Operación
TERMOSIERRA 1 | 1 | 0 | 110 | 42,41 | 1 | 0 | 110 | 41,41 | SubArea Antioquia | Operación
TERMOSIERRA 2 | 2 | 0 | 110 | 2,5 | 2 | 0 | 110 | 49,25 | SubArea Antioquia | Operación
TERMOSIERRA 3 | 2 | 0 | 132 | 5 | 2 | 0 | 132 | 12,7 | SubArea Antioquia | Operación
BARRANQUILLA 3 | 1 | 0 | 60 | 0,94 | 1 | 0 | 60 | 0,94 | SubArea Atlantico | Operación
BARRANQUILLA 4 | 1 | 0 | 60 | 1,05 | 1 | 0 | 60 | 0,96 | SubArea Atlantico | Operación
FLORES 1 GAS | 1 | 0 | 119 | 2 | 1 | 0 | 119 | 0,5 | SubArea Atlantico | Operación
FLORES 1 VAPOR | 1 | 0 | 46 | 1,5 | 1 | 0 | 46 | 0,1 | SubArea Atlantico | Operación
FLORES 2 | 1 | 0 | 120 | 2 | 1 | 0 | 120 | 0,4 | SubArea Atlantico | Operación
FLORES 3 | 1 | 0 | 169 | 2 | 1 | 0 | 169 | 0,77 | SubArea Atlantico | Operación
FLORES 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | SubArea Atlantico | Operación
TEBSA 11 | 1 | 0 | 97 | 4,17 | 1 | 0 | 97 | 4,07 | SubArea Atlantico | Operación
TEBSA 12 | 1 | 0 | 97 | 4,18 | 1 | 0 | 97 | 4,07 | SubArea Atlantico | Operación
TEBSA 13 | 1 | 0 | 97 | 4,16 | 1 | 0 | 97 | 4,19 | SubArea Atlantico | Operación
TEBSA 14 | 1 | 0 | 166 | 1,90625 | 1 | 0 | 166 | 1 | SubArea Atlantico | Operación
TEBSA 21 | 1 | 0 | 97 | 4,17 | 1 | 0 | 97 | 4,26 | SubArea Atlantico | Operación
TEBSA 22 | 1 | 0 | 97 | 4,32 | 1 | 0 | 97 | 4,53 | SubArea Atlantico | Operación
TEBSA 24 | 1 | 0 | 166 | 1,90625 | 1 | 0 | 166 | 1,01 | SubArea Atlantico | Operación
ZIPAEMG 2 | 1 | 0 | 36 | 0,68 | 1 | 0 | 36 | 0,71 | SubArea Bogota | Operación
ZIPAEMG 3 | 1 | 0 | 63 | 0,98 | 1 | 0 | 63 | 0,91 | SubArea Bogota | Operación
ZIPAEMG 4 | 1 | 0 | 64 | 0,93 | 1 | 0 | 64 | 0,93 | SubArea Bogota | Operación
ZIPAEMG 5 | 1 | 0 | 63 | 0,95 | 1 | 0 | 63 | 0,94 | SubArea Bogota | Operación
CARTAGENA 1 | 1 | 0 | 52 | 0,73 | 1 | 0 | 52 | 0,73 | SubArea Bolivar | Operación
CARTAGENA 2 | 1 | 0 | 60 | 0,75 | 1 | 0 | 60 | 0,75 | SubArea Bolivar | Operación
CARTAGENA 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | SubArea Bolivar | Operación
PROELECTRICA 1 | 1 | 0 | 45 | 2,86 | 1 | 0 | 45 | 2,69 | SubArea Bolivar | Operación
PROELECTRICA 2 | 1 | 0 | 45 | 2,89 | 1 | 0 | 45 | 3,26 | SubArea Bolivar | Operación
TERMOCANDELARIA CC 1 | 1 | 0 | 179 | 5 | 1 | 0 | 179 | 5,1 | SubArea Bolivar | Operación
TERMOCANDELARIA CC 2 | 1 | 0 | 179 | 5 | 1 | 0 | 179 | 5,1 | SubArea Bolivar | Operación
TERMOCANDELARIA CC 3 | 1 2 3 | 0 112,5 191,25 | 112,5 191,25 197 | 1,35 9 2,25 | 1 | 0 | 197 | 7,7 | SubArea Bolivar | Operación
TERMOCARIBE III 1 | 1 | 0 | 50 | 3,07 | 1 | 0 | 50 | 3,08 | SubArea Bolivar | Operación
PAIPA 1 | 1 | 0 | 36 | 0,25 | 1 | 0 | 36 | 0,48 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
PAIPA 2 | 1 | 0 | 72 | 0,49 | 1 | 0 | 72 | 0,97 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
PAIPA 3 | 1 | 0 | 70 | 0,49 | 1 | 0 | 70 | 0,97 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
PAIPA 4 | 1 | 0 | 165 | 0,5 | 1 | 0 | 165 | 0,7 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
TERMOYOPAL 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
TERMOYOPAL 2 | 1 | 0 | 28 | 7,5 | 1 | 0 | 28 | 7,5 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
TERMOYOPAL G3 | 1 | 0 | 50 | 11,82 | 1 | 0 | 50 | 11,85 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
TERMOYOPAL G4 | 1 | 0 | 50 | 10,13 | 1 | 0 | 50 | 10,42 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
TERMOYOPAL G5 | 1 | 0 | 50 | 8,34 | 1 | 0 | 50 | 8,34 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
VILLANUEVA 1 | 1 | 0 | 25 | 0,22 | 1 | 0 | 25 | 0,3 | SubArea Boyaca-Casanare | Operación
GECELCA 3 | 1 | 0 | 164 | 1 | 1 | 0 | 164 | 0,57 | SubArea Cerromatoso | Operación
GECELCA 32 | 1 | 0 | 270 | 1 | 1 | 0 | 270 | 0,81 | SubArea Cerromatoso | Operación
TESORITO 1 | 1 | 0 | 19 | 2,13 | 1 | 0 | 19 | 2,65 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 10 | 1 | 0 | 19 | 2,22 | 1 | 0 | 19 | 2,68 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 11 | 1 | 0 | 19 | 2,22 | 1 | 0 | 19 | 2,68 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 2 | 1 | 0 | 19 | 2,13 | 1 | 0 | 19 | 2,68 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 3 | 1 | 0 | 19 | 2,08 | 1 | 0 | 19 | 2,65 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 4 | 1 | 0 | 19 | 2,16 | 1 | 0 | 19 | 2,71 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 5 | 1 | 0 | 19 | 2,04 | 1 | 0 | 19 | 2,68 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 6 | 1 | 0 | 19 | 2,11 | 1 | 0 | 19 | 2,77 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 7 | 1 | 0 | 19 | 2,1 | 1 | 0 | 19 | 2,58 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 8 | 1 | 0 | 19 | 2,09 | 1 | 0 | 19 | 2,68 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TESORITO 9 | 1 | 0 | 19 | 2,12 | 1 | 0 | 19 | 2,69 | SubArea Cordoba_Sucre | Operación
TERMODORADA 1 | 1 | 0 | 47 | 5,94 | 1 | 0 | 47 | 5,8 | SubArea CQR | Operación
DRUMMOND 3 | 1 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | 40 | 5 | SubArea GCM | Pruebas
DRUMMOND 4 | 1 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | 40 | 5 | SubArea GCM | Pruebas
GUAJIRA 1 | 3 | 0 | 145 | 2,23 | 3 | 0 | 145 | 2,82 | SubArea GCM | Operación
GUAJIRA 2 | 3 | 0 | 130 | 1,05 | 3 | 0 | 130 | 1,44 | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 1 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 10 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 2 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 3 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 5 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 6 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | 1 | 0 | 9 | 0,06 | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | SubArea GCM | Operación
TERMONORTE 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | SubArea GCM | Operación
TASAJERO 1 | 1 | 0 | 165 | 4 | 1 | 0 | 165 | 4 | SubArea Norte de Santander | Operación
TASAJERO 2 | 1 | 0 | 170 | 1,57 | 1 | 0 | 170 | 1,57 | SubArea Norte de Santander | Operación
MERILECTRICA 1 | 1 | 0 | 164 | 6,02 | 1 | 0 | 164 | 6,01 | SubArea Santander | Operación
TERMOEMCALI 1 GAS | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | SubArea Valle | Operación
TERMOEMCALI 1 VAPOR | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | SubArea Valle | Operación
TERMOVALLE 1 GAS | 1 | 0 | 160 | 1 | 1 | 0 | 160 | 4 | SubArea Valle | Operación
TERMOVALLE 1 VAPOR | 1 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 74 | 4 | SubArea Valle | Operación