## Usolar
Detalle de unidad equivalente solar
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA |  |  |  |  | INFORMACIÓN TÉCNICA | [7 empty] | DATOS TÉCNICOS DEL INVERSOR | [9 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Planta solar | Voltaje máximo [kV] | Voltaje mínimo [kV] | Voltaje nominal [kV] | Frecuencia máxima [Hz] | Frecuencia mínima [Hz] | Número de inversores | Impedancia equivalente [Ω] | Potencia de la unidad equivalente [MW] | Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] | Modelo del inversor | Factor de eficiencia del inversor [%] | Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] | Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] | Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] | Departamento | Municipio | Subárea operativa
EL PASO 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2024-03-23T00:00:00 | EL PASO | 0,7 | 0,57 | 0,64 | 63 | 57,5 | 56 | 0,1 | 79,24 | 1,415 | Soleil DSPX 1415M TLH 1500 | 99,33 | 0 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2020-05-31T00:00:00 | AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL | 38,94 | 31,5 | 34,5 | 60 | 60 | 56 | - | 9,8 | 0,175 | ABB PVS-175-TL | 98,7 | 0 | 140 | 134 | 134 | 134 | - | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
TRINA-VATIA BSLI 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | 2020-09-10T00:00:00 | TRINA-VATIA BSLI | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57,5 | 126 | 0,33 | 23,31 | 0,185 | SUN2000 - 185 KTL - H1 | 99,03 | 1 | 0,419 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,134 | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
TRINA-VATIA BSLII 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | 2021-01-22T00:00:00 | TRINA-VATIA BSLII | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57,5 | 126 | - | 23,31 | 0,185 | SUN2000 - 185 KTL - H1 | 99,03 | 0 | 0,419 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,135 | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
TRINA-VATIA BSLIII 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | 2020-11-15T00:00:00 | TRINA-VATIA BSLIII | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 63 | 57,5 | 126 | 0,33 | 23,31 | 0,185 | SUN2000 - 185 KTL - H1 | 99,03 | 0 | 0,419 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,135 | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
PLANTA SOLAR BAYUNCA I 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | 2020-09-30T00:00:00 | PLANTA SOLAR BAYUNCA I | 35 | 29 | 34,5 | 61 | 59 | 2 | 0,087 | 3,6 | 1,8 | SUNWAY TG 1800 | 98,7 | 0 | 1,909 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,9 | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
LATAM SOLAR LA LOMA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2024-06-24T00:00:00 | LATAM SOLAR LA LOMA | 0,75 | 0,61 | 0,68 | 63 | 57,5 | 172 | 0,1 | 162,024 | 0,942 | Sunway TG1800 1500V TE -680 OD | 98,4 | 0,01 | 1,4 | 1,35 | 1,35 | 0 | 0,9 | 0 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GRANJA SOLAR BELMONTE 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2021-04-30T00:00:00 | GRANJA SOLAR BELMONTE | 0,96 | 0,64 | 0,8 | 60 | 60 | 44 | - | 5,06 | 0,115 | SUN2000-105KT | 99 | 0 | 0,076 | 0,087 | 0,087 | 0,075 | 0 | - | RISARALDA | PEREIRA | SubArea CQR
LA SIERPE 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2021-05-31T00:00:00 | LA SIERPE | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57,5 | 6 | 0,26 | 22,8 | 3,8 | Power Electronics FS3670K | 98,93 | 0,004 | 11,746 | 4,153 | 11,75 | 10,41 | 1,872 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
CELSIA SOLAR LA PAILA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2021-08-07T00:00:00 | CELSIA SOLAR LA PAILA | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 64 | 57 | 57 | 2,042 | 9,975 | 0,175 | SUN2000-185KTL-H1 | 98,93 | 0 | 0,483 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,155 | - | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | SubArea Valle
CELSIA SOLAR BOLIVAR 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2018-11-16T00:00:00 | CELSIA SOLAR BOLIVAR | 15,8 | 12,2 | 13,8 | 64 | 57 | 5 | 0,4904 | 8,1 | 1,62 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,9 | 0 | 0,35 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar
CELSIA SOLAR CARMELO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2020-12-27T00:00:00 | CELSIA SOLAR CARMELO | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 56 | - | 9,8 | 0,175 | WB-SX2-PVS--175-TL | 98,7 | 0 | 0,369 | 0,261 | 0,261 | 0 | 0,134 | - | VALLE DEL CAUCA | CANDELARIA | SubArea Valle
AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2017-09-03T00:00:00 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | 37,9 | 24,1 | 34,5 | 60 | 57 | 9 | - | 9 | 1 | ABB PVS800-57 | 98,8 | 0 | - | - | - | - | 0,28 | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
GY SOLAR AURORA 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2022-08-11T00:00:00 | GY SOLAR AURORA | 15,18 | 12,7 | 13,8 | 63 | 57,5 | 57 | - | 9,975 | 0,175 | SUN2000 185KTL | 98,69 | 0 | 0,131 | 0,127 | 0,126 | 0,126 | 0,2 | - | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
HELIOS I 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-03-03T00:00:00 | HELIOS I | 36 | 34 | 34,5 | 63 | 57,5 | 92 | 0,2878 | 16,1 | 0,175 | PVS-175-TL US | 98,6 | 0 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
AUTOG PINTUCO 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2023-08-25T00:00:00 | AUTOG PINTUCO | 0,55 | 0,38 | 0,48 | 63 | 57 | 25 | 7,0412 | 1,5 | 0,06 | CPS SCA60KTL-DO/US-480 | 98,5 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
AUTOG CI JEANS 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2023-08-25T00:00:00 | AUTOG CI JEANS | 0,55 | 0,38 | 0,48 | 63 | 57 | 24 | 4,0812 | 1,44 | 0,06 | CPS SCA60KTL-DO/US-480 | 98,5 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia
AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-06-11T00:00:00 | AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | 38 | 31,1 | 34,5 | 63 | 57,5 | 43 | 0,0156 | 7,525 | 0,175 | HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 | 99 | 0 | 0,419 | 0,202 | 0,201 | 0 | 0,135 | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
GR PARQUE SOLAR TUCANES 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-05-31T00:00:00 | GR PARQUE SOLAR TUCANES | 15,4 | 10,8 | 13,8 | 60 | 60 | 8 | - | 13,12 | 1,64 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 0,289 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2022-09-12T00:00:00 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57,5 | 121 | 0,0433 | 24,2 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H3 | 99 | 1 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2022-09-12T00:00:00 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57,5 | 111 | 0,0433 | 22,2 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H3 | 99 | 1 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | - | META | PUERTO GAITÁN | SubArea Meta
SINCE 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-10T00:00:00 | SINCE | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 99 | - | 21,285 | 0,215 | SUN 2000-215KTL H0 | 99 | 1 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | - | SUCRE | SAN LUIS DE SINCÉ | SubArea Cordoba_Sucre
AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-21T00:00:00 | AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 63 | 57,5 | 14 | - | 2,45 | 0,175 | HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 | 99 | 0 | 0,419 | 0,202 | - | - | 0,134 | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
LA MEDINA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-15T00:00:00 | LA MEDINA | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 8 | 24,2 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 0,289 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
LOS CABALLEROS 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-15T00:00:00 | LOS CABALLEROS | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 8 | 24,1 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 0,289 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
CERRITOS 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-09-19T00:00:00 | CERRITOS | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 8 | 44,34 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 3,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
LA TOLUA 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-04-04T00:00:00 | LA TOLUA | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57,5 | 6 | 0,55 | 22,8 | 3,8 | FS3670KH | 98,93 | 0,004 | 11,745 | 3,742 | 3,675 | 3,675 | 3,175 | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
TIERRA LINDA 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-04-04T00:00:00 | TIERRA LINDA | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57,7 | 3 | 0,61 | 11,4 | 3,8 | FS3670KH | 98,93 | 0,004 | 11,745 | 3,742 | 3,675 | 3,675 | 3,175 | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
GUAYEPO 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2024-11-30T00:00:00 | GUAYEPO | 0,66 | 0,54 | 0,6 | 63 | 57,5 | 132 | 0,1 | 453,684 | 3,437 | SG3125HV-30 | 100 | 0 | 8 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,157 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
TERMOTASAJERO DOS SOLAR 1 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-12-26T00:00:00 | TERMOTASAJERO DOS SOLAR | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57,5 | 21 | 1,16 | 4,515 | 0,215 | Huawei SUN2000-215KTL-H1 | 99 | 0 | 0,482 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,155 | 0,16 | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
GRANJA SOLAR EL SALADO 1 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Operación | 2023-06-17T00:00:00 | GRANJA SOLAR EL SALADO | 0,52 | 0,42 | 0,48 | 60 | 60 | 2 | 0,1037 | 0,12 | 0,06 | CPS SCA60KTL -DO /US-480 | 98,8 | 0 | 0,064 | 0,064 | - | - | 0,015 | 0,125 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
GRANJA SOLAR SAN FELIPE 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-01-30T00:00:00 | GRANJA SOLAR SAN FELIPE | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 49 | 2,1429 | 10,535 | 0,215 | SUN 2000-215KTL H0 | 99 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | - | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea Huila-Tolima
GRANJA SOLAR LANCEROS 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-01-30T00:00:00 | GRANJA SOLAR LANCEROS | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 49 | 14,2741 | 10,535 | 0,215 | SUN 2000-215KTL H0 | 99 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | - | TOLIMA | MELGAR | SubArea Huila-Tolima
AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-04-30T00:00:00 | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 35 | 5,1982 | 7 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,482 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,155 | - | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
MONTELIBANO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2022-12-21T00:00:00 | MONTELIBANO | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 8 | 12,63 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 0,289 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
AUTOG BUGA I SOLLA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-06-16T00:00:00 | AUTOG BUGA I SOLLA | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 63 | 57 | 30 | 1,528 | 6 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | - | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
AUTOG BUGA I GRASAS 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-04-15T00:00:00 | AUTOG BUGA I GRASAS | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 63 | 57 | 20 | 2,066 | 4 | 0,2 | SUN2000 215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | - | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
GRANJA SOLAR FLANDES 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-03-27T00:00:00 | GRANJA SOLAR FLANDES | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 108 | 2,6533 | 23,22 | 0,215 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
CELSIA SOLAR DULIMA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-03-27T00:00:00 | CELSIA SOLAR DULIMA | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 108 | 2,6533 | 23,22 | 0,215 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,115 | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
CELSIA SOLAR YUMA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-03-27T00:00:00 | CELSIA SOLAR YUMA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 49 | 2,3795 | 10,535 | 0,215 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 1 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,115 | - | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
SUNNORTE 1 | GENERSOL S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-11-26T00:00:00 | SUNNORTE | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57,5 | 109 | 70 | 35,098 | 0,322 | SG350HX | 98,8 | 0 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,718 | 0,193 | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
SOLAR PLANETA RICA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-04-17T00:00:00 | SOLAR PLANETA RICA | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57,5 | 6 | 3,073 | 22,8 | 3,8 | HEMK FS3670K | 98,8 | 1 | 11,745 | 3,742 | 3,675 | - | 3,175 | - | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
PARQUE SOLAR LA UNION 1 | SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-06-19T00:00:00 | PARQUE SOLAR LA UNION | 0,66 | 0,51 | 0,6 | 63 | 57,5 | 34 | 0,0163 | 116,858 | 3,437 | SG3125HV-MV-30 | 99 | 0 | 8 | 3,64 | 3,162 | 3,004 | 3,157 | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cordoba_Sucre
LA MATA 1 | SPK LA MATA S.A.S E.S.P | Operación | 2024-06-27T00:00:00 | LA MATA | 0,6 | 0,46 | 0,55 | 63 | 57,5 | 27 | 0,0534 | 92,799 | 3,437 | SG3125HV-MV-30 | 99 | 0 | 8 | 3,64 | 3,162 | 3,004 | 3,157 | - | CESAR | PELAYA | SubArea Norte de Santander
AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-04-30T00:00:00 | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 15 | 5,1982 | 3 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,482 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,155 | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
PETALO DEL MAGDALENA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-04-25T00:00:00 | PETALO DEL MAGDALENA | 15,18 | 12,42 | 13,8 | 63 | 57 | 8 | 0,011 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 0,289 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | MAGDALENA | CIÉNAGA | SubArea GCM
CELSIA SOLAR LA VICTORIA I 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-08-30T00:00:00 | CELSIA SOLAR LA VICTORIA I | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 114 | 0,0321 | 22,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,115 | - | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | SubArea Valle
LOS GIRASOLES 1 | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | Pruebas | 2023-08-05T00:00:00 | LOS GIRASOLES | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 63 | 57,5 | 48 | 39,174 | 9,6 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H3 | 99 | 0 | 0,754 | 0,754 | 0,741 | 0,581 | 0,754 | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander
CELSIA SOLAR LA VICTORIA II 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2023-08-30T00:00:00 | CELSIA SOLAR LA VICTORIA II | 37,95 | 31,05 | 34,5 | 63 | 57 | 114 | 0,0321 | 22,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,115 | - | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | SubArea Valle
URUACO 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2023-06-18T00:00:00 | URUACO | 15,18 | 10,56 | 13,2 | 63 | 57 | 11 | 11,08 | 1,1 | 0,1 | SUN2000-100KTL-M1 | 98,8 | 0 | 1,076 | 0,725 | - | 0,476 | 0,134 | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
FUNDACION 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2024-06-24T00:00:00 | FUNDACION | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 563 | 0,1 | 112,6 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,483 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,155 | - | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
COMUNIDAD EL SALVADOR I 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2023-03-24T00:00:00 | COMUNIDAD EL SALVADOR I | 9 | 6 | 7,6 | 63 | 57 | 9 | - | 0,135 | 0,015 | Hoymiles MI-1500 | 96,7 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
COMUNIDAD EL SALVADOR II 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2023-03-24T00:00:00 | COMUNIDAD EL SALVADOR II | 9 | 6 | 7,6 | 63 | 57 | 3 | - | 0,005 | 0,0015 | Hoymiles MI-1500 | 96,7 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - | ANTIOQUIA | MEDELLÍN | SubArea Antioquia
PORTON DEL SOL 1 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Operación | 2024-03-08T00:00:00 | PORTON DEL SOL | 36,2 | 32,7 | 34,5 | 63 | 57,5 | 28 | 0,6757 | 120,4 | 4,3 | Gamesa Electric PV4300 | 99,07 | 0 | 6,223 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,94 | - | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
BSB 500 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2025-11-05T00:00:00 | BSB 500 | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 77 | 71,7558 | 23,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BSB 501 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2025-11-01T00:00:00 | BSB 501 | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 77 | 72,318 | 23,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BSB 503 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2024-09-26T00:00:00 | BSB 503 | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 77 | 72,4886 | 23,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BSB 502 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2025-11-19T00:00:00 | BSB 502 | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 77 | 72,7009 | 23,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
BSB 504 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2024-09-27T00:00:00 | BSB 504 | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 77 | 73,5892 | 23,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
CARACOLI I 1 | SOL DE LAS CIÉNAGAS S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-12-22T00:00:00 | CARACOLI I | 0,66 | 0,54 | 0,6 | 63 | 57 | 17 | 0,063 | 53,125 | 3,125 | SG3125HV | 99 | 0 | 8 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 3,007 | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
PARQUE SOLAR ARENAL 1 | 4E GROUP S.A.S E.S.P. | Pruebas | 2023-12-30T00:00:00 | PARQUE SOLAR ARENAL | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 9 | 0,76 | 2,25 | 0,25 | SG250HX-US | 99 | 0 | 0,18 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | - | BOLÍVAR | CALAMAR | SubArea Cordoba_Sucre
PARQUE SOLAR DINAMARCA 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-03-11T00:00:00 | PARQUE SOLAR DINAMARCA | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 49 | 3,183 | 9,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL | 99 | 0 | 0,482 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | META | GRANADA | SubArea Meta
PARQUE SOLAR VERSALLES 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-03-11T00:00:00 | PARQUE SOLAR VERSALLES | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 49 | 3,34 | 9,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL | 99 | 0 | 0,482 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | META | GRANADA | SubArea Meta
PARQUE SOLAR LA MENA 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-02-16T00:00:00 | PARQUE SOLAR LA MENA | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 49 | 0,5053 | 9,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL | 99 | 0 | 0,482 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
PARQUE SOLAR TEPUY 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 2024-06-12T00:00:00 | PARQUE SOLAR TEPUY | 0,8 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 320 | 0,1647 | 96 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
PETALO DE CORDOBA II 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-12-16T00:00:00 | PETALO DE CORDOBA II | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 63 | 57,5 | 54 | 39,174 | 10,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,483 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,155 | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
AUTOG SOLAR PALMIRA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-07-31T00:00:00 | AUTOG SOLAR PALMIRA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 104 | 6,2863 | 20,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 1 | 0,217 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,155 | 0,155 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
CAIMAN CIENAGUERO 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-12-15T00:00:00 | CAIMAN CIENAGUERO | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 49 | 8,3019 | 9,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL | 99 | 0 | 0,482 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | MAGDALENA | CIÉNAGA | SubArea GCM
PARQUE SOLAR HONDA I 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2023-12-28T00:00:00 | PARQUE SOLAR HONDA I | 0,88 | 0,69 | 0,8 | 63 | 57 | 36 | 0,1812 | 10,8 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | CUNDINAMARCA | VILLETA | SubArea Bogota
PARQUE SOLAR HONDA II 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-08-31T00:00:00 | PARQUE SOLAR HONDA II | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 36 | 3,3213 | 10,8 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | CUNDINAMARCA | VILLETA | SubArea Bogota
NUMBANA 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2024-09-20T00:00:00 | NUMBANA | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 37 | 208,2397 | 11,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
GUAMO 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-07-30T00:00:00 | GUAMO | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 34 | 229,0637 | 10,2 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
AUTOG EL COPEY 1 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-05-31T00:00:00 | AUTOG EL COPEY | 36,2 | 31,8 | 34,5 | 64 | 57 | 36 | 0,0005 | 7,74 | 0,215 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,658 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | 0,155 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
LA NENERA 1 | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | Operación | 2024-01-13T00:00:00 | LA NENERA | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 4 | 6 | 0,975 | 0,24375 | MAX253KTL3-X | 98,5 | - | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-09-21T00:00:00 | CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE | 1,04 | 0,56 | 0,8 | 63 | 57 | 50 | 2,5289 | 10,75 | 0,215 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,482 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,155 | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
AUTOG SOLAR AYACUCHO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | AUTOG SOLAR AYACUCHO | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 17 | 0,111 | 3,4 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,217 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,155 | 0,155 | CESAR | PELAYA | SubArea Norte de Santander
AUTOG SOLAR VASCONIA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | AUTOG SOLAR VASCONIA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 10 | 1,6943 | 2 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,217 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,155 | 0,155 | BOYACÁ | PUERTO BOYACÁ | SubArea Antioquia
SOL Y CIELO I 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Pruebas | 2024-05-26T00:00:00 | SOL Y CIELO I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 38 | 0,1657 | 11,4 | 0,3 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
JEQUES 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-10-04T00:00:00 | JEQUES | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 34 | 0,0468 | 11,968 | 0,352 | Sungow SG350HX | 99,03 | 0 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,254 | - | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | SubArea Bogota
MINIGRANJA SAN PEDRO 1 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-02-27T00:00:00 | MINIGRANJA SAN PEDRO | 0,6 | 0,28 | 0,48 | 63 | 57,5 | 11 | 0,06 | 0,996 | 0,09054 | SUN2000-100KTLM2 | 98,76 | 0 | 0,071 | 0,004 | - | 1,567 | 0,071 | - | SUCRE | SAN LUIS DE SINCÉ | SubArea Cordoba_Sucre
SOLAR ALEJANDRIA 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | 2024-04-27T00:00:00 | SOLAR ALEJANDRIA | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 33 | 6,586 | 9,9 | 0,3 | SUN2000-330KTL | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
BARAYA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-02-18T00:00:00 | BARAYA | 0,8 | 0,28 | 0,48 | 63 | 57,5 | 11 | 0,06 | 0,997 | 0,0906 | SUN2000-100KTL-M1 | 98,8 | 0 | 0,071 | 0,78 | 0 | 0,56 | 0,071 | - | SUCRE | SAN LUIS DE SINCÉ | SubArea Cordoba_Sucre
CONDOR 1 | TERMOEMCALI I S.A E.S.P | Pruebas | 2024-12-20T00:00:00 | CONDOR | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57,5 | 35 | 0,1133 | 11,2 | 0,32 | Sungow SG350HX | 99,03 | - | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,254 | - | CUNDINAMARCA | SIMIJACA | SubArea Bogota
CANAHUATE 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-02-22T00:00:00 | CANAHUATE | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,06 | 0,996 | 0,1992 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,92 | 0 | 1,133 | 0,713 | 0 | 0,48 | 0,063 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GANDALF 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-02-22T00:00:00 | GANDALF | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,06 | 0,996 | 0,1992 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,92 | 0 | 1,155 | 0,725 | 0 | 0,489 | 0,063 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD BASILICA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-02-16T00:00:00 | GD BASILICA | 0,92 | 0,69 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,0421 | 0,975 | 0,195 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,144 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
GD ALFEREZ 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-02-22T00:00:00 | GD ALFEREZ | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,033 | 0,6 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,144 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | 0,155 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle
GD LA HONDA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-03-14T00:00:00 | GD LA HONDA | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,0386 | 0,975 | 0,195 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,144 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | 0,155 | VALLE DEL CAUCA | LA UNIÓN | SubArea Valle
GD LA URIBE 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-03-14T00:00:00 | GD LA URIBE | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,0335 | 0,6 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,144 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | 0,155 | VALLE DEL CAUCA | ZARZAL | SubArea Valle
GD CHIMBI 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-08-28T00:00:00 | GD CHIMBI | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,042 | 0,975 | 0,195 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,144 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | 0,155 | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
GD EL BANCO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-02-22T00:00:00 | GD EL BANCO | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,0433 | 0,975 | 0,195 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,144 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | 0,155 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea Huila-Tolima
GD LOS CHORROS 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-02-16T00:00:00 | GD LOS CHORROS | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,0346 | 0,6 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,144 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | 0,155 | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
GD CHICORAL 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-05-19T00:00:00 | GD CHICORAL | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,0421 | 0,975 | 0,195 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,144 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | 0,155 | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
GD PALERMO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-12-03T00:00:00 | GD PALERMO | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,0351 | 0,975 | 0,195 | SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,144 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | 0,155 | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
LA INGLESA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-09-16T00:00:00 | LA INGLESA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,06 | 0,996 | 0,1992 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,92 | 0 | 1,221 | 0,763 | 0 | 0,517 | 0,063 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
BUENAVISTA 1 | GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Pruebas | 2025-04-05T00:00:00 | BUENAVISTA | 0,69 | 0,56 | 0,63 | 63 | 57 | 8 | 0,013 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 0,289 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
CELSIA SOLAR ALUMINA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-03-24T00:00:00 | CELSIA SOLAR ALUMINA | 0,52 | 0,43 | 0,48 | 63 | 57 | 45 | 0,0937 | 4,725 | 0,105 | HUAWEI SUN2000-105KTL-H1-800V | 98 | 0 | - | 0,45 | 0,49 | 0,24 | 0,325 | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
SOLAR OLD T 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2024-10-16T00:00:00 | SOLAR OLD T | 0,96 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 37 | - | 12,21 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | 0,238 | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
ROVIRA 1 | CENTRAL TERMOCARTAGENA SAS ESP | Pruebas | 2025-02-14T00:00:00 | ROVIRA | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 9 | 0,76 | 3,168 | 0,352 | SG350HX | 99,02 | 0 | 0,18 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Pruebas | 2024-05-24T00:00:00 | AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA | 0,5 | 0,43 | 0,48 | 60,2 | 59,8 | 16 | 35,7086 | 1,6 | 0,1 | SUN2000-100KTL-M1 | 98,6 | 0 | 0,189 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Pruebas | 2024-05-24T00:00:00 | AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO | 0,84 | 0,72 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 15 | 27,6877 | 3,225 | 0,215 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,219 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | - | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle
AUTOG BIOS CIENAGA ORO 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Pruebas | 2024-11-04T00:00:00 | AUTOG BIOS CIENAGA ORO | 0,5 | 0,43 | 0,48 | 60,2 | 59,8 | 11 | 11,6353 | 1,1 | 0,1 | SUN2000-100KTL-M1 | 98,6 | 0 | 0,189 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | - | CÓRDOBA | CERETÉ | SubArea Cordoba_Sucre
MINIGRANJA EL MOLINO 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-09-30T00:00:00 | MINIGRANJA EL MOLINO | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 179,9884 | 0,996 | 0,1992 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,92 | 0 | 1,689 | 1,097 | - | 0,687 | 0,063 | - | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-08-13T00:00:00 | MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,173 | 0,996 | 0,1992 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,92 | 0 | 2,897 | 1,524 | - | 1,268 | 0,063 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2026-02-18T00:00:00 | CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 107 | 6,2863 | 21,4 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0 | 0 | 0,115 | - | CAUCA | GUACHENÉ | SubArea Cauca-Narino
JUMI 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2025-01-17T00:00:00 | JUMI | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 37 | 33,6852 | 11,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
AUTOG UNIMINAS 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Pruebas | 2024-09-29T00:00:00 | AUTOG UNIMINAS | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 6 | 177,606 | 1,8 | 0,3 | HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | SubArea Bogota
AUTOG MILPA SAN CARLOS 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Pruebas | 2024-09-29T00:00:00 | AUTOG MILPA SAN CARLOS | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 6 | 172,323 | 1,8 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | CUNDINAMARCA | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ | SubArea Bogota
GD NAOS I 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-08-27T00:00:00 | GD NAOS I | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 4 | 0,163 | 0,96 | 0,24 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 0 | 1,906 | 1,22 | - | 1,477 | 0,06 | - | NARIÑO | LA UNIÓN | SubArea Cauca-Narino
GD ERCO TOLDADO 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2024-09-19T00:00:00 | GD ERCO TOLDADO | 0,84 | 0,72 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 3 | 8,4885 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | TOLIMA | CHAPARRAL | SubArea Huila-Tolima
AUTOG BIOS FINCA BUGA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Pruebas | 2024-10-21T00:00:00 | AUTOG BIOS FINCA BUGA | 0,5 | 0,43 | 0,48 | 60,2 | 59,8 | 11 | 44,6363 | 1,067 | 0,097 | SUN200-100KTL-H0 | 98,6 | - | 0,189 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | - | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
GD ERCO SALDANA I 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2024-11-18T00:00:00 | GD ERCO SALDANA I | 0,84 | 0,72 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 3 | 8,3692 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO SALDANA II 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2024-11-18T00:00:00 | GD ERCO SALDANA II | 0,84 | 0,72 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 3 | 8,3734 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
ZAMBRANO II 1 | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | ZAMBRANO II | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 54 | - | 16,2 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | BOLÍVAR | ZAMBRANO | SubArea Cordoba_Sucre
GD FINCA JM 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-09-16T00:00:00 | GD FINCA JM | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | ATLÁNTICO | BARANOA | SubArea Atlantico
GD FINCA ISABEL LOPEZ 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2024-11-10T00:00:00 | GD FINCA ISABEL LOPEZ | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,01 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
ROKRA 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-06-28T00:00:00 | ROKRA | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 37 | 204,7477 | 11,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
CENTRO SOLAR 1 | GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Pruebas | 2024-12-11T00:00:00 | CENTRO SOLAR | 0,69 | 0,56 | 0,63 | 63 | 57 | 8 | 0,012 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 0,289 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
SOL DEL MAR II 1 | GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Pruebas | 2025-04-05T00:00:00 | SOL DEL MAR II | 0,69 | 0,59 | 0,63 | 63 | 57 | 8 | 0,013 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 1 | 0,289 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso
ECOPARQUE SOLAR LA CIRA 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | ECOPARQUE SOLAR LA CIRA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 150 | 0 | 45 | 0,3 | SUN2000 330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0 | 0,238 | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-02-26T00:00:00 | MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,232 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 1,789 | 1,11 | - | 0,92 | 0,065 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PAZ VERSO 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-01-18T00:00:00 | MINIGRANJA LA PAZ VERSO | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,099 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 2,6 | 1,531 | - | 0,989 | 0,062 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-12-13T00:00:00 | AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY | 1,04 | 0,56 | 0,8 | 63 | 57 | 49 | 6,2863 | 9,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,482 | 0,232 | - | - | 0,115 | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle
MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2024-12-02T00:00:00 | MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,159 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 3,836 | 2,47 | - | 1,389 | 0,065 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD EL ROBLE 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 2024-11-25T00:00:00 | GD EL ROBLE | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,109 | 0,996 | 0,1992 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,92 | 0 | 0,77 | 0,49 | - | 0,36 | 0,063 | - | SUCRE | SAN LUIS DE SINCÉ | SubArea Cordoba_Sucre
AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | 2025-03-26T00:00:00 | AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI | 0,48 | 0,38 | 0,46 | 63 | 57 | 17 | 0,1904 | 1,921 | 0,113 | Huawei SUN2000-100KTL-M2 | 98,8 | 0 | 0,168 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,12 | - | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | SubArea Cauca-Narino
GD BOCAS DEL PALO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-12-28T00:00:00 | GD BOCAS DEL PALO | 0,48 | 0,38 | 0,46 | 63 | 57 | 1 | 0,0992 | 0,1 | 0,1 | Huawei SUN2000-100KTL-M2 | 98,8 | 0 | 0,168 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,12 | - | VALLE DEL CAUCA | JAMUNDÍ | SubArea Cauca-Narino
LA PAZ 1 | GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Pruebas | - | LA PAZ | 0,69 | 0,56 | 0,63 | 63 | 57 | 8 | 0,012 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 0,289 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GRANJA SOLAR ASTURIAS 1 | GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Pruebas | - | GRANJA SOLAR ASTURIAS | 0,69 | 0,56 | 0,63 | 63 | 57 | 8 | 0,013 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 0 | 2,895 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
SOL DE ZAWADY 1 | GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Operación | 2026-07-11T00:00:00 | SOL DE ZAWADY | 0,69 | 0,56 | 0,63 | 63 | 57 | 8 | 0,013 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 1 | 2,895 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | MAGDALENA | CIÉNAGA | SubArea GCM
GD ERCO GUAMO I 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-04-26T00:00:00 | GD ERCO GUAMO I | 0,84 | 0,72 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 3 | 8,9085 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO GUAMO II 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-03-30T00:00:00 | GD ERCO GUAMO II | 0,84 | 0,72 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 3 | 8,9096 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO GUAMO III 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-03-30T00:00:00 | GD ERCO GUAMO III | 0,84 | 0,72 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 3 | 9,0977 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
GD ERCO GUAMO IV 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-03-30T00:00:00 | GD ERCO GUAMO IV | 0,84 | 0,72 | 0,8 | 60,2 | 59,8 | 3 | 9,1317 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | TOLIMA | ESPINAL | SubArea Huila-Tolima
AUTOG HIDROSOLAR I 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-05-29T00:00:00 | AUTOG HIDROSOLAR I | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 17 | 22,39 | 5,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,216 | - | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare
PARQUE SOLAR BARANOA 1 | FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP | Operación | 2025-04-30T00:00:00 | PARQUE SOLAR BARANOA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 77 | 0,1754 | 23,1 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | BARANOA | SubArea Atlantico
SOLAR PN I 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | SOLAR PN I | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 38 | 28,9343 | 11,4 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
MINIGRANJA VILLANUEVA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-25T00:00:00 | MINIGRANJA VILLANUEVA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,075 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,73 | 0 | 2,791 | 1,491 | - | 1,392 | 0,062 | - | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SubArea GCM
GD ERCO MARIANGOLA 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-08-13T00:00:00 | GD ERCO MARIANGOLA | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 9,3773 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
MINIGRANJA EL MERENGUE 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-04-16T00:00:00 | MINIGRANJA EL MERENGUE | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,081 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 4,246 | 2,531 | - | 1,497 | 0,062 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD DIOCESIS DE RIOHACHA 1 | ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP | Operación | 2025-01-25T00:00:00 | GD DIOCESIS DE RIOHACHA | 0,34 | 0,22 | 0,27 | 60,2 | 59,8 | 2 | - | 0,15 | 0,075 | SUN2000-100KTL-M2 | 98,6 | - | 0,415 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,133 | - | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM
SOL Y CIELO III 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-03-07T00:00:00 | SOL Y CIELO III | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | - | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
SOL Y CIELO IV 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-03-21T00:00:00 | SOL Y CIELO IV | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | - | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
SOL Y CIELO II 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-03-07T00:00:00 | SOL Y CIELO II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | 0,357 | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
MINIGRANJA EL SON 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-04-28T00:00:00 | MINIGRANJA EL SON | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,082 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,73 | 1 | 4,598 | 2,676 | - | 1,592 | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA PUYA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-04-07T00:00:00 | MINIGRANJA LA PUYA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,082 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | - | 4,294 | 2,563 | - | 1,271 | 2,512 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
PARQUE SOLAR URRA 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | PARQUE SOLAR URRA | 0,82 | 0,78 | 0,8 | 63,1 | 57,4 | 107 | 1,2683 | 23,005 | 0,215 | SUN2000-215KTL-H3 | 99 | 0 | 0,482 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,155 | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
LA MARTINA 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | 2025-04-05T00:00:00 | LA MARTINA | 0,69 | 0,5 | 0,63 | 63 | 57 | 13 | 192,8145 | 14,3 | 1,1 | Sungrow SG UD-MV | 99 | 0 | 2,4 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,16 | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta
SOL Y CIELO V 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-05-08T00:00:00 | SOL Y CIELO V | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
GD NAOS II 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Operación | 2025-03-02T00:00:00 | GD NAOS II | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 4 | 0,1634 | 0,96 | 0,24 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 0 | 1,83 | 1,57 | - | 1,83 | 0,06 | - | NARIÑO | LA UNIÓN | SubArea Cauca-Narino
AUTOG PALMERAS DE LA COSTA 1 | VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | AUTOG PALMERAS DE LA COSTA | 1,5 | 0,55 | 0,8 | 60,5 | 59,3 | 17 | 0,61 | 3,4 | 0,2 | Huawei SUN2000-215KTL-H0 | 99 | 0 | 0,42 | 0,31 | 0,24 | 0,2 | 0,142 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
SHANGRI LA 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Operación | 2025-10-23T00:00:00 | SHANGRI LA | 0,69 | 0,53 | 0,63 | 63 | 57 | 154 | 0,0394 | 169,4 | 1,1 | SG1100UD-MV PV | 99 | 0 | 2,4 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,16 | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
MINIGRANJA SAN DIEGO SUR 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-12-07T00:00:00 | MINIGRANJA SAN DIEGO SUR | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,109 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 0,575 | 0,367 | - | 0,004 | 0,324 | - | CESAR | AGUSTÍN CODAZZI | SubArea GCM
MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,082 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | - | 1,497 | 0,92 | - | 0,67 | 0,062 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
MINIGRANJA LA RESERVA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-04T00:00:00 | MINIGRANJA LA RESERVA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,109 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | - | 2,919 | 2,775 | - | 1,019 | 0,062 | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
MINIGRANJA EL OLIMPO 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-26T00:00:00 | MINIGRANJA EL OLIMPO | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,908 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | - | 0,684 | 0,551 | - | 0,303 | 0,062 | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
MINIGRANJA EL JOROPO 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | MINIGRANJA EL JOROPO | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,031 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 1 | 0,222 | 0,157 | 0,136 | 0,157 | 0,143 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
SOLAR PALMASECA I 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | SOLAR PALMASECA I | 0,72 | 0,59 | 0,66 | 63 | 57 | 4 | 0,0523 | 14,52 | 3,63 | POWER ELECTRONICS HEMK FS3510K | 98,9 | 0 | 8,5 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
SOLAR PALMASECA II 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | SOLAR PALMASECA II | 0,72 | 0,59 | 0,66 | 63 | 57 | 22 | 0,0809 | 13,31 | 0,605 | POWER ELECTRONICS HEMK FS3510K | 98,9 | 0 | 1,416 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | 0,529 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
PARQUE SOLAR SABANA 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | PARQUE SOLAR SABANA | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57,5 | 38 | 4 | 11,4 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-07-31T00:00:00 | PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 73 | 51,727 | 21,9 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | SANTANDER | SAN ANDRÉS | SubArea Santander
MINIGRANJA IBIRICO 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-21T00:00:00 | MINIGRANJA IBIRICO | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,109 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 0,984 | 0,876 | - | 0,46 | 0,641 | - | CESAR | LA JAGUA DE IBIRICO | SubArea GCM
PARQUE SOLAR INTI I 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | PARQUE SOLAR INTI I | 0,96 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57,5 | 39 | 0,303 | 12,87 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,456 | 0,239 | 0,108 | 0,01 | 0,238 | - | ANTIOQUIA | CAUCASIA | SubArea Cerromatoso
SOLAR ARDOBELA I 1 | ECOARDOBELA I S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-12-24T00:00:00 | SOLAR ARDOBELA I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 36 | 2,8244 | 11,88 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
SOLAR ARDOBELA II 1 | ECOARDOBELA I S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-12-24T00:00:00 | SOLAR ARDOBELA II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 36 | 2,6296 | 11,88 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SubArea Cauca-Narino
CELSIA SOLAR ESCOBAL I 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | CELSIA SOLAR ESCOBAL I | 0,92 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 76 | 5,27 | 23,94 | 0,315 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
CELSIA SOLAR ESCOBAL II 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | CELSIA SOLAR ESCOBAL II | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 60 | 60 | 78 | 4,24 | 24,57 | 0,315 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
CELSIA SOLAR ESCOBAL III 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | CELSIA SOLAR ESCOBAL III | 0,92 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 78 | 4,23 | 24,57 | 0,315 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
CELSIA SOLAR ESCOBAL IV 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | CELSIA SOLAR ESCOBAL IV | 0,92 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 78 | 4,64 | 23,4 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
CELSIA SOLAR ESCOBAL V 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | CELSIA SOLAR ESCOBAL V | 0,92 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 76 | 5,27 | 23,94 | 0,315 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-13T00:00:00 | MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,082 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 1,261 | 1,117 | - | 0,518 | 0,738 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-24T00:00:00 | MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,082 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 1,413 | 1,268 | - | 0,518 | 0,792 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
SOL Y CIELO VI 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2025-05-08T00:00:00 | SOL Y CIELO VI | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | - | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
GD NAOS III 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Operación | 2025-05-02T00:00:00 | GD NAOS III | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,96 | 0,192 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 0 | 1,83 | 1,57 | - | 1,83 | 0,06 | - | NARIÑO | LA UNIÓN | SubArea Cauca-Narino
AUTOG QBCO 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-12-24T00:00:00 | AUTOG QBCO | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 49 | 6,2863 | 9,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,482 | 0,232 | - | - | 0,115 | - | VALLE DEL CAUCA | TULUÁ | SubArea Valle
AUTOG COMOLSA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-12-24T00:00:00 | AUTOG COMOLSA | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 49 | 6,2863 | 9,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,482 | 0,232 | - | - | 0,115 | - | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
AUTOG MOLINOS SANTA MARTA 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2025-12-24T00:00:00 | AUTOG MOLINOS SANTA MARTA | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 49 | 6,2863 | 9,8 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H0 | 98,6 | 0 | 0,482 | 0,232 | - | - | 0,115 | - | VALLE DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | SubArea Valle
GUAYEPO III 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Operación | 2026-02-25T00:00:00 | GUAYEPO III | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 780 | 0,1 | 234 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX | 0,92 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 82 | 4,435 | 24,6 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima
GD SAN MARTIN 1 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2025-05-11T00:00:00 | GD SAN MARTIN | 0,9 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 2,5 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,9 | 0 | 0,357 | 0,321 | 0,278 | 0,16 | 0,273 | - | META | GRANADA | SubArea Meta
GD ERCO PALMAS 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2025-11-25T00:00:00 | GD ERCO PALMAS | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 9,3773 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | - | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | MAGDALENA | EL BANCO | SubArea GCM
MINIGRANJA LA CUMBIA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-05-07T00:00:00 | MINIGRANJA LA CUMBIA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,082 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 2,89 | 2,835 | - | 0,765 | 0,957 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD SAN MARTIN II 1 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2025-05-25T00:00:00 | GD SAN MARTIN II | 0,9 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 2,5 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,9 | 0 | 0,357 | 0,321 | 0,278 | 0,16 | 0,273 | - | META | GRANADA | SubArea Meta
GD PULOY 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-09-25T00:00:00 | GD PULOY | 0,96 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,1259 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,456 | 0,239 | 0,108 | - | 0,238 | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
GD SAN MARTIN III 1 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2025-06-15T00:00:00 | GD SAN MARTIN III | 0,9 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 2,5 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,9 | - | 0,357 | 0,321 | 0,278 | 0,16 | 0,273 | - | META | GRANADA | SubArea Meta
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 1 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-07-04T00:00:00 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | 0,69 | 0,53 | 0,63 | 63 | 57,5 | 300 | 0,0496 | 330 | 1,1 | SG1100UD | 99 | 0 | 2,4 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,16 | - | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR
CHENCHE PURIFICACION 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | - | CHENCHE PURIFICACION | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 41 | 201,62 | 12,3 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | TOLIMA | PRADO | SubArea Huila-Tolima
MINIGRANJA EL MAPALE 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | MINIGRANJA EL MAPALE | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,031 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 1 | 0,222 | 0,157 | 0,136 | 0,157 | 0,143 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD GRANJA LA RUBIELA 1 | DUCK ENERGY S.A.S. ESP | Operación | 2025-07-19T00:00:00 | GD GRANJA LA RUBIELA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 0 | 0,741 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
PARQUE SOLAR CRLI 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | PARQUE SOLAR CRLI | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 38 | 33,3333 | 11,4 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
GD ALEJANDRIA I 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 2025-08-22T00:00:00 | GD ALEJANDRIA I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 5,493 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
GD ALEJANDRIA II 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 2025-10-24T00:00:00 | GD ALEJANDRIA II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 5,493 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
GD ALEJANDRIA III 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 2025-10-24T00:00:00 | GD ALEJANDRIA III | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 5,493 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
SAN ONOFRE 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-13T00:00:00 | SAN ONOFRE | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,2448 | 0,9 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,641 | 0,259 | 0,168 | 0,082 | 0,216 | - | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
POLARIS I 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-13T00:00:00 | POLARIS I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 0 | 0,29 | 0,17 | 0,29 | 0,17 | 0,15 | - | NARIÑO | LA UNIÓN | SubArea Cauca-Narino
DELTA I 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-13T00:00:00 | DELTA I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 6 | 0,1634 | 0,99 | 0,165 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 0 | 0,25 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,13 | - | NARIÑO | LA UNIÓN | SubArea Cauca-Narino
AUTOG CORONA SOPO 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Pruebas | - | AUTOG CORONA SOPO | 0,8 | 0,78 | 0,8 | 63 | 57 | 27 | 2,0207 | 4,833 | 0,179 | SUN2000-215KTL-H3 | 99 | 1 | 0,346 | 0,207 | 0,18 | 0,12 | 0,138 | 0,01 | CUNDINAMARCA | TOCANCIPÁ | SubArea Bogota
GD ENCANTO 1 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-09-25T00:00:00 | GD ENCANTO | 1 | 0,48 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,05 | 0,9 | 0,3 | SUN2000-330KTL - H1 | 98,8 | 0 | 0,504 | 0,259 | 0,239 | 0,224 | 0,259 | - | ATLÁNTICO | BARANOA | SubArea Atlantico
ALMA II 1 | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-12-23T00:00:00 | ALMA II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 34 | 0,8435 | 10,2 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca
GD ERCO ISIDORI 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-03-13T00:00:00 | GD ERCO ISIDORI | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 8,37 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | CESAR | PELAYA | SubArea Norte de Santander
GD POLARIS II 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-09-21T00:00:00 | GD POLARIS II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 0 | 0,289 | 0,173 | 0,289 | 0,173 | 0,152 | - | NARIÑO | LA UNIÓN | SubArea Cauca-Narino
GD GRANJA SAN PELAYO 1 | DUCK ENERGY S.A.S. ESP | Operación | 2025-10-17T00:00:00 | GD GRANJA SAN PELAYO | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 5 | 1,5 | 1 | 0,2 | SUN 2000-215 KTL-H0 | 99 | 1 | 0,482 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,144 | - | CÓRDOBA | CERETÉ | SubArea Cordoba_Sucre
GD BLANCA ENERGY I 1 | COENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-08-17T00:00:00 | GD BLANCA ENERGY I | 0,52 | 0,38 | 0,48 | 63 | 57 | 1 | 3 | 0,1 | 0,1 | SUN2000-100KTL-M2 | 98,8 | 0 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD BLANCA ENERGY II 1 | COENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-08-17T00:00:00 | GD BLANCA ENERGY II | 0,52 | 0,38 | 0,48 | 63 | 57 | 1 | 3 | 0,1 | 0,1 | SUN2000-100KTL-M2 | 98,8 | 0 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
PARQUE SOLAR NISPEROS 1 | FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP | Operación | 2026-04-10T00:00:00 | PARQUE SOLAR NISPEROS | 0,92 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 78 | 0,3018 | 23,4 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,333 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | BARANOA | SubArea Atlantico
GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-10-12T00:00:00 | GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,96 | 0,32 | SUNGROW SG350X | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
VALLEDUPAR I 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | VALLEDUPAR I | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 76 | 1,5471 | 25,08 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,8 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
VALLEDUPAR II 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | VALLEDUPAR II | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 76 | 1,5471 | 25,08 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,8 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
VALLEDUPAR III 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | VALLEDUPAR III | 0,92 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 76 | 0,9109 | 25,08 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,8 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
PARQUE SOLAR HATO GRANDE 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | PARQUE SOLAR HATO GRANDE | 0,96 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 33 | 20 | 10,89 | 0,33 | SUN2000 - 330 KTL | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | 0,238 | CUNDINAMARCA | SESQUILÉ | SubArea Bogota
PARQUE SOLAR BUGAMBILES 1 | FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP | Operación | 2026-03-06T00:00:00 | PARQUE SOLAR BUGAMBILES | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 35 | 0,6141 | 11,025 | 0,315 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | BARANOA | SubArea Atlantico
GD BLANCA ENERGY III 1 | NEU ENERGY S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-08T00:00:00 | GD BLANCA ENERGY III | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 0 | 0,741 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,238 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD PARQUE SOLAR GRANADA I 1 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2025-09-14T00:00:00 | GD PARQUE SOLAR GRANADA I | 0,9 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 4,5 | 0,999 | 0,333 | S6-GU333K-EHV-M12 | 99 | 0 | 0,357 | 0,321 | 0,278 | 0,16 | 0,273 | - | META | GRANADA | SubArea Meta
GD PXV IV 1 | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | Operación | 2025-10-10T00:00:00 | GD PXV IV | 1 | 0,48 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 6 | 0,99 | 0,198 | Huawei SUN 2000 330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,533 | 0,257 | 0,222 | 0,148 | 0,171 | - | SANTANDER | PUERTO WILCHES | SubArea Santander
GD PXV I 1 | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | Operación | 2025-10-10T00:00:00 | GD PXV I | 1 | 0,48 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 6 | 0,99 | 0,198 | Huawei SUN 2000 330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,533 | 0,257 | 0,222 | 0,148 | 0,171 | - | SANTANDER | PUERTO WILCHES | SubArea Santander
GD DELTA II 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Operación | 2025-09-21T00:00:00 | GD DELTA II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 0 | 0,289 | 0,173 | 0,289 | 0,173 | 0,152 | - | NARIÑO | LA UNIÓN | SubArea Cauca-Narino
GD AGUSTIN I 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-01-24T00:00:00 | GD AGUSTIN I | 0,56 | 0,4 | 0,48 | 63 | 57 | 10 | 0,891 | 0,99 | 0,099 | SUN2000-100KTL-M2 | 98,84 | 0 | 0,202 | 0,143 | - | 0,114 | 0,119 | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
GD MGS 0013 LA MESA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-26T00:00:00 | GD MGS 0013 LA MESA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,036 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 0,328 | 0,232 | - | 0,179 | 0,196 | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
GD POLARIS III 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Operación | 2026-02-06T00:00:00 | GD POLARIS III | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 0 | 0,289 | 0,173 | 0,289 | 0,173 | 0,152 | - | NARIÑO | LA UNIÓN | SubArea Cauca-Narino
GD LAS MERCEDES I 1 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-01-02T00:00:00 | GD LAS MERCEDES I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,1259 | 0,999 | 0,333 | CSI-333K-T8001A-E | 99 | 0 | 0,407 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,24 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD LAS MERCEDES II 1 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-01-02T00:00:00 | GD LAS MERCEDES II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,1259 | 0,999 | 0,333 | CSI-333K-T8001A-E | 99 | 0 | 0,407 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,24 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
ATLANTICO 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Pruebas | - | ATLANTICO | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 748 | 0,0087 | 224,4 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
SUAREZ 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | - | SUAREZ | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 35 | 83,3333 | 10,5 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | TOLIMA | FLANDES | SubArea Huila-Tolima
GD YURBAQUA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-12-22T00:00:00 | GD YURBAQUA | 0,8 | 0,79 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,073 | 0,9 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 0,4 | 0,286 | 0,26 | 0,238 | 0,238 | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR | 0,48 | 0,38 | 0,46 | 63 | 57 | 41 | 6,43 | 4,1 | 0,1 | SUN2000-100KTL-M2 | 98,8 | 0 | 0,277 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | - | CAUCA | GUACHENÉ | SubArea Cauca-Narino
GD SAN PELAYO 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-04-11T00:00:00 | GD SAN PELAYO | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,1259 | 0,999 | 0,333 | CSI-333K-T8001A-E | 99 | 0 | 0,407 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,24 | - | CÓRDOBA | CERETÉ | SubArea Cordoba_Sucre
PARQUE SOLAR EL JARDIN 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | PARQUE SOLAR EL JARDIN | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57,5 | 33 | 4 | 9,9 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,404 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD WE202 1 | CEE ENERGY SAS ESP | Operación | 2025-11-09T00:00:00 | GD WE202 | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 4,67 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99,03 | 0 | 0,429 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,238 | - | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM
GD WE2021 1 | CEE ENERGY SAS ESP | Operación | 2025-11-09T00:00:00 | GD WE2021 | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 4,67 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99,03 | 0 | 0,429 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,238 | - | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM
AUTOG CARVAJAL GINEBRA 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Pruebas | - | AUTOG CARVAJAL GINEBRA | 0,84 | 0,76 | 0,8 | 63 | 57 | 17 | 0,0819 | 3,4 | 0,2 | SUN2000-215KTL-H3 | 99 | 0 | 0,239 | 0,233 | 0,203 | 0,135 | 0,155 | 0,01 | VALLE DEL CAUCA | PALMIRA | SubArea Valle
GD BIOSOLAR 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-03-20T00:00:00 | GD BIOSOLAR | 0,56 | 0,4 | 0,48 | 63 | 57 | 5 | 0,891 | 0,5 | 0,1 | SUN2000-100KTL-M2 | 98,84 | 0 | 0,204 | 0,144 | - | 0,139 | 0,12 | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
GD ASTROLUMEN LA GARITA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-03-19T00:00:00 | GD ASTROLUMEN LA GARITA | 0,56 | 0,4 | 0,48 | 63 | 57 | 10 | 0,891 | 0,99 | 0,099 | SUN2000-100KTL-M2 | 98,84 | 0 | 0,202 | 0,143 | 0,143 | 0,114 | 0,119 | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
SOL Y CIELO VII 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-01-02T00:00:00 | SOL Y CIELO VII | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 0 | 0,741 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
EL TAMARINDO I 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | EL TAMARINDO I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 36 | 2 | 11,88 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | BOLÍVAR | MAGANGUÉ | SubArea Cordoba_Sucre
EL TAMARINDO II 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | EL TAMARINDO II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 36 | 2 | 11,88 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | BOLÍVAR | MAGANGUÉ | SubArea Cordoba_Sucre
GRANJA SOLAR LA GARITA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-03-19T00:00:00 | GRANJA SOLAR LA GARITA | 0,56 | 0,4 | 0,48 | 63 | 57 | 10 | 0,082 | 0,99 | 0,099 | SUN2000-100KTL-M2 | 98,84 | 1 | 0,242 | 0,149 | 0,139 | 0,131 | 0,143 | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
GD LA CATEDRAL 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-01-31T00:00:00 | GD LA CATEDRAL | 0,88 | 0,64 | 0,76 | 63 | 57 | 3 | 0,132 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 0,393 | 0,314 | 0,276 | 0,252 | 0,277 | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar
GD CSF ARENALES I 1 | GENERADORA CANTAYÚS S.A.S E.S.P | Operación | 2026-03-20T00:00:00 | GD CSF ARENALES I | 0,92 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 11,62 | 0,99 | 0,33 | HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 98,8 | 1 | 0,505 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,303 | - | ANTIOQUIA | HISPANIA | SubArea Antioquia
GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 1 | COENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-12-09T00:00:00 | GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 | 0,52 | 0,38 | 0,48 | 63 | 57 | 1 | 3 | 0,1 | 0,1 | HUAWEI SUN2000-100KTL-M2 | 98,8 | 0 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 1 | COENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-12-09T00:00:00 | GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 | 0,52 | 0,38 | 0,48 | 63 | 57 | 1 | 3 | 0,1 | 0,1 | HUAWEI SUN2000-100KTL-M2 | 98,8 | 0 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD CADILLO II 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-11-11T00:00:00 | GD CADILLO II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | - | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 0 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
GD JARDINCITO 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-12-07T00:00:00 | GD JARDINCITO | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,999 | 0,333 | SG333HX | 99,02 | 0 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD CARACOL I 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-11-11T00:00:00 | GD CARACOL I | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | - | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
GD CARACOL II 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-11-11T00:00:00 | GD CARACOL II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | - | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
GD CARACOL III 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2025-11-11T00:00:00 | GD CARACOL III | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | - | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico
GD ESPERANZA II 1 | NEXTGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-02-07T00:00:00 | GD ESPERANZA II | 0,48 | 0,4 | 0,44 | 61,8 | 58,2 | 11 | 5 | 0,96 | 0,08728 | SUN2000100KTL9 SUN200030KTL2 | 98,8 | 0 | 0,236 | 0,167 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
GD LAS PILONERAS 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-05-23T00:00:00 | GD LAS PILONERAS | 0,8 | 0,48 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,082 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | - | 0,328 | 0,232 | 0,214 | 0,196 | 0,179 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD PALMERAS I 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-01-06T00:00:00 | GD PALMERAS I | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 0 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | MALAMBO | SubArea Atlantico
GD PALMERAS II 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-01-06T00:00:00 | GD PALMERAS II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | - | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | MALAMBO | SubArea Atlantico
GD PALMERAS III 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-01-06T00:00:00 | GD PALMERAS III | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | - | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | MALAMBO | SubArea Atlantico
GD PALMERAS IV 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-01-06T00:00:00 | GD PALMERAS IV | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | - | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | MALAMBO | SubArea Atlantico
GD ESPERANZA I 1 | NEXTGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-02-07T00:00:00 | GD ESPERANZA I | 0,48 | 0,4 | 0,44 | 61,8 | 58,2 | 11 | 5 | 0,96 | 0,08728 | SUN 2000 100KTL | 98,8 | - | 0,236 | 0,167 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
GD YUAN SOLAR 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-12-16T00:00:00 | GD YUAN SOLAR | 0,8 | 0,48 | 0,64 | 63 | 57 | 3 | 0,15 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,41 | 0,358 | 0,311 | 0,313 | 0,328 | - | CASANARE | SABANALARGA | SubArea Boyaca-Casanare
GD LA CACICA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-05-23T00:00:00 | GD LA CACICA | 0,8 | 0,38 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,082 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 0,37 | 0,214 | 0,185 | 0,18 | 0,179 | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM
GD SINAI 1 | NEXTGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-06-22T00:00:00 | GD SINAI | 0,48 | 0,4 | 0,44 | 63 | 57,5 | 11 | 5 | 0,96 | 0,0873 | SUN 2000 100KTL SUN 2000 30KTL | 98,8 | 1 | 0,236 | 0,167 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
GD EL CASTILLO II 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | GD EL CASTILLO II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 65 | 55 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD LYRA 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Operación | 2026-05-07T00:00:00 | GD LYRA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000: 330KTL-H1 | 98,97 | 1 | 0,289 | 0,173 | 0,149 | 0,173 | 0,152 | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA 1 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | Operación | 2026-02-10T00:00:00 | GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA | 0,23 | 0,2 | 0,22 | 63 | 57 | 2 | 0,0113 | 0,12 | 0,06 | SOLIS-60K-LV5G | 98,1 | 1 | 0,176 | 0,173 | 0,165 | 0,149 | 0,157 | - | QUINDÍO | LA TEBAIDA | SubArea CQR
GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO 1 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | Operación | 2026-02-10T00:00:00 | GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO | 0,23 | 0,2 | 0,22 | 63 | 57 | 7 | 0,015 | 0,105 | 0,015 | FRONIUS SYMO 15.0-3 208 | 97,3 | 0 | 0,044 | 0,043 | 0,041 | 0,037 | 0,039 | - | QUINDÍO | ARMENIA | SubArea CQR
GD BONILLA A I 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-03-17T00:00:00 | GD BONILLA A I | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
GD BONILLA A II 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-03-17T00:00:00 | GD BONILLA A II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
GD BONILLA A III 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-03-17T00:00:00 | GD BONILLA A III | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
GD BONILLA A V 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-03-17T00:00:00 | GD BONILLA A V | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
GD CANARIOS I 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | GD CANARIOS I | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 65 | 55 | 3 | 6 | 0,96 | 0,32 | SG333HX | 99,02 | 0 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD ERCO GOLONDRINA I 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | - | GD ERCO GOLONDRINA I | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 9,3773 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD PEGASUS SOLAR 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-03-03T00:00:00 | GD PEGASUS SOLAR | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,999 | 0,333 | SUNGROW SG350X | 99 | 0 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | SUCRE | SINCELEJO | SubArea Cordoba_Sucre
GD GALILEO SOLAR 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-03-17T00:00:00 | GD GALILEO SOLAR | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,999 | 0,333 | SUNGROW SG350X | 99 | 1 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | SUCRE | SINCELEJO | SubArea Cordoba_Sucre
GD SEMILLAS MONTERIA I 1 | SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P | Operación | 2026-01-12T00:00:00 | GD SEMILLAS MONTERIA I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
GD SEMILLAS MONTERIA II 1 | SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P | Operación | 2026-01-12T00:00:00 | GD SEMILLAS MONTERIA II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
GD ORBIS 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Operación | 2026-05-07T00:00:00 | GD ORBIS | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 0 | 0,289 | 0,173 | 0,149 | 0,173 | 0,152 | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
GD SOLYCIELO 9 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-20T00:00:00 | GD SOLYCIELO 9 | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CÓRDOBA | CERETÉ | SubArea Cordoba_Sucre
GD LA MACANA 1 | SUNO S.A.S. ESP | Operación | 2026-01-16T00:00:00 | GD LA MACANA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 5 | 9,556 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,96 | - | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | QUINDÍO | LA TEBAIDA | SubArea CQR
GD PARQUE SOLAR GRANADA II 1 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2026-01-05T00:00:00 | GD PARQUE SOLAR GRANADA II | 0,9 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 4,5 | 0,999 | 0,333 | S6-GU333K-EHV-M12 | 99 | - | 0,357 | 0,321 | 0,278 | 0,16 | 0,273 | - | META | GRANADA | SubArea Meta
GD EMPERATRIZ I 1 | SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-19T00:00:00 | GD EMPERATRIZ I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL - H1 | 99 | 0 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
GD EMPERATRIZ II 1 | SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-19T00:00:00 | GD EMPERATRIZ II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL - H1 | 99 | 0 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
GD CORALITO 1 | SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P | Operación | 2026-01-18T00:00:00 | GD CORALITO | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 99 | - | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | SUCRE | SINCELEJO | SubArea Cordoba_Sucre
GD GOLONDRINA 1 | SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P | Operación | 2026-01-18T00:00:00 | GD GOLONDRINA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL - H1 | 99 | - | 0,741 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | SUCRE | SINCELEJO | SubArea Cordoba_Sucre
GD SEMILLA DEL PASO IA 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-01-09T00:00:00 | GD SEMILLA DEL PASO IA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 9,14 | 0,99 | 0,198 | HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 98,73 | - | 0,409 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD SEMILLA DEL PASO III 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-01-09T00:00:00 | GD SEMILLA DEL PASO III | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 57,13 | 0,99 | 0,198 | HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 98,73 | - | 0,409 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD LOS MANGOS I 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-07-22T00:00:00 | GD LOS MANGOS I | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,96 | 0,32 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD LOS MANGOS II 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-07-22T00:00:00 | GD LOS MANGOS II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,96 | 0,32 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD ALAMO SOLAR 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-01-30T00:00:00 | GD ALAMO SOLAR | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 6 | 0,999 | 0,333 | SG333HX | 99,02 | - | 0,373 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia
GD EL PASO NORTE 1 | COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP | Pruebas | - | GD EL PASO NORTE | 0,8 | 0,48 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,02 | 0,99 | 0,198 | Huawei SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 1 | 0,303 | 0,214 | 0,186 | 0,182 | 0,179 | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD CHIRIGUANA NORTE I 1 | COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP | Operación | 2026-06-23T00:00:00 | GD CHIRIGUANA NORTE I | 0,8 | 0,48 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,041 | 0,99 | 0,198 | Huawei SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 0 | 0,303 | 0,214 | 0,186 | 0,182 | 0,179 | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD SOL Y CIELO X 1 | SOL & CIELO ENERGIA S.A.S. E.S.P | Operación | 2026-06-04T00:00:00 | GD SOL Y CIELO X | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | SUCRE | SINCELEJO | SubArea Cordoba_Sucre
PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 2026-07-27T00:00:00 | PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO | 0,92 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 22 | 0,4508 | 6,6 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR
GD BONILLA A IV 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-03-17T00:00:00 | GD BONILLA A IV | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico
GD LA HORMIGUITA 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | GD LA HORMIGUITA | 1,5 | 0,8 | 1,15 | 63 | 57 | 3 | 0,082 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | - | 0,25 | 0,216 | 0,199 | 0,19 | 0,183 | - | ATLÁNTICO | MALAMBO | SubArea Atlantico
GD ERCO LAS PIEDRAS I 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-02-19T00:00:00 | GD ERCO LAS PIEDRAS I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 98 | - | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
GD ERCO LAS PIEDRAS II 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-01-31T00:00:00 | GD ERCO LAS PIEDRAS II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,99 | 0,33 | SUN 2000 330 KTL | 98 | - | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre
GD SEVILLANO RURAL I 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-03-03T00:00:00 | GD SEVILLANO RURAL I | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
GD SEVILLANO RURAL II 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-02-27T00:00:00 | GD SEVILLANO RURAL II | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM
GD CANARIOS II 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | GD CANARIOS II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 65 | 55 | 3 | 6 | 0,96 | 0,32 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD CANARIOS III 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | GD CANARIOS III | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 65 | 55 | 3 | 6 | 0,96 | 0,32 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,48 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD NAOS IV 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Pruebas | - | GD NAOS IV | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 1 | 0,289 | 0,173 | 0,149 | 0,173 | 0,152 | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
GD VEGA I 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Operación | 2026-07-09T00:00:00 | GD VEGA I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 1 | 0,289 | 0,173 | 0,149 | 0,173 | 0,152 | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
GD VEGA II 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Operación | 2026-07-09T00:00:00 | GD VEGA II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 1 | 0,289 | 0,173 | 0,149 | 0,173 | 0,152 | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA 1 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2026-02-20T00:00:00 | GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA | 0,9 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 4,5 | 0,999 | 0,333 | S6-GU333K-EHV-M12 | 99 | 1 | 0,36 | 0,324 | 0,28 | 0,162 | 0,275 | - | META | GRANADA | SubArea Meta
GD PARQUE SOLAR TRONCAL 1 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2026-02-22T00:00:00 | GD PARQUE SOLAR TRONCAL | 0,9 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 4,5 | 0,999 | 0,333 | S6-GU333K-EHV-M12 | 99 | 1 | 0,36 | 0,324 | 0,28 | 0,162 | 0,275 | - | META | GRANADA | SubArea Meta
GD CHIRIGUANA NORTE II 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-05-23T00:00:00 | GD CHIRIGUANA NORTE II | 0,8 | 0,48 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,077 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1, 50KTL-M3 | 98,84 | 1 | 0,268 | 0,232 | 0,214 | 0,196 | 0,179 | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD CHIRIGUANA NORTE IV 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-05-23T00:00:00 | GD CHIRIGUANA NORTE IV | 0,8 | 0,48 | 0,64 | 63 | 57 | 5 | 0,118 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | - | 0,268 | 0,232 | 0,214 | 0,196 | 0,179 | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD TAURUS VIII 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | GD TAURUS VIII | 1,5 | 0,48 | 0,99 | 63 | 57,3 | 3 | 0,0879 | 0,96 | 0,32 | GW320K-UT | 99 | - | 0,28 | 0,243 | 0,224 | 0,205 | 0,187 | - | BOLÍVAR | CALAMAR | SubArea Cordoba_Sucre
GD TAURUS IX 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | GD TAURUS IX | 1,5 | 0,48 | 0,99 | 63 | 57,5 | 3 | 0,0879 | 0,96 | 0,32 | GW320K-UT | 99 | - | 0,28 | 0,243 | 0,224 | 0,205 | 0,187 | - | BOLÍVAR | CALAMAR | SubArea Cordoba_Sucre
GD TAURUS X 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | GD TAURUS X | 1,5 | 0,48 | 0,99 | 63 | 57,5 | 3 | 0,0879 | 0,96 | 0,32 | GW320K-UT | 99 | - | 0,28 | 0,243 | 0,224 | 0,205 | 0,187 | - | BOLÍVAR | CALAMAR | SubArea Cordoba_Sucre
GD SEMILLA DE EL PASO IIIA 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-02-20T00:00:00 | GD SEMILLA DE EL PASO IIIA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 9,14 | 0,99 | 0,198 | HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 98,73 | 1 | 0,409 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD SEMILLA DE EL PASO IVA 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Operación | 2026-02-20T00:00:00 | GD SEMILLA DE EL PASO IVA | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 57,13 | 0,99 | 0,198 | HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 98,73 | 1 | 0,409 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | - | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD MEISSA II 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-03-20T00:00:00 | GD MEISSA II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 0,021 | 0,96 | 0,32 | GW320K-UT | 99,01 | 1 | 0,631 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | - | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
PLANTA FV DONA JUANA 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 2026-07-03T00:00:00 | PLANTA FV DONA JUANA | 0,92 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 20 | 0,0954 | 6 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR
GD EL CASTILLO I 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | GD EL CASTILLO I | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD EL CASTILLO III 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | GD EL CASTILLO III | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 65 | 55 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD EL CASTILLO IV 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | GD EL CASTILLO IV | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 65 | 55 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD EL CASTILLO V 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-06-20T00:00:00 | GD EL CASTILLO V | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 65 | 55 | 3 | 6 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD LOS MANGOS III 1 | OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-07-22T00:00:00 | GD LOS MANGOS III | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 64 | 57 | 3 | 6 | 0,96 | 0,32 | SG333HX | 99,02 | 1 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD SUAMOX 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Operación | 2026-04-08T00:00:00 | GD SUAMOX | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 10,63 | 0,925 | 0,185 | SUN2000-185KTL-H1 | 99,03 | 1 | 0,419 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,134 | - | BOYACÁ | NOBSA | SubArea Boyaca-Casanare
GD SOL Y CIELO XII 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2026-07-12T00:00:00 | GD SOL Y CIELO XII | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | SUN 2000 330 KTL H1 | 99 | 1 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
GD VITERBO I 1 | ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP | Pruebas | - | GD VITERBO I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 11,15 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99,03 | 1 | 0,41 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | CALDAS | VITERBO | SubArea CQR
GD VITERBO II 1 | ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP | Pruebas | - | GD VITERBO II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 11,15 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99,03 | 1 | 0,41 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | CALDAS | VITERBO | SubArea CQR
GD SOL Y CIELO XI 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2026-07-12T00:00:00 | GD SOL Y CIELO XI | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 3 | 0,9 | 0,3 | SUN 2000 330 KTL-H1 | 99 | 1 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | CÓRDOBA | PLANETA RICA | SubArea Cerromatoso
GD SOL Y CIELO XIII 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2026-08-03T00:00:00 | GD SOL Y CIELO XIII | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | SUN 2000 330 KTL-H1 | 99 | 1 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
GD SOL Y CIELO XIV 1 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP | Operación | 2026-08-03T00:00:00 | GD SOL Y CIELO XIV | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | SUN 2000 330 KTL-H1 | 99 | 1 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | CÓRDOBA | MONTERÍA | SubArea Cordoba_Sucre
GD NOVA I 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Pruebas | - | GD NOVA I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 1 | 0,289 | 0,173 | 0,149 | 0,173 | 0,151 | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino
GD EL MANDARINO 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | GD EL MANDARINO | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,037 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | - | 0,324 | 0,281 | 0,259 | 0,238 | 0,216 | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre
GD SEMILLAS DE CERETE II 1 | GREENDIPITY SAS BIC ESP | Operación | 2026-07-29T00:00:00 | GD SEMILLAS DE CERETE II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,009 | 0,9 | 0,3 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | CÓRDOBA | CERETÉ | SubArea Cordoba_Sucre
GD PXV II 1 | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | Pruebas | - | GD PXV II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 8,84 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,741 | 0,357 | 0,309 | 0,206 | 0,238 | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
GD ERCO GOLONDRINA II 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | - | GD ERCO GOLONDRINA II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 9,3773 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,357 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | - | SUCRE | SAN MARCOS | SubArea Cordoba_Sucre
GD ESPERANZA I ETAPA II 1 | NEXTGY S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | GD ESPERANZA I ETAPA II | 0,48 | 0,4 | 0,44 | 63 | 57,5 | 11 | 5 | 0,96 | 0,0873 | SUN 2000 100KTL | 98,8 | - | 0,236 | 0,167 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | HUILA | NEIVA | SubArea Huila-Tolima
GD AGUSTIN II 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-06-19T00:00:00 | GD AGUSTIN II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,0349 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | - | 0,374 | 0,264 | 0,229 | 0,264 | 0,241 | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
GD AGUSTIN III 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-06-19T00:00:00 | GD AGUSTIN III | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,0349 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | - | 0,374 | 0,264 | 0,229 | 0,264 | 0,241 | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
GD SAN ONOFRE I 1 | DUCK ENERGY S.A.S. ESP | Operación | 2026-05-28T00:00:00 | GD SAN ONOFRE I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,741 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
GD SAN ONOFRE II 1 | DUCK ENERGY S.A.S. ESP | Operación | 2026-05-28T00:00:00 | GD SAN ONOFRE II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,741 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
GD SAN ONOFRE III 1 | DUCK ENERGY S.A.S. ESP | Operación | 2026-05-28T00:00:00 | GD SAN ONOFRE III | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57,5 | 3 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | SUN 2000 330 KTL | 99 | 1 | 0,741 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-06-19T00:00:00 | GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,035 | 0,99 | 0,33 | SG333HX | 99,02 | - | 0,374 | 0,264 | 0,229 | 0,264 | 0,241 | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander
GD SABANA DE TORRES 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | GD SABANA DE TORRES | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,047 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL | 98,84 | 0 | 0,222 | 0,157 | 0,136 | 0,157 | 0,143 | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
GD PIEDECUESTA I 1 | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-07-31T00:00:00 | GD PIEDECUESTA I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,0409 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ANTIOQUIA | TURBO | SubArea Cordoba_Sucre
GD PIEDECUESTA II 1 | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-07-31T00:00:00 | GD PIEDECUESTA II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,0409 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ANTIOQUIA | TURBO | SubArea Cordoba_Sucre
GD PIEDECUESTA III 1 | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | GD PIEDECUESTA III | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,0409 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | - | ANTIOQUIA | TURBO | SubArea Cordoba_Sucre
GD ERCO PALMAS II 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Pruebas | - | GD ERCO PALMAS II | 0,92 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 9,3773 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 0 | 0,336 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,216 | - | MAGDALENA | EL BANCO | SubArea GCM
GD PISINGO I 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Operación | 2026-07-31T00:00:00 | GD PISINGO I | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 8,36 | 0,999 | 0,333 | CSI-333K-T8001A-E | 99,01 | 1 | 0,476 | 0,336 | 0,287 | 0,252 | 0,24 | - | BOLÍVAR | MOMPÓS | SubArea Cordoba_Sucre
GD PISINGO II 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Operación | 2026-07-31T00:00:00 | GD PISINGO II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 8,36 | 0,999 | 0,333 | CSI-333K-T8001A-E | 99,01 | 1 | 0,476 | 0,336 | 0,287 | 0,252 | 0,24 | - | BOLÍVAR | MOMPÓS | SubArea Cordoba_Sucre
GD NAOS V 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Pruebas | - | GD NAOS V | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 1 | 0,289 | 0,173 | 0,149 | 0,173 | 0,152 | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
GD GALERAS OCCIDENTE 1 | COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP | Pruebas | - | GD GALERAS OCCIDENTE | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,047 | 0,99 | 0,198 | Huawei SUN2000-330KTL-H1 | 98,84 | 1 | 0,222 | 0,157 | 0,136 | 0,157 | 0,143 | - | SUCRE | SAN LUIS DE SINCÉ | SubArea Cordoba_Sucre
GD LYRA II 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Pruebas | - | GD LYRA II | 0,88 | 0,72 | 0,8 | 63 | 57 | 5 | 0,1634 | 0,99 | 0,198 | SUN2000-330KTL-H1 | 98,97 | 1 | 0,289 | 0,173 | 0,149 | 0,173 | 0,152 | - | CAUCA | BOLÍVAR | SubArea Cauca-Narino
GD SAN MARTIN I 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Operación | 2026-08-12T00:00:00 | GD SAN MARTIN I | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | MAGDALENA | CIÉNAGA | SubArea GCM
GD PARQUE SOLAR TRONCAL II 1 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | Operación | 2026-08-08T00:00:00 | GD PARQUE SOLAR TRONCAL II | 0,9 | 0,64 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 4,5 | 0,999 | 0,333 | S6-GU333K-EHV-M12 | 99 | 1 | 0,36 | 0,324 | 0,28 | 0,324 | 0,275 | - | META | GRANADA | SubArea Meta
GD CALIPSO SOLAR 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Pruebas | - | GD CALIPSO SOLAR | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,99 | 0,33 | HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | 0,238 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD RIGEL SOLAR 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Pruebas | - | GD RIGEL SOLAR | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,99 | 0,33 | HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | 0,238 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
GD TITAN SOLAR 1 | BIA ENERGY S.A.S. E.S.P | Pruebas | - | GD TITAN SOLAR | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 10,55 | 0,99 | 0,33 | HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,741 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,238 | 0,238 | CESAR | EL PASO | SubArea GCM
TOLU SOLAR 1 | GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P. | Pruebas | - | TOLU SOLAR | 0,69 | 0,56 | 0,63 | 63 | 57 | 8 | 0,012 | 13,096 | 1,637 | INGECON SUN 1640TL B630 | 98,5 | 1 | 2,895 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | SUCRE | TOLÚ VIEJO | SubArea Cordoba_Sucre
GD LEGACY 1 | SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P. | Pruebas | - | GD LEGACY | 0,88 | 0,68 | 0,8 | 63 | 57 | 3 | 0,66 | 0,99 | 0,33 | SUN2000-330KTL-H1 | 99 | 1 | 0,357 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,238 | - | CASANARE | YOPAL | SubArea Boyaca-Casanare