## Inventario_Columnas (hidden)
archivo | hoja | fila_encabezado | filas_datos | filas_excel | n_columnas | n_columna | nombre_columna | columnas_completas | ejemplo_1 | ejemplo_2 | ejemplo_3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | PARQUE EOLICO CARRETO | PARQUE EOLICO GUAJIRA I | PARQUE EOLICO WESP01
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ISAGEN S.A. E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Pruebas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 5 | Modo de operación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | No Despachada Centralmente
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 6 | Punto de conexión o barra del STR/STN | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | BARANOA 34.5 | CUESTECITAS 110 | JOUKTAI 110
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 7 | Tipo de proceso productivo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Generador
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 8 | Unidades equivalentes eólica | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | PARQUE EOLICO CARRETO 1 | PARQUE EOLICO GUAJIRA I 1 | PARQUE EOLICO WESP01 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 9 | Voltaje de conexión [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 34,5 | 110
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 10 | Potencia nominal [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 9,6 | 20 | 13,8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 11 | Potencia máxima [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 9,6 | 20 | 13,438
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 12 | Mínimo técnico [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,48 | 0,4 | 0,35
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 13 | Capacidad efectiva neta [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 9,1 | 19,9 | 12
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 14 | Arranque autónomo [Si/No] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | No
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 15 | Estatismo en frecuencia [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 16 | Estatismo en frecuencia mínimo [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 17 | Estatismo en frecuencia máximo [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 6
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 18 | Estatismo en tensión [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 19 | Banda muerta de operación [mHz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 30
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 20 | Rango banda muerta de operación [mHz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 120
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 21 | Capacidad de absorción [MVAr] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 3,003 | 6,6 | 4,55
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 22 | Capacidad de generación [MVAr] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 3,003 | 6,6 | 4,55
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 23 | Constante K | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 2 | 4
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 24 | Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 50
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 25 | Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 26 | Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 15
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 27 | Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 28 | Tiempo de establecimiento de tensión [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 10 | 5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 29 | Velocidad de toma de carga [MW/min] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,27 | 12 | 1,38
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 30 | Velocidad de descarga [MW/min] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,27 | 12 | 1,38
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 31 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ATLÁNTICO | LA GUAJIRA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 32 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | JUAN DE ACOSTA | URIBIA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 6 | 3 | 2000 | 33 | 33 | Subárea | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SubArea Atlantico | SubArea GCM
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | PARQUE EOLICO CARRETO 1 | PARQUE EOLICO GUAJIRA I 1 | PARQUE EOLICO WESP01 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ISAGEN S.A. E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Pruebas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 5 | Modo de operación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | No Despachada Centralmente
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 6 | Punto de conexión | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | BARANOA 34.5 kV | CUESTECITAS 110 kV | JOUKTAI 110 kV
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 7 | Planta eólica | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | PARQUE EOLICO WESP01
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 8 | Voltaje de conexión [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 34,5 | 110
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 9 | Voltaje máximo [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,79 | 37,95 | 41,4
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 10 | Voltaje mínimo [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,58 | 31,05 | 27,6
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 11 | Voltaje nominal [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,69 | 34,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 12 | Frecuencia máxima [Hz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 63 | 63,6
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 13 | Frecuencia mínima [Hz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 57 | 57,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 14 | Número inversores | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 2 | 10 | 4
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 15 | Impedancia equivalente [Ω] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 4,7705 | 0,3277 | 3,127
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 16 | Potencia de la unidad equivalente [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 9,67 | 22,6 | 13,8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 17 | Tipo de aerogenerador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Tipo III | Tipo IV
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 18 | Altura de buje [m] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 25 | 80 | 75
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 19 | Fabricante | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | NORDEX | Vestas | VESTAS
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 20 | Temperatura máxima de operación [°C] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 40
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 21 | Temperatura mínima de operación [°C] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | -10 | -20 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 22 | Modelo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | N155/4.X TC120N | V100-2.0MW | V136-3.45 MW 60 Hz (Low HH) IEC-S HH82
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 23 | Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 4,835 | 2,26 | 3,45
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 24 | Modelo del inversor | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Vertiv: WF1010-06L0480 | Vestas Converter System -VCS- | Full Scale
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 25 | Factor de eficiencia inversor [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 99 | 96,6
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 26 | Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 27 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 40,742 | 0,016 | 3,75
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 28 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 13,867 | 6,56 | 2,651
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 29 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 16,5 | 5,68 | 0,005
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 30 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 0,004
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 31 | Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 12,05 | 3,231 | 1,218
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 32 | Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 33 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ATLÁNTICO | LA GUAJIRA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 34 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | BARANOA | MAICAO | URIBIA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 6 | 3 | 2000 | 35 | 35 | Subárea | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión ¦ Planta eólica ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Tipo de aerogenerador ¦ Altura de buje [m] ¦ Fabricante ¦ Temperatura máxima de operación [°C] ¦ Temperatura mínima de operación [°C] ¦ Modelo ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SubArea Atlantico | SubArea GCM
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 5 | 10 | 2000 | 4 | 1 | PLANTAS QUE CONFORMAN LA CADENA HIDRÁULICA | PLANTAS QUE CONFORMAN LA CADENA HIDRÁULICA ¦ Capacidad [MW] ¦ Factor de conversión hidráulica [MW/m3/s] ¦ Operador | CADENA HIDRÁULICA PAGUA | PARAISO | LA GUACA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 5 | 10 | 2000 | 4 | 2 | Capacidad [MW] | PLANTAS QUE CONFORMAN LA CADENA HIDRÁULICA ¦ Capacidad [MW] ¦ Factor de conversión hidráulica [MW/m3/s] ¦ Operador | 600 | 276 | 324
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 5 | 10 | 2000 | 4 | 3 | Factor de conversión hidráulica [MW/m3/s] | PLANTAS QUE CONFORMAN LA CADENA HIDRÁULICA ¦ Capacidad [MW] ¦ Factor de conversión hidráulica [MW/m3/s] ¦ Operador | 16,0307 | 7,3725 | 8,6582
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 5 | 10 | 2000 | 4 | 4 | Operador | PLANTAS QUE CONFORMAN LA CADENA HIDRÁULICA ¦ Capacidad [MW] ¦ Factor de conversión hidráulica [MW/m3/s] ¦ Operador | ENEL COLOMBIA SA ESP | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | AGUA FRESCA | ALEJANDRIA | ALTO ANCHICAYA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Operación | Pruebas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 10/04/2008 | 02/03/2017 | 01/01/1974
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 5 | Modo de operación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | No Despachada Centralmente | Despachada Centralmente
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 6 | Tipo de proceso productivo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Generador | Generador distribuido | Autogenerador
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 7 | Rampas [Si/No] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | No | Si
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 8 | Unidades hidráulicas | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | AGUA FRESCA 1 | ALEJANDRIA 1 ALEJANDRIA 2 ALEJANDRIA 3 | ALTO ANCHICAYA 1 ALTO ANCHICAYA 2 ALTO ANCHICAYA 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 9 | Capacidad efectiva neta [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 7,29 | 17 | 355
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 10 | Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 1,063 | 3,5092
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 11 | Clasificación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Normal | Cuenta con embalse | Filo de agua
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 12 | Mínimo obligatorio [Si/No] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | No | Si
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 13 | Arranque autónomo [Si/No] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | No | Si
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 14 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ANTIOQUIA | VALLE DEL CAUCA | TOLIMA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 15 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | JERICÓ | ALEJANDRÍA | BUENAVENTURA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | 6 | 164 | 2000 | 16 | 16 | Subárea | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Rampas [Si/No] ¦ Unidades hidráulicas ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] ¦ Clasificación ¦ Mínimo obligatorio [Si/No] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SubArea Antioquia | SubArea Valle | SubArea Huila-Tolima
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 1 | UR1 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | Modelo 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 2 | 0 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | Bloques UR (MWh) |  | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 3 | 396 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | a | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 4 | 396 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | b | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 5 | 0 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | UR | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 6 | DR1 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 7 | 198 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | Bloques DR (MWh) |  | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 8 | 396 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | c | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 9 | 66 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | d | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa1 | 11 | 3 | 2000 | 10 | 10 | 0 | UR1 ¦ 0 ¦ 396 ¦ 396 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 198 ¦ 396 ¦ 66 ¦ 0 | DR | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 1 | UR1 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | Modelo 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 2 | 0 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | UR2 | UR3 | Bloques UR (MWh)
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 3 | 119 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | 120 | 410 | a
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 4 | 120 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | 409 | 819 | b
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 5 | 0 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | 145 | 409 | UR
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 6 | DR1 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 7 | 120 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | DR2 | DR3 | Bloques DR (MWh)
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 8 | 819 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | - | c
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 9 | 175 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | - | d | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Rampa2 | 11 | 5 | 2000 | 10 | 10 | 0 | UR1 ¦ 0 ¦ 119 ¦ 120 ¦ 0 ¦ DR1 ¦ 120 ¦ 819 ¦ 175 ¦ 0 | - | DR
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ALTO ANCHICAYA 1 | ALTO ANCHICAYA 2 | ALTO ANCHICAYA 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ISAGEN S.A. E.S.P. | ENEL COLOMBIA SA ESP
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Operación
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 01/01/1974 | 30/05/2013 | 24/05/2013
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 5 | Modo de operación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Despachada Centralmente
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 6 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ALTO ANCHICAYA 220 kV | AMOYA 115 kV | BAJO ANCHICAYA 115 kV
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 7 | Tipo de proceso productivo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Generador
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 8 | Planta hidráulica | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ALTO ANCHICAYA | AMOYA LA ESPERANZA | BAJO ANCHICAYA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 9 | Tipo de turbina | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Francis | Pelton
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 10 | Voltaje máximo [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 14,5 | 14,49 | 7,2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 11 | Voltaje nominal [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 13,8 | 6,9 | 13,2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 12 | Voltaje mínino [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 13,2 | 13,11 | 6,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 13 | Potencia aparente [MVA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 126 | 45,7 | 15
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 14 | Capacidad nominal [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 125 | 41,13 | 13
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 15 | Capacidad efectiva neta [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 115 | 120 | 40
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 16 | Mínimo técnico [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 30 | 6,6 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 17 | Factor de potencia nominal | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,9 | 0,8 | 0,85
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 18 | Estatismo [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 5,01 | 4,66 | 4,99
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 19 | Banda muerta [mHz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 30
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 20 | H [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 4,36 | 4,32 | 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 21 | Td0' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 8,44 | 8,65 | 9,35
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 22 | Td0'' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,056 | 0,052 | 0,0425
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 23 | Tq0' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 24 | Tq0'' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,07 | 0,063 | 0,05
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 25 | Xd [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,221 | 0,82 | 0,818
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 26 | Xd' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,25 | 0,242 | 0,2604
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 27 | Xd'' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,21 | 0,201 | 0,1927
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 28 | Xq [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,64 | 0,67 | 0,6726
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 29 | Xq' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 0 | 0,59
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 30 | Xq'' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,24 | 0,235 | 0,2249
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 31 | Ra [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 0,0024 | 0,0041
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 32 | SG10 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,12 | 0,14 | 0,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 33 | SG12 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,3 | 0,28 | 0,265
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 34 | X2 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,21 | 0,24 | 0,3916
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 35 | R2 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 0,013 | 0,04
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 36 | X0 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,08 | 0,3232 | 0,22
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 37 | R0 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 0,0041 | 0,28
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 38 | Xe [ohm] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 0,1049 | 0,01
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 39 | Re [ohm] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,8 | 350,957 | 2,08
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 40 | Tipo de polo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Polos Salientes
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 41 | Xdsat’’ [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,135 | 0,14 | 0,19
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 42 | Xl [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,18 | 0,11 | 0,1191
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 43 | Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 44 | 33 | 17
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 44 | Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 48 | 38 | 20
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 45 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | VALLE DEL CAUCA | TOLIMA | HUILA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 46 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | BUENAVENTURA | CHAPARRAL | YAGUARÁ
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 6 | 119 | 2000 | 47 | 47 | Subárea | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SubArea Valle | SubArea Huila-Tolima | SubArea Antioquia
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 119 | 2000 | 6 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | ALTO ANCHICAYA 1 | ALTO ANCHICAYA 2 | ALTO ANCHICAYA 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 119 | 2000 | 6 | 2 | Elegible para AGC [Si/No] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | Si | No
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 119 | 2000 | 6 | 3 | Mínimo técnico AGC [MW] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | 30 | - | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 119 | 2000 | 6 | 4 | Máximo de AGC probado [MW] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | 115 | 120 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 119 | 2000 | 6 | 5 | Velocidad de subida AGC [MW/min] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | 20,44 | 20,18 | 18,94
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 119 | 2000 | 6 | 6 | Velocidad de bajada AGC [MW/min] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | 20,44 | 20,93 | 20,14
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 118 | 2000 | 9 | 1 | ALTO ANCHICAYA 1 | ALTO ANCHICAYA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 | ALTO ANCHICAYA 2 | ALTO ANCHICAYA 3 | AMOYA LA ESPERANZA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 118 | 2000 | 9 | 2 | 1 | ALTO ANCHICAYA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 118 | 2000 | 9 | 3 | 0 | ALTO ANCHICAYA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 118 | 2000 | 9 | 4 | 115 | ALTO ANCHICAYA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 | 120 | 40 | 13
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 118 | 2000 | 9 | 5 | 20 | ALTO ANCHICAYA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 | 20 | 7,36 | 7,35
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 118 | 2000 | 9 | 6 | 1 | ALTO ANCHICAYA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 118 | 2000 | 9 | 7 | 0 | ALTO ANCHICAYA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 | 0 | 125
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 118 | 2000 | 9 | 8 | 115 | ALTO ANCHICAYA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 | 120 | 40 | 13
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 118 | 2000 | 9 | 9 | 20 | ALTO ANCHICAYA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 20 | 20 | 7,52 | 7,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | AGUA FRESCA 1 | ALEJANDRIA 1 | ALEJANDRIA 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Operación | Pruebas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 31/01/2017 | 07/02/2017 | 30/09/2016
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 5 | Modo de operación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | No Despachada Centralmente | Despachada Centralmente
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 6 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | AMAGA 110 kV | PORCE (EADE) 110 kV | PORCE (EADE) 44 kV
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 7 | Tipo de proceso productivo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Generador | Generador distribuido | Autogenerador
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 8 | Planta hidráulica | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | AGUA FRESCA | ALEJANDRIA | ALTO ANCHICAYA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 9 | Tipo de turbina | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | Francis | Kaplan
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 10 | Voltaje máximo [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 6,6 | 17,5 | 4,36
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 11 | Voltaje nominal [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 6,6 | 13,8 | 4,16
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 12 | Voltaje mínino [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 3,95 | 10,8 | 13,2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 13 | Potencia aparente [MVA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 2,3 | 126
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 14 | Capacidad nominal [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 7,29 | 7,646 | 2,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 15 | Capacidad efectiva neta [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 7,29 | 7,5 | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 16 | Mínimo técnico [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,72 | 3,5 | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 17 | Factor de potencia nominal | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,9 | - | 0,8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 18 | Estatismo [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 5 | - | 4
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 19 | Banda muerta [mHz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 30 | - | 120
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 20 | H [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,59 | - | 0,5057
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 21 | Td0' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,454 | 2,821 | 1,3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 22 | Td0'' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,022 | 0,026 | 0,056
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 23 | Tq0' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | - | 0,559
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 24 | Tq0'' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,02 | 0,051 | 0,085
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 25 | Xd [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,984 | 1,041 | 1,98
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 26 | Xd' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,353 | 0,265 | 0,267
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 27 | Xd'' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,225 | 0,18 | 0,146
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 28 | Xq [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,19 | 0,663 | 1,01
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 29 | Xq' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,19 | - | 1,01
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 30 | Xq'' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,282 | 0,258 | 0,149
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 31 | Ra [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 0 | 0,012
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 32 | SG10 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | - | 0,09
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 33 | SG12 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | - | 0,33
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 34 | X2 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,254 | 0,278 | 0,147
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 35 | R2 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,068 | 0 | 0,029
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 36 | X0 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,142 | 0,103 | 0,108
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 37 | R0 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,0426 | 0 | 0,036
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 38 | Xe [ohm] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 0 | 0,115
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 39 | Re [ohm] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 38 | 1,3368
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 40 | Tipo de polo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Polos Salientes | - | Rotor Liso
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 41 | Xdsat’’ [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,192 | 0,225 | 0,124
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 42 | Xl [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,111 | - | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 43 | Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 5,1 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 44 | Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,05 | 5,1 | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 45 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ANTIOQUIA | VALLE DEL CAUCA | TOLIMA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 46 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | JERICÓ | ALEJANDRÍA | BUENAVENTURA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | 6 | 284 | 2000 | 47 | 47 | Subárea | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Planta hidráulica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Factor de potencia nominal ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SubArea Antioquia | SubArea Valle | SubArea Huila-Tolima
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | AGC | 6 | 284 | 2000 | 6 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | AGUA FRESCA 1 | ALEJANDRIA 1 | ALEJANDRIA 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | AGC | 6 | 284 | 2000 | 6 | 2 | Elegible para AGC [Si/No] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | No | Si
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | AGC | 6 | 284 | 2000 | 6 | 3 | Mínimo técnico AGC [MW] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | - | 30 | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | AGC | 6 | 284 | 2000 | 6 | 4 | Máximo de AGC probado [MW] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | - | 115 | 120
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | AGC | 6 | 284 | 2000 | 6 | 5 | Velocidad de subida AGC [MW/min] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | 2 | - | 20,44
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | AGC | 6 | 284 | 2000 | 6 | 6 | Velocidad de bajada AGC [MW/min] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | - | 20,44 | 20,93
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 283 | 2000 | 9 | 1 | AGUA FRESCA 1 | AGUA FRESCA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,64 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,05 | ALEJANDRIA 1 | ALEJANDRIA 2 | ALEJANDRIA 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 283 | 2000 | 9 | 2 | 1 | AGUA FRESCA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,64 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,05 | 0 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 283 | 2000 | 9 | 3 | 0 | AGUA FRESCA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,64 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,05 | - | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 283 | 2000 | 9 | 4 | 7,29 | AGUA FRESCA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,64 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,05 | - | 7,5 | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 283 | 2000 | 9 | 5 | 3,64 | AGUA FRESCA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,64 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,05 | - | 2 | 20
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 283 | 2000 | 9 | 6 | 1 | AGUA FRESCA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,64 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,05 | 0 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 283 | 2000 | 9 | 7 | 0 | AGUA FRESCA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,64 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,05 | - | 0 | 125
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 283 | 2000 | 9 | 8 | 7,29 | AGUA FRESCA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,64 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,05 | - | 7,5 | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | VelCarga-Descarga | 7 | 283 | 2000 | 9 | 9 | 3,05 | AGUA FRESCA 1 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,64 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 7,29 ¦ 3,05 | - | 2 | 20
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 486 | 2000 | 7 | 1 | Tipo/Fuente de energía | Tipo/Fuente de energía ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Operador ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Municipio ¦ Departamento ¦ Subárea | PLANTA HIDRÁULICA | No Despachada Centralmente | Generador distribuido
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 486 | 2000 | 7 | 2 | Capacidad efectiva neta [MW] | Tipo/Fuente de energía ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Operador ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Municipio ¦ Departamento ¦ Subárea | 13.220,67 | 964,67 | 18,96
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 486 | 2000 | 7 | 3 | Operador | Tipo/Fuente de energía ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Operador ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Municipio ¦ Departamento ¦ Subárea | - | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 486 | 2000 | 7 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo/Fuente de energía ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Operador ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Municipio ¦ Departamento ¦ Subárea | - | 05/08/2007 | 01/01/1997
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 486 | 2000 | 7 | 5 | Municipio | Tipo/Fuente de energía ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Operador ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Municipio ¦ Departamento ¦ Subárea | - | AMALFI | MEDELLÍN
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 486 | 2000 | 7 | 6 | Departamento | Tipo/Fuente de energía ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Operador ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Municipio ¦ Departamento ¦ Subárea | - | ANTIOQUIA | CAUCA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\PARATEC_Capacidadefectiva_14-08-2026.xlsx | CapacidadEfectiva | 8 | 486 | 2000 | 7 | 7 | Subárea | Tipo/Fuente de energía ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Operador ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Municipio ¦ Departamento ¦ Subárea | - | SubArea Antioquia | SubArea Valle
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | ALMA II | ATLANTICO | AUTOG BIOS CIENAGA ORO
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | ENEL COLOMBIA SA ESP | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | Operación | Pruebas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 2025-12-23T00:00:00 | - | 2024-11-04T00:00:00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 5 | Modo de operación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | No Despachada Centralmente | Despachada Centralmente
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 6 | Tipo de proceso productivo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | Generador | Autogenerador | Generador distribuido
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 7 | Unidades equivalentes solares | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | ALMA II 1 | ATLANTICO 1 | AUTOG BIOS CIENAGA ORO 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 8 | Voltaje de conexión [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 34,5 | 500 | 115
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 9 | Potencia nominal [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 9,8 | 199,5 | 1,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 10 | Potencia máxima [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 9,8 | 199,5 | 1,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 11 | Mínimo técnico [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 0 | 5 | 0,09
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 12 | Capacidad efectiva neta [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 9,8 | 180 | 1,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 13 | Arranque autónomo [Si/No] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | No
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 14 | Estatismo en frecuencia [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 5 | 4 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 15 | Estatismo en frecuencia mínimo [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 2 | - | 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 16 | Estatismo en frecuencia máximo [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 6 | - | 5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 17 | Estatismo en tensión [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 14,28 | 8 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 18 | Banda muerta de operación [mHz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 30 | - | 10
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 19 | Rango banda muerta de operación [mHz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 120 | - | 50
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 20 | Capacidad de absorción [MVAr] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 3,43 | 41,04 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 21 | Capacidad de generación [MVAr] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 3,43 | 41,04 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 22 | Constante K | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 2 | - | 3,4
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 23 | Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 50 | - | 22,4
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 24 | Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 0,5 | 2 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 25 | Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 8 | 15 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 26 | Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 0,5 | 2 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 27 | Tiempo de establecimiento de tensión [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 8 | 10 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 28 | Velocidad de toma de carga [MW/min] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | - | 25,2 | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 29 | Velocidad de descarga [MW/min] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | - | 25,2 | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 30 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | ARAUCA | ATLÁNTICO | CÓRDOBA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 31 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | ARAUCA | USIACURÍ | CIÉNAGA DE ORO
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6 | 349 | 2000 | 32 | 32 | Subárea operativa | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Modo de operación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Unidades equivalentes solares ¦ Voltaje de conexión [kV] ¦ Potencia nominal [MW] ¦ Potencia máxima [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Arranque autónomo [Si/No] ¦ Estatismo en frecuencia [%] ¦ Estatismo en frecuencia mínimo [%] ¦ Estatismo en frecuencia máximo [%] ¦ Estatismo en tensión [%] ¦ Banda muerta de operación [mHz] ¦ Rango banda muerta de operación [mHz] ¦ Capacidad de absorción [MVAr] ¦ Capacidad de generación [MVAr] ¦ Constante K ¦ Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] ¦ Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] ¦ Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] ¦ Tiempo de establecimiento de tensión [s] ¦ Velocidad de toma de carga [MW/min] ¦ Velocidad de descarga [MW/min] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | SubArea Arauca | SubArea Atlantico | SubArea Cordoba_Sucre
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | EL PASO 1 | AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL 1 | TRINA-VATIA BSLI 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | ENEL COLOMBIA SA ESP | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ISAGEN S.A. E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | Operación | Pruebas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 2024-03-23T00:00:00 | 2020-05-31T00:00:00 | 2020-09-10T00:00:00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 5 | Planta solar | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | EL PASO | AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL | TRINA-VATIA BSLI
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 6 | Voltaje máximo [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 0,7 | 38,94 | 0,88
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 7 | Voltaje mínimo [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 0,57 | 31,5 | 0,68
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 8 | Voltaje nominal [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 0,64 | 34,5 | 0,8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 9 | Frecuencia máxima [Hz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 63 | 60 | 61
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 10 | Frecuencia mínima [Hz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 57,5 | 60 | 59
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 11 | Número de inversores | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 56 | 126 | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 12 | Impedancia equivalente [Ω] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 0,1 | - | 0,33
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 13 | Potencia de la unidad equivalente [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 79,24 | 9,8 | 23,31
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 14 | Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 1,415 | 0,175 | 0,185
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 15 | Modelo del inversor | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | Soleil DSPX 1415M TLH 1500 | ABB PVS-175-TL | SUN2000 - 185 KTL - H1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 16 | Factor de eficiencia del inversor [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 99,33 | 98,7 | 99,03
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 17 | Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 0 | 1 | 0,01
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 18 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 2,17 | 140 | 0,419
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 19 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 2,17 | 134 | 0,206
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 20 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 2,17 | 134 | 0,206
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 21 | Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 2,17 | 134 | 0,206
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 22 | Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 2,17 | - | 0,134
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 23 | Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | - | 0 | 0,16
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 24 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | CESAR | TOLIMA | META
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 25 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | EL PASO | FLANDES | PUERTO GAITÁN
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 6 | 349 | 2000 | 26 | 26 | Subárea operativa | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Planta solar ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje mínimo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Frecuencia máxima [Hz] ¦ Frecuencia mínima [Hz] ¦ Número de inversores ¦ Impedancia equivalente [Ω] ¦ Potencia de la unidad equivalente [MW] ¦ Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW] ¦ Modelo del inversor ¦ Factor de eficiencia del inversor [%] ¦ Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA] ¦ Nivel de cortocircuito en estado estable [kA] ¦ Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | SubArea GCM | SubArea Huila-Tolima | SubArea Meta
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | AUTOG ARGOS SOGAMOSO | AUTOG ARGOS YUMBO | AUTOG BIODIANA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | Operación | Pruebas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | 02/10/2018 | 20/03/2016 | 25/01/2025
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 5 | Tipo de ciclo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | CICLO RANKINE | - | CICLO SIMPLE
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 6 | Tipo de proceso productivo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | Autogenerador | Generador | Cogenerador
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 7 | Modo operación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | No Despachada Centralmente | Despachada Centralmente
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 8 | Arranque en frío | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | - | t > 24 | t > 12
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 9 | Arranque en tibio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | - | 7< t <= 13 | 8 < t <= 24
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 10 | Arranque en caliente | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | - | t <= 7 | t <= 8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 11 | Unidad térmica | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | AUTOG ARGOS SOGAMOSO 1 | AUTOG ARGOS YUMBO 1 | AUTOG BIODIANA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 12 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | BOYACÁ | VALLE DEL CAUCA | CASANARE
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 13 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | SOGAMOSO | YUMBO | YOPAL
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Ptérmica | 6 | 83 | 2000 | 14 | 14 | Subárea operativa | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Tipo de ciclo ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente ¦ Unidad térmica ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea operativa | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Valle | SubArea Bogota
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | AUTOG ARGOS SOGAMOSO | AUTOG ARGOS YUMBO | AUTOG BIODIANA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 2 | Combustible | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | Carbón | Biomasa | Gas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 3 | Capacidad efectiva neta [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | 15,00 | 9,90 | 4,99
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 4 | Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | - | 15,20 | 9,20
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 5 | Carga sincronizante frío [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | - | 0,40 | 0,05
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 6 | Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | - | 8,00 | 16,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 7 | Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | - | 4,00 | 16,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 8 | Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | - | 3,00 | 16,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 9 | Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | - | 0 | 6,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 10 | Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | - | 8,00 | 12,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 11 | Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | - | 10,00 | 5,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustibles | 6 | 103 | 2000 | 12 | 12 | Zonas prohibidas de generación [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Consumo térmico específico neto [MBTU/MWh] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo de aviso por renominación de gas de generación [h] ¦ Mínimo tiempo de carga estable (MTCE) [h] ¦ Variación de carga para MTCE (VMTCE) [MW/h] ¦ Zonas prohibidas de generación [MW] | - | NA | N/A
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 1 | Planta | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 2 | Combustible | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | Gas | Combustóleo | Mezcla Gas-Fuel Oil
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 3 | Número de configuración | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 1,00 | 2,00 | 3,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 4 | Descripción de la configuración | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 1 TV | Turbina de Vapor Ciclo Simple | Turbina de vapor ciclo Rankine, combustible Mezcla Gas-Combustóleo
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 5 | Rango de disponibilidad máximo [MW] | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 60,00 | 50,00 | 40,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 6 | Mínimo técnico [MW] | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 33,00 | 30,00 | 6,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 7 | Curva de acoplamiento asociada | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 0 | 1,00 | 2,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 8 | Transiciones de arranque | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 0 | 1,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 9 | Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 0 | 1,00 | 2,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 10 | Unidades vapor para el mínimo técnico | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 0 | 1,00 | 2,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 11 | Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 0 | 1,00 | 2,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 12 | Unidades vapor para el máximo de disponibilidad | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | 0 | 1,00 | 2,00
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Ptérmica_14-08-2026.xlsx | Configuraciones | 11 | 128 | 2000 | 13 | 13 | Transiciones factibles | Planta ¦ Combustible ¦ Número de configuración ¦ Descripción de la configuración ¦ Rango de disponibilidad máximo [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Curva de acoplamiento asociada ¦ Transiciones de arranque ¦ Unidades de líquidos-gas para el mínimo técnico ¦ Unidades vapor para el mínimo técnico ¦ Unidades líquidos-gas para el máximo de disponibilidad ¦ Unidades vapor para el máximo de disponibilidad ¦ Transiciones factibles | - | 0 | 0,2,3,4,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | AUTOG ARGOS SOGAMOSO 1 | AUTOG ARGOS YUMBO 1 | AUTOG BIODIANA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P. | DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Operación | Pruebas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 02/10/2018 | 20/03/2016 | 25/01/2025
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SAN ANTONIO (BOYACA) 115 | TERMOYUMBO 115 | YOPAL 34.5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 6 | Tipo de proceso productivo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Autogenerador | Generador | Cogenerador
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 7 | Modo operación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | No Despachada Centralmente | Despachada Centralmente
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 8 | Tipo de ciclo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | CICLO RANKINE | N/A | CICLO SIMPLE
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 9 | Planta térmica | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | AUTOG ARGOS SOGAMOSO | AUTOG ARGOS YUMBO | AUTOG BIODIANA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 10 | Tipo de turbina | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | Turb Vapor TV | Unid termicareciprocante
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 11 | Voltaje máximo [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 14,5 | 14,52
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 12 | Voltaje nominal [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 13,8 | - | 0,48
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 13 | Voltaje mínino [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 13,1 | 13,2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 14 | Potencia aparente [MVA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 10 | 11,799
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 15 | Capacidad bruta [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 15 | 9,9 | 7,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 16 | Capacidad nominal [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 15 | 9,9 | 7,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 17 | Factor de potencia nominal [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,8 | - | 0,9
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 18 | Estatismo [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 3 | 3,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 19 | Banda muerta [mHz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 0 | 120
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 20 | H [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 2,9135 | - | 0,556
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 21 | Td0' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 4,8293 | - | 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 22 | Td0'' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,021 | - | 0,0247
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 23 | Tq0' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 0,5 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 24 | Tq0'' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,023 | - | 0,02
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 25 | Xd [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,32 | - | 1,82
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 26 | Xd' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,205 | - | 0,25
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 27 | Xd'' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,136 | - | 0,18
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 28 | Xq [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1 | - | 1,8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 29 | Xq' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,35 | - | 0,81
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 30 | Xq'' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,16 | - | 0,25
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 31 | Ra [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 0,005 | 0,0048
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 32 | SG10 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,13 | - | 0,138
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 33 | SG12 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,32 | - | 0,539
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 34 | X2 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,156 | - | 0,199
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 35 | R2 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | - | 0,039
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 36 | X0 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,045 | - | 0,05
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 37 | R0 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,156 | - | 0,0061
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 38 | Xe [ohm] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 0 | 0,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 39 | Re [ohm] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | - | 1,012 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 40 | Tipo de polo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Rotor Liso | - | Polos Salientes
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 41 | Xdsat’’ [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,1809 | - | 0,17
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 42 | Xl [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,1005 | - | 0,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 43 | Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 11,25 | - | 4
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 44 | Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 11,25 | - | 7,8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 45 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | BOYACÁ | VALLE DEL CAUCA | CASANARE
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 46 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SOGAMOSO | YUMBO | YOPAL
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | Utérmica | 6 | 128 | 2000 | 47 | 47 | Subárea | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Valle | SubArea Bogota
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | AGC | 6 | 128 | 2000 | 6 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | AUTOG ARGOS SOGAMOSO 1 | AUTOG ARGOS YUMBO 1 | AUTOG BIODIANA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | AGC | 6 | 128 | 2000 | 6 | 2 | Elegible para AGC [Si/No] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | No
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | AGC | 6 | 128 | 2000 | 6 | 3 | Mínimo técnico AGC [MW] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | - | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | AGC | 6 | 128 | 2000 | 6 | 4 | Máximo de AGC probado [MW] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | AGC | 6 | 128 | 2000 | 6 | 5 | Velocidad de subida AGC [MW/min] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | - | 0
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | AGC | 6 | 128 | 2000 | 6 | 6 | Velocidad de bajada AGC [MW/min] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | AUTOG ARGOS SOGAMOSO 1 | AUTOG ARGOS YUMBO 1 | AUTOG BIODIANA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 2 | Combustible | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | Carbón | Biomasa | Gas
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 3 | Capacidad efectiva neta [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 15 | 9,9 | 4,99
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 4 | Mínimo técnico [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 0 | 0,4 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 5 | Carga sincronizante frío [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 0,4 | 0,05
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 6 | Carga sincronizante tibio [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 0,4 | 0,05
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 7 | Carga sincronizante caliente [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 0,4 | 0,05
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 8 | Tiempo de aviso (TA) frío [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 12 | 18
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 9 | Tiempo de aviso (TA) tibio [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 6 | 18
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 10 | Tiempo de aviso (TA) caliente [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 4 | 18
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 11 | Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 8 | 16
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 12 | Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 4 | 16
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 13 | Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 3 | 16
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 14 | Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 48 | 72
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 15 | Arranques programados por día | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 1 | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 16 | Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 24 | 18
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 17 | Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 0 | 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 18 | Arranque en frío | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | t > 24 | t > 12
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 19 | Arranque en tibio | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | 7 < t <= 24 | 8 < t <= 24
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | InfoCombustible | 6 | 128 | 2000 | 20 | 20 | Arranque en caliente | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | - | t <= 7 | t <= 8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 128 | 2000 | 9 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | AUTOG ARGOS SOGAMOSO 1 | AUTOG ARGOS YUMBO 1 | AUTOG BIODIANA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 128 | 2000 | 9 | 2 | Intervalo | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 1 | 3 | 1 2 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 128 | 2000 | 9 | 3 | Límite inferior [MW] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 0 | - | 0 112,5 191,25
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 128 | 2000 | 9 | 4 | Límite superior [MW] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 15 | 9,9 | 4,99
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 128 | 2000 | 9 | 5 | Velocidad de carga [MW/min] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | - | 0,13 | 0,4
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 128 | 2000 | 9 | 6 | Intervalo | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 1 | 3 | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 128 | 2000 | 9 | 7 | Límite inferior [MW] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 0 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 128 | 2000 | 9 | 8 | Límite superior [MW] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 15 | 9,9 | 4,99
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 128 | 2000 | 9 | 9 | Velocidad de carga [MW/min] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | - | 0,13 | 0,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 2 | Operador | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 3 | Estado | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Operación
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 4 | Fecha de puesta en operación FPO | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 01/01/1980 | 20/07/1995 | 01/11/1993
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 5 | Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | TEBSA II 110 | CARTAGENA 220 | TERMOFLORES 110
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 6 | Tipo de proceso productivo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Generador
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 7 | Modo operación | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Despachada Centralmente
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 8 | Tipo de ciclo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | CICLO RANKINE | CICLO COMBINADO | CICLO SIMPLE
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 9 | Planta térmica | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 10 | Tipo de turbina | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Turb Vapor TV | Turb Gas Frame TG | Turb Gas Aeroder TGA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 11 | Voltaje máximo [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 14,49 | 14,4 | 18,9
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 12 | Voltaje nominal [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 13,8 | 18 | 16,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 13 | Voltaje mínino [kV] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 13,2 | 13,11 | 17,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 14 | Potencia aparente [MVA] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 83,5 | 77,65 | 88,235
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 15 | Capacidad bruta [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 68 | 67 | 66
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 16 | Capacidad nominal [MW] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 71 | 66 | 108
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 17 | Factor de potencia nominal [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,85 | 0,9 | 0,8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 18 | Estatismo [%] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 4,31 | 5,76 | 5,23
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 19 | Banda muerta [mHz] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 30 | 24
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 20 | H [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 2,89 | 3,932 | 4,21
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 21 | Td0' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 6,83 | 6,3 | 0,5215
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 22 | Td0'' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,024 | 0,035 | 0,0182
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 23 | Tq0' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,5 | 0,969 | 0,1953
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 24 | Tq0'' [s] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,024 | 0,035 | 0,0123
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 25 | Xd [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 2,062 | 1,939 | 2,0286
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 26 | Xd' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,28 | 0,2219 | 0,218
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 27 | Xd'' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,25 | 0,128 | 0,1259
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 28 | Xq [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 1,81 | 1,745 | 1,7093
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 29 | Xq' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,3 | 0,3338 | 0,3479
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 30 | Xq'' [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,26 | 0,128 | 0,1235
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 31 | Ra [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 0,0009 | 0,0008
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 32 | SG10 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,15 | 0,12 | 0,13
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 33 | SG12 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,36 | 0,4 | 0,32
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 34 | X2 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,14 | 0,1177 | 0,117
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 35 | R2 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 0,0149 | 0,03
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 36 | X0 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,08 | 0,0223 | 0,114
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 37 | R0 [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 0,0029 | 0,003
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 38 | Xe [ohm] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0 | 0,08 | 0,084
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 39 | Re [ohm] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 70,71 | 0 | 0,186
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 40 | Tipo de polo | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | Rotor Liso | Polos Salientes
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 41 | Xdsat’’ [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,16 | 0,128 | 0,186
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 42 | Xl [p.u.] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 0,24 | 0,0715 | 0,1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 43 | Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 16 | 20 | 22
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 44 | Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | 46 | 41 | 50
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 45 | Departamento | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | ATLÁNTICO | BOLÍVAR | CÓRDOBA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 46 | Municipio | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SOLEDAD | CARTAGENA DE INDIAS | BARRANQUILLA
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 6 | 76 | 2000 | 47 | 47 | Subárea | Nombre ¦ Operador ¦ Estado ¦ Fecha de puesta en operación FPO ¦ Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación ¦ Tipo de proceso productivo ¦ Modo operación ¦ Tipo de ciclo ¦ Planta térmica ¦ Tipo de turbina ¦ Voltaje máximo [kV] ¦ Voltaje nominal [kV] ¦ Voltaje mínino [kV] ¦ Potencia aparente [MVA] ¦ Capacidad bruta [MW] ¦ Capacidad nominal [MW] ¦ Factor de potencia nominal [%] ¦ Estatismo [%] ¦ Banda muerta [mHz] ¦ H [s] ¦ Td0' [s] ¦ Td0'' [s] ¦ Tq0' [s] ¦ Tq0'' [s] ¦ Xd [p.u.] ¦ Xd' [p.u.] ¦ Xd'' [p.u.] ¦ Xq [p.u.] ¦ Xq' [p.u.] ¦ Xq'' [p.u.] ¦ Ra [p.u.] ¦ SG10 [p.u.] ¦ SG12 [p.u.] ¦ X2 [p.u.] ¦ R2 [p.u.] ¦ X0 [p.u.] ¦ R0 [p.u.] ¦ Xe [ohm] ¦ Re [ohm] ¦ Tipo de polo ¦ Xdsat’’ [p.u.] ¦ Xl [p.u.] ¦ Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR] ¦ Departamento ¦ Municipio ¦ Subárea | SubArea Atlantico | SubArea Bolivar | SubArea Cerromatoso
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 76 | 2000 | 6 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 76 | 2000 | 6 | 2 | Elegible para AGC [Si/No] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | No
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 76 | 2000 | 6 | 3 | Mínimo técnico AGC [MW] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 76 | 2000 | 6 | 4 | Máximo de AGC probado [MW] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 76 | 2000 | 6 | 5 | Velocidad de subida AGC [MW/min] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | AGC | 6 | 76 | 2000 | 6 | 6 | Velocidad de bajada AGC [MW/min] | Nombre ¦ Elegible para AGC [Si/No] ¦ Mínimo técnico AGC [MW] ¦ Máximo de AGC probado [MW] ¦ Velocidad de subida AGC [MW/min] ¦ Velocidad de bajada AGC [MW/min] | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 2 | Combustible | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | Gas | Combustóleo | Carbón
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 3 | Capacidad efectiva neta [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 60 | 52 | 66
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 4 | Mínimo técnico [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 33 | 30 | 45
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 5 | Carga sincronizante frío [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 5 | 10 | 5,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 6 | Carga sincronizante tibio [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 5 | 10 | 5,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 7 | Carga sincronizante caliente [MW] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 5 | 10 | 5,5
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 8 | Tiempo de aviso (TA) frío [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 12 | 18 | 6
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 9 | Tiempo de aviso (TA) tibio [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 6 | 18 | 10
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 10 | Tiempo de aviso (TA) caliente [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 4 | 18 | 6
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 11 | Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 8 | 16 | 0,75
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 12 | Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 4 | 16 | 0,75
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 13 | Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 3 | 16 | 0,75
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 14 | Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 48 | 72 | 8
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 15 | Arranques programados por día | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 1 | 2 | 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 16 | Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 24 | 18 | 16
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 17 | Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 0 | 1 | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 18 | Arranque en frío | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | t > 24 | t > 12 | t > 40
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 19 | Arranque en tibio | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | 7 < t <= 24 | 8 < t <= 24 | 7 < t <= 12
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | InfoCombustible | 6 | 76 | 2000 | 20 | 20 | Arranque en caliente | Nombre ¦ Combustible ¦ Capacidad efectiva neta [MW] ¦ Mínimo técnico [MW] ¦ Carga sincronizante frío [MW] ¦ Carga sincronizante tibio [MW] ¦ Carga sincronizante caliente [MW] ¦ Tiempo de aviso (TA) frío [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) tibio [h] ¦ Tiempo de aviso (TA) caliente [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) frío [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) tibio [h] ¦ Tiempo de calentamiento (TC) caliente [h] ¦ Tiempo mínimo de generación (TMG) [h] ¦ Arranques programados por día ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada programada [h] ¦ Tiempo mínimo fuera de línea por parada no programada [h] ¦ Arranque en frío ¦ Arranque en tibio ¦ Arranque en caliente | t <= 7 | t <= 8 | t <= 12
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 76 | 2000 | 9 | 1 | Nombre | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 4 | CARTAGENA 1
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 76 | 2000 | 9 | 2 | Intervalo | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 1 | 3 | 1 2 3
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 76 | 2000 | 9 | 3 | Límite inferior [MW] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 0 | - | 0 112,5 191,25
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 76 | 2000 | 9 | 4 | Límite superior [MW] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 60 | 52 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 76 | 2000 | 9 | 5 | Velocidad de carga [MW/min] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 0,94 | 1,05 | 0,73
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 76 | 2000 | 9 | 6 | Intervalo | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 1 | 3 | 2
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 76 | 2000 | 9 | 7 | Límite inferior [MW] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 0 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 76 | 2000 | 9 | 8 | Límite superior [MW] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 60 | 52 | -
01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | 6 | 76 | 2000 | 9 | 9 | Velocidad de carga [MW/min] | Nombre ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] ¦ Intervalo ¦ Límite inferior [MW] ¦ Límite superior [MW] ¦ Velocidad de carga [MW/min] | 0,94 | 0,96 | 0,73

## Generadores (hidden)
subarea | values_enersource |  | Tipo | pmax_mw | pmin_mw | pmin_missing | cost_avg_cop_mwh_weighted_pmax | ramp_up_sum_mw_min | ramp_down_sum_mw_min | min_on_max_h | min_off_max_h | n_units | n_resources | offer_codes | resource_names | representative_date | demand_representative_mw | trm_cop_usd | missing_fields | precoferdesp_diario_por_recurso | cost_avg_usd_mwh
SubArea Antioquia | ACPM | Diésel (aceite combustible para motores) | Térmica | 352 | 220 | FALSE | 1389156 | 49.91 | 103.36 | 8 | 2 | 3 | 1 | TSR1 | TERMOSIERRA CC | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TSR1": 1389156.0} | 416.5473
SubArea Antioquia | AGUA | Hidráulica | Hidráulica | 5483 | 1768.1 | FALSE | 589372.204 | 2727.73 | 3014.89 |  |  | 45 | 12 | CLL1, GTPE, GTRG, HMIN, JAGS, LTSJ, PES1, PLYS, PRC2, PRC3, SMI1, SNCR | CARLOS LLERAS, GUATAPE, GUATRON, ESCUELA DE MINAS, JAGUAS, LA TASAJERA, ITUANGO, PLAYAS, PORCE II, PORCE III, SAN MIGUEL, SAN CARLOS | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"CLL1": 80000.01000000001, "GTPE": 709000.0, "GTRG": 752000.0, "HMIN": 80000.0, "JAGS": 1070000.0, "LTSJ": 895000.0, "PES1": 87878.01000000001, "PLYS": 90683.0, "PRC2": 710000.0, "PRC3": 900000.0, "SMI1": 89176.01000000001, "SNCR": 755500.0} | 176.727
SubArea Antioquia | GAS | Gas natural | Térmica | 272 | 110 | FALSE | 1003326 | 13.88 | 13.17 | 6 | 8 | 3 | 1 | TRM1 | TERMOCENTRO CC | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TRM1": 1003326.0} | 300.8537
SubArea Atlantico | GAS | Gas natural | Térmica | 1516 | 726 | FALSE | 914509.5106 | 34.3025 | 26.8 | 72 | 72 | 14 | 5 | TBQ3, TBQ4, TBST, TFL1, TFL4 | BARRANQUILLA 3, BARRANQUILLA 4, TEBSAB CC, FLORES I CC, FLORES 4 CC | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TBQ3": 1097684.0, "TBQ4": 1048522.0, "TBST": 750293.0, "TFL1": 1060979.0, "TFL4": 1110979.0} | 274.2215
SubArea Bogota | AGUA | Hidráulica | Hidráulica | 3056 | 433.2 | FALSE | 207492.7178 | 1116.59 | 1101.8 |  |  | 21 | 6 | 2QEK, CHVR, DVS1, GVIO, PGUG, TUJ1 | SALTO II, CHIVOR, DARIO VALENCIA SAMPER, GUAVIO, PAGUA, TUNJITA | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"2QEK": 90855.0, "CHVR": 87878.02, "DVS1": 90854.0, "GVIO": 90853.01, "PGUG": 690000.0, "TUJ1": 87878.0} | 62.218
SubArea Bogota | CARBON | Carbón | Térmica | 224 | 92 | FALSE | 306049.8616 | 3.54 | 3.49 | 72 | 9 | 4 | 4 | ZPA2, ZPA3, ZPA4, ZPA5 | ZIPAEMG 2, ZIPAEMG 3, ZIPAEMG 4, ZIPAEMG 5 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"ZPA2": 325736.0, "ZPA3": 300949.0, "ZPA4": 312370.0, "ZPA5": 294106.0} | 91.771
SubArea Bolivar | COMBUSTOLEO | Fuel oil, residuo pesado | Térmica | 178 | 90 | FALSE | 1422845.3258 | 1.48 | 1.48 | 72 | 18 | 3 | 3 | CTG1, CTG2, CTG3 | CARTAGENA 1, CARTAGENA 2, CARTAGENA 3 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"CTG1": 1399863.0, "CTG2": 1398206.0, "CTG3": 1463352.0} | 426.6492
SubArea Bolivar | GAS | Gas natural | Térmica | 645 | 385 | FALSE | 692048.8372 | 15.75 | 23.85 | 36 | 15 | 5 | 3 | PRG1, PRG2, TCDT | PROELECTRICA 1, PROELECTRICA 2, TERMOCANDELARIA CC | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"PRG1": 901548.0, "PRG2": 901548.0, "TCDT": 658076.0} | 207.5153
SubArea Bolivar | GLP | Gas licuado de petróleo | Térmica | 52 | 38 | FALSE | 880000 | 3.07 | 3.08 | 4 | 2 | 1 | 1 | TCBE | TERMOCARIBE III 1 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TCBE": 880000.0} | 263.8736
SubArea Boyaca-Casanare | BIOMASA | Bagazo, residuos agrícolas | Térmica | 25 | 17 | FALSE | 237230 | 0.22 | 0.3 | 24 | 12 | 1 | 1 | 4YCN | VILLANUEVA 1 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"4YCN": 237230.0} | 71.1349
SubArea Boyaca-Casanare | CARBON | Carbón | Térmica | 343 | 148 | FALSE | 277718.1603 | 1.73 | 3.12 | 24 | 18 | 4 | 4 | PPA1, PPA2, PPA3, PPA4 | PAIPA 1, PAIPA 2, PAIPA 3, PAIPA 4 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"PPA1": 286480.0, "PPA2": 262762.0, "PPA3": 273885.0, "PPA4": 283959.0} | 83.2756
SubArea Boyaca-Casanare | GAS | Gas natural | Térmica | 186 | 118 | FALSE | 84100.0223 | 42.79 | 43.11 | 12 | 2 | 5 | 5 | TYP1, TYP2, TYP3, TYP4, TYP5 | TERMOYOPAL 1, TERMOYOPAL 2, TERMOYOPAL G3, TERMOYOPAL G4, TERMOYOPAL G5 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TYP1": 84100.01, "TYP2": 84100.02, "TYP3": 84100.03, "TYP4": 84100.0, "TYP5": 84100.04000000001} | 25.2179
SubArea CQR | AGUA | Hidráulica | Hidráulica | 561 | 96 | FALSE | 789024.4152 | 217.69 | 218.33 |  |  | 8 | 3 | ESMR, HMLG, SNFR | ESMERALDA, MIEL I, SAN FRANCISCO | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"ESMR": 90683.02, "HMLG": 1080000.0, "SNFR": 90683.01} | 236.594
SubArea CQR | JET-A1 | Queroseno de aviación | Térmica | 48 | 10 | FALSE | 2695210 | 5.94 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | TDR1 | TERMODORADA 1 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TDR1": 2695210.0} | 808.1759
SubArea Cauca-Narino | AGUA | Hidráulica | Hidráulica | 400 | 0 | FALSE | 810000 | 33.81 | 36.02 |  |  | 2 | 1 | QUI1 | EL QUIMBO | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"QUI1": 810000.0} | 242.8837
SubArea Cerromatoso | CARBON | Carbón | Térmica | 434 | 220 | FALSE | 253749.5899 | 2 | 1.38 | 72 | 72 | 2 | 2 | GE32, GEC3 | GECELCA 32, GECELCA 3 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"GE32": 253295.0, "GEC3": 254498.0} | 76.0884
SubArea Cordoba_Sucre | AGUA | Hidráulica | Hidráulica | 338 | 120 | FALSE | 700000 | 155.67 | 165.66 |  |  | 4 | 1 | URA1 | URRA | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"URA1": 700000.0} | 209.8995
SubArea Cordoba_Sucre | GAS | Gas natural | Térmica | 200 | 88 | FALSE | 1160244 | 23.4 | 29.45 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3ENA | TESORITO | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"3ENA": 1160244.0} | 347.9066
SubArea GCM | CARBON | Carbón | Térmica | 275 | 144 | FALSE | 682656.5455 | 3.28 | 4.26 | 24 | 24 | 2 | 2 | TGJ1, TGJ2 | GUAJIRA 1, GUAJIRA 2 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TGJ1": 623516.0, "TGJ2": 748621.0} | 204.6989
SubArea GCM | COMBUSTOLEO | Fuel oil, residuo pesado | Térmica | 88 | 52 | FALSE | 1135000 | 0.36 | 0.36 | 4 | 1 | 10 | 1 | TRN1 | TERMONORTE | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TRN1": 1135000.0} | 340.337
SubArea Huila-Tolima | AGUA | Hidráulica | Hidráulica | 727 | 202.2 | FALSE | 169003.945 | 132.97 | 151.87 |  |  | 10 | 4 | CHBG, CUC1, MOY1, PRDO | BETANIA, CUCUANA, AMOYA LA ESPERANZA, PRADO | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"CHBG": 90853.0, "CUC1": 95878.0, "MOY1": 89176.0, "PRDO": 1202000.0} | 50.6769
SubArea Norte de Santander | CARBON | Carbón | Térmica | 335 | 134 | FALSE | 228838.209 | 5.57 | 5.57 | 72 | 8 | 2 | 2 | TSJ1, TSJ2 | TASAJERO 1, TASAJERO 2 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TSJ1": 238480.0, "TSJ2": 219480.0} | 68.6186
SubArea Santander | AGUA | Hidráulica | Hidráulica | 819 | 360 | FALSE | 990000 | 51.05 | 52.43 |  |  | 3 | 1 | SOG1 | SOGAMOSO | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"SOG1": 990000.0} | 296.8578
SubArea Santander | GAS | Gas natural | Térmica | 164 | 90 | FALSE | 1237860 | 6.02 | 6.01 | 6 | 2 | 1 | 1 | MRL1 | MERILECTRICA 1 | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"MRL1": 1237860.0} | 371.1802
SubArea Valle | ACPM | Diésel (aceite combustible para motores) | Térmica | 466 | 200 | FALSE | 1564465.3648 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | TEC1, TVL1 | TERMOEMCALI CC, TERMOVALLE CC | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"TEC1": 1533693.0, "TVL1": 1594199.0} | 469.1149
SubArea Valle | AGUA | Hidráulica | Hidráulica | 874 | 154 | FALSE | 1204337.5286 | 378.37 | 388.9 |  |  | 9 | 3 | ALBG, CLMG, SLVJ | ALBAN, CALIMA, SALVAJINA | 2026-07-06 | 10516.6257 | 3334.93 |  | {"ALBG": 1205000.0, "CLMG": 1203000.0, "SLVJ": 1204000.0} | 361.1283
Note on B15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se usa en turbinas de gas industriales que son derivadas de motores aeronáuticos. Por qué aparece en el SIN: algunas térmicas duales pueden quemar gas natural o líquidos. Cuando el gas escasea o su precio sube, cambian a combustible líquido — y el JET-A1 es uno de los disponibles.

## Térmica
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa_sub_min | rampa_sub | rampa_baj_min | rampa_baj | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | Carga_sincronizante_frío | Tiempo_calentamiento_frío | cost_su | cost_sd | combustible | Planta | codigo | Latitud | Longitud
|  | MW | MW | MW/min | MW/h | MW/min | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | MW | h | USD | USD |  |  |  | ° | °
TERMOCENTRO 1 | SubArea Antioquia | 30 | 97 | 5 | 300 | 4.99 | 299.4 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 2 | SubArea Antioquia | 40 | 80 | 5 | 300 | 5.07 | 304.2 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2796.2677 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 3 | SubArea Antioquia | 30 | 77 | 3.88 | 232.8 | 3.11 | 186.6 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5592.5353 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOSIERRA 1 | SubArea Antioquia | 89 | 110 | 42.41 | 2544.6 | 41.41 | 2484.6 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 2 | SubArea Antioquia | 89 | 110 | 2.5 | 150 | 49.25 | 2955 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 3 | SubArea Antioquia | 42 | 132 | 5 | 300 | 12.7 | 762 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
BARRANQUILLA 3 | SubArea Atlantico | 33 | 60 | 0.94 | 56.4 | 0.94 | 56.4 | 0 | 305.8126 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 12232.5025 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 3 | TBQ3
BARRANQUILLA 4 | SubArea Atlantico | 33 | 60 | 1.05 | 63 | 0.96 | 57.6 | 0 | 292.1106 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 11684.4226 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 4 | TBQ4
FLORES 1 GAS | SubArea Atlantico | 45 | 119 | 2 | 120 | 0.5 | 30 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0.75 | 1108.8549 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 1 VAPOR | SubArea Atlantico | 20 | 46 | 1.5 | 90 | 0.1 | 6 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0.75 | 2217.7098 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 2 | SubArea Atlantico | 80 | 120 | 2 | 120 | 0.4 | 24 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 3 | SubArea Atlantico | 60 | 169 | 2 | 120 | 0.77 | 46.2 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 4 | SubArea Atlantico | 40 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
TEBSA 11 | SubArea Atlantico | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 12 | SubArea Atlantico | 50 | 97 | 4.18 | 250.8 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 13 | SubArea Atlantico | 50 | 97 | 4.16 | 249.6 | 4.19 | 251.4 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 14 | SubArea Atlantico | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1 | 60 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 21 | SubArea Atlantico | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.26 | 255.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 22 | SubArea Atlantico | 50 | 97 | 4.32 | 259.2 | 4.53 | 271.8 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 24 | SubArea Atlantico | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1.01 | 60.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
ZIPAEMG 2 | SubArea Bogota | 17 | 36 | 0.68 | 40.8 | 0.71 | 42.6 | 0 | 90.7826 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2360.3466 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 2 | ZPA2
ZIPAEMG 3 | SubArea Bogota | 25 | 63 | 0.98 | 58.8 | 0.91 | 54.6 | 0 | 83.8744 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2180.7352 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 3 | ZPA3
ZIPAEMG 4 | SubArea Bogota | 25 | 64 | 0.93 | 55.8 | 0.93 | 55.8 | 0 | 87.0575 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2263.4939 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 4 | ZPA4
ZIPAEMG 5 | SubArea Bogota | 25 | 63 | 0.95 | 57 | 0.94 | 56.4 | 0 | 81.9673 | 0 | 0 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2131.1494 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 5 | ZPA5
CARTAGENA 1 | SubArea Bolivar | 30 | 52 | 0.73 | 43.8 | 0.73 | 43.8 | 0 | 390.1416 | 0 | 0 | 48 | 18 | 5 | 16 | 31211.3241 | 0 | Combustóleo | CARTAGENA 1 | CTG1
CARTAGENA 2 | SubArea Bolivar | 30 | 60 | 0.75 | 45 | 0.75 | 45 | 0 | 389.6797 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 31174.3797 | 0 | Gas | CARTAGENA 2 | CTG2
CARTAGENA 3 | SubArea Bolivar | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8359 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 32626.8739 | 0 | Gas | CARTAGENA 3 | CTG3
PROELECTRICA 1 | SubArea Bolivar | 42 | 45 | 2.86 | 171.6 | 2.69 | 161.4 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 1 | PRG1
PROELECTRICA 2 | SubArea Bolivar | 42 | 45 | 2.89 | 173.4 | 3.26 | 195.6 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 2 | PRG2
TERMOCANDELARIA CC 1 | SubArea Bolivar | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 2 | SubArea Bolivar | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 3 | SubArea Bolivar | 51 | 197 | 2.5 | 150 | 7.7 | 462 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 11.3 | 3 | 6215.4488 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCARIBE III 1 | SubArea Bolivar | 38 | 50 | 3.07 | 184.2 | 3.08 | 184.8 | 0 | 245.2558 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2452.5583 | 0 | GLP | TERMOCARIBE III | TCBE
PAIPA 1 | SubArea Boyaca-Casanare | 18 | 36 | 0.25 | 15 | 0.48 | 28.8 | 0 | 79.8419 | 0 | 1 | 24 | 18 | 3 | 10 | 2395.2576 | 0 | Carbón | PAIPA 1 | PPA1
PAIPA 2 | SubArea Boyaca-Casanare | 35 | 72 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 73.2317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 2929.2688 | 0 | Carbón | PAIPA 2 | PPA2
PAIPA 3 | SubArea Boyaca-Casanare | 35 | 70 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 76.3317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 3053.2679 | 0 | Carbón | PAIPA 3 | PPA3
PAIPA 4 | SubArea Boyaca-Casanare | 60 | 165 | 0.5 | 30 | 0.7 | 42 | 0 | 66.5978 | 0 | 1 | 24 | 1 | 8 | 9 | 4795.0436 | 0 | Carbón | PAIPA 4 | PPA4
TERMOYOPAL 1 | SubArea Boyaca-Casanare | 6 | 8 | 5 | 300 | 5 | 300 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 1 | TYP1
TERMOYOPAL 2 | SubArea Boyaca-Casanare | 22 | 28 | 7.5 | 450 | 7.5 | 450 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 2 | TYP2
TERMOYOPAL G3 | SubArea Boyaca-Casanare | 30 | 50 | 11.82 | 709.2 | 11.85 | 711 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G3 | TYP3
TERMOYOPAL G4 | SubArea Boyaca-Casanare | 30 | 50 | 10.13 | 607.8 | 10.42 | 625.2 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G4 | TYP4
TERMOYOPAL G5 | SubArea Boyaca-Casanare | 30 | 50 | 8.34 | 500.4 | 8.34 | 500.4 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G5 | TYP5
VILLANUEVA 1 | SubArea Boyaca-Casanare | 17 | 25 | 0.22 | 13.2 | 0.3 | 18 | 0 | 66.116 | 0 | 1 | 24 | 12 | 4 | 9 | 2380.1744 | 0 | Biomasa | VILLANUEVA | 4YCN
GECELCA 3 | SubArea Cerromatoso | 90 | 164 | 1 | 60 | 0.57 | 34.2 | 0 | 70.9285 | 0 | 1 | 72 | 72 | 5.5 | 10 | 3901.0699 | 0 | Carbón | GECELCA 3 | GEC3
GECELCA 32 | SubArea Cerromatoso | 130 | 270 | 1 | 60 | 0.81 | 48.6 | 0 | 72.2766 | 0 | 1 | 72 | 72 | 9 | 10 | 6504.8954 | 0 | Carbón | GECELCA 32 | GE32
TESORITO 1 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 10 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 11 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 2 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 3 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.08 | 124.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 4 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.16 | 129.6 | 2.71 | 162.6 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 5 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.04 | 122.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 6 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.11 | 126.6 | 2.77 | 166.2 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 7 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.1 | 126 | 2.58 | 154.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 8 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.09 | 125.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 9 | SubArea Cordoba_Sucre | 8 | 19 | 2.12 | 127.2 | 2.69 | 161.4 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TERMODORADA 1 | SubArea CQR | 10 | 47 | 5.94 | 356.4 | 5.8 | 348 | 0 | 751.1545 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.25 | 281.6829 | 0 | ACPM | TERMODORADA 1 | TDR1
GUAJIRA 1 | SubArea GCM | 72 | 145 | 2.23 | 133.8 | 2.82 | 169.2 | 0 | 173.7738 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 20852.8549 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 1 | TGJ1
GUAJIRA 2 | SubArea GCM | 72 | 130 | 1.05 | 63 | 1.44 | 86.4 | 0 | 208.6405 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 25036.8636 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 2 | TGJ2
TERMONORTE 1 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 10 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 2 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 3 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 4 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 5 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 6 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 7 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 8 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 9 | SubArea GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TASAJERO 1 | SubArea Norte de Santander | 68 | 165 | 4 | 240 | 4 | 240 | 0 | 66.4643 | 0 | 1 | 72 | 3 | 8 | 12 | 6380.5757 | 0 | Carbón | TASAJERO 1 | TSJ1
TASAJERO 2 | SubArea Norte de Santander | 66 | 170 | 1.57 | 94.2 | 1.57 | 94.2 | 0 | 61.169 | 0 | 1 | 72 | 8 | 9 | 10 | 5505.2131 | 0 | Carbón | TASAJERO 2 | TSJ2
MERILECTRICA 1 | SubArea Santander | 90 | 164 | 6.02 | 361.2 | 6.01 | 360.6 | 0 | 344.9913 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.5 | 0.4 | 620.9844 | 0 | Gas | MERILECTRICA 1 | MRL1
TERMOEMCALI 1 GAS | SubArea Valle | 80 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOEMCALI 1 VAPOR | SubArea Valle | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOVALLE 1 GAS | SubArea Valle | 65 | 160 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0.75 | 1332.9089 | 0 | Gas | TERMOVALLE CC | TVL1
TERMOVALLE 1 VAPOR | SubArea Valle | 35 | 74 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0.75 | 3332.2722 | 0 | ACPM | TERMOVALLE CC | TVL1
u_init | Predidas el dia anterior a la simulación; hora 24
2QBW | #N/A | 2QBW
2QRL | #N/A
2QV2 | #N/A
2S6S | #N/A
2S6U | #N/A
2S78 | #N/A
2S8I | #N/A
2S8N | #N/A
2S8S | #N/A
2S8U | #N/A
2S9L | #N/A
2SDR | #N/A
2SI1 | #N/A
2SS2 | #N/A
2SW1 | #N/A
2T1L | #N/A
2T4P | #N/A
2T7D | #N/A
2TUT | #N/A
2TUV | #N/A
2U1G | #N/A
2U8Y | #N/A
2U91 | #N/A
2U93 | #N/A
2UP2 | #N/A
2UPD | #N/A
2UPF | #N/A
2UPJ | #N/A
2UX3 | #N/A
2V25 | #N/A
2V5G | #N/A
2WC5 | #N/A
2XXR | #N/A
2YB9 | #N/A
2YIR | #N/A
2YNA | #N/A
2ZCF | #N/A
3AFQ | #N/A
3AQP | #N/A
3AXV | #N/A
3C4V | #N/A
3CG9 | #N/A
3E9I | #N/A
3EE4 | #N/A
3EXH | #N/A
3GJU | #N/A
3HDE | #N/A
3HDG | #N/A
3IRZ | #N/A
3KLQ | #N/A
3NNZ | #N/A
3Q89 | #N/A
3Q99 | #N/A
4T6C | #N/A
4UK6 | #N/A
4YCN | VILLANUEVA
5F71 | #N/A
5SEF | #N/A
AFR1 | #N/A
ALBG | #N/A
ALTG | #N/A
AMF1 | #N/A
ASN1 | #N/A
AYR1 | #N/A
BAR1 | #N/A
BLL3 | #N/A
BLM1 | #N/A
BSQ1 | #N/A
CAS1 | #N/A
CCN1 | #N/A
CGM1 | #N/A
CHBG | BETANIA
CHVR | CHIVOR
CIP1 | #N/A
CIS1 | #N/A
CLDR | #N/A
CLL1 | CARLOS LLERAS
CMN1 | #N/A
COE1 | #N/A
CQT1 | #N/A
CRC1 | #N/A
CSC1 | #N/A
CUC1 | CUCUANA
CUR1 | #N/A
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER
ESMR | ESMERALDA
FLRD | #N/A
GE32 | GECELCA 32
GEC3 | GECELCA 3
GQA1 | #N/A
GTPE | GUATAPE
GTRG | #N/A
GVIO | GUAVIO
HMIN | ESCUELA DE MINAS
HMLG | MIEL I
HMO1 | #N/A
HRD1 | #N/A
INC1 | #N/A
INS1 | #N/A
IRG1 | #N/A
LCS1 | #N/A
LMR1 | #N/A
LPLO | #N/A
MIR1 | #N/A
MNC1 | #N/A
MND1 | #N/A
MNT1 | #N/A
MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA
NIM1 | #N/A
NQU1 | #N/A
OVJ1 | #N/A
PES1 | ITUANGO
PGUG | #N/A
PJR1 | #N/A
PLM1 | #N/A
PLU1 | #N/A
PLYS | PLAYAS
PMR1 | #N/A
PPA1 | PAIPA 1
PPA2 | PAIPA 2
PPA3 | PAIPA 3
PPA4 | PAIPA 4
PRC2 | PORCE II
PRC3 | PORCE III
PRD4 | #N/A
PST1 | #N/A
PTA1 | #N/A
PTC1 | #N/A
PTG1 | #N/A
QUI1 | EL QUIMBO
RBB1 | #N/A
RCIO | #N/A
RCL1 | #N/A
RFR1 | #N/A
RFR2 | #N/A
RGR1 | #N/A
RMR1 | #N/A
RMYO | #N/A
RPD1 | #N/A
RPL1 | #N/A
SBA1 | #N/A
SFC1 | #N/A
SJM1 | #N/A
SJN1 | #N/A
SLV1 | #N/A
SLVJ | SALVAJINA
SMI1 | SAN MIGUEL
SNC1 | #N/A
SNCR | SAN CARLOS
SNS1 | #N/A
SOG1 | SOGAMOSO
SPY1 | #N/A
STG1 | #N/A
SUV1 | #N/A
TBST | TEBSAB CC
TCDT | TERMOCANDELARIA CC
TFL1 | FLORES I CC
TFL4 | FLORES 4 CC
TGJ1 | GUAJIRA 1
TGJ2 | GUAJIRA 2
TMS1 | #N/A
TRN1 | TERMONORTE
TSJ1 | TASAJERO 1
TSJ2 | TASAJERO 2
TUJ1 | TUNJITA
TYP1 | TERMOYOPAL 1
TYP2 | TERMOYOPAL 2
URA1 | URRA
VNTA | #N/A
ZPA2 | ZIPAEMG 2
ZPA3 | ZIPAEMG 3
ZPA4 | ZIPAEMG 4
Note on J3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: XM publica un solo número por planta y por día: el precio de oferta de despacho, en COP/MWh. No publica una curva de costos.

## Hidraulica_01 (hidden)
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini. | [8 empty] | 0.59731
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | Planta | codigo | Latitud | Longitud
|  | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | hm3 | hm3 | m3/s | $/MWh | MW |  |  | ° | °
CARLOS LLERAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 39 | 0 | 32.3705 | 1,2048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.6 | CARLOS LLERAS | CLL1
CARLOS LLERAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 39 | 0 | 32.3705 | 1,2048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.6 | CARLOS LLERAS | CLL1
ESCUELA DE MINAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 19 | 0 | 11.8528 | 1,603 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | ESCUELA DE MINAS | HMIN
ESCUELA DE MINAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 18 | 0 | 11.2289 | 1,603 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | ESCUELA DE MINAS | HMIN
ESCUELA DE MINAS 3 | SubArea Antioquia | 0 | 18 | 0 | 11.2289 | 1,603 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | ESCUELA DE MINAS | HMIN
GUADALUPE 31 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4,6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 32 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4,6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 33 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4,6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 34 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4,6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 35 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4,6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 36 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4,6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 41 | SubArea Antioquia | 0 | 75 | 0 | 20.5463 | 3,6503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | GUADALUPE IV | 0
GUADALUPE 42 | SubArea Antioquia | 0 | 75 | 0 | 20.5463 | 3,6503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | GUADALUPE IV | 0
GUADALUPE 43 | SubArea Antioquia | 0 | 75 | 0 | 20.5463 | 3,6503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | GUADALUPE IV | 0
GUATAPE 1 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7,2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 2 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7,2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 3 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7,2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 4 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7,2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 5 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7,2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 6 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7,2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 7 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7,2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 8 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7,2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
ITUANGO 1 | SubArea Antioquia | 0 | 300 | 0 | 173.7921 | 1,7262 | 0 | 1.299 | 1299 | 0 |  | 154 | ITUANGO | PES1
ITUANGO 2 | SubArea Antioquia | 0 | 300 | 0 | 173.7921 | 1,7262 | 0 | 1.299 | 1299 | 0 |  | 154 | ITUANGO | PES1
ITUANGO 3 | SubArea Antioquia | 0 | 300 | 0 | 173.7921 | 1,7262 | 0 | 1.299 | 1299 | 0 |  | 154 | ITUANGO | PES1
ITUANGO 4 | SubArea Antioquia | 0 | 300 | 0 | 173.7921 | 1,7262 | 0 | 1.299 | 1299 | 0 |  | 154 | ITUANGO | PES1
JAGUAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 85 | 0 | 36.0307 | 2,3591 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | JAGUAS | JAGS
JAGUAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 85 | 0 | 36.0307 | 2,3591 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | JAGUAS | JAGS
LA TASAJERA 1 | SubArea Antioquia | 0 | 102 | 0 | 13.0517 | 7,8151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | LA TASAJERA | LTSJ
LA TASAJERA 2 | SubArea Antioquia | 0 | 102 | 0 | 13.0517 | 7,8151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | LA TASAJERA | LTSJ
LA TASAJERA 3 | SubArea Antioquia | 0 | 102 | 0 | 13.0517 | 7,8151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | LA TASAJERA | LTSJ
PLAYAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 69 | 0 | 39.8706 | 1,7306 | 0 | 19,57 | 19.57 | 0 |  | 49 | PLAYAS | PLYS
PLAYAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 69 | 0 | 39.8706 | 1,7306 | 0 | 19,57 | 19.57 | 0 |  | 49 | PLAYAS | PLYS
PLAYAS 3 | SubArea Antioquia | 0 | 69 | 0 | 39.8706 | 1,7306 | 0 | 19,57 | 19.57 | 0 |  | 49 | PLAYAS | PLYS
PORCE II 1 | SubArea Antioquia | 0 | 135 | 0 | 62.9899 | 2,1432 | 0 | 38,79 | 38.79 | 0 |  | 75 | PORCE II | PRC2
PORCE II 2 | SubArea Antioquia | 0 | 135 | 0 | 62.9899 | 2,1432 | 0 | 38,79 | 38.79 | 0 |  | 75 | PORCE II | PRC2
PORCE II 3 | SubArea Antioquia | 0 | 135 | 0 | 62.9899 | 2,1432 | 0 | 38,79 | 38.79 | 0 |  | 75 | PORCE II | PRC2
PORCE III 1 | SubArea Antioquia | 0 | 180 | 0 | 58.8101 | 3,0607 | 0 | 29,45 | 29.45 | 0 |  | 125 | PORCE III | PRC3
PORCE III 2 | SubArea Antioquia | 0 | 180 | 0 | 58.8101 | 3,0607 | 0 | 29,45 | 29.45 | 0 |  | 125 | PORCE III | PRC3
PORCE III 3 | SubArea Antioquia | 0 | 180 | 0 | 58.8101 | 3,0607 | 0 | 29,45 | 29.45 | 0 |  | 125 | PORCE III | PRC3
PORCE III 4 | SubArea Antioquia | 0 | 190 | 0 | 62.0773 | 3,0607 | 0 | 29,45 | 29.45 | 0 |  | 125 | PORCE III | PRC3
SAN CARLOS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5,3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5,3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 3 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5,3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 4 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5,3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 5 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5,3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 6 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5,3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 7 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5,3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 8 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5,3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN MIGUEL 1 | SubArea Antioquia | 0 | 25 | 0 | 16.7414 | 1,4933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.45 | SAN MIGUEL | SMI1
SAN MIGUEL 2 | SubArea Antioquia | 0 | 25 | 0 | 16.7414 | 1,4933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.45 | SAN MIGUEL | SMI1
TRONERAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 20 | 0 | 30.1523 | 0,6633 | 0 | 8,45 | 8.45 | 0 |  | 1 | TRONERAS | 0
TRONERAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 20 | 0 | 30.1523 | 0,6633 | 0 | 8,45 | 8.45 | 0 |  | 0 | TRONERAS | 0
CHIVOR 1 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6,9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 2 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6,9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 3 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6,9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 4 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6,9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 5 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6,9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 6 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6,9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 7 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6,9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 8 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6,9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
DARIO VALENCIA SAMPER 1 | SubArea Bogota | 0 | 50 | 0 | 6.2729 | 7,9708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
DARIO VALENCIA SAMPER 2 | SubArea Bogota | 0 | 50 | 0 | 6.2729 | 7,9708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
DARIO VALENCIA SAMPER 5 | SubArea Bogota | 0 | 50 | 0 | 6.2729 | 7,9708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
GUAVIO 1 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9,8457 | 0 | 18,47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
GUAVIO 2 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9,8457 | 0 | 18,47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
GUAVIO 3 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9,8457 | 0 | 18,47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
GUAVIO 4 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9,8457 | 0 | 18,47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
GUAVIO 5 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9,8457 | 0 | 18,47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
LA GUACA 1 | SubArea Bogota | 0 | 108 | 0 | 12.4737 | 8,6582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | LA GUACA | 0
LA GUACA 2 | SubArea Bogota | 0 | 108 | 0 | 12.4737 | 8,6582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | LA GUACA | 0
LA GUACA 3 | SubArea Bogota | 0 | 108 | 0 | 12.4737 | 8,6582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | LA GUACA | 0
PARAISO 1 | SubArea Bogota | 0 | 92 | 0 | 12.4788 | 7,3725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | PARAISO | 0
PARAISO 2 | SubArea Bogota | 0 | 92 | 0 | 12.4788 | 7,3725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | PARAISO | 0
PARAISO 3 | SubArea Bogota | 0 | 92 | 0 | 12.4788 | 7,3725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | PARAISO | 0
SALTO II 2 | SubArea Bogota | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3,3736 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | SALTO II | 2QEK
TUNJITA 1 | SubArea Bogota | 0 | 10 | 0 | 4.056 | 2,4655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1 | TUNJITA | TUJ1
TUNJITA 2 | SubArea Bogota | 0 | 9 | 0 | 3.6504 | 2,4655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1 | TUNJITA | TUJ1
EL QUIMBO 1 | SubArea Cauca-Narino | 0 | 200 | 0 | 181.7356 | 1,1005 | 0 | 453,72 | 453.72 | 0 |  | 0 | EL QUIMBO | QUI1
EL QUIMBO 2 | SubArea Cauca-Narino | 0 | 200 | 0 | 181.7356 | 1,1005 | 0 | 453,72 | 453.72 | 0 |  | 0 | EL QUIMBO | QUI1
URRA 1 | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 83 | 0 | 174.5164 | 0,4756 | 0 | 354,01 | 354.01 | 0 |  | 30 | URRA | URA1
URRA 2 | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 85 | 0 | 178.7216 | 0,4756 | 0 | 354,01 | 354.01 | 0 |  | 30 | URRA | URA1
URRA 3 | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 85 | 0 | 178.7216 | 0,4756 | 0 | 354,01 | 354.01 | 0 |  | 30 | URRA | URA1
URRA 4 | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 85 | 0 | 178.7216 | 0,4756 | 0 | 354,01 | 354.01 | 0 |  | 30 | URRA | URA1
ESMERALDA 1 | SubArea CQR | 0 | 15 | 0 | 11.4199 | 1,3135 | 0 | 67,7 | 67.7 | 0 |  | 0 | ESMERALDA | ESMR
ESMERALDA 2 | SubArea CQR | 0 | 15 | 0 | 11.4199 | 1,3135 | 0 | 67,7 | 67.7 | 0 |  | 0 | ESMERALDA | ESMR
MIEL I 1 | SubArea CQR | 0 | 132 | 0 | 63.8514 | 2,0673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | MIEL I | HMLG
MIEL I 2 | SubArea CQR | 0 | 132 | 0 | 63.8514 | 2,0673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | MIEL I | HMLG
MIEL I 3 | SubArea CQR | 0 | 132 | 0 | 63.8514 | 2,0673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | MIEL I | HMLG
SAN FRANCISCO 1 | SubArea CQR | 0 | 45 | 0 | 28.5153 | 1,5781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | SAN FRANCISCO | SNFR
SAN FRANCISCO 2 | SubArea CQR | 0 | 45 | 0 | 28.5153 | 1,5781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | SAN FRANCISCO | SNFR
SAN FRANCISCO 3 | SubArea CQR | 0 | 45 | 0 | 28.5153 | 1,5781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | SAN FRANCISCO | SNFR
AMOYA LA ESPERANZA 1 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 40 | 0 | 8.2399 | 4,8544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
AMOYA LA ESPERANZA 2 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 40 | 0 | 8.2399 | 4,8544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
BETANIA 1 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 180 | 0 | 305.3435 | 0,5895 | 0 | 448,19 | 448.19 | 0 |  | 60 | BETANIA | CHBG
BETANIA 2 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 180 | 0 | 305.3435 | 0,5895 | 0 | 448,19 | 448.19 | 0 |  | 60 | BETANIA | CHBG
BETANIA 3 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 180 | 0 | 305.3435 | 0,5895 | 0 | 448,19 | 448.19 | 0 |  | 60 | BETANIA | CHBG
CUCUANA 1 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 28 | 0 | 4.7078 | 5,9476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | CUCUANA | CUC1
CUCUANA 2 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 28 | 0 | 4.7078 | 5,9476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | CUCUANA | CUC1
PRADO 1 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 17 | 0 | 34.116 | 0,4983 | 0 | 327,82 | 327.82 | 0 |  | 1 | PRADO | PRDO
PRADO 2 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 17 | 0 | 34.116 | 0,4983 | 0 | 327,82 | 327.82 | 0 |  | 1 | PRADO | PRDO
PRADO 3 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 17 | 0 | 34.116 | 0,4983 | 0 | 327,82 | 327.82 | 0 |  | 1 | PRADO | PRDO
SOGAMOSO 1 | SubArea Santander | 0 | 273 | 0 | 195.4048 | 1,3971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | SOGAMOSO | SOG1
SOGAMOSO 2 | SubArea Santander | 0 | 273 | 0 | 195.4048 | 1,3971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | SOGAMOSO | SOG1
SOGAMOSO 3 | SubArea Santander | 0 | 273 | 0 | 195.4048 | 1,3971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | SOGAMOSO | SOG1
ALTO ANCHICAYA 1 | SubArea Valle | 0 | 115 | 0 | 32.771 | 3,5092 | 0 | 6,32 | 6.32 | 0 |  | 30 | ALTO ANCHICAYA | 0
ALTO ANCHICAYA 2 | SubArea Valle | 0 | 120 | 0 | 34.1958 | 3,5092 | 0 | 6,32 | 6.32 | 0 |  | 30 | ALTO ANCHICAYA | 0
ALTO ANCHICAYA 3 | SubArea Valle | 0 | 120 | 0 | 34.1958 | 3,5092 | 0 | 6,32 | 6.32 | 0 |  | 30 | ALTO ANCHICAYA | 0
BAJO ANCHICAYA 1 | SubArea Valle | 0 | 12 | 0 | 20.3218 | 0,5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | BAJO ANCHICAYA | 0
BAJO ANCHICAYA 2 | SubArea Valle | 0 | 12 | 0 | 20.3218 | 0,5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | BAJO ANCHICAYA | 0
BAJO ANCHICAYA 3 | SubArea Valle | 0 | 24 | 0 | 40.6435 | 0,5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | BAJO ANCHICAYA | 0
BAJO ANCHICAYA 4 | SubArea Valle | 0 | 24 | 0 | 40.6435 | 0,5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | BAJO ANCHICAYA | 0
CALIMA 1 | SubArea Valle | 0 | 33 | 0 | 16.6962 | 1,9765 | 0 | 104,36 | 104.36 | 0 |  | 16 | CALIMA | CLMG
CALIMA 2 | SubArea Valle | 0 | 33 | 0 | 16.6962 | 1,9765 | 0 | 104,36 | 104.36 | 0 |  | 16 | CALIMA | CLMG
CALIMA 3 | SubArea Valle | 0 | 33 | 0 | 16.6962 | 1,9765 | 0 | 104,36 | 104.36 | 0 |  | 16 | CALIMA | CLMG
CALIMA 4 | SubArea Valle | 0 | 33 | 0 | 16.6962 | 1,9765 | 0 | 104,36 | 104.36 | 0 |  | 16 | CALIMA | CLMG
SALVAJINA 1 | SubArea Valle | 0 | 125 | 0 | 145.1632 | 0,8611 | 0 | 91,45 | 91.45 | 0 |  | 30 | SALVAJINA | SLVJ
SALVAJINA 2 | SubArea Valle | 0 | 95 | 0 | 110.324 | 0,8611 | 0 | 91,45 | 91.45 | 0 |  | 30 | SALVAJINA | SLVJ
SALVAJINA 3 | SubArea Valle | 0 | 95 | 0 | 110.324 | 0,8611 | 0 | 91,45 | 91.45 | 0 |  | 30 | SALVAJINA | SLVJ
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmin / eta
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmax / eta
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: η = eficiencia
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0 = filo de agua Unidades en PARATEC en Mm3 =hm3 1 hm3=(100 m)3=100×100×100=1000000 m3=1 Mm3
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinit=Vmin+%llenado​×(Vmax−Vmin) %llenado​=CapaUtilDiarMasaVoluUtilDiarMasa​

## Hidraulica_02 (hidden)
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses |  |  |  |  | Fecha | 2026-07-06
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | Planta | codigo | Latitud | Longitud
|  | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | hm3 | hm3 | m3/s | $/MWh | MW |  |  | ° | °
CARLOS LLERAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 39 | 0 | 32.3705 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.6 | CARLOS LLERAS | CLL1
CARLOS LLERAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 39 | 0 | 32.3705 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.6 | CARLOS LLERAS | CLL1
ESCUELA DE MINAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 19 | 0 | 11.8528 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | ESCUELA DE MINAS | HMIN
ESCUELA DE MINAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 18 | 0 | 11.2289 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | ESCUELA DE MINAS | HMIN
ESCUELA DE MINAS 3 | SubArea Antioquia | 0 | 18 | 0 | 11.2289 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | ESCUELA DE MINAS | HMIN
GUADALUPE 31 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 32 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 33 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 34 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 35 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 36 | SubArea Antioquia | 0 | 45 | 0 | 9.7498 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUADALUPE III | 0
GUADALUPE 41 | SubArea Antioquia | 0 | 75 | 0 | 20.5463 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | GUADALUPE IV | 0
GUADALUPE 42 | SubArea Antioquia | 0 | 75 | 0 | 20.5463 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | GUADALUPE IV | 0
GUADALUPE 43 | SubArea Antioquia | 0 | 75 | 0 | 20.5463 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | GUADALUPE IV | 0
GUATAPE 1 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 2 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 3 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 4 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 5 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 6 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 7 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
GUATAPE 8 | SubArea Antioquia | 0 | 70 | 0 | 9.6976 | 7.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | GUATAPE | GTPE
ITUANGO 1 | SubArea Antioquia | 0 | 300 | 0 | 173.7921 | 1.7262 | 0 | 1299 | 1299 | 0 |  | 154 | ITUANGO | PES1
ITUANGO 2 | SubArea Antioquia | 0 | 300 | 0 | 173.7921 | 1.7262 | 0 | 1299 | 1299 | 0 |  | 154 | ITUANGO | PES1
ITUANGO 3 | SubArea Antioquia | 0 | 300 | 0 | 173.7921 | 1.7262 | 0 | 1299 | 1299 | 0 |  | 154 | ITUANGO | PES1
ITUANGO 4 | SubArea Antioquia | 0 | 300 | 0 | 173.7921 | 1.7262 | 0 | 1299 | 1299 | 0 |  | 154 | ITUANGO | PES1
JAGUAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 85 | 0 | 36.0307 | 2.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | JAGUAS | JAGS
JAGUAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 85 | 0 | 36.0307 | 2.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | JAGUAS | JAGS
LA TASAJERA 1 | SubArea Antioquia | 0 | 102 | 0 | 13.0517 | 7.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | LA TASAJERA | LTSJ
LA TASAJERA 2 | SubArea Antioquia | 0 | 102 | 0 | 13.0517 | 7.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | LA TASAJERA | LTSJ
LA TASAJERA 3 | SubArea Antioquia | 0 | 102 | 0 | 13.0517 | 7.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | LA TASAJERA | LTSJ
PLAYAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 69 | 0 | 39.8706 | 1.7306 | 0 | 19.57 | 19.57 | 0 |  | 49 | PLAYAS | PLYS
PLAYAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 69 | 0 | 39.8706 | 1.7306 | 0 | 19.57 | 19.57 | 0 |  | 49 | PLAYAS | PLYS
PLAYAS 3 | SubArea Antioquia | 0 | 69 | 0 | 39.8706 | 1.7306 | 0 | 19.57 | 19.57 | 0 |  | 49 | PLAYAS | PLYS
PORCE II 1 | SubArea Antioquia | 0 | 135 | 0 | 62.9899 | 2.1432 | 0 | 38.79 | 38.79 | 0 |  | 75 | PORCE II | PRC2
PORCE II 2 | SubArea Antioquia | 0 | 135 | 0 | 62.9899 | 2.1432 | 0 | 38.79 | 38.79 | 0 |  | 75 | PORCE II | PRC2
PORCE II 3 | SubArea Antioquia | 0 | 135 | 0 | 62.9899 | 2.1432 | 0 | 38.79 | 38.79 | 0 |  | 75 | PORCE II | PRC2
PORCE III 1 | SubArea Antioquia | 0 | 180 | 0 | 58.8101 | 3.0607 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 |  | 125 | PORCE III | PRC3
PORCE III 2 | SubArea Antioquia | 0 | 180 | 0 | 58.8101 | 3.0607 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 |  | 125 | PORCE III | PRC3
PORCE III 3 | SubArea Antioquia | 0 | 180 | 0 | 58.8101 | 3.0607 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 |  | 125 | PORCE III | PRC3
PORCE III 4 | SubArea Antioquia | 0 | 190 | 0 | 62.0773 | 3.0607 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 |  | 125 | PORCE III | PRC3
SAN CARLOS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 3 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 4 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 5 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 6 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 7 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN CARLOS 8 | SubArea Antioquia | 0 | 155 | 0 | 28.7048 | 5.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | SAN CARLOS | SNCR
SAN MIGUEL 1 | SubArea Antioquia | 0 | 25 | 0 | 16.7414 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.45 | SAN MIGUEL | SMI1
SAN MIGUEL 2 | SubArea Antioquia | 0 | 25 | 0 | 16.7414 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.45 | SAN MIGUEL | SMI1
TRONERAS 1 | SubArea Antioquia | 0 | 20 | 0 | 30.1523 | 0.6633 | 0 | 8.45 | 8.45 | 0 |  | 1 | TRONERAS | 0
TRONERAS 2 | SubArea Antioquia | 0 | 20 | 0 | 30.1523 | 0.6633 | 0 | 8.45 | 8.45 | 0 |  | 0 | TRONERAS | 0
CHIVOR 1 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 2 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 3 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 4 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 5 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 6 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 7 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
CHIVOR 8 | SubArea Bogota | 0 | 125 | 0 | 17.8998 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | CHIVOR | CHVR
DARIO VALENCIA SAMPER 1 | SubArea Bogota | 0 | 50 | 0 | 6.2729 | 7.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
DARIO VALENCIA SAMPER 2 | SubArea Bogota | 0 | 50 | 0 | 6.2729 | 7.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
DARIO VALENCIA SAMPER 5 | SubArea Bogota | 0 | 50 | 0 | 6.2729 | 7.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
GUAVIO 1 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9.8457 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
GUAVIO 2 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9.8457 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
GUAVIO 3 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9.8457 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
GUAVIO 4 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9.8457 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
GUAVIO 5 | SubArea Bogota | 0 | 250 | 0 | 25.3918 | 9.8457 | 0 | 18.47 | 18.47 | 0 |  | 60 | GUAVIO | GVIO
LA GUACA 1 | SubArea Bogota | 0 | 108 | 0 | 12.4737 | 8.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | LA GUACA | 0
LA GUACA 2 | SubArea Bogota | 0 | 108 | 0 | 12.4737 | 8.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | LA GUACA | 0
LA GUACA 3 | SubArea Bogota | 0 | 108 | 0 | 12.4737 | 8.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | LA GUACA | 0
PARAISO 1 | SubArea Bogota | 0 | 92 | 0 | 12.4788 | 7.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | PARAISO | 0
PARAISO 2 | SubArea Bogota | 0 | 92 | 0 | 12.4788 | 7.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | PARAISO | 0
PARAISO 3 | SubArea Bogota | 0 | 92 | 0 | 12.4788 | 7.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34 | PARAISO | 0
SALTO II 2 | SubArea Bogota | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | SALTO II | 2QEK
TUNJITA 1 | SubArea Bogota | 0 | 10 | 0 | 4.056 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1 | TUNJITA | TUJ1
TUNJITA 2 | SubArea Bogota | 0 | 9 | 0 | 3.6504 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1 | TUNJITA | TUJ1
EL QUIMBO 1 | SubArea Cauca-Narino | 0 | 200 | 0 | 181.7356 | 1.1005 | 0 | 453.72 | 453.72 | 0 |  | 0 | EL QUIMBO | QUI1
EL QUIMBO 2 | SubArea Cauca-Narino | 0 | 200 | 0 | 181.7356 | 1.1005 | 0 | 453.72 | 453.72 | 0 |  | 0 | EL QUIMBO | QUI1
URRA 1 | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 83 | 0 | 174.5164 | 0.4756 | 0 | 354.01 | 354.01 | 0 |  | 30 | URRA | URA1
URRA 2 | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 85 | 0 | 178.7216 | 0.4756 | 0 | 354.01 | 354.01 | 0 |  | 30 | URRA | URA1
URRA 3 | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 85 | 0 | 178.7216 | 0.4756 | 0 | 354.01 | 354.01 | 0 |  | 30 | URRA | URA1
URRA 4 | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 85 | 0 | 178.7216 | 0.4756 | 0 | 354.01 | 354.01 | 0 |  | 30 | URRA | URA1
ESMERALDA 1 | SubArea CQR | 0 | 15 | 0 | 11.4199 | 1.3135 | 0 | 67.7 | 67.7 | 0 |  | 0 | ESMERALDA | ESMR
ESMERALDA 2 | SubArea CQR | 0 | 15 | 0 | 11.4199 | 1.3135 | 0 | 67.7 | 67.7 | 0 |  | 0 | ESMERALDA | ESMR
MIEL I 1 | SubArea CQR | 0 | 132 | 0 | 63.8514 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | MIEL I | HMLG
MIEL I 2 | SubArea CQR | 0 | 132 | 0 | 63.8514 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | MIEL I | HMLG
MIEL I 3 | SubArea CQR | 0 | 132 | 0 | 63.8514 | 2.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | MIEL I | HMLG
SAN FRANCISCO 1 | SubArea CQR | 0 | 45 | 0 | 28.5153 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | SAN FRANCISCO | SNFR
SAN FRANCISCO 2 | SubArea CQR | 0 | 45 | 0 | 28.5153 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | SAN FRANCISCO | SNFR
SAN FRANCISCO 3 | SubArea CQR | 0 | 45 | 0 | 28.5153 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | SAN FRANCISCO | SNFR
AMOYA LA ESPERANZA 1 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 40 | 0 | 8.2399 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
AMOYA LA ESPERANZA 2 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 40 | 0 | 8.2399 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.6 | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
BETANIA 1 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 180 | 0 | 305.3435 | 0.5895 | 0 | 448.19 | 448.19 | 0 |  | 60 | BETANIA | CHBG
BETANIA 2 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 180 | 0 | 305.3435 | 0.5895 | 0 | 448.19 | 448.19 | 0 |  | 60 | BETANIA | CHBG
BETANIA 3 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 180 | 0 | 305.3435 | 0.5895 | 0 | 448.19 | 448.19 | 0 |  | 60 | BETANIA | CHBG
CUCUANA 1 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 28 | 0 | 4.7078 | 5.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | CUCUANA | CUC1
CUCUANA 2 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 28 | 0 | 4.7078 | 5.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | CUCUANA | CUC1
PRADO 1 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 17 | 0 | 34.116 | 0.4983 | 0 | 327.82 | 327.82 | 0 |  | 1 | PRADO | PRDO
PRADO 2 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 17 | 0 | 34.116 | 0.4983 | 0 | 327.82 | 327.82 | 0 |  | 1 | PRADO | PRDO
PRADO 3 | SubArea Huila-Tolima | 0 | 17 | 0 | 34.116 | 0.4983 | 0 | 327.82 | 327.82 | 0 |  | 1 | PRADO | PRDO
SOGAMOSO 1 | SubArea Santander | 0 | 273 | 0 | 195.4048 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | SOGAMOSO | SOG1
SOGAMOSO 2 | SubArea Santander | 0 | 273 | 0 | 195.4048 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | SOGAMOSO | SOG1
SOGAMOSO 3 | SubArea Santander | 0 | 273 | 0 | 195.4048 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | SOGAMOSO | SOG1
ALTO ANCHICAYA 1 | SubArea Valle | 0 | 115 | 0 | 32.771 | 3.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | ALTO ANCHICAYA | 0
ALTO ANCHICAYA 2 | SubArea Valle | 0 | 120 | 0 | 34.1958 | 3.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | ALTO ANCHICAYA | 0
ALTO ANCHICAYA 3 | SubArea Valle | 0 | 120 | 0 | 34.1958 | 3.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | ALTO ANCHICAYA | 0
BAJO ANCHICAYA 1 | SubArea Valle | 0 | 12 | 0 | 20.3218 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | BAJO ANCHICAYA | 0
BAJO ANCHICAYA 2 | SubArea Valle | 0 | 12 | 0 | 20.3218 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | BAJO ANCHICAYA | 0
BAJO ANCHICAYA 3 | SubArea Valle | 0 | 24 | 0 | 40.6435 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | BAJO ANCHICAYA | 0
BAJO ANCHICAYA 4 | SubArea Valle | 0 | 24 | 0 | 40.6435 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | BAJO ANCHICAYA | 0
CALIMA 1 | SubArea Valle | 0 | 33 | 0 | 16.6962 | 1.9765 | 0 | 104.36 | 104.36 | 0 |  | 16 | CALIMA | CLMG
CALIMA 2 | SubArea Valle | 0 | 33 | 0 | 16.6962 | 1.9765 | 0 | 104.36 | 104.36 | 0 |  | 16 | CALIMA | CLMG
CALIMA 3 | SubArea Valle | 0 | 33 | 0 | 16.6962 | 1.9765 | 0 | 104.36 | 104.36 | 0 |  | 16 | CALIMA | CLMG
CALIMA 4 | SubArea Valle | 0 | 33 | 0 | 16.6962 | 1.9765 | 0 | 104.36 | 104.36 | 0 |  | 16 | CALIMA | CLMG
SALVAJINA 1 | SubArea Valle | 0 | 125 | 0 | 145.1632 | 0.8611 | 0 | 91.45 | 91.45 | 0 |  | 30 | SALVAJINA | SLVJ
SALVAJINA 2 | SubArea Valle | 0 | 95 | 0 | 110.324 | 0.8611 | 0 | 91.45 | 91.45 | 0 |  | 30 | SALVAJINA | SLVJ
SALVAJINA 3 | SubArea Valle | 0 | 95 | 0 | 110.324 | 0.8611 | 0 | 91.45 | 91.45 | 0 |  | 30 | SALVAJINA | SLVJ
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmin / eta
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmax / eta
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: η = eficiencia
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0 = filo de agua Unidades en PARATEC en Mm3 =hm3 1 hm3=(100 m)3=100×100×100=1000000 m3=1 Mm3
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinit=Vmin+%llenado​×(Vmax−Vmin) %llenado​=CapaUtilDiarMasaVoluUtilDiarMasa​

## Hidraulica_03 (hidden)
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini. | [8 empty] | 0.59731
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | Clasificación | codigo | Latitud | Longitud | Embalse
|  | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | Mm3 | hm3 | m3/s | $/MWh | MW |  |  | ° | °
CARLOS LLERAS | SubArea Antioquia | 0 | 78 | 0 | 64.741 | 1.2048 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua especial | CLL1
ESCUELA DE MINAS | SubArea Antioquia | 0 | 55 | 0 | 34.3107 | 1.603 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua | HMIN
GUADALUPE III | SubArea Antioquia | 0 | 270 | 0 | 58.4985 | 4.6155 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | GTRG | GTRG |  | Troneras / miraflores
GUADALUPE IV | SubArea Antioquia | 0 | 202 | 0 | 55.3379 | 3.6503 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | GTRG | GTRG |  | idem
GUATAPE | SubArea Antioquia | 0 | 560 | 0 | 77.5806 | 7.2183 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | GTPE |  |  | Peñol
ITUANGO | SubArea Antioquia | 0 | 1200 | 0 | 695.1686 | 1.7262 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | PES1
JAGUAS | SubArea Antioquia | 0 | 170 | 0 | 72.0614 | 2.3591 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | JAGS |  |  | San Lorenzo
LA TASAJERA | SubArea Antioquia | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | LTSJ |  |  | RioGrnade2
PLAYAS | SubArea Antioquia | 0 | 207 | 0 | 119.6117 | 1.7306 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | PLYS
PORCE II | SubArea Antioquia | 0 | 405 | 0 | 188.9698 | 2.1432 |  | #VALUE! |  | 0 |  | 225 | Cuenta con embalse | PRC2
PORCE III | SubArea Antioquia | 0 | 700 | 0 | 228.7059 | 3.0607 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | PRC3
SAN CARLOS | SubArea Antioquia | 0 | 1240 | 0 | 229.6381 | 5.3998 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | SNCR |  |  | Punchiná
SAN MIGUEL | SubArea Antioquia | 0 | 50 | 0 | 33.4829 | 1.4933 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua | SMI1
TRONERAS | SubArea Antioquia | 0 | 40 | 0 | 60.3045 | 0.6633 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | GTRG | GTRG
CHIVOR | SubArea Bogota | 0 | 1000 | 0 | 143.1988 | 6.9833 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | CHVR |  |  | La esmeralda
DARIO VALENCIA SAMPER | SubArea Bogota | 0 | 150 | 0 | 18.8187 | 7.9708 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua | DVS1
GUAVIO | SubArea Bogota | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | GVIO
LA GUACA | SubArea Bogota | 0 | 324 | 0 | 37.4212 | 8.6582 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | PGUG | PGUG |  | chuza
PARAISO | SubArea Bogota | 0 | 276 | 0 | 37.4364 | 7.3725 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | PGUG | PGUG |  | chuza
SALTO II | SubArea Bogota | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3.3736 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua | 2QEK
TUNJITA | SubArea Bogota | 0 | 19 | 0 | 7.7063 | 2.4655 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua | TUJ1
EL QUIMBO | SubArea Cauca-Narino | 0 | 400 | 0 | 363.4711 | 1.1005 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | QUI1
URRA | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 338 | 0 | 710.6812 | 0.4756 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | URA1
ESMERALDA | SubArea CQR | 0 | 30 | 0 | 22.8397 | 1.3135 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua | ESMR
MIEL I | SubArea CQR | 0 | 396 | 0 | 191.5542 | 2.0673 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | HMLG |  |  | Amaní
SAN FRANCISCO | SubArea CQR | 0 | 135 | 0 | 85.5459 | 1.5781 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua | SNFR
AMOYA LA ESPERANZA | SubArea Huila-Tolima | 0 | 80 | 0 | 16.4799 | 4.8544 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua | MOY1
BETANIA | SubArea Huila-Tolima | 0 | 540 | 0 | 916.0305 | 0.5895 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | CHBG
CUCUANA | SubArea Huila-Tolima | 0 | 56 | 0 | 9.4156 | 5.9476 | 0 | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Filo de agua | CUC1
PRADO | SubArea Huila-Tolima | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | PRDO
SOGAMOSO | SubArea Santander | 0 | 819 | 0 | 586.2143 | 1.3971 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | SOG1 |  |  | Topocoro
ALTO ANCHICAYA | SubArea Valle | 0 | 355 | 0 | 101.1627 | 3.5092 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | ALBG | ALBG
BAJO ANCHICAYA | SubArea Valle | 0 | 72 | 0 | 121.9306 | 0.5905 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | ALBG | ALBG |  | akti abcguacaya
CALIMA | SubArea Valle | 0 | 132 | 0 | 66.7847 | 1.9765 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | CLMG
SALVAJINA | SubArea Valle | 0 | 315 | 0 | 365.8112 | 0.8611 |  | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | Cuenta con embalse | SLVJ
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmin / eta
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmax / eta
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: η = eficiencia
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0 = filo de agua Unidades en PARATEC en Mm3 =hm3 1 hm3=(100 m)3=100×100×100=1000000 m3=1 Mm3
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinit=Vmin+%llenado​×(Vmax−Vmin) %llenado​=CapaUtilDiarMasaVoluUtilDiarMasa​

## Hidraulica_04
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vol/Capa | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | Clasificación | Planta | codigo | Latitud | Longitud | Embalse
embalse | nodo | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | Mm3 | - | hm3 | m3/s | $/MWh | MW |  |  |  | ° | °
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9,8457 | 18,47 | 741.69 | 0.96003 | 712.78 | 0 | 25.3207 | #VALUE! | Cuenta con embalse | GUAVIO | GVIO | 4.4355 | -73.2901
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.6381 | 5,3998 | 13,98 | 57.94 | 0.38035 | 30.7 | 0 | 207.7707 | #VALUE! | Cuenta con embalse | SAN CARLOS | SNCR | 6.2115 | -74.8405
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.1686 | 1,7262 | 1.299 | 1431 | 0.50167 | 1365.22 | 0 | 24.4916 | #VALUE! | Cuenta con embalse | ITUANGO | PES1 | 7.1345 | -75.6622
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.1988 | 6,9833 | 67,7 | 528.48 | 0.86798 | 467.65 | 0 | 42.0837 | #VALUE! | Cuenta con embalse | CHIVOR | CHVR | 4.9 | -73.3
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.2143 | 1,3971 | 555,84 | 3206.49 | 0.84209 | 2787.92 | 0 | 197.7375 | #VALUE! | Cuenta con embalse | SOGAMOSO | SOG1 | 7.1004 | -73.407
PORCE III | ANT | 0 | 700 | 0 | 228.7059 | 3,0607 | 29,45 | 161.28 | 0.26117 | 63.88 | 0 | 197.626 | #VALUE! | Cuenta con embalse | PORCE III | PRC3
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.5806 | 7,2183 | 77,84 | 1120.02 | 0.92 | 1036.65 | 0 | 197.5982 | #VALUE! | Cuenta con embalse | GUATAPE | GTPE | 6.3199 | -75.1776
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.0305 | 0,5895 | 448,19 | 1171.79 | 0.77616 | 1009.82 | 0 | 25.3207 | #VALUE! | Cuenta con embalse | BETANIA | CHBG | 2.423 | -75.259
PORCE II | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.9698 | 2,1432 | 38,79 | 124.67 | 0.28039 | 62.87 | 0 | 209.1642 | 225 | Cuenta con embalse | PORCE II | PRC2
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.4711 | 1,1005 | 453,72 | 2742.14 | 0.64588 | 1931.76 | 0 | 178.3679 | #VALUE! | Cuenta con embalse | EL QUIMBO | QUI1 | 2.4494 | -75.5644
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.5542 | 2,0673 | 48,01 | 489.8 | 0.76602 | 386.43 | 0 | 300.9958 | #VALUE! | Cuenta con embalse | MIEL I | HMLG | 5.37 | -74.57
ALTO ANCHICAYA | VAL | 0 | 355 | 0 | 101.1627 | 3,5092 | 6,32 | 38.38 | 0.64286 | 26.93 | 0 | 335.8333 | #VALUE! | Cuenta con embalse | ALTO ANCHICAYA | ALBG
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.6812 | 0,4756 | 354,01 | 1418.17 | 0.6477 | 1043.27 | 0 | 198.4343 | #VALUE! | Cuenta con embalse | URRA | URA1 | 7.8667 | -76.2833
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.8112 | 0,8611 | 91,45 | 807.22 | 0.90181 | 736.94 | 0 | 335.5546 | #VALUE! | Cuenta con embalse | SALVAJINA | SLVJ | 2.5639 | -76.4227
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7,8151 | 47,64 | 185.26 | 0.70397 | 144.52 | 0 | 249.4363 | #VALUE! | Cuenta con embalse | LA TASAJERA | LTSJ | 6.5093 | -75.4524
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.6117 | 1,7306 | 19,57 | 67.59 | 0.7147 | 53.89 | 0 | 25.2733 | #VALUE! | Cuenta con embalse | PLAYAS | PLYS | 6.2953 | -74.9432
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.0614 | 2,3591 | 16,86 | 178.37 | 0.84379 | 153.14 | 0 | 207.9101 | #VALUE! | Cuenta con embalse | JAGUAS | JAGS | 6.3867 | -74.9982
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.7847 | 1,9765 | 104,36 | 529.3 | 0.96439 | 514.17 | 0 | 335.2759 | #VALUE! | Cuenta con embalse | CALIMA | CLMG | 3.5246 | -76.3337
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0,4983 | 327,82 | 980.89 | 0.67549 | 768.96 | 0 | 306.5698 | #VALUE! | Cuenta con embalse | PRADO | PRDO | 3.4515 | -74.5311
TRONERAS | ANT | 0 | 40 | 0 | 60.3045 | 0,6633 | 8,45 | 27.65 | 0.59688 | 19.91 | 0 | 207.9101 | #VALUE! | Cuenta con embalse | TRONERAS | GTRG | 6.7818 | -75.2555
LA GUACA | BOG | 0 | 324 | 0 | 37.4212 | 8,6582 | 10,32 | 228.43 | 0.62491 | 146.62 | 0 | 181.1549 | #VALUE! | Cuenta con embalse | LA GUACA | PGUG
PARAISO | BOG | 0 | 276 | 0 | 37.4364 | 7,3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1549 | #VALUE! | Cuenta con embalse | PARAISO | PGUG
GUADALUPE III | ANT | 0 | 270 | 0 | 58.4985 | 4,6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | #VALUE! | Cuenta con embalse | GUADALUPE III | GTRG
GUADALUPE IV | ANT | 0 | 202 | 0 | 55.3379 | 3,6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | #VALUE! | Cuenta con embalse | GUADALUPE IV | GTRG
DARIO VALENCIA SAMPER | BOG | 0 | 150 | 0 | 18.8187 | 7,9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | #VALUE! | Filo de agua | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
SAN FRANCISCO | CQR | 0 | 135 | 0 | 85.5459 | 1,5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | #VALUE! | Filo de agua | SAN FRANCISCO | SNFR
AMOYA LA ESPERANZA | HTO | 0 | 80 | 0 | 16.4799 | 4,8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | #VALUE! | Filo de agua | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
CARLOS LLERAS | ANT | 0 | 78 | 0 | 64.741 | 1,2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | #VALUE! | Filo de agua especial | CARLOS LLERAS | CLL1
BAJO ANCHICAYA | VAL | 0 | 72 | 0 | 121.9306 | 0,5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8333 | #VALUE! | Cuenta con embalse | BAJO ANCHICAYA | ALBG
CUCUANA | HTO | 0 | 56 | 0 | 9.4156 | 5,9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7212 | #VALUE! | Filo de agua | CUCUANA | CUC1
ESCUELA DE MINAS | ANT | 0 | 55 | 0 | 34.3107 | 1,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | #VALUE! | Filo de agua | ESCUELA DE MINAS | HMIN
SAN MIGUEL | ANT | 0 | 50 | 0 | 33.4829 | 1,4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | #VALUE! | Filo de agua | SAN MIGUEL | SMI1
SALTO II | BOG | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3,3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3213 | #VALUE! | Filo de agua | SALTO II | 2QEK
ESMERALDA (CQR) | CQR | 0 | 30 | 0 | 22.8397 | 1,3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | #VALUE! | Filo de agua | ESMERALDA | ESMR |  |  | FALSE
TUNJITA | BOG | 0 | 19 | 0 | 7.7063 | 2,4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4916 | #VALUE! | Filo de agua | TUNJITA | TUJ1
VOLUMEN UTIL
t | fecha | nombre_dia | dia_semana | es_habil | codigo | VoluUtilDiarMasa_m3 |  |  |  | Vol/Capa
169 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | AGREGADO BOGOTA | 548040000 |  |  |  | 0.60947
170 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | ALTO ANCHICAYA | 20610000 |  |  |  | 0.64286
171 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | AMANI | 338420000 |  |  |  | 0.76602
172 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | BETANIA | 561630000 |  |  |  | 0.77616
173 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | CALIMA | 409810000 |  |  |  | 0.96439
174 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | CHUZA | 136300000 |  |  |  | 0.62491
175 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | EL QUIMBO | 1478040000 |  |  |  | 0.64588
176 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | ESMERALDA | 399950000 |  |  |  | 0.86798
177 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | GUAVIO | 694310000 |  |  |  | 0.96003
178 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | ITUANGO | 66220000 |  |  |  | 0.50167
179 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | MIRAFLORES | 125360000 |  |  |  | 0.91424
180 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | MUNA | 2600000 |  |  |  | 0.21087
181 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PENOL | 958810000 |  |  |  | 0.92
182 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PLAYAS | 34320000 |  |  |  | 0.7147
183 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PORCE II | 24080000 |  |  |  | 0.28039
184 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PORCE III | 34430000 |  |  |  | 0.26117
185 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PRADO | 441140000 |  |  |  | 0.67549
186 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PUNCHINA | 16720000 |  |  |  | 0.38035
187 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | RIOGRANDE2 | 96880000 |  |  |  | 0.70397
188 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | SALVAJINA | 645490000 |  |  |  | 0.90181
189 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | SAN LORENZO | 136280000 |  |  |  | 0.84379
190 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | TOPOCORO | 2232080000 |  |  |  | 0.84209
191 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | TRONERAS | 11460000 |  |  |  | 0.59688
192 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | URRA | 689260000 |  |  |  | 0.6477
CAPACIDAD UTIL
t | fecha | nombre_dia | dia_semana | es_habil | codigo | CapaUtilDiarMasa_m3
169 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | AGREGADO BOGOTA | 899210000
170 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | ALTO ANCHICAYA | 32060000
171 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | AMANI | 441790000
172 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | BETANIA | 723600000
173 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | CALIMA | 424940000
174 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | CHUZA | 218110000
175 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | EL QUIMBO | 2288420000
176 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | ESMERALDA | 460780000
177 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | GUAVIO | 723220000
178 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | ITUANGO | 132000000
179 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | MIRAFLORES | 137120000
180 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | MUNA | 12330000
181 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PENOL | 1042180000
182 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PLAYAS | 48020000
183 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PORCE II | 85880000
184 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PORCE III | 131830000
185 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PRADO | 653070000
186 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | PUNCHINA | 43960000
187 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | RIOGRANDE2 | 137620000
188 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | SALVAJINA | 715770000
189 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | SAN LORENZO | 161510000
190 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | TOPOCORO | 2650650000
191 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | TRONERAS | 19200000
192 | 2026-07-08 | Wednesday | 3 | TRUE | URRA | 1064160000
PLANTAS QUE CONFORMAN LA CADENA HIDRÁULICA | Capacidad [MW] | Factor de conversión hidráulica [MW/m3/s] | Operador
CADENA HIDRÁULICA PAGUA | 600 | 16,0307 | ENEL COLOMBIA SA ESP |  | PGUG
PARAISO | 276 | 7,3725 | ENEL COLOMBIA SA ESP
LA GUACA | 324 | 8,6582 | ENEL COLOMBIA SA ESP
CADENA HIDRÁULICA ALBAN | 427 | 4,0997 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. |  | ALBG
ALTO ANCHICAYA | 355 | 3,5092 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
BAJO ANCHICAYA | 72 | 0,5905 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
CADENA HIDRÁULICA GUATRON | 512 | 8,9291 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. |  | GTRG
GUADALUPE III | 270 | 4,6155 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
GUADALUPE IV | 202 | 3,6503 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
TRONERAS | 40 | 0,6633 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
Aportes - Aporte natural por embalse I(h,t)
m3/s, dato diario de XM AporCaudal repartido uniformemente entre las 24 horas. El modelo convierte a Mm3 con k_q2v en el balance.
hora | GUAVIO | SAN CARLOS | ITUANGO | CHIVOR | SOGAMOSO | PORCE III | GUATAPE | BETANIA | PORCE II | EL QUIMBO | MIEL I | ALTO ANCHICAYA | URRA | SALVAJINA | LA TASAJERA | PLAYAS | JAGUAS | CALIMA | PRADO | GUATRON | PAGUA
| m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
1 | 77.2 | 9.62 | 331.24 | 164.37 | 203.52 | 9.32 | 10.76 | 199.58 | 12.17 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 9.32 | 19.1 | 17.49 | 20.32 | 21.71 | 41.96
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Aportes hidraulicos - como construir la hoja Aportes
Caudales de AporCaudal del 8-jul-2026, hora 0, en m3/s. La columna 'Aporte a usar' es la que va en la hoja Aportes del caso.
Planta (hoja Hidraulicos) | Embalse | Estacion AporCaudal | Caudal estacion [m3/s] | COMO CONSTRUIR EL APORTE | Aporte a usar [m3/s] | Nota
GUAVIO | GUAVIO | GUAVIO | 77.2 | GUAVIO | 77.2 | Directo
SAN CARLOS | PUNCHINA | SAN CARLOS | 9.62 | SAN CARLOS | 9.62 | Directo
ITUANGO | ITUANGO | ITUANGO | 331.24 | ITUANGO | 331.24 | Directo
CHIVOR | ESMERALDA | CHIVOR | 8.04 | CHIVOR + DESV. BATATAS + BATA ? | 164.37 | VERIFICAR: 8.04 no sostiene 1000 MW. Batá es el rio principal; AES opera ambos
SOGAMOSO | TOPOCORO | SOGAMOSO | 203.52 | SOGAMOSO | 203.52 | Directo
PORCE III | PORCE III | PORCE III | 9.32 | PORCE III | 9.32 | Directo
GUATAPE | PENOL | GUATAPE | 10.76 | GUATAPE | 10.76 | Directo
BETANIA | BETANIA | BETANIA | 199.58 | BETANIA | 199.58 | Directo
PORCE II | PORCE II | PORCE II | 12.17 | PORCE II | 12.17 | Directo
EL QUIMBO | EL QUIMBO | EL QUIMBO | 336.37 | EL QUIMBO | 336.37 | Directo
MIEL I | AMANI | MIEL I | 23.26 | MIEL I + DESV. GUARINO + DESV. MANSO | 23.26 | Las dos desviaciones estan en 0.00 el 8-jul; sumarlas no cambia el valor hoy
ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA | 17.43 | ALTO ANCHICAYA | 17.43 | Cadena ALBAN: contar UNA vez
URRA | URRA | URRA | 285.19 | URRA | 285.19 | Directo
SALVAJINA | SALVAJINA | SALVAJINA | 65.29 | SALVAJINA | 65.29 | Directo
LA TASAJERA | RIOGRANDE2 | RIOGRANDE2 | 12.17 | RIOGRANDE2 | 12.17 | Directo
PLAYAS | PLAYAS | NARE CP | 9.32 | NARE CP | 9.32 | VERIFICAR: Playas esta sobre el rio Nare, aguas abajo de Guatape
JAGUAS | SAN LORENZO | SAN LORENZO | 19.1 | SAN LORENZO | 19.1 | Directo
CALIMA | CALIMA | CALIMA | 0.37 | CALIMA + DIGUA ? | 17.49 | VERIFICAR: 0.37 es muy bajo para 529 Mm3. Digua es afluente desviado
PRADO | PRADO | PRADO | 20.32 | PRADO | 20.32 | Directo
GUATRON | TRONERAS | GUADALUPE | 9.67 | GUADALUPE + TENCHE + CONCEPCION + DESV. EEPPM ? | 21.71 | VERIFICAR: cadena Troneras + Guadalupe III + IV. Contar UNA vez
PAGUA | (cabecera por definir) | CHUZA | 12.41 | CHUZA + BOGOTA N.R. ? | 41.96 | VERIFICAR: cadena Paraiso + La Guaca. Contar UNA vez
DARIO VALENCIA SAMPER | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua
SAN FRANCISCO | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua
AMOYA LA ESPERANZA | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua
CARLOS LLERAS | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua
CUCUANA | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua
ESCUELA DE MINAS | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua
SAN MIGUEL | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua
SALTO II | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua
ESMERALDA_CQR | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua, central 30 MW en CQR
TUNJITA | - | - | - | 0 (no aplica) | 0 | Filo de agua
Leyenda:
Verde = correspondencia directa, listo para usar
Amarillo = requiere verificacion en Sistema_hidrologico antes de usar
Gris = filo de agua: no entra en la hoja Aportes
COMO QUEDA LA HOJA 'Aportes' DEL CASO:
Fila 4 (cabecera): hora ¦ GUAVIO ¦ PUNCHINA ¦ ITUANGO ¦ ... (los id de Hidraulicos)
Fila 5 (unidades): - ¦ m3/s ¦ m3/s ¦ m3/s ¦ ...
Filas 6+ : 1 ¦ 77.20 ¦ 9.62 ¦ 331.24 ¦ ...
Una columna por embalse CON DINAMICA (Vmax > 0). Los de filo de agua no van.
El nombre de columna debe ser el id de Hidraulicos, no el de la estacion.
Los aportes son diarios: el mismo valor se repite en las 24 horas del dia.
CADENAS: PAGUA, ALBAN y GUATRON agrupan varias centrales en una sola fila.
Su aporte se cuenta UNA vez, no una por central.
CHIVOR y GUAVIO tienen estaciones separadas: son sistemas distintos, no agrupar.
ESTRELLA | 0.96 | -
NARE CP | 9.32 | Playas
SAN EUGENIO | 17.92 | -
TENCHE | 2.53 | Guatron
Leyenda:
Amarillo = requiere verificacion en Sistema_hidrologico
Rosa = sin estacion identificada
Gris = filo de agua, no usa aportes en el modelo
Advertencia: las cadenas PAGUA, ALBAN y GUATRON comparten aporte entre sus
centrales. Al agrupar en una sola fila, el aporte se cuenta UNA vez.
Chivor y Guavio tienen estaciones separadas (8.04 y 77.20), lo que indica
sistemas hidrologicos distintos. No deben agruparse.
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmin / eta
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmax / eta
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: η = eficiencia
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0 = filo de agua Unidades en PARATEC en Mm3 =hm3 1 hm3=(100 m)3=100×100×100=1000000 m3=1 Mm3
Note on K4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinit=Vmin+%llenado​×(Vmax−Vmin) %llenado​=CapaUtilDiarMasaVoluUtilDiarMasa​
Note on A17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on H26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on I26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on J26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on A27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad | codigo | Latitud | Longitud
|  | solar/eolica | MW |  | ° | °
PORTON DEL SOL | SubArea Antioquia | solar | 102 | 3IRX
CARACOLI I | SubArea Atlantico | solar | 50 | 3INX
GUAYEPO | SubArea Atlantico | solar | 370 | GYPO
GUAYEPO III | SubArea Atlantico | solar | 200 | GYP3
PARQUE SOLAR LA UNION | SubArea Cordoba_Sucre | solar | 100 | 3IZ6
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | SubArea CQR | solar | 300 | PORO
PARQUE SOLAR TEPUY | SubArea CQR | solar | 83 | TPUY
EL PASO | SubArea GCM | solar | 68 | EPFV
FUNDACION | SubArea GCM | solar | 100 | 3HF5
LATAM SOLAR LA LOMA | SubArea GCM | solar | 150 | 3DDT
SHANGRI LA | SubArea Huila-Tolima | solar | 160 | 4YCF
LA MATA | SubArea Norte de Santander | solar | 80 | MATA
SUNNORTE | SubArea Norte de Santander | solar | 35 | 3IQA
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de generacion renovable
Estructura {hora x recurso}. Fraccion de la capacidad instalada (0-1).
| 3IRX | 3INX | GYPO | GYP3 | 3IZ6 | PORO | TPUY | EPFV | 3HF5 | 3DDT | 4YCF | MATA | 3IQA
hora | PORTON DEL SOL | CARACOLI I | GUAYEPO | GUAYEPO III | PARQUE SOLAR LA UNION | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR TEPUY | EL PASO | FUNDACION | LATAM SOLAR LA LOMA | SHANGRI LA | LA MATA | SUNNORTE
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.0692 | 0.13656 | 0 | 0.03844 | 0 | 0 | 0.07965 | 0.34272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 17.9339 | 5.1605 | 56.3429 | 0 | 17.0698 | 42.7599 | 17.4473 | 13.6018 | 17.103 | 18.4436 | 9.3642 | 7.7311 | 1.4767
8 | 60.2073 | 20.8635 | 173.1985 | 19.8173 | 58.6838 | 171.7523 | 59.2996 | 31.7453 | 58.4887 | 37.2272 | 77.5981 | 42.1919 | 8.7656
9 | 78.3362 | 28.785 | 244.6905 | 138.4954 | 83.835 | 232.4314 | 72.5999 | 50.0691 | 74.6588 | 84.5787 | 134.8164 | 65.5849 | 18.4048
10 | 75.9214 | 26.4826 | 204.4393 | 119.8769 | 90.416 | 253.2775 | 70.1713 | 54.9352 | 80.3667 | 75.4861 | 147.874 | 72.5598 | 25.3458
11 | 89.7529 | 34.308 | 256.7493 | 154.1673 | 51.5533 | 271.8561 | 81.0472 | 58.4234 | 80.4054 | 101.4676 | 144.0647 | 77.2785 | 25.5137
12 | 92.3222 | 37.749 | 286.333 | 171.7457 | 89.8062 | 280.1163 | 82.8547 | 62.2865 | 80.4131 | 101.3864 | 153.9856 | 69.837 | 18.1873
13 | 91.4493 | 43.3315 | 315.5978 | 188.7041 | 92.111 | 276.6374 | 82.2331 | 60.0317 | 50.9086 | 99.0001 | 153.3883 | 50.5382 | 13.4034
14 | 88.1256 | 40.5899 | 313.8101 | 187.5043 | 83.2653 | 266.6522 | 80.4408 | 50.7973 | 80.3916 | 98.9743 | 151.6418 | 47.3876 | 10.9651
15 | 82.5785 | 38.9547 | 263.8467 | 168.2318 | 87.6575 | 252.5716 | 78.9091 | 36.6041 | 80.0042 | 86.729 | 146.7399 | 57.2587 | 7.3374
16 | 73.8349 | 34.6187 | 261.3055 | 168.0898 | 86.2448 | 235.6346 | 74.704 | 30.6717 | 78.1596 | 57.0571 | 131.8334 | 55.6069 | 9.4703
17 | 40.8253 | 24.1355 | 150.5015 | 69.6692 | 58.4658 | 177.1262 | 62.1136 | 11.4547 | 63.0771 | 41.4992 | 82.9113 | 9.8549 | 4.3603
18 | 11.1871 | 7.9724 | 33.2921 | 33.9071 | 20.5777 | 51.4802 | 13.9187 | 7.7686 | 23.7736 | 11.35 | 19.325 | 3.5547 | 1.0768
19 | 0 | 0.32085 | 2.5993 | 0.684 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.35519 | 1.196 | 0.11415 | 0 | 0.17158 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de generacion renovable
Estructura {hora x recurso}. Fraccion de la capacidad instalada (0-1).
| 3IRX | 3INX | GYPO | GYP3 | 3IZ6 | PORO | TPUY | EPFV | 3HF5 | 3DDT | 4YCF | MATA | 3IQA
hora | PORTON DEL SOL | CARACOLI I | GUAYEPO | GUAYEPO III | PARQUE SOLAR LA UNION | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR TEPUY | EL PASO | FUNDACION | LATAM SOLAR LA LOMA | SHANGRI LA | LA MATA | SUNNORTE
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.001384 | 0.00036908 | 0 | 0.0003844 | 0 | 0 | 0.0011713 | 0.0034272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.17582 | 0.10321 | 0.15228 | 0 | 0.1707 | 0.14253 | 0.21021 | 0.20003 | 0.17103 | 0.12296 | 0.058526 | 0.096639 | 0.042192
8 | 0.59027 | 0.41727 | 0.4681 | 0.099086 | 0.58684 | 0.57251 | 0.71445 | 0.46684 | 0.58489 | 0.24818 | 0.48499 | 0.5274 | 0.25045
9 | 0.768 | 0.5757 | 0.66133 | 0.69248 | 0.83835 | 0.77477 | 0.8747 | 0.73631 | 0.74659 | 0.56386 | 0.8426 | 0.81981 | 0.52585
10 | 0.74433 | 0.52965 | 0.55254 | 0.59938 | 0.90416 | 0.84426 | 0.84544 | 0.80787 | 0.80367 | 0.50324 | 0.92421 | 0.907 | 0.72417
11 | 0.87993 | 0.68616 | 0.69392 | 0.77084 | 0.51553 | 0.90619 | 0.97647 | 0.85917 | 0.80405 | 0.67645 | 0.9004 | 0.96598 | 0.72896
12 | 0.90512 | 0.75498 | 0.77387 | 0.85873 | 0.89806 | 0.93372 | 0.99825 | 0.91598 | 0.80413 | 0.67591 | 0.96241 | 0.87296 | 0.51964
13 | 0.89656 | 0.86663 | 0.85297 | 0.94352 | 0.92111 | 0.92212 | 0.99076 | 0.88282 | 0.50909 | 0.66 | 0.95868 | 0.63173 | 0.38295
14 | 0.86398 | 0.8118 | 0.84814 | 0.93752 | 0.83265 | 0.88884 | 0.96917 | 0.74702 | 0.80392 | 0.65983 | 0.94776 | 0.59234 | 0.31329
15 | 0.80959 | 0.77909 | 0.7131 | 0.84116 | 0.87657 | 0.84191 | 0.95071 | 0.5383 | 0.80004 | 0.57819 | 0.91712 | 0.71573 | 0.20964
16 | 0.72387 | 0.69237 | 0.70623 | 0.84045 | 0.86245 | 0.78545 | 0.90005 | 0.45105 | 0.7816 | 0.38038 | 0.82396 | 0.69509 | 0.27058
17 | 0.40025 | 0.48271 | 0.40676 | 0.34835 | 0.58466 | 0.59042 | 0.74836 | 0.16845 | 0.63077 | 0.27666 | 0.5182 | 0.12319 | 0.12458
18 | 0.10968 | 0.15945 | 0.089979 | 0.16954 | 0.20578 | 0.1716 | 0.1677 | 0.11424 | 0.23774 | 0.075667 | 0.12078 | 0.044433 | 0.030766
19 | 0 | 0.006417 | 0.0070252 | 0.00342 | 0 | 0 | 3.253e-06 | 0.0052234 | 0.01196 | 0.000761 | 0 | 0.0021447 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Demanda_Real
t | timestamp | fecha | hora | nombre_dia | dia_semana | es_habil | codigo | DemaReal_MW
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 9701.1502
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 9441.101
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 9172.4144
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 9036.3672
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 9145.8566
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 9399.4659
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 9516.5084
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 9966.4029
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 10475.8597
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 10765.1655
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11121.3984
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11443.4824
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11481.4393
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11646.2178
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11922.9829
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11947.625
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11796.7875
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11532.5348
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11907.3155
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 12201.6242
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11934.5383
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 11497.191
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 10866.8075
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | Sistema | 10250.6793
| hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| 1 | 1465.2943 | 40.2454 | 848.9878 | 1866.5203 | 499.1776 | 322.6623 | 443.0599 | 35.0397 | 237.1137 | 0 | 659.8031 | 1007.3197 | 328.6673 | 270.3251 | 230.9108 | 24.8112 | 380.3103 | 1040.9015
| 2 | 1426.0156 | 39.1666 | 826.2298 | 1816.4864 | 485.7966 | 314.013 | 431.1832 | 34.1004 | 230.7576 | 0 | 642.1165 | 980.3175 | 319.8571 | 263.0788 | 224.721 | 24.1462 | 370.1157 | 1012.999
| 3 | 1385.4323 | 38.052 | 802.7159 | 1764.7905 | 471.9712 | 305.0764 | 418.9121 | 33.13 | 224.1904 | 0 | 623.8423 | 952.4184 | 310.7542 | 255.5918 | 218.3256 | 23.459 | 359.5825 | 984.1699
| 4 | 1364.8833 | 37.4876 | 790.8099 | 1738.6148 | 464.9708 | 300.5515 | 412.6987 | 32.6386 | 220.8652 | 0 | 614.5893 | 938.2919 | 306.145 | 251.8008 | 215.0874 | 23.111 | 354.2491 | 969.5724
| 5 | 1381.4209 | 37.9418 | 800.3918 | 1759.6808 | 470.6047 | 304.1931 | 417.6992 | 33.034 | 223.5413 | 0 | 622.036 | 949.6607 | 309.8544 | 254.8517 | 217.6935 | 23.3911 | 358.5413 | 981.3203
| 6 | 1419.7269 | 38.9939 | 822.5862 | 1808.4757 | 483.6543 | 312.6282 | 429.2817 | 33.95 | 229.74 | 0 | 639.2847 | 975.9943 | 318.4465 | 261.9186 | 223.73 | 24.0397 | 368.4835 | 1008.5317
| 7 | 1437.4054 | 39.4794 | 832.829 | 1830.9949 | 489.6767 | 316.5211 | 434.6272 | 34.3728 | 232.6007 | 0 | 647.2451 | 988.1474 | 322.4118 | 265.18 | 226.5159 | 24.339 | 373.0719 | 1021.09
| 8 | 1505.359 | 41.3458 | 872.2012 | 1917.5555 | 512.8263 | 331.4846 | 455.1742 | 35.9978 | 243.597 | 0 | 677.8437 | 1034.8622 | 337.6539 | 277.7165 | 237.2245 | 25.4896 | 390.7089 | 1069.3622
| 9 | 1582.3091 | 43.4593 | 916.7858 | 2015.576 | 539.0406 | 348.4293 | 478.4415 | 37.8379 | 256.049 | 0 | 712.4934 | 1087.7617 | 354.9139 | 291.9126 | 249.3508 | 26.7926 | 410.6809 | 1124.0252
| 10 | 1626.0068 | 44.6595 | 942.1042 | 2071.239 | 553.927 | 358.0517 | 491.6544 | 38.8828 | 263.1202 | 0 | 732.1699 | 1117.8018 | 364.7153 | 299.9742 | 256.2369 | 27.5325 | 422.0225 | 1155.0668
| 11 | 1679.8134 | 46.1374 | 973.2796 | 2139.7789 | 572.2572 | 369.9 | 507.9239 | 40.1695 | 271.8271 | 0 | 756.3983 | 1154.7913 | 376.7842 | 309.9007 | 264.7161 | 28.4436 | 435.9877 | 1193.2894
| 12 | 1728.462 | 47.4735 | 1001.4665 | 2201.7485 | 588.8302 | 380.6126 | 522.6337 | 41.3329 | 279.6995 | 0 | 778.3042 | 1188.2349 | 387.6962 | 318.8757 | 272.3825 | 29.2674 | 448.6142 | 1227.848
| 13 | 1734.1952 | 47.631 | 1004.7883 | 2209.0515 | 590.7833 | 381.8751 | 524.3672 | 41.47 | 280.6272 | 0 | 780.8857 | 1192.1762 | 388.9821 | 319.9334 | 273.286 | 29.3644 | 450.1023 | 1231.9206
| 14 | 1759.0839 | 48.3146 | 1019.2087 | 2240.7552 | 599.262 | 387.3556 | 531.8928 | 42.0651 | 284.6547 | 0 | 792.0928 | 1209.2859 | 394.5647 | 324.525 | 277.2081 | 29.7859 | 456.562 | 1249.6008
| 15 | 1800.8874 | 49.4628 | 1043.4296 | 2294.0053 | 613.5031 | 396.5609 | 544.5329 | 43.0648 | 291.4193 | 0 | 810.9164 | 1238.0239 | 403.9413 | 332.2371 | 283.7958 | 30.4937 | 467.4119 | 1279.2968
| 16 | 1804.6094 | 49.565 | 1045.5861 | 2298.7465 | 614.7711 | 397.3805 | 545.6583 | 43.1538 | 292.0216 | 0 | 812.5924 | 1240.5826 | 404.7761 | 332.9238 | 284.3823 | 30.5567 | 468.3779 | 1281.9408
| 17 | 1781.8264 | 48.9392 | 1032.3857 | 2269.7251 | 607.0097 | 392.3636 | 538.7695 | 42.609 | 288.3349 | 0 | 802.3335 | 1224.9204 | 399.6659 | 328.7206 | 280.792 | 30.171 | 462.4647 | 1265.7564
| 18 | 1741.9128 | 47.843 | 1009.2598 | 2218.8823 | 593.4124 | 383.5745 | 526.7008 | 41.6545 | 281.8761 | 0 | 784.3609 | 1197.4817 | 390.7132 | 321.3572 | 274.5022 | 29.4951 | 452.1053 | 1237.403
| 19 | 1798.521 | 49.3978 | 1042.0585 | 2290.9909 | 612.6969 | 396.0398 | 543.8174 | 43.0082 | 291.0364 | 0 | 809.8508 | 1236.397 | 403.4105 | 331.8005 | 283.4229 | 30.4536 | 466.7977 | 1277.6157
| 20 | 1842.9743 | 50.6187 | 1067.8146 | 2347.6164 | 627.8407 | 405.8286 | 557.2587 | 44.0712 | 298.2298 | 0 | 829.8676 | 1266.9566 | 413.3814 | 340.0015 | 290.4281 | 31.2064 | 478.3354 | 1309.1941
| 21 | 1802.6328 | 49.5107 | 1044.4408 | 2296.2286 | 614.0977 | 396.9452 | 545.0607 | 43.1065 | 291.7018 | 0 | 811.7023 | 1239.2237 | 404.3328 | 332.5591 | 284.0708 | 30.5233 | 467.8649 | 1280.5366
| 22 | 1736.5744 | 47.6964 | 1006.1668 | 2212.0821 | 591.5938 | 382.399 | 525.0866 | 41.5268 | 281.0122 | 0 | 781.957 | 1193.8117 | 389.5158 | 320.3723 | 273.6609 | 29.4047 | 450.7198 | 1233.6107
| 23 | 1641.3591 | 45.0812 | 950.9993 | 2090.7951 | 559.1571 | 361.4323 | 496.2965 | 39.25 | 265.6045 | 0 | 739.0829 | 1128.3558 | 368.1589 | 302.8065 | 258.6563 | 27.7925 | 426.0071 | 1165.9726
| 24 | 1548.2971 | 42.5252 | 897.0794 | 1972.2508 | 527.4539 | 340.9397 | 468.1574 | 37.0246 | 250.5452 | 0 | 697.1782 | 1064.3801 | 347.285 | 285.6379 | 243.9909 | 26.2167 | 401.8533 | 1099.8641

## Demanda_OR
t | timestamp | fecha | hora | nombre_dia | dia_semana | es_habil | codigo | DemaOR_MW | Values_Name | Values_Activity | Cobertura | SubArea | factor_pob | Nombre en ListadoAgentes | Sigla | Departamento(s) | Subarea(s) | Nota | factor_pob
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 65.3352 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00027268 | BYC | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | EPM | Antioquia | ANT
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 80.7309 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00033694 | CAN | 1 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | ENELAR | Arauca | ARA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 109.7175 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00045792 | CAN | 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | EBSA | Boyaca | BYC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 27.7643 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011588 | VAL | 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | ENERCA | Casanare | BYC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 183.3706 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00076532 | CQR | 1 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | CEO | Cauca | CAN
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1613.8101 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067354 | BOL | 0.33075 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | CEDENAR | Nariño | CAN
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 266.5866 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011126 | NDS | 1 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | ELECTROCAQUETA | Caqueta | CAQ
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 29.1332 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012159 | CAQ | 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | CHEC | Caldas | CQR
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1563.5728 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0065258 | ATL | 0.52212 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | EDEQ | Quindio | CQR
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 7.4703 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.1178e-05 | PUT | 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | EEP | Risaralda | CQR
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 206.3394 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00086118 | BYC | 1 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | ELECTROHUILA | Huila | HTO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 37.6225 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015702 | ANT | 1 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | EMSA | Meta | MET
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 56.8123 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00023711 | CQR | 1 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | EMEE | Meta | MET | Verificar si duplica cobertura con EMSA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 100.3716 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00041891 | CQR | 1 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | CENS | Norte de Santander | NDS
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.6722 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.6194e-05 | MET | 1 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | EEP Putumayo | Putumayo | PUT
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.673 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8088e-06 | MET | 1 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | EEBP | Putumayo | PUT
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 471.3617 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019673 | VAL | 0.63453 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | EEVS | Putumayo | PUT
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 209.333 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00087368 | MET | 1 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | ESSA | Santander | SAN
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1565.1247 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0065322 | BOG | 0.68813 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | Ruitoque | Santander | SAN | Operador de red en area metropolitana de Bucaramanga
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 37.5597 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015676 | ARA | 1 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | EMCALI | Valle del Cauca | VAL
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1196.7466 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0049948 | ANT | 1 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | CETSA | Valle del Cauca | VAL
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 560.1916 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002338 | VAL | 0.63453 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | AIR-E | Atlantico / Magdalena (norte) / La Guajira | ATL | Repartir entre dos subareas | 0.52212
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 12.3531 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.1557e-05 | PUT | 1 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | AIR-E | Atlantico / Magdalena (norte) / La Guajira | GCM | Repartir entre dos subareas | 0.47788
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 372.1859 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0015534 | SAN | 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | ENEL | Bogota D.C. / Cundinamarca | BOG | Repartir. Cundinamarca puede tener municipios en otra subarea
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.1634 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8557e-06 | PUT | 1 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | AFINIA | Bolivar / Cordoba / Sucre / Cesar | BOL | Repartir entre tres subareas | 0.33075
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 113.8984 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00047537 | HTO | 1 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | AFINIA | Bolivar / Cordoba / Sucre / Cesar | CSU | Repartir entre tres subareas | 0.44978
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.9544 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.1569e-06 | SAN | 1 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | AFINIA | Bolivar / Cordoba / Sucre / Cesar | GCM | Repartir entre tres subareas | 0.21947
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 63.6671 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00026572 | BYC | 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA | Valle del Cauca / Tolima | VAL | Repartir entre las dos subareas
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 74.7687 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00031206 | CAN | 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA | Valle del Cauca / Tolima | HTO | Repartir entre las dos subareas
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 106.9069 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00044619 | CAN | 1 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISPAC | Choco | ANT | VERIFICAR: gran parte del Choco corresponde a zonas no interconectadas. El area de la UPME es Antioquia-Choco
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 26.2498 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010956 | VAL | 0.63453 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | Guaviare | Guaviare | MET | VERIFICAR: parte del Guaviare corresponde a zonas no interconectadas
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 177.0643 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.000739 | CQR | 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1571.6116 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065593 | BOL | 0.33075
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 256.1593 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010691 | NDS | 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 27.5658 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011505 | CAQ | 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1523.9598 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0063604 | ATL | 0.52212
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 7.091 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.9595e-05 | PUT | 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 213.8781 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089265 | BYC | 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 36.3043 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015152 | ANT | 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 53.4299 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.000223 | CQR | 1 | DANE (POBLACIÓN) 2026 |  |  | Solo aplica a los 4 operadores que cubren varias subareas
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 95.1391 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00039707 | CQR | 1 | DPNOM | TOTAL | SUBAREA | factor_pob
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.381 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4979e-05 | MET | 1 | Antioquia | 6963990 | ANT | 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.599 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.5e-06 | MET | 1 | Atlántico | 2885904 | ATL | 0.52212 |  |  |  | ANT | Antioquia
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 459.6388 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019184 | VAL | 0.63453 | Bogotá, D.C. | 7945996 | BOG | 0.68813 |  |  |  | ARA | Arauca
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 201.3827 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00084049 | MET | 1 | Bolívar | 2251190 | BOL | 0.33075 |  |  |  | ATL | Atlántico
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1503.5052 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0062751 | BOG | 0.68813 | Boyacá | 1295848 | BYC | 1 |  |  |  | BOG | Bogotá
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 36.2367 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015124 | ARA | 1 | Caldas | 1056839 | CQR | 1 |  | Afinia | 1 | BOL | Bolivar
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1146.5919 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0047854 | ANT | 1 | Caquetá | 431867 | CAQ | 1 |  | BOL | 0.33075 | BYC | Boyaca-Casanare
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 540.6667 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022565 | VAL | 0.63453 | Cauca | 1613329 | CAN | 1 |  | CSU | 0.44978 | CQR | CQR
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.9067 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.9694e-05 | PUT | 1 | Cesar | 1493824 | GCM | 0.21947 |  | GCM | 0.21947 | CAQ | Caquetá
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 355.7174 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0014846 | SAN | 1 | Córdoba | 2014312 | CSU | 0.29594 |  |  |  | CAN | Cauca-Nariño
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.0591 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.4201e-06 | PUT | 1 | Cundinamarca | 3601277 | BOG | 0.31187 |  | AIR-E | 1 | CER | Cerromatoso
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 109.787 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00045821 | HTO | 1 | Chocó | 599468 | ANT | 1 |  | ATL | 0.52212 | CSU | Cordoba_Sucre
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.0247 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.4503e-06 | SAN | 1 | Huila | 1221847 | HTO | 1 |  | GCM | 0.47788 | GCM | GCM
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 61.9739 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00025866 | BYC | 1 | La Guajira | 1082618 | GCM | 0.19587 |  |  |  | HTO | Huila-Tolima
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 72.6259 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00030311 | CAN | 1 | Magdalena | 1558748 | GCM | 0.28201 |  |  |  | MET | Meta
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 103.3407 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0004313 | CAN | 1 | Meta | 1166652 | MET | 1 |  | ENEL | 1 | NDS | Norte de Santander
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 25.4467 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001062 | VAL | 0.63453 | Nariño | 1721735 | CAN | 1 |  | BOG | 0.68813 | PUT | Putumayo
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 170.497 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00071159 | CQR | 1 | Norte de Santander | 1717792 | NDS | 1 |  | BOG | 0.31187 | SAN | Santander
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1522.6476 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063549 | BOL | 0.33075 | Quindío | 557850 | CQR | 1 |  |  |  | VAL | Valle del Cauca
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 247.8257 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010343 | NDS | 1 | Risaralda | 1006785 | CQR | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 26.6921 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001114 | CAQ | 1 | Santander | 2410700 | SAN | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1461.6537 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0061004 | ATL | 0.52212 | Sucre | 1047052 | CSU | 0.15383
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 6.874 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8689e-05 | PUT | 1 | Tolima | 1390982 | HTO | 0.36547 |  | CELSIA | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 209.3208 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00087363 | BYC | 1 | Valle del Cauca | 4714987 | VAL | 0.63453 |  | VAL | 0.63453
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 35.2431 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014709 | ANT | 1 | Arauca | 280022 | ARA | 1 |  | HTO | 0.36547
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 51.7216 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00021587 | CQR | 1 | Casanare | 477966 | BYC | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 92.0071 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.000384 | CQR | 1 | Putumayo | 395590 | PUT | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.1545 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4034e-05 | MET | 1 | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 63527 |  | ZNI
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.571 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.3831e-06 | MET | 1 | Amazonas | 85896 |  | ZNI
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 446.9456 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018654 | VAL | 0.63453 | Guainía | 61065 |  | ZNI
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 199.3153 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00083187 | MET | 1 | Guaviare | 84833 |  | ZNI
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1456.3578 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0060783 | BOG | 0.68813 | Vaupés | 44490 |  | ZNI
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 35.1306 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014662 | ARA | 1 | Vichada | 154190 |  | ZNI
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1126.1795 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0047002 | ANT | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 527.5882 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002202 | VAL | 0.63453
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.6705 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8708e-05 | PUT | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 343.6251 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0014342 | SAN | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.0142 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.2331e-06 | PUT | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 104.5813 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00043648 | HTO | 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.8361 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.6631e-06 | SAN | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 60.2147 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00025131 | BYC | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 71.9408 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00030025 | CAN | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 103.7 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0004328 | CAN | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 25.4858 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010637 | VAL | 0.63453
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 171.6643 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00071646 | CQR | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1479.4046 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0061745 | BOL | 0.33075
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 243.0984 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010146 | NDS | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 26.2208 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010944 | CAQ | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1419.412 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0059241 | ATL | 0.52212
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 6.7781 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8289e-05 | PUT | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 208.2926 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00086933 | BYC | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 33.6819 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014058 | ANT | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 50.8172 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00021209 | CQR | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 91.277 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00038096 | CQR | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.0412 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.3561e-05 | MET | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.543 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.2663e-06 | MET | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 436.6084 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018222 | VAL | 0.63453
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 197.2878 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0008234 | MET | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1460.2373 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0060945 | BOG | 0.68813
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 33.8167 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014114 | ARA | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1113.7463 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0046484 | ANT | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 518.0109 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002162 | VAL | 0.63453
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.5781 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8323e-05 | PUT | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 334.7817 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013973 | SAN | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 0.99032 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.1332e-06 | PUT | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 102.1163 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042619 | HTO | 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.8908 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.8914e-06 | SAN | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 59.1424 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00024684 | BYC | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 76.0117 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00031724 | CAN | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 105.9176 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00044206 | CAN | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 25.6892 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010722 | VAL | 0.63453
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 178.2324 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00074387 | CQR | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1434.3128 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0059863 | BOL | 0.33075
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 239.0421 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00099767 | NDS | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 26.6638 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011128 | CAQ | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1379.6916 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0057583 | ATL | 0.52212
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 6.8362 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8532e-05 | PUT | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 213.4341 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089079 | BYC | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 33.356 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013922 | ANT | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 51.8235 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00021629 | CQR | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 93.6222 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00039074 | CQR | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.0736 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.3696e-05 | MET | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.542 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.2621e-06 | MET | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 434.0637 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018116 | VAL | 0.63453
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 197.5653 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00082456 | MET | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1580.7062 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0065973 | BOG | 0.68813
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 33.4614 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013966 | ARA | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1158.73 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0048361 | ANT | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 519.9291 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00217 | VAL | 0.63453
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.7902 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.9208e-05 | PUT | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 332.6034 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013882 | SAN | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.0115 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.2215e-06 | PUT | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 100.7183 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042036 | HTO | 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.8477 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.7115e-06 | SAN | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 58.8371 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00024556 | BYC | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 88.3929 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00036892 | CAN | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 113.9862 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00047573 | CAN | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 25.5003 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010643 | VAL | 0.63453
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 190.1901 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00079378 | CQR | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1358.8346 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056713 | BOL | 0.33075
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 237.0421 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098932 | NDS | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 28.9956 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012102 | CAQ | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1324.8286 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0055293 | ATL | 0.52212
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 7.2747 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.0362e-05 | PUT | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 233.3096 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00097374 | BYC | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 33.7572 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014089 | ANT | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 56.6458 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00023642 | CQR | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 99.2381 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00041418 | CQR | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.4133 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.5114e-05 | MET | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.591 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.4666e-06 | MET | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 444.982 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018572 | VAL | 0.63453
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 209.1558 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00087294 | MET | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1767.3756 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0073763 | BOG | 0.68813
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 33.8671 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014135 | ARA | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1259.4206 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0052563 | ANT | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 527.5783 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022019 | VAL | 0.63453
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 10.3607 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.3241e-05 | PUT | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 335.0443 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013983 | SAN | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.1372 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.7463e-06 | PUT | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 102.7621 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042889 | HTO | 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.7646 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.3646e-06 | SAN | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 58.6791 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0002449 | BYC | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 100.9228 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042121 | CAN | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 117.6805 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00049115 | CAN | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 24.9762 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010424 | VAL | 0.63453
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 209.0784 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00087261 | CQR | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1249.7127 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0052158 | BOL | 0.33075
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 237.2275 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0009901 | NDS | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 30.8927 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012893 | CAQ | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1263.151 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0052719 | ATL | 0.52212
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 7.8755 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.2869e-05 | PUT | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 231.7496 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00096723 | BYC | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 35.3586 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014757 | ANT | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 58.3885 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00024369 | CQR | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 105.7703 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00044144 | CQR | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.656 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.6127e-05 | MET | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.624 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.6043e-06 | MET | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 465.8234 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019442 | VAL | 0.63453
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 213.5091 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089111 | MET | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1892.9388 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0079004 | BOG | 0.68813
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 31.2301 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013034 | ARA | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1351.7835 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056418 | ANT | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 533.5665 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022269 | VAL | 0.63453
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.4324 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.7714e-05 | PUT | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 347.9624 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0014523 | SAN | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.3074 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.4567e-06 | PUT | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 111.047 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00046347 | HTO | 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.9163 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.9979e-06 | SAN | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 65.0825 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00027163 | BYC | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 111.1209 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00046378 | CAN | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 126.4265 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00052766 | CAN | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 26.9629 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011253 | VAL | 0.63453
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 215.5698 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089971 | CQR | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1270.8488 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.005304 | BOL | 0.33075
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 257.1961 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010734 | NDS | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 33.5117 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013987 | CAQ | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1317.283 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0054978 | ATL | 0.52212
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 8.9106 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.719e-05 | PUT | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 234.4979 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0009787 | BYC | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 37.7547 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015757 | ANT | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 69.7185 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00029098 | CQR | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 116.7586 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00048731 | CQR | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 9.4003 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.9233e-05 | MET | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.638 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.6628e-06 | MET | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 516.0507 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0021538 | VAL | 0.63453
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 211.453 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00088252 | MET | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2011.9541 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0083971 | BOG | 0.68813
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 35.1919 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014688 | ARA | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1445.3992 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0060325 | ANT | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 555.2823 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0023175 | VAL | 0.63453
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 13.117 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.4745e-05 | PUT | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 378.8271 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0015811 | SAN | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.6037 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.6931e-06 | PUT | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 126.0642 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00052614 | HTO | 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.9141 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.9886e-06 | SAN | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 71.3252 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00029768 | BYC | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 117.7653 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00049151 | CAN | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 128.0842 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00053457 | CAN | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 28.7528 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012 | VAL | 0.63453
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 226.6012 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00094575 | CQR | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1317.619 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0054992 | BOL | 0.33075
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 280.5071 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011707 | NDS | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 36.1348 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015081 | CAQ | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1379.4277 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0057572 | ATL | 0.52212
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 8.9117 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.7194e-05 | PUT | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 246.9298 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010306 | BYC | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 40.6575 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016969 | ANT | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 75.4984 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0003151 | CQR | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 127.1426 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00053064 | CQR | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 10.4519 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.3622e-05 | MET | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.693 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8923e-06 | MET | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 572.1756 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002388 | VAL | 0.63453
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 220.1883 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00091898 | MET | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2118.3468 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0088412 | BOG | 0.68813
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 39.6785 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001656 | ARA | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1526.9449 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063729 | ANT | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 569.5058 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0023769 | VAL | 0.63453
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 14.4576 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.0341e-05 | PUT | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 420.6279 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0017555 | SAN | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.6671 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.958e-06 | PUT | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 153.184 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00063933 | HTO | 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.9125 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.982e-06 | SAN | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 73.9916 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00030881 | BYC | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 121.6624 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00050777 | CAN | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 129.7456 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00054151 | CAN | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 29.6243 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012364 | VAL | 0.63453
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 235.8201 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098422 | CQR | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1355.4317 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056571 | BOL | 0.33075
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 290.5835 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012128 | NDS | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 37.5182 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015659 | CAQ | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1407.0311 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0058724 | ATL | 0.52212
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.6534 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.029e-05 | PUT | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 242.8714 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010137 | BYC | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 41.8262 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017457 | ANT | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 80.64 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00033656 | CQR | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 135.7083 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00056639 | CQR | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.2286 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.6864e-05 | MET | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.785 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.2763e-06 | MET | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 614.4114 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025643 | VAL | 0.63453
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 214.3447 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089459 | MET | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2227.2666 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0092958 | BOG | 0.68813
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 39.8123 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016616 | ARA | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1568.1614 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065449 | ANT | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 583.1277 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0024338 | VAL | 0.63453
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.0907 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.2983e-05 | PUT | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 439.5348 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018345 | SAN | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.704 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.1118e-06 | PUT | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 164.2853 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00068566 | HTO | 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.8216 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.6025e-06 | SAN | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 78.9371 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00032945 | BYC | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 128.1792 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00053497 | CAN | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 131.4111 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00054846 | CAN | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 31.6447 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013207 | VAL | 0.63453
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 245.2677 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010237 | CQR | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1397.5801 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.005833 | BOL | 0.33075
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 300.2669 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012532 | NDS | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 39.2817 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016395 | CAQ | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1446.2143 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0060359 | ATL | 0.52212
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 10.048 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.1936e-05 | PUT | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 233.7938 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00097577 | BYC | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 43.1917 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018027 | ANT | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 85.9648 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00035878 | CQR | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 144.8756 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00060466 | CQR | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.5198 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8079e-05 | MET | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.932 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.8898e-06 | MET | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 654.9876 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0027337 | VAL | 0.63453
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 225.342 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00094049 | MET | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2311.8921 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.009649 | BOG | 0.68813
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 43.0985 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017988 | ARA | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1635.4088 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068256 | ANT | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 602.7074 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025155 | VAL | 0.63453
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.4458 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.4465e-05 | PUT | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 461.665 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019268 | SAN | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.7943 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.4889e-06 | PUT | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 175.1033 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00073081 | HTO | 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.753 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.3164e-06 | SAN | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 76.6132 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00031975 | BYC | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 133.3236 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00055644 | CAN | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 136.9166 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00057144 | CAN | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 33.817 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014114 | VAL | 0.63453
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 253.6635 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010587 | CQR | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1453.9368 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0060682 | BOL | 0.33075
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 305.1241 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012735 | NDS | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 41.6945 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017402 | CAQ | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1488.2978 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0062116 | ATL | 0.52212
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 10.1417 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.2327e-05 | PUT | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 228.9545 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00095557 | BYC | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 44.9891 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018777 | ANT | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 90.4503 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0003775 | CQR | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 150.6295 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00062867 | CQR | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.3742 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.7471e-05 | MET | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 1.043 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.3531e-06 | MET | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 683.4921 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028526 | VAL | 0.63453
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 234.8068 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00097999 | MET | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2367.6298 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0098816 | BOG | 0.68813
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 45.4328 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018962 | ARA | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1698.1991 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0070876 | ANT | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 625.0295 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026086 | VAL | 0.63453
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.6847 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.5462e-05 | PUT | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 480.2622 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020044 | SAN | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.8701 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.8052e-06 | PUT | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 183.3574 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00076526 | HTO | 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.7028 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.1068e-06 | SAN | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 73.389 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0003063 | BYC | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 127.8371 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00053354 | CAN | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 135.5785 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00056585 | CAN | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 32.3987 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013522 | VAL | 0.63453
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 254.6566 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010628 | CQR | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1495.2837 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0062407 | BOL | 0.33075
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 290.8139 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012137 | NDS | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 39.7712 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016599 | CAQ | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1520.0556 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0063441 | ATL | 0.52212
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.6816 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.0408e-05 | PUT | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 227.0347 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00094756 | BYC | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 44.9072 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018743 | ANT | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 88.7118 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037025 | CQR | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 148.1172 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00061818 | CQR | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.3742 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.7471e-05 | MET | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.862 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.5977e-06 | MET | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 691.5042 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028861 | VAL | 0.63453
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 257.5176 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010748 | MET | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2355.4484 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0098307 | BOG | 0.68813
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 43.7216 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018248 | ARA | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1721.0644 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0071831 | ANT | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 613.4787 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025604 | VAL | 0.63453
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 14.6574 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.1174e-05 | PUT | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 468.2939 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019545 | SAN | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.8698 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.8039e-06 | PUT | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 173.7075 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00072499 | HTO | 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.6649 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.9487e-06 | SAN | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 84.2456 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00035161 | BYC | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 124.6882 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0005204 | CAN | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 133.4891 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00055713 | CAN | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 32.6523 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013628 | VAL | 0.63453
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 252.1007 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010522 | CQR | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1575.9474 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065774 | BOL | 0.33075
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 312.4043 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013039 | NDS | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 38.4626 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016053 | CAQ | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1583.9139 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0066107 | ATL | 0.52212
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.4918 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.9615e-05 | PUT | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 227.9315 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0009513 | BYC | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.3257 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018917 | ANT | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 88.1312 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00036783 | CQR | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 150.5288 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00062825 | CQR | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.6977 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8822e-05 | MET | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.801 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.3431e-06 | MET | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 703.6893 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0029369 | VAL | 0.63453
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 236.4579 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098688 | MET | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2311.6666 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.009648 | BOG | 0.68813
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.8162 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019539 | ARA | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1708.4382 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0071304 | ANT | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 623.5403 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026024 | VAL | 0.63453
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 14.5668 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.0796e-05 | PUT | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 484.7044 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002023 | SAN | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.7932 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.484e-06 | PUT | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 176.6587 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00073731 | HTO | 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.7526 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.3146e-06 | SAN | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 90.777 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00037887 | BYC | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 128.0945 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00053462 | CAN | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 139.7908 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00058343 | CAN | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 34.916 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014573 | VAL | 0.63453
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 248.6928 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010379 | CQR | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1625.6335 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067848 | BOL | 0.33075
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 334.7005 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013969 | NDS | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 40.5113 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016908 | CAQ | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1622.8007 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0067729 | ATL | 0.52212
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.4897 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.9607e-05 | PUT | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 229.6187 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00095834 | BYC | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.1561 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018846 | ANT | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 89.3028 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037272 | CQR | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 155.0653 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00064718 | CQR | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.2964 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.132e-05 | MET | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.795 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.318e-06 | MET | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 716.6113 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0029909 | VAL | 0.63453
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 242.1115 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010105 | MET | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2380.5039 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0099353 | BOG | 0.68813
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 51.6427 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00021554 | ARA | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1724.3379 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0071967 | ANT | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 647.2155 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0027012 | VAL | 0.63453
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.1248 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.3125e-05 | PUT | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 509.3148 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0021257 | SAN | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.8174 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.5849e-06 | PUT | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 188.3764 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00078621 | HTO | 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.1239 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.8641e-06 | SAN | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 91.6057 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00038233 | BYC | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 129.1927 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0005392 | CAN | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 141.2328 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00058945 | CAN | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 36.0084 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015029 | VAL | 0.63453
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 251.0198 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010477 | CQR | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1628.4679 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067966 | BOL | 0.33075
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 336.9303 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0014062 | NDS | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 41.0958 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017152 | CAQ | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1618.6843 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0067558 | ATL | 0.52212
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 11.0172 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.5981e-05 | PUT | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 223.636 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00093337 | BYC | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.0354 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018796 | ANT | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 89.8463 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037498 | CQR | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 156.1798 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00065183 | CQR | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.3126 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.1388e-05 | MET | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.819 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4182e-06 | MET | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 715.095 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0029845 | VAL | 0.63453
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 253.5641 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010583 | MET | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2289.1235 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0095539 | BOG | 0.68813
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 49.8129 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0002079 | ARA | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1731.6055 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0072271 | ANT | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 674.7963 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028163 | VAL | 0.63453
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.3204 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.3942e-05 | PUT | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 512.7865 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0021402 | SAN | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.7654 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.3681e-06 | PUT | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 177.7086 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00074169 | HTO | 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.278 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 9.5073e-06 | SAN | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 88.5842 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00036972 | BYC | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 131.378 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00054832 | CAN | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 143.9397 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00060075 | CAN | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 36.2336 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015123 | VAL | 0.63453
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 246.6275 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010293 | CQR | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1583.6251 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0066094 | BOL | 0.33075
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 331.9054 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013852 | NDS | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 41.4781 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017311 | CAQ | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1573.2931 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0065663 | ATL | 0.52212
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 11.5626 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8258e-05 | PUT | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 235.8181 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098421 | BYC | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 44.8538 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001872 | ANT | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 89.5438 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037372 | CQR | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 153.7366 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00064164 | CQR | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.167 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.078e-05 | MET | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.826 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4474e-06 | MET | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 691.695 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028869 | VAL | 0.63453
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 257.5002 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010747 | MET | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2246.4109 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0093757 | BOG | 0.68813
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.4037 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019367 | ARA | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1699.2811 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0070921 | ANT | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 681.122 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028427 | VAL | 0.63453
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 16.0624 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.7038e-05 | PUT | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 504.2444 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0021045 | SAN | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.8362 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.6637e-06 | PUT | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 176.0232 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00073465 | HTO | 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.4461 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.0209e-05 | SAN | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 86.1963 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00035975 | BYC | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 133.6581 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00055784 | CAN | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 149.1464 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00062248 | CAN | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 35.6054 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001486 | VAL | 0.63453
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 240.4462 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010035 | CQR | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1505.5242 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0062835 | BOL | 0.33075
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 321.828 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013432 | NDS | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 42.0969 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001757 | CAQ | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1493.2329 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0062322 | ATL | 0.52212
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 11.6779 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8739e-05 | PUT | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 243.4227 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.001016 | BYC | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 43.9753 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018354 | ANT | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 86.4547 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00036083 | CQR | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 148.6967 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0006206 | CQR | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.7625 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.9092e-05 | MET | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.839 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.5017e-06 | MET | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 647.9557 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0027043 | VAL | 0.63453
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 265.6665 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011088 | MET | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2217.6717 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0092557 | BOG | 0.68813
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 43.9531 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018344 | ARA | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1629.9676 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068029 | ANT | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 689.0741 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028759 | VAL | 0.63453
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 16.4295 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.8571e-05 | PUT | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 481.3158 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020088 | SAN | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.9674 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.2111e-06 | PUT | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 175.6986 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0007333 | HTO | 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.2367 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 9.3352e-06 | SAN | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 91.9616 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00038381 | BYC | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 147.9759 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0006176 | CAN | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 165.5144 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00069079 | CAN | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 37.1397 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015501 | VAL | 0.63453
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 261.5859 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010918 | CQR | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1510.0295 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063023 | BOL | 0.33075
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 322.5497 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013462 | NDS | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 46.0528 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019221 | CAQ | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1512.1063 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.006311 | ATL | 0.52212
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 13.2071 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.5121e-05 | PUT | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 257.4425 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010745 | BYC | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.2339 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018879 | ANT | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 91.9805 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00038389 | CQR | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 154.0139 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0006428 | CQR | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.5553 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.2401e-05 | MET | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.978 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.0818e-06 | MET | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 640.3317 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026725 | VAL | 0.63453
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 280.4083 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011703 | MET | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2335.276 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0097465 | BOG | 0.68813
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.5556 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019431 | ARA | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1672.9592 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0069823 | ANT | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 727.0611 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0030345 | VAL | 0.63453
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 18.0901 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.5501e-05 | PUT | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 489.2378 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020419 | SAN | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 2.3634 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 9.8638e-06 | PUT | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 189.6178 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00079139 | HTO | 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.7216 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.1359e-05 | SAN | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 94.6748 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00039514 | BYC | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 146.6965 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00061225 | CAN | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 169.983 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00070944 | CAN | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 37.1829 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015519 | VAL | 0.63453
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 270.1756 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011276 | CQR | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1603.5749 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0066927 | BOL | 0.33075
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 323.7483 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013512 | NDS | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 46.9811 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019608 | CAQ | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1584.954 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.006615 | ATL | 0.52212
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 13.401 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.5931e-05 | PUT | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 265.3675 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011075 | BYC | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 46.3531 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019346 | ANT | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 94.8752 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00039597 | CQR | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 154.3744 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0006443 | CQR | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.62 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.2671e-05 | MET | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.995 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.1527e-06 | MET | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 635.4499 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026521 | VAL | 0.63453
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 284.1472 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011859 | MET | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2358.4423 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0098432 | BOG | 0.68813
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.4623 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019392 | ARA | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1709.2622 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0071338 | ANT | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 737.0886 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0030763 | VAL | 0.63453
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 18.3079 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.641e-05 | PUT | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 498.1951 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020793 | SAN | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 2.5905 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.0812e-05 | PUT | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 195.1584 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00081452 | HTO | 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.6781 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.1177e-05 | SAN | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 82.7214 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00034525 | BYC | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 133.5668 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00055746 | CAN | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 161.442 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0006738 | CAN | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 36.1543 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015089 | VAL | 0.63453
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 259.7371 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.001084 | CQR | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1647.5669 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068763 | BOL | 0.33075
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 323.2272 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.001349 | NDS | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 42.9646 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017932 | CAQ | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1621.4731 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0067674 | ATL | 0.52212
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 12.4132 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.1808e-05 | PUT | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 253.8826 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010596 | BYC | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.8445 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019134 | ANT | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 89.9763 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037553 | CQR | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 145.302 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00060644 | CQR | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.989 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.0037e-05 | MET | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.929 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.8773e-06 | MET | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 600.1832 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025049 | VAL | 0.63453
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 277.6769 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011589 | MET | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2250.7748 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0093939 | BOG | 0.68813
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.795 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001953 | ARA | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1642.1567 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068537 | ANT | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 713.343 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0029772 | VAL | 0.63453
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 17.2347 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.1931e-05 | PUT | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 486.1283 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020289 | SAN | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 2.3596 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 9.848e-06 | PUT | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 176.399 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00073622 | HTO | 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.7512 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.1482e-05 | SAN | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 78.6006 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00032805 | BYC | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 118.9351 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00049639 | CAN | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 147.8139 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00061692 | CAN | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 34.2577 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014298 | VAL | 0.63453
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 246.0057 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010267 | CQR | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1686.7991 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0070401 | BOL | 0.33075
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 319.9635 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013354 | NDS | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 38.1795 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015935 | CAQ | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1641.1932 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0068497 | ATL | 0.52212
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 11.1694 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.6617e-05 | PUT | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 235.0138 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098086 | BYC | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 43.7757 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001827 | ANT | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 82.2528 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00034329 | CQR | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 134.4133 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00056099 | CQR | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.1315 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.6459e-05 | MET | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.833 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4766e-06 | MET | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 571.9743 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0023872 | VAL | 0.63453
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 263.5959 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011001 | MET | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2064.3271 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0086157 | BOG | 0.68813
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 44.915 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018746 | ARA | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1530.0951 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.006386 | ANT | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 681.5333 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028445 | VAL | 0.63453
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.9746 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.6672e-05 | PUT | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 463.4151 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019341 | SAN | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 2.0899 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.7224e-06 | PUT | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 169.9087 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00070913 | HTO | 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.8173 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.1758e-05 | SAN | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 73.3294 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00030605 | BYC | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 101.7878 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042482 | CAN | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 130.8074 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00054594 | CAN | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 31.6546 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013211 | VAL | 0.63453
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 217.835 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00090916 | CQR | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1667.3262 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0069588 | BOL | 0.33075
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 306.6685 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012799 | NDS | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 33.5603 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014007 | CAQ | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1646.2663 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0068709 | ATL | 0.52212
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.6287 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.0186e-05 | PUT | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 225.25 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00094011 | BYC | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 40.9309 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017083 | ANT | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 71.8491 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00029987 | CQR | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 122.084 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00050953 | CQR | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 10.1283 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.2272e-05 | MET | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.731 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.0509e-06 | MET | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 535.7703 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022361 | VAL | 0.63453
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 246.2724 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010278 | MET | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1858.2558 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0077556 | BOG | 0.68813
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 42.4349 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017711 | ARA | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1407.9115 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0058761 | ANT | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 635.186 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002651 | VAL | 0.63453
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 14.3457 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.9873e-05 | PUT | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 433.248 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018082 | SAN | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.7308 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.2235e-06 | PUT | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 143.393 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00059847 | HTO | 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.4822 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.036e-05 | SAN | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 67.456 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00028154 | BYC | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 87.0202 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00036319 | CAN | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 117.1212 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00048882 | CAN | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 28.7297 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011991 | VAL | 0.63453
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 198.1267 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0008269 | CQR | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 1632.4099 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068131 | BOL | 0.33075
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 286.0572 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011939 | NDS | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 29.9563 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012503 | CAQ | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 1626.8906 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.00679 | ATL | 0.52212
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 8.3384 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4801e-05 | PUT | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 202.0345 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00084321 | BYC | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 37.3115 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015572 | ANT | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 62.6792 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0002616 | CQR | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 110.1336 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00045966 | CQR | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 9.2223 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.849e-05 | MET | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.655 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.7337e-06 | MET | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 499.9882 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020868 | VAL | 0.63453
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 230.9182 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00096376 | MET | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1698.9906 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0070909 | BOG | 0.68813
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 39.9579 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016677 | ARA | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1294.4189 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0054024 | ANT | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 593.3511 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0024764 | VAL | 0.63453
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 12.9479 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.404e-05 | PUT | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 404.7967 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0016895 | SAN | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.3924 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.8113e-06 | PUT | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 122.1388 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00050976 | HTO | 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.4143 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.0076e-05 | SAN | 1
Note on N1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El factor representa el porcentaje del mercado del agente en cada subarea El cálculo de la distribución se presenta en esta hoja con los datos del DANE y el resultado final está en la pestaña “Demanta_OR_Repartida ”
Note on U58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Enel — dos departamentos, una sola subárea Bogotá y Cundinamarca van ambos a BOG. No hay reparto. Su demanda va entera.
Note on S66: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cali es mercado de EMCALI, no de Celsia. Hay que restarla del Valle.

## Demanda_OR_Repartida
t | timestamp | fecha | hora | nombre_dia | dia_semana | es_habil | codigo | DemaOR_MW | Values_Name | Values_Activity | Cobertura | SubArea | factor_pob | criterio | 1330.0409 | 9589.6532 | 0.1387 | 1345.505
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 65.3352 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00027268 | BYC | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 80.7309 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00033694 | CAN | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 109.7175 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00045792 | CAN | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 27.7643 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011588 | VAL | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 183.3706 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00076532 | CQR | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 533.763 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067354 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 725.8574 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067354 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 354.1896 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067354 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 266.5866 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011126 | NDS | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 29.1332 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012159 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 816.3743 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0065258 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 747.1985 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0065258 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 7.4703 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.1178e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 206.3394 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00086118 | BYC | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 37.6225 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015702 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 56.8123 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00023711 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 100.3716 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00041891 | CQR | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.6722 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.6194e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.673 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8088e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 471.3617 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019673 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 209.333 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00087368 | MET | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1565.1247 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0065322 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 37.5597 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015676 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1196.7466 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0049948 | ANT | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 357.0583 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002338 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 203.1333 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002338 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 12.3531 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.1557e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 372.1859 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0015534 | SAN | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.1634 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8557e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 113.8984 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00047537 | HTO | 1 | asignacion directa
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.9544 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.1569e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 63.6671 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00026572 | BYC | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 74.7687 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00031206 | CAN | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 106.9069 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00044619 | CAN | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 26.2498 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010956 | VAL | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 177.0643 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.000739 | CQR | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 519.806 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065593 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 706.8775 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065593 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 344.9281 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065593 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 256.1593 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010691 | NDS | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 27.5658 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011505 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 795.6915 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0063604 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 728.2683 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0063604 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 7.091 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.9595e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 213.8781 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089265 | BYC | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 36.3043 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015152 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 53.4299 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.000223 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 95.1391 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00039707 | CQR | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.381 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4979e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.599 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.5e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 459.6388 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019184 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 201.3827 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00084049 | MET | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1503.5052 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0062751 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 36.2367 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015124 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1146.5919 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0047854 | ANT | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 344.6134 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022565 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 196.0533 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022565 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.9067 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.9694e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 355.7174 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0014846 | SAN | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.0591 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.4201e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 109.787 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00045821 | HTO | 1 | asignacion directa
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.0247 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.4503e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 61.9739 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00025866 | BYC | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 72.6259 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00030311 | CAN | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 103.3407 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0004313 | CAN | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 25.4467 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001062 | VAL | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 170.497 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00071159 | CQR | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 503.6113 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063549 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 684.8545 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063549 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 334.1818 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063549 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 247.8257 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010343 | NDS | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 26.6921 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001114 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 763.1602 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0061004 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 698.4935 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0061004 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 6.874 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8689e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 209.3208 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00087363 | BYC | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 35.2431 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014709 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 51.7216 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00021587 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 92.0071 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.000384 | CQR | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.1545 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4034e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.571 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.3831e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 446.9456 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018654 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 199.3153 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00083187 | MET | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1456.3578 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0060783 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 35.1306 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014662 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1126.1795 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0047002 | ANT | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 336.2774 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002202 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 191.3108 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002202 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.6705 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8708e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 343.6251 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0014342 | SAN | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.0142 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.2331e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 104.5813 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00043648 | HTO | 1 | asignacion directa
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.8361 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.6631e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 60.2147 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00025131 | BYC | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 71.9408 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00030025 | CAN | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 103.7 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0004328 | CAN | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 25.4858 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010637 | VAL | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 171.6643 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00071646 | CQR | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 489.3088 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0061745 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 665.4047 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0061745 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 324.6911 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0061745 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 243.0984 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010146 | NDS | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 26.2208 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010944 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 741.1049 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0059241 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 678.3071 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0059241 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 6.7781 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8289e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 208.2926 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00086933 | BYC | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 33.6819 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014058 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 50.8172 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00021209 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 91.277 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00038096 | CQR | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.0412 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.3561e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.543 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.2663e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 436.6084 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018222 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 197.2878 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0008234 | MET | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1460.2373 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0060945 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 33.8167 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014114 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1113.7463 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0046484 | ANT | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 330.1729 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002162 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 187.838 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002162 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.5781 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8323e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 334.7817 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013973 | SAN | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 0.99032 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.1332e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 102.1163 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042619 | HTO | 1 | asignacion directa
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.8908 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.8914e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 59.1424 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00024684 | BYC | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 76.0117 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00031724 | CAN | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 105.9176 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00044206 | CAN | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 25.6892 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010722 | VAL | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 178.2324 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00074387 | CQR | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 474.3948 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0059863 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 645.1234 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0059863 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 314.7946 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0059863 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 239.0421 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00099767 | NDS | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 26.6638 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011128 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 720.366 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0057583 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 659.3256 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0057583 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 6.8362 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8532e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 213.4341 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089079 | BYC | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 33.356 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013922 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 51.8235 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00021629 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 93.6222 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00039074 | CQR | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.0735 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.3696e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.542 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.2621e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 434.0637 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018116 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 197.5653 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00082456 | MET | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1580.7062 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0065973 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 33.4614 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013966 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1158.73 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0048361 | ANT | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 331.3955 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00217 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 188.5335 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00217 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.7902 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.9208e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 332.6034 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013882 | SAN | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.0115 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.2215e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 100.7183 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042036 | HTO | 1 | asignacion directa
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.8477 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.7115e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 58.8371 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00024556 | BYC | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 88.3929 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00036892 | CAN | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 113.9862 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00047573 | CAN | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 25.5003 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010643 | VAL | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 190.1901 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00079378 | CQR | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 449.4306 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056713 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 611.1749 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056713 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 298.2291 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056713 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 237.0421 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098932 | NDS | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 28.9956 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012102 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 691.7209 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0055293 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 633.1077 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0055293 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 7.2747 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.0362e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 233.3096 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00097374 | BYC | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 33.7572 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014089 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 56.6458 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00023642 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 99.2381 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00041418 | CQR | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.4133 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.5114e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.591 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.4666e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 444.982 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018572 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 209.1558 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00087294 | MET | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1767.3756 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0073763 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 33.8671 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014135 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1259.4206 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0052563 | ANT | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 336.2711 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022019 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 191.3073 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022019 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 10.3607 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.3241e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 335.0443 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013983 | SAN | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.1372 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.7463e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 102.7621 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042889 | HTO | 1 | asignacion directa
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.7646 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.3646e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 58.6791 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0002449 | BYC | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 100.9228 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042121 | CAN | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 117.6805 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00049115 | CAN | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 24.9762 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00010424 | VAL | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 209.0784 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00087261 | CQR | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 413.3389 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0052158 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 562.0942 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0052158 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 274.2796 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0052158 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 237.2275 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0009901 | NDS | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 30.8927 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012893 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 659.5177 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0052719 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 603.6333 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0052719 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 7.8755 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.2869e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 231.7496 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00096723 | BYC | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 35.3586 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014757 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 58.3885 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00024369 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 105.7703 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00044144 | CQR | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 8.656 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.6127e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.624 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.6043e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 465.8234 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019442 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 213.5091 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089111 | MET | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1892.9388 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0079004 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 31.2301 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013034 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1351.7835 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056418 | ANT | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 340.0879 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022269 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 193.4787 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022269 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 11.4324 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.7714e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 347.9624 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0014523 | SAN | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.3074 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.4567e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 111.047 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00046347 | HTO | 1 | asignacion directa
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.9163 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.9979e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 65.0825 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00027163 | BYC | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 111.1209 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00046378 | CAN | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 126.4265 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00052766 | CAN | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 26.9629 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011253 | VAL | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 215.5698 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089971 | CQR | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 420.3296 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.005304 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 571.6008 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.005304 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 278.9185 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.005304 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 257.1961 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010734 | NDS | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 33.5117 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013987 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 687.7812 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0054978 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 629.5018 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0054978 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 8.9106 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.719e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 234.4979 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0009787 | BYC | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 37.7547 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015757 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 69.7185 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00029098 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 116.7586 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00048731 | CQR | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 9.4003 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.9233e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.638 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.6628e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 516.0507 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0021538 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 211.453 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00088252 | MET | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2011.9541 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0083971 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 35.1919 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014688 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1445.3992 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0060325 | ANT | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 353.9292 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0023175 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 201.3531 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0023175 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 13.117 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.4745e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 378.8271 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0015811 | SAN | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.6037 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.6931e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 126.0642 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00052614 | HTO | 1 | asignacion directa
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.9141 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.9886e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 71.3252 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00029768 | BYC | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 117.7653 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00049151 | CAN | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 128.0842 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00053457 | CAN | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 28.7528 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012 | VAL | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 226.6012 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00094575 | CQR | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 435.7987 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0054992 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 592.637 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0054992 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 289.1833 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0054992 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 280.5071 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011707 | NDS | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 36.1348 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015081 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 720.2282 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0057572 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 659.1995 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0057572 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 8.9117 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.7194e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 246.9298 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010306 | BYC | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 40.6575 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016969 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 75.4984 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0003151 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 127.1426 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00053064 | CQR | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 10.4519 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.3622e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.693 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.8923e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 572.1756 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002388 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 220.1883 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00091898 | MET | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2118.3468 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0088412 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 39.6785 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001656 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1526.9449 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063729 | ANT | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 362.9951 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0023769 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 206.5108 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0023769 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 14.4576 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.0341e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 420.6279 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0017555 | SAN | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.6671 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.958e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 153.184 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00063933 | HTO | 1 | asignacion directa
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.9125 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.982e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 73.9916 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00030881 | BYC | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 121.6624 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00050777 | CAN | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 129.7456 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00054151 | CAN | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 29.6243 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012364 | VAL | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 235.8201 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098422 | CQR | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 448.3051 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056571 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 609.6443 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056571 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 297.4822 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0056571 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 290.5835 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012128 | NDS | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 37.5181 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015659 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 734.6406 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0058724 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 672.3906 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0058724 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.6534 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.029e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 242.8714 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010137 | BYC | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 41.8262 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017457 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 80.64 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00033656 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 135.7083 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00056639 | CQR | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.2286 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.6864e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.785 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.2763e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 614.4114 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025643 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 214.3447 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00089459 | MET | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2227.2666 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0092958 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 39.8123 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016616 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1568.1614 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065449 | ANT | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 371.6775 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0024338 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 211.4503 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0024338 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.0907 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.2983e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 439.5348 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018345 | SAN | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.704 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.1118e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 164.2853 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00068566 | HTO | 1 | asignacion directa
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.8216 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.6025e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 78.9371 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00032945 | BYC | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 128.1792 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00053497 | CAN | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 131.4111 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00054846 | CAN | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 31.6447 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013207 | VAL | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 245.2677 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010237 | CQR | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 462.2456 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.005833 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 628.6018 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.005833 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 306.7327 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.005833 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 300.2669 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012532 | NDS | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 39.2817 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016395 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 755.0989 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0060359 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 691.1154 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0060359 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 10.048 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.1936e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 233.7938 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00097577 | BYC | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 43.1917 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018027 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 85.9648 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00035878 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 144.8756 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00060466 | CQR | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.5198 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8079e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.932 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.8898e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 654.9876 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0027337 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 225.342 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00094049 | MET | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2311.8921 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.009649 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 43.0985 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017988 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1635.4088 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068256 | ANT | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 384.1573 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025155 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 218.5501 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025155 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.4458 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.4465e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 461.665 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019268 | SAN | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.7943 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.4889e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 175.1033 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00073081 | HTO | 1 | asignacion directa
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.753 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.3164e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 76.6132 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00031975 | BYC | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 133.3236 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00055644 | CAN | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 136.9166 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00057144 | CAN | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 33.817 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014114 | VAL | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 253.6635 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010587 | CQR | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 480.8854 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0060682 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 653.9498 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0060682 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 319.1015 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0060682 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 305.1241 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012735 | NDS | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 41.6945 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017402 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 777.0716 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0062116 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 711.2262 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0062116 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 10.1417 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.2327e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 228.9545 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00095557 | BYC | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 44.9891 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018777 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 90.4503 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0003775 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 150.6295 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00062867 | CQR | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.3742 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.7471e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 1.043 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.3531e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 683.492 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028526 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 234.8068 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00097999 | MET | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2367.6298 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0098816 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 45.4328 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018962 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1698.1991 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0070876 | ANT | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 398.3851 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026086 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 226.6444 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026086 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.6847 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.5462e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 480.2622 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020044 | SAN | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.8701 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.8052e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 183.3574 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00076526 | HTO | 1 | asignacion directa
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.7028 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.1068e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 73.389 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0003063 | BYC | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 127.8371 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00053354 | CAN | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 135.5785 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00056585 | CAN | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 32.3987 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013522 | VAL | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 254.6566 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010628 | CQR | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 494.5608 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0062407 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 672.5468 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0062407 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 328.1761 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0062407 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 290.8139 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012137 | NDS | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 39.7711 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016599 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 793.653 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0063441 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 726.4026 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0063441 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.6816 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.0408e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 227.0347 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00094756 | BYC | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 44.9072 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018743 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 88.7118 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037025 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 148.1172 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00061818 | CQR | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.3742 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.7471e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.862 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.5977e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 691.5042 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028861 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 257.5176 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010748 | MET | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2355.4484 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0098307 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 43.7216 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018248 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1721.0644 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0071831 | ANT | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 391.0228 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025604 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 222.4559 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025604 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 14.6574 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.1174e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 468.2939 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019545 | SAN | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.8698 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.8039e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 173.7075 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00072499 | HTO | 1 | asignacion directa
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.6649 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.9487e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 84.2455 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00035161 | BYC | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 124.6882 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0005204 | CAN | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 133.4891 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00055713 | CAN | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 32.6523 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013628 | VAL | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 252.1007 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010522 | CQR | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 521.2401 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065774 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 708.8276 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065774 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 345.8797 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0065774 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 312.4043 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013039 | NDS | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 38.4626 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016053 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 826.9948 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0066107 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 756.9191 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0066107 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.4918 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.9615e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 227.9315 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0009513 | BYC | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.3257 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018917 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 88.1312 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00036783 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 150.5288 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00062825 | CQR | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.6977 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8822e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.801 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.3431e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 703.6893 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0029369 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 236.4579 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098688 | MET | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2311.6666 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.009648 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.8162 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019539 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1708.4382 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0071304 | ANT | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 397.4359 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026024 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 226.1044 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026024 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 14.5668 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.0796e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 484.7044 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002023 | SAN | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.7932 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.484e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 176.6587 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00073731 | HTO | 1 | asignacion directa
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 1.7526 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.3146e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 90.777 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00037887 | BYC | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 128.0945 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00053462 | CAN | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 139.7908 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00058343 | CAN | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 34.916 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014573 | VAL | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 248.6928 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010379 | CQR | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 537.6736 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067848 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 731.1753 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067848 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 356.7845 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067848 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 334.7005 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013969 | NDS | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 40.5113 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016908 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 847.2984 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0067729 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 775.5023 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0067729 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.4897 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.9607e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 229.6187 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00095834 | BYC | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.1561 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018846 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 89.3028 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037272 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 155.0653 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00064718 | CQR | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.2964 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.132e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.795 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.318e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 716.6113 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0029909 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 242.1115 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010105 | MET | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2380.5039 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0099353 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 51.6427 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00021554 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1724.3379 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0071967 | ANT | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 412.5261 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0027012 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 234.6894 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0027012 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.1248 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.3125e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 509.3148 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0021257 | SAN | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.8174 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.5849e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 188.3764 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00078621 | HTO | 1 | asignacion directa
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.1239 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.8641e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 91.6057 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00038233 | BYC | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 129.1927 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0005392 | CAN | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 141.2328 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00058945 | CAN | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 36.0084 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015029 | VAL | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 251.0198 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010477 | CQR | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 538.6111 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067966 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 732.4502 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067966 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 357.4066 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0067966 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 336.9303 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0014062 | NDS | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 41.0958 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017152 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 845.1491 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0067558 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 773.5352 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0067558 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 11.0172 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.5981e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 223.636 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00093337 | BYC | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.0354 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018796 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 89.8463 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037498 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 156.1798 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00065183 | CQR | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.3126 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.1388e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.819 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4182e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 715.095 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0029845 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 253.5641 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010583 | MET | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2289.1235 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0095539 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 49.8129 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0002079 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1731.6055 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0072271 | ANT | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 430.1057 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028163 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 244.6905 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028163 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.3204 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.3942e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 512.7865 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0021402 | SAN | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.7654 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.3681e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 177.7086 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00074169 | HTO | 1 | asignacion directa
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.278 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 9.5073e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 88.5842 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00036972 | BYC | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 131.378 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00054832 | CAN | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 143.9397 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00060075 | CAN | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 36.2336 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015123 | VAL | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 246.6275 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010293 | CQR | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 523.7795 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0066094 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 712.2809 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0066094 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 347.5648 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0066094 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 331.9054 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013852 | NDS | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 41.4781 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017311 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 821.4494 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0065663 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 751.8436 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0065663 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 11.5626 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8258e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 235.8181 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098421 | BYC | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 44.8538 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001872 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 89.5438 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037372 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 153.7366 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00064164 | CQR | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.167 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.078e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.826 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4474e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 691.695 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028869 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 257.5002 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010747 | MET | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2246.4109 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0093757 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.4037 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019367 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1699.2811 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0070921 | ANT | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 434.1377 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028427 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 246.9843 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028427 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 16.0624 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.7038e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 504.2444 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0021045 | SAN | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.8362 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.6637e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 176.0232 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00073465 | HTO | 1 | asignacion directa
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.4461 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.0209e-05 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 86.1963 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00035975 | BYC | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 133.6581 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00055784 | CAN | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 149.1464 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00062248 | CAN | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 35.6054 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001486 | VAL | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 240.4462 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010035 | CQR | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 497.9478 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0062835 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 677.1528 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0062835 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 330.4236 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0062835 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 321.828 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013432 | NDS | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 42.0969 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001757 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 779.6483 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0062322 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 713.5846 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0062322 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 11.6779 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.8739e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 243.4227 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.001016 | BYC | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 43.9753 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018354 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 86.4547 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00036083 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 148.6967 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0006206 | CQR | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.7625 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.9092e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.839 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.5017e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 647.9557 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0027043 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 265.6665 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011088 | MET | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2217.6717 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0092557 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 43.9531 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018344 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1629.9676 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068029 | ANT | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 439.2062 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028759 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 249.8679 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028759 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 16.4295 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.8571e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 481.3158 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020088 | SAN | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.9674 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.2111e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 175.6986 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0007333 | HTO | 1 | asignacion directa
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.2367 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 9.3352e-06 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 91.9616 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00038381 | BYC | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 147.9759 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0006176 | CAN | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 165.5144 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00069079 | CAN | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 37.1397 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015501 | VAL | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 261.5859 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010918 | CQR | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 499.4379 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063023 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 679.1792 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063023 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 331.4124 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0063023 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 322.5497 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013462 | NDS | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 46.0528 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019221 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 789.5025 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.006311 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 722.6038 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.006311 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 13.2071 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.5121e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 257.4425 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010745 | BYC | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.2339 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018879 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 91.9805 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00038389 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 154.0139 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0006428 | CQR | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.5553 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.2401e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.978 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.0818e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 640.3317 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026725 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 280.4083 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011703 | MET | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2335.276 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0097465 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.5556 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019431 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1672.9592 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0069823 | ANT | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 463.4186 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0030345 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 263.6425 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0030345 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 18.0901 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.5501e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 489.2378 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020419 | SAN | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 2.3634 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 9.8638e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 189.6178 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00079139 | HTO | 1 | asignacion directa
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.7216 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.1359e-05 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 94.6748 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00039514 | BYC | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 146.6965 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00061225 | CAN | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 169.983 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00070944 | CAN | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 37.1829 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015519 | VAL | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 270.1756 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011276 | CQR | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 530.3778 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0066927 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 721.2539 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0066927 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 351.9432 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0066927 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 323.7483 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013512 | NDS | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 46.9811 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019608 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 827.5378 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.006615 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 757.4162 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.006615 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 13.401 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.5931e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 265.3675 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011075 | BYC | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 46.3531 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019346 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 94.8752 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00039597 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 154.3744 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0006443 | CQR | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 12.62 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.2671e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.995 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.1527e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 635.4499 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0026521 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 284.1472 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011859 | MET | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2358.4423 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0098432 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.4623 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019392 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1709.2622 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0071338 | ANT | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 469.81 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0030763 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 267.2786 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0030763 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 18.3079 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.641e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 498.1951 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020793 | SAN | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 2.5905 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.0812e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 195.1584 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00081452 | HTO | 1 | asignacion directa
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.6781 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.1177e-05 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 82.7214 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00034525 | BYC | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 133.5668 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00055746 | CAN | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 161.442 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0006738 | CAN | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 36.1543 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015089 | VAL | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 259.7371 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.001084 | CQR | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 544.928 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068763 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 741.0405 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068763 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 361.5983 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068763 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 323.2271 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.001349 | NDS | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 42.9646 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017932 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 846.6052 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0067674 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 774.8679 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0067674 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 12.4132 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.1808e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 253.8826 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010596 | BYC | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 45.8445 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00019134 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 89.9763 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00037553 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 145.302 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00060644 | CQR | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.989 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.0037e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.929 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.8773e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 600.1831 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0025049 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 277.6769 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011589 | MET | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2250.7748 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0093939 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 46.795 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001953 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1642.1567 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068537 | ANT | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 454.6749 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0029772 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 258.6681 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0029772 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 17.2347 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.1931e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 486.1283 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020289 | SAN | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 2.3596 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 9.848e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 176.399 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00073622 | HTO | 1 | asignacion directa
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.7512 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.1482e-05 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 78.6006 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00032805 | BYC | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 118.9351 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00049639 | CAN | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 147.8139 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00061692 | CAN | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 34.2577 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014298 | VAL | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 246.0057 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010267 | CQR | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 557.904 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0070401 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 758.6863 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0070401 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 370.2088 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0070401 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 319.9635 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0013354 | NDS | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 38.1795 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015935 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 856.9015 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0068497 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 784.2917 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0068497 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 11.1694 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.6617e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 235.0138 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00098086 | BYC | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 43.7757 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0001827 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 82.2528 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00034329 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 134.4133 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00056099 | CQR | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 11.1315 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.6459e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.833 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4766e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 571.9743 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0023872 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 263.5959 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011001 | MET | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 2064.3271 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0086157 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 44.915 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00018746 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1530.0951 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.006386 | ANT | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 434.3998 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028445 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 247.1335 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0028445 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 15.9746 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 6.6672e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 463.4151 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0019341 | SAN | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 2.0899 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 8.7224e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 169.9087 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00070913 | HTO | 1 | asignacion directa
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.8173 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.1758e-05 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 73.3294 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00030605 | BYC | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 101.7878 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00042482 | CAN | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 130.8074 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00054594 | CAN | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 31.6546 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00013211 | VAL | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 217.835 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00090916 | CQR | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 551.4634 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0069588 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 749.9279 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0069588 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 365.935 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0069588 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 306.6685 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0012799 | NDS | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 33.5603 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00014007 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 859.5503 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0068709 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 786.716 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.0068709 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 9.6287 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.0186e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 225.25 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00094011 | BYC | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 40.9309 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017083 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 71.8491 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00029987 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 122.084 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00050953 | CQR | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 10.1283 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 4.2272e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.731 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.0509e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 535.7703 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0022361 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 246.2724 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0010278 | MET | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1858.2558 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0077556 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 42.4349 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00017711 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1407.9115 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0058761 | ANT | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 404.8587 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002651 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 230.3273 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.002651 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 14.3457 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.9873e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 433.248 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0018082 | SAN | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.7308 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 7.2235e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 143.393 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00059847 | HTO | 1 | asignacion directa
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.4822 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.036e-05 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CASD | 67.456 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00028154 | BYC | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CDND | 87.0202 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00036319 | CAN | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CEOD | 117.1212 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.00048882 | CAN | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CETD | 28.7297 | COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00011991 | VAL | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CHCD | 198.1267 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0008269 | CQR | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 539.9149 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068131 | BOL | 0.33075 | reparto poblacional DANE 2026: Bolívar
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 734.2233 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068131 | CSU | 0.44978 | reparto poblacional DANE 2026: Córdoba, Sucre
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CMMD | 358.2718 | CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0068131 | GCM | 0.21947 | reparto poblacional DANE 2026: Cesar
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CNSD | 286.0572 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0011939 | NDS | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CQTD | 29.9563 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00012503 | CAQ | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Caqueta
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 849.4338 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.00679 | ATL | 0.52212 | reparto poblacional DANE 2026: Atlántico
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CSID | 777.4568 | AIR- E S.A.S. E.S.P. - INTERVENIDO | DISTRIBUCIÓN | 0.00679 | GCM | 0.47788 | reparto poblacional DANE 2026: Magdalena, La Guajira
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EBPD | 8.3384 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.4801e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EBSD | 202.0345 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00084321 | BYC | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EDPD | 37.3115 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00015572 | ANT | 1 | DISPAC (Choco) -> ANT: area operativa UPME Antioquia-Choco
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EDQD | 62.6792 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0002616 | CQR | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama EDEQ
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EEPD | 110.1336 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00045966 | CQR | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EGVD | 9.2223 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 3.849e-05 | MET | 1 | Guaviare -> MET: la subarea Meta cubre Meta-Guaviare
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EMED | 0.655 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 2.7337e-06 | MET | 1 | no figura en el encargo; se toma de la columna SubArea del archivo original generadores_18nodos.xlsx
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EMID | 499.9882 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0020868 | VAL | 1 | asignacion directa; EMCALI, mercado de Cali
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EMSD | 230.9182 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00096376 | MET | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ENDD | 1698.9906 | ENEL COLOMBIA SA ESP | DISTRIBUCIÓN | 0.0070909 | BOG | 1 | asignacion directa; Bogota D.C. + Cundinamarca
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ENID | 39.9579 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00016677 | ARA | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Arauca
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EPMD | 1294.4189 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0054024 | ANT | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 378.1937 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0024764 | VAL | 0.63739 | reparto poblacional DANE 2026: Valle del Cauca (menos Cali)
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EPSD | 215.1574 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0024764 | HTO | 0.36261 | reparto poblacional DANE 2026: Tolima
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EPTD | 12.9479 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.404e-05 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ESSD | 404.7967 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.0016895 | SAN | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EVSD | 1.3924 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 5.8113e-06 | PUT | 1 | uno de los tres del Putumayo
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | HLAD | 122.1388 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 0.00050976 | HTO | 1 | asignacion directa
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | RTQD | 2.4143 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | DISTRIBUCIÓN | 1.0076e-05 | SAN | 1 | asignacion directa; el encargo lo llama Ruitoque

## Demanta total
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL |  | MW
[19 empty] | Demanda_Real | 258170.9157 | bar: Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte. ANT to Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte. VAL
1 | 1485.1834 | 40.2454 | 761.4536 | 1968.984 | 484.6138 | 296.6688 | 416.9032 | 35.0397 | 236.3729 | 0 | 659.0201 | 1018.5072 | 361.7624 | 238.8618 | 282.2665 | 24.8112 | 420.6481 | 969.808 | Demanda_OR | 239600.2881
2 | 1445.3716 | 39.1666 | 741.042 | 1916.2034 | 471.6233 | 288.7163 | 405.7276 | 34.1004 | 230.0367 | 0 | 641.3544 | 991.205 | 352.065 | 232.4589 | 274.7001 | 24.1462 | 409.3722 | 943.8113 | Real/OR | 1.0775
3 | 1404.2374 | 38.052 | 719.9525 | 1861.6697 | 458.2012 | 280.4996 | 394.1809 | 33.13 | 223.49 | 0 | 623.1019 | 962.9961 | 342.0455 | 225.8433 | 266.8823 | 23.459 | 397.7218 | 916.9512
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte. hora: 4; Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte. ANT: 1383.4094 | DemaOR no incluye todo el consumo del país: - No incluye los usuarios conectados directamente al STN — grandes industrias que compran en el mercado mayorista sin pasar por un distribuidor - No incluye las pérdidas del sistema de transmisión
5 | 1400.1716
6 | 1438.9975
7 | 1456.9159
8 | 1525.7919
9 | 1603.7864
10 | 1648.0773
11 | 1702.6142
12 | 1751.9232
13 | 1757.7342
14 | 1782.9607
15 | 1825.3316
16 | 1829.1042
17 | 1806.0119
18 | 1765.5566
19 | 1822.9331
20 | 1867.9898
21 | 1827.1007
22 | 1760.1456
23 | 1663.638
24 | 1569.3128

## PrecioOferDesp
t | timestamp | fecha | hora | nombre_dia | dia_semana | es_habil | codigo | PrecOferDesp_COP_por_MWh | COP/USD | USD/MWh | Planta
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
169 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
170 | 2026-07-08 01:00 | 2026-07-08 | 2 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
171 | 2026-07-08 02:00 | 2026-07-08 | 3 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
172 | 2026-07-08 03:00 | 2026-07-08 | 4 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
173 | 2026-07-08 04:00 | 2026-07-08 | 5 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
174 | 2026-07-08 05:00 | 2026-07-08 | 6 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
175 | 2026-07-08 06:00 | 2026-07-08 | 7 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
176 | 2026-07-08 07:00 | 2026-07-08 | 8 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
177 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 | 9 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
178 | 2026-07-08 09:00 | 2026-07-08 | 10 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
179 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 | 11 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
180 | 2026-07-08 11:00 | 2026-07-08 | 12 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
181 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-08 | 13 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
182 | 2026-07-08 13:00 | 2026-07-08 | 14 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
183 | 2026-07-08 14:00 | 2026-07-08 | 15 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
184 | 2026-07-08 15:00 | 2026-07-08 | 16 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
185 | 2026-07-08 16:00 | 2026-07-08 | 17 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
186 | 2026-07-08 17:00 | 2026-07-08 | 18 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
187 | 2026-07-08 18:00 | 2026-07-08 | 19 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
188 | 2026-07-08 19:00 | 2026-07-08 | 20 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
189 | 2026-07-08 20:00 | 2026-07-08 | 21 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
190 | 2026-07-08 21:00 | 2026-07-08 | 22 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
191 | 2026-07-08 22:00 | 2026-07-08 | 23 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 2QEK | 90855 | 3588.09 | 25.3213 | SALTO II
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 3DDT | 85086 | 3588.09 | 23.7135 | LATAM SOLAR LA LOMA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 3ENA | 1160244 | 3588.09 | 323.3598 | TESORITO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 3HF5 | 81242 | 3588.09 | 22.6421 | FUNDACION
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 3INX | 81000 | 3588.09 | 22.5747 | CARACOLI I
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IQA | 76345 | 3588.09 | 21.2773 | SUNNORTE
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IRX | 76344 | 3588.09 | 21.2771 | PORTON DEL SOL
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 3IZ6 | 78000.01 | 3588.09 | 21.7386 | PARQUE SOLAR LA UNION
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCF | 79976 | 3588.09 | 22.2893 | SHANGRI LA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | 4YCN | 237230 | 3588.09 | 66.116 | VILLANUEVA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ALBG | 1205000 | 3588.09 | 335.8333 | ANCHICAYA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CHBG | 90853 | 3588.09 | 25.3207 | BETANIA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CHVR | 151000 | 3588.09 | 42.0837 | CHIVOR
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CLL1 | 80000.01 | 3588.09 | 22.296 | CARLOS LLERAS
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CLMG | 1203000 | 3588.09 | 335.2759 | CALIMA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG1 | 1399863 | 3588.09 | 390.1416 | CARTAGENA 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG2 | 1398206 | 3588.09 | 389.6797 | CARTAGENA 2
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CTG3 | 1463352 | 3588.09 | 407.8359 | CARTAGENA 3
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | CUC1 | 95878 | 3588.09 | 26.7212 | CUCUANA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | DVS1 | 90854 | 3588.09 | 25.321 | DARIO VALENCIA SAMPER
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | EPFV | 85086.01 | 3588.09 | 23.7135 | EL PASO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ESMR | 90683.02 | 3588.09 | 25.2733 | ESMERALDA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | GE32 | 259335 | 3588.09 | 72.2766 | GECELCA 32
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | GEC3 | 254498 | 3588.09 | 70.9285 | GECELCA 3
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | GTPE | 709000 | 3588.09 | 197.5982 | GUATAPE
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | GTRG | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | GUATRON
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | GVIO | 90853.01 | 3588.09 | 25.3207 | GUAVIO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | GYP3 | 81242.01 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO III
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | GYPO | 81242.02 | 3588.09 | 22.6421 | GUAYEPO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | HMIN | 80000 | 3588.09 | 22.296 | ESCUELA DE MINAS
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | HMLG | 1080000 | 3588.09 | 300.9958 | MIEL I
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | JAGS | 746000 | 3588.09 | 207.9101 | JAGUAS
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | LTSJ | 895000 | 3588.09 | 249.4363 | LA TASAJERA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | MATA | 78000 | 3588.09 | 21.7386 | LA MATA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | MOY1 | 89588.01 | 3588.09 | 24.9682 | AMOYA LA ESPERANZA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | MRL1 | 1237860 | 3588.09 | 344.9913 | MERILECTRICA 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PES1 | 87878 | 3588.09 | 24.4916 | ITUANGO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PGUG | 650000 | 3588.09 | 181.1549 | PAGUA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PLYS | 90683.01 | 3588.09 | 25.2733 | PLAYAS
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PORO | 77000 | 3588.09 | 21.4599 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA1 | 286480 | 3588.09 | 79.8419 | PAIPA 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA2 | 262762 | 3588.09 | 73.2317 | PAIPA 2
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA3 | 273885 | 3588.09 | 76.3317 | PAIPA 3
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PPA4 | 238959 | 3588.09 | 66.5978 | PAIPA 4
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC2 | 750500 | 3588.09 | 209.1642 | PORCE II
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PRC3 | 709100 | 3588.09 | 197.626 | PORCE III
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PRDO | 1100000 | 3588.09 | 306.5698 | PRADO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG1 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | PRG2 | 901548 | 3588.09 | 251.2613 | PROELECTRICA 2
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | QUI1 | 640000 | 3588.09 | 178.3679 | EL QUIMBO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | SLVJ | 1204000 | 3588.09 | 335.5546 | SALVAJINA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | SMI1 | 89588 | 3588.09 | 24.9682 | SAN MIGUEL
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | SNCR | 745500 | 3588.09 | 207.7707 | SAN CARLOS
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | SNFR | 90683 | 3588.09 | 25.2733 | SAN FRANCISCO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | SOG1 | 709500 | 3588.09 | 197.7375 | SOGAMOSO
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ3 | 1097283 | 3588.09 | 305.8126 | BARRANQUILLA 3
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TBQ4 | 1048119 | 3588.09 | 292.1106 | BARRANQUILLA 4
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TBST | 750072 | 3588.09 | 209.0449 | TEBSAB CC
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TCBE | 880000 | 3588.09 | 245.2558 | TERMOCARIBE III
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TCDT | 657864 | 3588.09 | 183.3466 | TERMOCANDELARIA CC
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TDR1 | 2695210 | 3588.09 | 751.1545 | TERMODORADA 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TEC1 | 1533693 | 3588.09 | 427.4399 | TERMOEMCALI CC
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL1 | 1060979 | 3588.09 | 295.6946 | FLORES I CC
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TFL4 | 1110979 | 3588.09 | 309.6296 | FLORES 4 CC
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ1 | 623516 | 3588.09 | 173.7738 | GUAJIRA 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TGJ2 | 748621 | 3588.09 | 208.6405 | GUAJIRA 2
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TPUY | 81071 | 3588.09 | 22.5945 | PARQUE SOLAR TEPUY
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TRM1 | 1003326 | 3588.09 | 279.6268 | TERMOCENTRO CC
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TRN1 | 1135000 | 3588.09 | 316.3243 | TERMONORTE
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ1 | 238480 | 3588.09 | 66.4643 | TASAJERO 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TSJ2 | 219480 | 3588.09 | 61.169 | TASAJERO 2
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TSR1 | 1389156 | 3588.09 | 387.1575 | TERMOSIERRA CC
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TUJ1 | 87878.01 | 3588.09 | 24.4916 | TUNJITA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TVL1 | 1594199 | 3588.09 | 444.303 | TERMOVALLE CC
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP1 | 84100 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 1
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP2 | 84100.02 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL 2
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP3 | 84100.01 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G3
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP4 | 84100.04 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G4
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | TYP5 | 84100.03 | 3588.09 | 23.4387 | TERMOYOPAL G5
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | URA1 | 712000 | 3588.09 | 198.4343 | URRA
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA2 | 325736 | 3588.09 | 90.7826 | ZIPAEMG 2
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA3 | 300949 | 3588.09 | 83.8744 | ZIPAEMG 3
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA4 | 312370 | 3588.09 | 87.0575 | ZIPAEMG 4
192 | 2026-07-08 23:00 | 2026-07-08 | 24 | Wednesday | 2 | TRUE | ZPA5 | 294106 | 3588.09 | 81.9673 | ZIPAEMG 5

## Traz_correcciones
Correcciones aplicadas al caso base
Estado anterior conservado en caso_COL18_E0_24h_pre_correcciones.xlsx
tipo | hoja | descripcion
tipos | Hidraulicos | 53 celdas numericas guardadas como texto con coma decimal (eta, Vmin) convertidas a numero. float() del loader fallaba.
datos | Aportes | GUAVIO: 77.20 -> 91.94 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUAVIO, DESV. BATATAS, CHIVOR.
datos | Aportes | PUNCHINA: 9.62 -> 17.92 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: SAN CARLOS.
datos | Aportes | ESMERALDA: 164.37 -> 150.63 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: BATA.
datos | Aportes | PORCE III: 9.32 -> 12.17 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE III.
datos | Aportes | PENOL: 10.76 -> 9.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: NARE CP.
datos | Aportes | PORCE II: 12.17 -> 20.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE II.
datos | Aportes | PLAYAS: 9.32 -> 10.76 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUATAPE.
datos | Aportes | CALIMA: 17.49 -> 0.37 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: CALIMA.
datos | Aportes | PRADO: 20.32 -> 9.62 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PRADO.
datos | Renov_Perfil | Alineado al 2026-07-08. El caso traia el perfil del 2026-07-06, mientras demanda, aportes y Vinit eran del 08. Cambio maximo por celda: 0.5864 p.u.
datos | Demanda | La hoja estaba vacia. Poblada con el reparto por subarea de generadores_18nodos_demanda.xlsx (fraccion constante x DemaReal). Fila de unidades completada en 7 columnas.
parametro | Hidraulicos | Smax = 100 m3/s en los 21 embalses con dinamica (antes 0, es decir sin vertimiento). Fuente: Avendano (2022), Tabla B-5; su ecuacion 3-15 afecta a Smax por el factor 3600*dt igual que al caudal turbinado, y la lista de simbolos (p. XIX) lo declara como caudal.
config | Config | mip_gap 0,005 -> 0,0001. Con 0,5 % el escenario E2 reportaba TCSC instalados y un costo MAYOR que E0, artefacto de tolerancia: su cota quedaba por debajo del incumbente de E0.
config | Config | time_limit 0 -> 600 s. Con 0 Gurobi aborta en 0,06 s sin solucion.
Verificacion realizada: fusion de Cerromatoso en Cordoba-Sucre
Se construyo caso_COL18_E0_24h_CERenCSU.xlsx (17 nodos, 25 lineas) eliminando el nodo CER, reasignando GECELCA 3 y GECELCA 32 a CSU, moviendo l3 a ANT-CSU y eliminando l23 (CER-CSU, 6.321,99 MW) por volverse interna.
Resultado: costo -38.157 USD en E0 y E1 y -38.270 en E2, un -0,164 %. Ninguna linea se congestiona en ninguna de las dos configuraciones. El factor de carga maximo BAJA de 0,3656 (l25 GCM-NDS) a 0,3278 (l13 BOL-CSU). Las inversiones no cambian: ninguna en los seis casos.
DECISION: se conservan los 18 nodos. La fusion no altera ninguna decision de inversion y su ahorro es en parte artificial: el camino ANT->CSU pasaba por dos lineas en serie y la variante conserva solo la impedancia de l3, subestimando la distancia electrica.

## Renovables_traz
codigo | recurso | fuente_energetica | tipo_paratec | estado | subarea | fuente_subarea | conexion_original | conexion_limpia | pmax_mw | pmin_mw | pmin_missing | cap_efec_neta_mw | archivo_fuente | hoja_fuente | fila_fuente | representative_date | xm_cap_efec_neta_mw | flags | raw_fields_json | es_autogenerador | tiene_oferta
| ALMA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Arauca | source_direct_subarea |  |  | 9.8 | 0 | FALSE | 9.8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 7 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "ALMA II", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-23T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "ALMA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,8", "Potencia máxima [MW]": "9,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,8", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "14,28", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,43", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,43", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "8", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,5", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "8", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ARAUCA", "Municipio": "ARAUCA", "Subárea operativa": "SubArea Arauca"} | FALSE | FALSE
| ATLANTICO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 199.5 | 5 | FALSE | 180 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 8 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "ATLANTICO", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "ATLANTICO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "500", "Potencia nominal [MW]": "199,5", "Potencia máxima [MW]": "199,5", "Mínimo técnico [MW]": "5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "180", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "8", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "41,04", "Capacidad de generación [MVAr]": "41,04", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "25,2", "Velocidad de descarga [MW/min]": "25,2", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "USIACURÍ", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| AUTOG BIOS CIENAGA ORO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 1.1 | 0 | FALSE | 1.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 9 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG BIOS CIENAGA ORO", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-04T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG BIOS CIENAGA ORO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "1,1", "Potencia máxima [MW]": "1,1", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "1,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CIÉNAGA DE ORO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | TRUE | FALSE
| AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.225 | 0 | FALSE | 3.225 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 10 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "3,225", "Potencia máxima [MW]": "3,225", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "3,225", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CARTAGO", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 1.6 | 0 | FALSE | 1.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 11 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "1,6", "Potencia máxima [MW]": "1,6", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "1,6", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "NEIVA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | TRUE | FALSE
| AUTOG BIOS FINCA BUGA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 1.149 | 0 | FALSE | 1.06 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 12 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG BIOS FINCA BUGA", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-10-21T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG BIOS FINCA BUGA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "1,06", "Potencia máxima [MW]": "1,149", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "1,06", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG BUGA I GRASAS | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 4 | 0 | FALSE | 4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 13 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG BUGA I GRASAS", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-04-15T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG BUGA I GRASAS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "4", "Potencia máxima [MW]": "4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG BUGA I SOLLA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 6.45 | 0 | FALSE | 4.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 14 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG BUGA I SOLLA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-06-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG BUGA I SOLLA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "6", "Potencia máxima [MW]": "6,45", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "BUGALAGRANDE", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CARVAJAL GINEBRA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.4 | 0 | FALSE | 3.4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 15 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CARVAJAL GINEBRA", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CARVAJAL GINEBRA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "3,4", "Potencia máxima [MW]": "3,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "3,4", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GINEBRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 16 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "24,6", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "4", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0", "Capacidad de generación [MVAr]": "0", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 17 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-05-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,8", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,22", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,2", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ESPINAL", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 2.45 | 0 | FALSE | 2.45 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 18 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-21T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "2,45", "Potencia máxima [MW]": "2,45", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "2,45", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "TULUÁ", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 6.998 | 0 | FALSE | 4.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 19 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-06-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "7,525", "Potencia máxima [MW]": "6,998", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "TULUÁ", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 7.4 | 0 | FALSE | 4.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 20 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "7", "Potencia máxima [MW]": "7,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 2.9 | 0 | FALSE | 2.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 21 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-04-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "3", "Potencia máxima [MW]": "2,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "2,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 1.92 | 0 | FALSE | 1.92 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 22 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-26T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "1,92", "Potencia máxima [MW]": "1,92", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "1,92", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "JAMUNDÍ", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 4.08 | 0 | FALSE | 4.08 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 23 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "4,08", "Potencia máxima [MW]": "4,08", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,08", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "VILLA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 10.8 | 0.09 | FALSE | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 24 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2017-09-03T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9", "Potencia máxima [MW]": "10,8", "Mínimo técnico [MW]": "0,09", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "9", "Capacidad de generación [MVAr]": "9", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,94", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,06", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "YUMBO", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CI JEANS | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 1.392 | 0 | FALSE | 1.392 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 25 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CI JEANS", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CI JEANS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "44", "Potencia nominal [MW]": "1,44", "Potencia máxima [MW]": "1,392", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "1,392", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "LA ESTRELLA", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"} | TRUE | FALSE
| AUTOG COMOLSA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.3 | 0 | FALSE | 3.3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 26 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG COMOLSA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG COMOLSA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "3,3", "Potencia máxima [MW]": "3,3", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "3,3", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,083", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,083", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "22,4", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,46", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,46", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG CORONA SOPO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 4.825 | 0 | FALSE | 4.825 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 27 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG CORONA SOPO", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG CORONA SOPO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "5,055", "Potencia máxima [MW]": "4,825", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,825", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "SOPÓ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"} | TRUE | FALSE
| AUTOG EL COPEY | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 7.2 | 0 | FALSE | 6.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 28 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG EL COPEY", "Operador": "GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG EL COPEY 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "7,2", "Potencia máxima [MW]": "7,2", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "6,6", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,7", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,7", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,92", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,92", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL COPEY", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | TRUE | FALSE
| AUTOG HIDROSOLAR I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 4.9 | 0 | FALSE | 4.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 29 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG HIDROSOLAR I", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-29T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG HIDROSOLAR I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "5,1", "Potencia máxima [MW]": "4,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "YOPAL", "Subárea operativa": "SubArea Boyaca-Casanare"} | TRUE | FALSE
| AUTOG MILPA SAN CARLOS | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 1.8 | 0 | FALSE | 1.8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 30 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG MILPA SAN CARLOS", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-29T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG MILPA SAN CARLOS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "1,8", "Potencia máxima [MW]": "1,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "1,8", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "GUACHETÁ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"} | TRUE | FALSE
| AUTOG MOLINOS SANTA MARTA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.3 | 0 | FALSE | 3.3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 31 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG MOLINOS SANTA MARTA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG MOLINOS SANTA MARTA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "3,3", "Potencia máxima [MW]": "3,3", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "3,3", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,083", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,083", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "22,4", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,46", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,46", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG PALMERAS DE LA COSTA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 3.2 | 0 | FALSE | 3.2 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 32 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG PALMERAS DE LA COSTA", "Operador": "VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG PALMERAS DE LA COSTA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "3,2", "Potencia máxima [MW]": "3,2", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "3,2", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "3", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "5", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "10", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "50", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0,55", "Capacidad de generación [MVAr]": "0,55", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "10", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "1", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,5", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,5", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL COPEY", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | TRUE | FALSE
| AUTOG PINTUCO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 1.406 | 0 | FALSE | 1.406 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 33 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG PINTUCO", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG PINTUCO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "44", "Potencia nominal [MW]": "1,5", "Potencia máxima [MW]": "1,406", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "1,406", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "RIONEGRO", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"} | TRUE | FALSE
| AUTOG QBCO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.3 | 0 | FALSE | 3.3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 34 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG QBCO", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG QBCO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "3,3", "Potencia máxima [MW]": "3,3", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "3,3", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,083", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,083", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "22,4", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,46", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,46", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG SOLAR AYACUCHO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 3.4 | 0 | FALSE | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 35 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG SOLAR AYACUCHO", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG SOLAR AYACUCHO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "3,4", "Potencia máxima [MW]": "3,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0", "Capacidad de generación [MVAr]": "0", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA GLORIA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | TRUE | FALSE
| AUTOG SOLAR PALMIRA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 36 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG SOLAR PALMIRA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG SOLAR PALMIRA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "20,8", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0", "Capacidad de generación [MVAr]": "0", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "10", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 4.99 | 0 | FALSE | 4.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 37 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-13T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,8", "Potencia máxima [MW]": "4,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,646", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,646", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "22,4", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | TRUE | FALSE
| AUTOG SOLAR VASCONIA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 2 | 0 | FALSE | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 38 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG SOLAR VASCONIA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG SOLAR VASCONIA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "2", "Potencia máxima [MW]": "2", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0", "Capacidad de generación [MVAr]": "0", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "PUERTO BOYACÁ", "Subárea operativa": "SubArea Boyaca-Casanare"} | TRUE | FALSE
| AUTOG UNIMINAS | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 1.8 | 0 | FALSE | 1.8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 39 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "AUTOG UNIMINAS", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-29T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "AUTOG UNIMINAS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "1,8", "Potencia máxima [MW]": "1,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "1,8", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "GUACHETÁ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"} | TRUE | FALSE
| BARAYA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 1.353 | 0 | FALSE | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 40 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "BARAYA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-18T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "BARAYA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,996", "Potencia máxima [MW]": "1,353", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,996", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "GALERAS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 24.68 | 1.99 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 41 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-12T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "24,68", "Mínimo técnico [MW]": "1,99", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "6,57", "Capacidad de generación [MVAr]": "6,57", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "10", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "7,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1,88", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "8,6", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "12", "Velocidad de descarga [MW/min]": "12", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 22.66 | 1.99 | FALSE | 17.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 42 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-12T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "17,9", "Potencia máxima [MW]": "22,66", "Mínimo técnico [MW]": "1,99", "Capacidad efectiva neta [MW]": "17,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "3", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "6", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "6,57", "Capacidad de generación [MVAr]": "6,57", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "10", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,006", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,005", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,31", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| BSB 500 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 1.29 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 43 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "BSB 500", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-05T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "BSB 500 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "1,29", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,537", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,537", "Constante K": "3,4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "20", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,12", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "3,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| BSB 501 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 1.29 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 44 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "BSB 501", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-01T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "BSB 501 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "1,29", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,537", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,537", "Constante K": "3,4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "20", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,12", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "3,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| BSB 502 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 1.29 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 45 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "BSB 502", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "BSB 502 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "1,29", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,537", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,537", "Constante K": "3,4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "20", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,12", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "3,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| BSB 503 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 1.29 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 46 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "BSB 503", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-26T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "BSB 503 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "1,29", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,537", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,537", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "20", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,12", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "3,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| BSB 504 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 1.29 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 47 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "BSB 504", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "BSB 504 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "1,29", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,537", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,537", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "20", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,12", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,02", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "3,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| BUENAVISTA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 12.576 | 0.099 | FALSE | 6.8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 48 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "BUENAVISTA", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-05T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "BUENAVISTA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,576", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "6,8", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4,02", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "19,14", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "BUENAVISTA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| CAIMAN CIENAGUERO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 9.8 | 0 | FALSE | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 49 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CAIMAN CIENAGUERO", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-12-15T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CAIMAN CIENAGUERO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "9,8", "Potencia máxima [MW]": "9,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "CIÉNAGA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| CANAHUATE | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.315 | 0 | FALSE | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 50 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CANAHUATE", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "CANAHUATE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,996", "Potencia máxima [MW]": "1,315", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,996", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "SAN DIEGO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
3INX | CARACOLI I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 50 | 0 | FALSE | 50 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 51 | 2026-07-06 | 50 |  | {"Nombre": "CARACOLI I", "Operador": "SOL DE LAS CIÉNAGAS S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-22T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CARACOLI I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "50", "Potencia máxima [MW]": "50", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "50", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "4", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "16,5", "Capacidad de generación [MVAr]": "16,5", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "7", "Velocidad de descarga [MW/min]": "7", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "MALAMBO", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | TRUE
| CELSIA SOLAR ALUMINA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 1.971 | 0 | FALSE | 1.971 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 52 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ALUMINA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR ALUMINA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "4,725", "Potencia máxima [MW]": "1,971", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "1,971", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "YUMBO", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR BOLIVAR | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 8.18 | 0 | FALSE | 8.06 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 53 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR BOLIVAR", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2019-02-03T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR BOLIVAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "8,18", "Potencia máxima [MW]": "8,18", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "8,06", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,85", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,85", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,2", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,2", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "SANTA ROSA", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 54 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-21T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,3", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "ANDALUCÍA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR CARMELO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 55 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR CARMELO", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-12-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR CARMELO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,8", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,22", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,22", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CANDELARIA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR DULIMA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 21.9 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 56 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR DULIMA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR DULIMA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "21,9", "Potencia máxima [MW]": "21,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "6,567", "Capacidad de generación [MVAr]": "6,567", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 23.94 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 57 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL I", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR ESCOBAL I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "23,94", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,54", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,54", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 24.57 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 58 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL II", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR ESCOBAL II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "24,57", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "4", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,53", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,53", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL III | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 24.57 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 59 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL III", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR ESCOBAL III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "24,57", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "4", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,53", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,53", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL IV | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 24.02 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 60 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL IV", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR ESCOBAL IV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "24,02", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "4", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,54", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,54", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL V | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 23.94 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 61 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL V", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR ESCOBAL V 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "23,94", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,54", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,54", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR LA PAILA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 62 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR LA PAILA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2021-08-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR LA PAILA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,3", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,3", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,88", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,85", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "ZARZAL", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR LA VICTORIA I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 63 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR LA VICTORIA I", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR LA VICTORIA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "2,8", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "6,567", "Capacidad de generación [MVAr]": "6,567", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "33", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3,01", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,053", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "LA VICTORIA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR LA VICTORIA II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 64 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR LA VICTORIA II", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR LA VICTORIA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "2,8", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "6,567", "Capacidad de generación [MVAr]": "6,567", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "33", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3,01", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,053", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "LA VICTORIA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 65 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-18T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "21,4", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "6,94", "Capacidad de generación [MVAr]": "7,5", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "22,4", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "PUERTO TEJADA", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| CELSIA SOLAR YUMA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 66 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CELSIA SOLAR YUMA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CELSIA SOLAR YUMA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,267", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,267", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| CENTRO SOLAR | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 12.576 | 0.099 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 67 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CENTRO SOLAR", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CENTRO SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,576", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4,02", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| CERRITOS | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 12.762 | 0.099 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 68 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CERRITOS", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CERRITOS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "11,5", "Potencia máxima [MW]": "12,762", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4,02", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "3", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "19,14", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,3", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "9,9", "Velocidad de descarga [MW/min]": "9,9", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| CHENCHE PURIFICACION | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 12.3 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 69 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CHENCHE PURIFICACION", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CHENCHE PURIFICACION 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,3", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,3", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,3", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "PURIFICACIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| COMUNIDAD EL SALVADOR I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 0.013 | 0 | FALSE | 0.0127 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 70 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "COMUNIDAD EL SALVADOR I", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "COMUNIDAD EL SALVADOR I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "7,6", "Potencia nominal [MW]": "0,013", "Potencia máxima [MW]": "0,013", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,0127", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "MEDELLÍN", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"} | FALSE | FALSE
| COMUNIDAD EL SALVADOR II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 0.004 | 0 | FALSE | 0.0037 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 71 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "COMUNIDAD EL SALVADOR II", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "COMUNIDAD EL SALVADOR II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "7,6", "Potencia nominal [MW]": "0,004", "Potencia máxima [MW]": "0,004", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,0037", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "MEDELLÍN", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"} | FALSE | FALSE
| CONDOR | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 72 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "CONDOR", "Operador": "TERMOEMCALI I S.A E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "CONDOR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "6,25", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "20", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "3,9", "Velocidad de descarga [MW/min]": "3,9", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "SIMIJACA", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"} | FALSE | FALSE
| DELTA I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 1.38 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 73 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "DELTA I", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-13T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "DELTA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,38", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "TAMINANGO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| ECOPARQUE SOLAR LA CIRA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 49.5 | 0 | FALSE | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 74 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "ECOPARQUE SOLAR LA CIRA", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "ECOPARQUE SOLAR LA CIRA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "230", "Potencia nominal [MW]": "49,5", "Potencia máxima [MW]": "49,5", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0", "Capacidad de generación [MVAr]": "0", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "10", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "BARRANCABERMEJA", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
EPFV | EL PASO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 68 | 6.792 | FALSE | 68 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 75 | 2026-07-06 | 68 |  | {"Nombre": "EL PASO", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-23T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "EL PASO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "68", "Potencia máxima [MW]": "68", "Mínimo técnico [MW]": "6,792", "Capacidad efectiva neta [MW]": "68", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "1,04", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "15,48", "Capacidad de generación [MVAr]": "15,48", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "9,5", "Velocidad de descarga [MW/min]": "9,5", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | TRUE
| EL TAMARINDO I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 76 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "EL TAMARINDO I", "Operador": "EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "EL TAMARINDO I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "16", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "5", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "MAGANGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| EL TAMARINDO II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 77 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "EL TAMARINDO II", "Operador": "EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "EL TAMARINDO II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "16", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "5", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "MAGANGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
3HF5 | FUNDACION | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 100 | 1 | FALSE | 100 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 78 | 2026-07-06 | 100 |  | {"Nombre": "FUNDACION", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-24T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "FUNDACION 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "100", "Potencia máxima [MW]": "100", "Mínimo técnico [MW]": "1", "Capacidad efectiva neta [MW]": "100", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "8", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "22,78", "Capacidad de generación [MVAr]": "22,78", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "12,6", "Velocidad de descarga [MW/min]": "12,6", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "PIVIJAY", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | TRUE
| GANDALF | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.315 | 0 | FALSE | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 79 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GANDALF", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GANDALF 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,996", "Potencia máxima [MW]": "1,315", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,996", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "SAN DIEGO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD AGUSTIN I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 80 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD AGUSTIN I", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD AGUSTIN I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| GD AGUSTIN II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 81 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD AGUSTIN II", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD AGUSTIN II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| GD AGUSTIN III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 82 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD AGUSTIN III", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD AGUSTIN III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| GD ALAMO SOLAR | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 83 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ALAMO SOLAR", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ALAMO SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "RIONEGRO", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"} | FALSE | FALSE
| GD ALEJANDRIA I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 84 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ALEJANDRIA I", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-08-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ALEJANDRIA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| GD ALEJANDRIA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 85 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ALEJANDRIA II", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ALEJANDRIA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| GD ALEJANDRIA III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 86 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ALEJANDRIA III", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ALEJANDRIA III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| GD ALFEREZ | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.66 | 0 | FALSE | 0.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 87 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ALFEREZ", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ALFEREZ 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,6", "Potencia máxima [MW]": "0,66", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,6", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CALI", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| GD ASTROLUMEN LA GARITA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 88 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ASTROLUMEN LA GARITA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ASTROLUMEN LA GARITA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "LOS PATIOS", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| GD BASILICA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.995 | 0 | FALSE | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 89 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BASILICA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BASILICA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,975", "Potencia máxima [MW]": "0,995", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,975", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| GD BIOSOLAR | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.5 | 0 | FALSE | 0.5 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 90 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BIOSOLAR", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BIOSOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,5", "Potencia máxima [MW]": "0,5", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,5", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "SAN CAYETANO", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| GD BLANCA ENERGY I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 0 | FALSE | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 91 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY I", "Operador": "COENERGIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-08-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BLANCA ENERGY I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,1", "Potencia máxima [MW]": "0,1", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA PAZ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD BLANCA ENERGY II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 0 | FALSE | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 92 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY II", "Operador": "COENERGIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-08-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BLANCA ENERGY II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,1", "Potencia máxima [MW]": "0,1", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA PAZ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD BLANCA ENERGY III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 93 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY III", "Operador": "NEU ENERGY S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-08T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BLANCA ENERGY III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 0 | FALSE | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 94 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY SOLAR 23", "Operador": "COENERGIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-09T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,1", "Potencia máxima [MW]": "0,1", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "100", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 0 | FALSE | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 95 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY SOLAR 24", "Operador": "COENERGIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-09T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,1", "Potencia máxima [MW]": "0,1", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "100", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD BOCAS DEL PALO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 0 | FALSE | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 96 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BOCAS DEL PALO", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-28T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BOCAS DEL PALO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,1", "Potencia máxima [MW]": "0,1", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "JAMUNDÍ", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD BONILLA A I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 97 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BONILLA A I", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BONILLA A I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "CANDELARIA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD BONILLA A II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 98 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BONILLA A II", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BONILLA A II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "CANDELARIA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD BONILLA A III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 99 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BONILLA A III", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BONILLA A III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "CANDELARIA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD BONILLA A IV | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 100 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BONILLA A IV", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BONILLA A IV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "CANDELARIA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD BONILLA A V | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 101 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD BONILLA A V", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD BONILLA A V 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "CANDELARIA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD CADILLO II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 102 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CADILLO II", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CADILLO II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD CALIPSO SOLAR | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 103 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CALIPSO SOLAR", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CALIPSO SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "ASTREA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD CANARIOS I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 104 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CANARIOS I", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CANARIOS I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD CANARIOS II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 105 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CANARIOS II", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CANARIOS II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD CANARIOS III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 106 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CANARIOS III", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CANARIOS III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD CARACOL I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 107 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CARACOL I", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CARACOL I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD CARACOL II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 108 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CARACOL II", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CARACOL II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD CARACOL III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 109 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CARACOL III", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CARACOL III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD CHICORAL | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.995 | 0 | FALSE | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 110 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CHICORAL", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CHICORAL 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,975", "Potencia máxima [MW]": "0,995", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,975", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD CHIMBI | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.995 | 0 | FALSE | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 111 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CHIMBI", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-08-28T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CHIMBI 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,975", "Potencia máxima [MW]": "0,995", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,975", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "CARMEN DE APICALÁ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD CHIRIGUANA NORTE I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 112 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CHIRIGUANA NORTE I", "Operador": "COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-23T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CHIRIGUANA NORTE I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "CHIRIGUANÁ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD CHIRIGUANA NORTE II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 113 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CHIRIGUANA NORTE II", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-23T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CHIRIGUANA NORTE II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "CHIRIGUANÁ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD CHIRIGUANA NORTE IV | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 114 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CHIRIGUANA NORTE IV", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-23T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CHIRIGUANA NORTE IV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "CHIRIGUANÁ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD CORALITO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 115 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CORALITO", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-18T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CORALITO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "COROZAL", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD CSF ARENALES I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 116 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD CSF ARENALES I", "Operador": "GENERADORA CANTAYÚS S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD CSF ARENALES I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "CIUDAD BOLÍVAR", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"} | FALSE | FALSE
| GD DELTA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 1.38 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 117 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD DELTA II", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-21T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD DELTA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,38", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "TAMINANGO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD DIOCESIS DE RIOHACHA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.15 | 0 | FALSE | 0.15 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 118 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD DIOCESIS DE RIOHACHA", "Operador": "ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-01-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD DIOCESIS DE RIOHACHA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,15", "Potencia máxima [MW]": "0,15", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,15", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "RIOHACHA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.12 | 0 | FALSE | 0.12 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 119 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-10T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,12", "Potencia máxima [MW]": "0,12", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,12", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "QUINDÍO", "Municipio": "LA TEBAIDA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | FALSE
| GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.105 | 0 | FALSE | 0.105 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 120 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-10T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,105", "Potencia máxima [MW]": "0,105", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,105", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "QUINDÍO", "Municipio": "MONTENEGRO", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | FALSE
| GD EL BANCO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.995 | 0 | FALSE | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 121 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EL BANCO", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EL BANCO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,975", "Potencia máxima [MW]": "0,995", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,975", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ARMERO", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | FALSE
| GD EL CASTILLO I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 122 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EL CASTILLO I", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EL CASTILLO I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD EL CASTILLO II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 123 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EL CASTILLO II", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EL CASTILLO II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD EL CASTILLO III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 124 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EL CASTILLO III", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EL CASTILLO III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD EL CASTILLO IV | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 125 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EL CASTILLO IV", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EL CASTILLO IV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD EL CASTILLO V | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 126 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EL CASTILLO V", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EL CASTILLO V 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD EL MANDARINO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 127 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EL MANDARINO", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EL MANDARINO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD EL PASO NORTE | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 128 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EL PASO NORTE", "Operador": "COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EL PASO NORTE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD EL ROBLE | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 1.09 | 0 | FALSE | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 129 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EL ROBLE", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EL ROBLE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,996", "Potencia máxima [MW]": "1,09", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,996", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "EL ROBLE", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD EMPERATRIZ I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 130 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EMPERATRIZ I", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EMPERATRIZ I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD EMPERATRIZ II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 131 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD EMPERATRIZ II", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD EMPERATRIZ II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD ENCANTO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 132 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ENCANTO", "Operador": "NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ENCANTO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0,009", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "2,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "POLONUEVO", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO GOLONDRINA I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 133 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO GOLONDRINA I", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO GOLONDRINA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO GOLONDRINA II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 134 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO GOLONDRINA II", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO GOLONDRINA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO GUAMO I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 135 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO GUAMO I", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-26T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO GUAMO I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "GUAMO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO GUAMO II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 136 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO GUAMO II", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO GUAMO II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "GUAMO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO GUAMO III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 137 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO GUAMO III", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO GUAMO III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "GUAMO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO GUAMO IV | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 138 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO GUAMO IV", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO GUAMO IV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "GUAMO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO ISIDORI | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 139 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO ISIDORI", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-13T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO ISIDORI 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA GLORIA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO LAS PIEDRAS I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 140 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO LAS PIEDRAS I", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO LAS PIEDRAS I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAMPUÉS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO LAS PIEDRAS II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 141 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO LAS PIEDRAS II", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO LAS PIEDRAS II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAMPUÉS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO MARIANGOLA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 142 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO MARIANGOLA", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-08-13T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO MARIANGOLA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO PALMAS | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 143 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO PALMAS", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO PALMAS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "TAMALAMEQUE", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO PALMAS II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 144 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO PALMAS II", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO PALMAS II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "TAMALAMEQUE", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO SALDANA I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 145 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO SALDANA I", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-18T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO SALDANA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SALDAÑA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO SALDANA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 146 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO SALDANA II", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-18T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO SALDANA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SALDAÑA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD ERCO TOLDADO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 147 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ERCO TOLDADO", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ERCO TOLDADO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ORTEGA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD ESPERANZA I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 148 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ESPERANZA I", "Operador": "NEXTGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ESPERANZA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "RIVERA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD ESPERANZA I ETAPA II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 149 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ESPERANZA I ETAPA II", "Operador": "NEXTGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ESPERANZA I ETAPA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "RIVERA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD ESPERANZA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 150 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ESPERANZA II", "Operador": "NEXTGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ESPERANZA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "PALERMO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD FINCA ISABEL LOPEZ | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 151 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD FINCA ISABEL LOPEZ", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-10T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD FINCA ISABEL LOPEZ 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0,33", "Capacidad de generación [MVAr]": "0,33", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD FINCA JM | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 152 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD FINCA JM", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD FINCA JM 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0,33", "Capacidad de generación [MVAr]": "0,33", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,14", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,14", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SANTO TOMÁS", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD GALERAS OCCIDENTE | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 153 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD GALERAS OCCIDENTE", "Operador": "COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD GALERAS OCCIDENTE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "GALERAS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD GALILEO SOLAR | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.999 | 0 | FALSE | 0.999 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 154 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD GALILEO SOLAR", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD GALILEO SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,999", "Potencia máxima [MW]": "0,999", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,999", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0,33", "Capacidad de generación [MVAr]": "0,33", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,14", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,14", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "COROZAL", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD GOLONDRINA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 155 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD GOLONDRINA", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-18T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD GOLONDRINA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "COROZAL", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD GRANJA LA RUBIELA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 156 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD GRANJA LA RUBIELA", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD GRANJA LA RUBIELA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD GRANJA SAN PELAYO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 157 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD GRANJA SAN PELAYO", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD GRANJA SAN PELAYO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAN PELAYO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 158 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "SAN CAYETANO", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| GD JARDINCITO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.4 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 159 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD JARDINCITO", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD JARDINCITO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD LA CACICA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 160 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LA CACICA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-23T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LA CACICA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD LA CATEDRAL | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 161 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LA CATEDRAL", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LA CATEDRAL 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "SAN ESTANISLAO", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| GD LA HONDA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.995 | 0 | FALSE | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 162 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LA HONDA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-14T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LA HONDA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,975", "Potencia máxima [MW]": "0,995", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,975", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "LA VICTORIA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| GD LA HORMIGUITA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 163 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LA HORMIGUITA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LA HORMIGUITA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANAGRANDE", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD LA MACANA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 164 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LA MACANA", "Operador": "SUNO S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LA MACANA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "QUINDÍO", "Municipio": "ARMENIA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | FALSE
| GD LA URIBE | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.66 | 0 | FALSE | 0.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 165 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LA URIBE", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-14T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LA URIBE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,6", "Potencia máxima [MW]": "0,66", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,6", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "LA VICTORIA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| GD LAS MERCEDES I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 166 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LAS MERCEDES I", "Operador": "FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-02T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LAS MERCEDES I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "ALGARROBO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD LAS MERCEDES II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 167 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LAS MERCEDES II", "Operador": "FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-02T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LAS MERCEDES II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "ALGARROBO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD LAS PILONERAS | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 168 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LAS PILONERAS", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-23T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LAS PILONERAS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD LEGACY | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 169 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LEGACY", "Operador": "SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LEGACY 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "YOPAL", "Subárea operativa": "SubArea Boyaca-Casanare"} | FALSE | FALSE
| GD LOS CHORROS | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.66 | 0 | FALSE | 0.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 170 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LOS CHORROS", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LOS CHORROS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,6", "Potencia máxima [MW]": "0,66", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,6", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD LOS MANGOS I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 171 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LOS MANGOS I", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LOS MANGOS I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD LOS MANGOS II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 172 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LOS MANGOS II", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LOS MANGOS II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD LOS MANGOS III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 173 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LOS MANGOS III", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LOS MANGOS III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD LYRA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 174 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LYRA", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LYRA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "MERCADERES", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD LYRA II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 175 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD LYRA II", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD LYRA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "MERCADERES", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD MEISSA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 1.4 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 176 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD MEISSA II", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD MEISSA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "1,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| GD MGS 0013 LA MESA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 177 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD MGS 0013 LA MESA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-26T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD MGS 0013 LA MESA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "LOS SANTOS", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| GD NAOS I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 1.38 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 178 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD NAOS I", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-08-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD NAOS I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "1,38", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "TAMINANGO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD NAOS II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 1.38 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 179 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD NAOS II", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-02T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD NAOS II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "1,38", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "TAMINANGO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD NAOS III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 1.38 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 180 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD NAOS III", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-02T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD NAOS III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "1,38", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "TAMINANGO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD NAOS IV | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 181 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD NAOS IV", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD NAOS IV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "PATÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD NAOS V | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 182 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD NAOS V", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD NAOS V 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "PATÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD NOVA I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 183 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD NOVA I", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD NOVA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "CHACHAGÜÍ", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD ORBIS | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 1.43 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 184 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD ORBIS", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD ORBIS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,43", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "MERCADERES", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD PALERMO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.995 | 0 | FALSE | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 185 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PALERMO", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-03T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PALERMO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,975", "Potencia máxima [MW]": "0,995", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,975", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,6", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,05", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD PALMERAS I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 186 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PALMERAS I", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-06T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PALMERAS I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD PALMERAS II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 187 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PALMERAS II", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-06T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PALMERAS II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD PALMERAS III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 188 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PALMERAS III", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-06T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PALMERAS III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD PALMERAS IV | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 189 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PALMERAS IV", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-06T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PALMERAS IV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD PARQUE SOLAR GRANADA I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 190 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR GRANADA I", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-14T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PARQUE SOLAR GRANADA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| GD PARQUE SOLAR GRANADA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 191 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR GRANADA II", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-05T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PARQUE SOLAR GRANADA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 192 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| GD PARQUE SOLAR TRONCAL | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 193 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR TRONCAL", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PARQUE SOLAR TRONCAL 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| GD PARQUE SOLAR TRONCAL II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 194 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR TRONCAL II", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-08-08T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PARQUE SOLAR TRONCAL II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| GD PEGASUS SOLAR | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.999 | 0 | FALSE | 0.999 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 195 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PEGASUS SOLAR", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-03T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PEGASUS SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,999", "Potencia máxima [MW]": "0,999", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,999", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0,33", "Capacidad de generación [MVAr]": "0,33", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,14", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,14", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "COROZAL", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD PIEDECUESTA I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 196 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PIEDECUESTA I", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PIEDECUESTA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "TURBO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD PIEDECUESTA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 197 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PIEDECUESTA II", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PIEDECUESTA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "TURBO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD PIEDECUESTA III | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 198 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PIEDECUESTA III", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PIEDECUESTA III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "TURBO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD PISINGO I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.989 | 0 | FALSE | 0.989 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 199 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PISINGO I", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PISINGO I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,999", "Potencia máxima [MW]": "0,989", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,989", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "MOMPÓS", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| GD PISINGO II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.989 | 0 | FALSE | 0.989 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 200 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PISINGO II", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PISINGO II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,999", "Potencia máxima [MW]": "0,989", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,989", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "MOMPÓS", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| GD POLARIS II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 1.38 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 201 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD POLARIS II", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-21T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD POLARIS II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,38", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "MERCADERES", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD POLARIS III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 1.38 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 202 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD POLARIS III", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-06T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD POLARIS III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,38", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "MERCADERES", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD PULOY | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 203 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PULOY", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PULOY 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "GALAPA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| GD PXV I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 1.29 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 204 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PXV I", "Operador": "ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-10T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PXV I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,29", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "BARRANCABERMEJA", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| GD PXV II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 1.294 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 205 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PXV II", "Operador": "ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PXV II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,294", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "BARRANCABERMEJA", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| GD PXV IV | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 1.29 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 206 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD PXV IV", "Operador": "ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-10T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD PXV IV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,29", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "BARRANCABERMEJA", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| GD RIGEL SOLAR | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 207 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD RIGEL SOLAR", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD RIGEL SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "ASTREA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD SABANA DE TORRES | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 208 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SABANA DE TORRES", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SABANA DE TORRES 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| GD SAN MARTIN | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 209 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SAN MARTIN", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SAN MARTIN 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "SAN MARTÍN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| GD SAN MARTIN I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 210 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SAN MARTIN I", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-08-12T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SAN MARTIN I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "CIÉNAGA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD SAN MARTIN II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 211 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SAN MARTIN II", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SAN MARTIN II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "SAN MARTÍN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| GD SAN MARTIN III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 212 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SAN MARTIN III", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-06-15T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SAN MARTIN III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "SAN MARTÍN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| GD SAN ONOFRE I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 213 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SAN ONOFRE I", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-28T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SAN ONOFRE I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN ONOFRE", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SAN ONOFRE II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 214 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SAN ONOFRE II", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-28T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SAN ONOFRE II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN ONOFRE", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SAN ONOFRE III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 215 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SAN ONOFRE III", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-28T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SAN ONOFRE III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN ONOFRE", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SAN PELAYO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 216 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SAN PELAYO", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-04-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SAN PELAYO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAN PELAYO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SEMILLA DE EL PASO IIIA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 217 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEMILLA DE EL PASO IIIA", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEMILLA DE EL PASO IIIA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD SEMILLA DE EL PASO IVA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 218 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEMILLA DE EL PASO IVA", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEMILLA DE EL PASO IVA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 219 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-12T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0,33", "Capacidad de generación [MVAr]": "0,33", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "10", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,14", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,14", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "ZONA BANANERA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD SEMILLA DEL PASO IA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 220 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEMILLA DEL PASO IA", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-09T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEMILLA DEL PASO IA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD SEMILLA DEL PASO III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 221 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEMILLA DEL PASO III", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-09T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEMILLA DEL PASO III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD SEMILLAS DE CERETE II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 222 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEMILLAS DE CERETE II", "Operador": "GREENDIPITY SAS BIC ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-29T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEMILLAS DE CERETE II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CERETÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SEMILLAS MONTERIA I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 223 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEMILLAS MONTERIA I", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-12T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEMILLAS MONTERIA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SEMILLAS MONTERIA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 224 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEMILLAS MONTERIA II", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-12T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEMILLAS MONTERIA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SEVILLANO RURAL I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 225 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEVILLANO RURAL I", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-03T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEVILLANO RURAL I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "ZONA BANANERA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD SEVILLANO RURAL II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 226 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SEVILLANO RURAL II", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SEVILLANO RURAL II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "ZONA BANANERA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD SINAI | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 227 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SINAI", "Operador": "NEXTGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SINAI 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "PALERMO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GD SOL Y CIELO X | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 228 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO X", "Operador": "SOL & CIELO ENERGIA S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-04T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SOL Y CIELO X 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAN ANTERO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SOL Y CIELO XI | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 229 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO XI", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-12T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SOL Y CIELO XI 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| GD SOL Y CIELO XII | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 230 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO XII", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-12T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SOL Y CIELO XII 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| GD SOL Y CIELO XIII | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 231 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO XIII", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-08-03T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SOL Y CIELO XIII 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SOL Y CIELO XIV | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 232 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO XIV", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-08-03T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SOL Y CIELO XIV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SOLYCIELO 9 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 233 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SOLYCIELO 9", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SOLYCIELO 9 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CIÉNAGA DE ORO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| GD SUAMOX | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 0.925 | 0 | FALSE | 0.925 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 234 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD SUAMOX", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-04-08T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD SUAMOX 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,925", "Potencia máxima [MW]": "0,925", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,925", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "NOBSA", "Subárea operativa": "SubArea Boyaca-Casanare"} | FALSE | FALSE
| GD TAURUS IX | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 235 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD TAURUS IX", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD TAURUS IX 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "SAN ESTANISLAO", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| GD TAURUS VIII | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 236 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD TAURUS VIII", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD TAURUS VIII 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "SAN ESTANISLAO", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| GD TAURUS X | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 0 | FALSE | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 237 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD TAURUS X", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD TAURUS X 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,96", "Potencia máxima [MW]": "0,96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,96", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "SAN ESTANISLAO", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| GD TITAN SOLAR | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 238 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD TITAN SOLAR", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD TITAN SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "ASTREA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD VEGA I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 239 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD VEGA I", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-09T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD VEGA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "PATÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD VEGA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 240 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD VEGA II", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-09T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD VEGA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "PATÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| GD VITERBO I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.97 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 241 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD VITERBO I", "Operador": "ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD VITERBO I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,97", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "VITERBO", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | FALSE
| GD VITERBO II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.97 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 242 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD VITERBO II", "Operador": "ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD VITERBO II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,97", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "VITERBO", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | FALSE
| GD WE202 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 243 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD WE202", "Operador": "CEE ENERGY SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-09T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD WE202 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "DIBULLA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD WE2021 | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 244 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD WE2021", "Operador": "CEE ENERGY SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-09T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD WE2021 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "DIBULLA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GD YUAN SOLAR | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 245 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD YUAN SOLAR", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD YUAN SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "BARRANCA DE UPÍA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| GD YURBAQUA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 246 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GD YURBAQUA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GD YURBAQUA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "TURBACO", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| GR PARQUE SOLAR TUCANES | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 12.557 | 0.099 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 247 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GR PARQUE SOLAR TUCANES", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-05-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GR PARQUE SOLAR TUCANES 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,557", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4,02", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "19,14", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,13", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,13", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| GRANJA SOLAR ASTURIAS | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 12.7 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 248 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GRANJA SOLAR ASTURIAS", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GRANJA SOLAR ASTURIAS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,7", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| GRANJA SOLAR BELMONTE | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 4.99 | 0 | FALSE | 4.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 249 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GRANJA SOLAR BELMONTE", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2021-04-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GRANJA SOLAR BELMONTE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "4,99", "Potencia máxima [MW]": "4,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,1", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,5", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,5", "Departamento": "RISARALDA", "Municipio": "PEREIRA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | FALSE
| GRANJA SOLAR EL SALADO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.109 | 0 | FALSE | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 250 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GRANJA SOLAR EL SALADO", "Operador": "FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-06-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GRANJA SOLAR EL SALADO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,1", "Potencia máxima [MW]": "0,109", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "60", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0,006", "Capacidad de generación [MVAr]": "0,006", "Constante K": "3", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,001", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,001", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,001", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,001", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "DAGUA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| GRANJA SOLAR FLANDES | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 251 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GRANJA SOLAR FLANDES", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GRANJA SOLAR FLANDES 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,076", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "6,6", "Capacidad de generación [MVAr]": "6,6", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,3", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,3", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "7", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GRANJA SOLAR LA GARITA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 252 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GRANJA SOLAR LA GARITA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-19T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "GRANJA SOLAR LA GARITA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "SAN CAYETANO", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| GRANJA SOLAR LANCEROS | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 253 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GRANJA SOLAR LANCEROS", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-01-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GRANJA SOLAR LANCEROS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "6", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "2", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,267", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,267", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "MELGAR", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GRANJA SOLAR SAN FELIPE | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 254 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GRANJA SOLAR SAN FELIPE", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-01-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GRANJA SOLAR SAN FELIPE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,267", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,267", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ARMERO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| GUAMO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 10.2 | 0 | FALSE | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 255 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GUAMO", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GUAMO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "10,2", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,5", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,5", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,9", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,9", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "GUAMO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
GYPO | GUAYEPO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 370 | 5 | FALSE | 370 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 256 | 2026-07-06 | 370 |  | {"Nombre": "GUAYEPO", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-30T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GUAYEPO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "500", "Potencia nominal [MW]": "370", "Potencia máxima [MW]": "370", "Mínimo técnico [MW]": "5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "370", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "8", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "84,36", "Capacidad de generación [MVAr]": "84,36", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "51,8", "Velocidad de descarga [MW/min]": "51,8", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "PONEDERA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | TRUE
GYP3 | GUAYEPO III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 200 | 5 | FALSE | 200 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 257 | 2026-07-06 | 180 |  | {"Nombre": "GUAYEPO III", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-25T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GUAYEPO III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "500", "Potencia nominal [MW]": "200", "Potencia máxima [MW]": "200", "Mínimo técnico [MW]": "5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "200", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "8", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "45,6", "Capacidad de generación [MVAr]": "45,6", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "25,2", "Velocidad de descarga [MW/min]": "25,2", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "PONEDERA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | TRUE
| GY SOLAR AURORA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 10.5 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 258 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "GY SOLAR AURORA", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-08-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "GY SOLAR AURORA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,975", "Potencia máxima [MW]": "10,5", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "0,06", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "30", "Capacidad de absorción [MVAr]": "8,1", "Capacidad de generación [MVAr]": "6,1", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1,2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "13,8", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1,2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| HELIOS I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 16 | 0 | FALSE | 16 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 259 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "HELIOS I", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-03-03T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "HELIOS I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "16", "Potencia máxima [MW]": "16", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "16", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "2", "Banda muerta de operación [mHz]": "20", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "50", "Capacidad de absorción [MVAr]": "5,4", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,2", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "2,5", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,2", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "2", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,2", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,2", "Departamento": "META", "Municipio": "VILLAVICENCIO", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| JEQUES | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 260 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "JEQUES", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-10-04T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "JEQUES 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,27", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,27", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,39", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,39", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "CUCUNUBÁ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"} | FALSE | FALSE
| JUMI | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 11.1 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 261 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "JUMI", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-01-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "JUMI 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "11,1", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,5", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,5", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,99", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,99", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "GALAPA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| LA INGLESA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.315 | 0 | FALSE | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 262 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "LA INGLESA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "LA INGLESA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,996", "Potencia máxima [MW]": "1,315", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,996", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "SAN DIEGO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| LA MARTINA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 12.02 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 263 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "LA MARTINA", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-05T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "LA MARTINA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,02", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,5", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,5", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "PARATEBUENO", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"} | FALSE | FALSE
MATA | LA MATA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 84.38 | 8 | FALSE | 80 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 264 | 2026-07-06 | 80 |  | {"Nombre": "LA MATA", "Operador": "SPK LA MATA S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-27T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "LA MATA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "84,38", "Potencia máxima [MW]": "84,38", "Mínimo técnico [MW]": "8", "Capacidad efectiva neta [MW]": "80", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "18,2", "Capacidad de generación [MVAr]": "18,2", "Constante K": "1", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "10", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "11,2", "Velocidad de descarga [MW/min]": "11,2", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA GLORIA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | TRUE
| LA MEDINA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 12.762 | 0.099 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 265 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "LA MEDINA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-15T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "LA MEDINA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "11,5", "Potencia máxima [MW]": "12,762", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4,02", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "3", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "19,14", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,3", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| LA NENERA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.975 | 0 | FALSE | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 266 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "LA NENERA", "Operador": "ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-01-13T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "LA NENERA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,975", "Potencia máxima [MW]": "0,975", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,975", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "SAN JUAN NEPOMUCENO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| LA PAZ | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 12.567 | 0.099 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 267 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "LA PAZ", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "LA PAZ 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,567", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4,02", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "19,14", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA PAZ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| LA SIERPE | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 22.43 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 268 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "LA SIERPE", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2021-09-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "LA SIERPE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,99", "Potencia máxima [MW]": "22,43", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "6", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,04", "Capacidad de generación [MVAr]": "0,4", "Constante K": "10", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "MAJAGUAL", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| LA TOLUA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 22.8 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 269 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "LA TOLUA", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-04-04T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "LA TOLUA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "22,8", "Potencia máxima [MW]": "22,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "4", "Estatismo en tensión [%]": "6", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "8", "Capacidad de generación [MVAr]": "8", "Constante K": "10", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,2", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,2", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAMPUÉS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
3DDT | LATAM SOLAR LA LOMA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 150 | 7.5 | FALSE | 150 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 270 | 2026-07-06 | 150 |  | {"Nombre": "LATAM SOLAR LA LOMA", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-24T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "LATAM SOLAR LA LOMA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "150", "Potencia máxima [MW]": "150", "Mínimo técnico [MW]": "7,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "150", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "8", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "34,2", "Capacidad de generación [MVAr]": "34,2", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "20", "Velocidad de descarga [MW/min]": "20", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | TRUE
| LOS CABALLEROS | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 12.762 | 0.099 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 271 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "LOS CABALLEROS", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-15T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "LOS CABALLEROS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "11,5", "Potencia máxima [MW]": "12,762", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4,02", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "3", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "19,4", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,3", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ARMERO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| LOS GIRASOLES | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 9.5 | 2.124 | FALSE | 9.5 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 272 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "LOS GIRASOLES", "Operador": "PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-05T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "LOS GIRASOLES 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,5", "Potencia máxima [MW]": "9,5", "Mínimo técnico [MW]": "2,124", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,5", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,507", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,507", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "9,42", "Velocidad de descarga [MW/min]": "9,42", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "ÁBREGO", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 273 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL COPEY", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA EL JOROPO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 274 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA EL JOROPO", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA EL JOROPO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA EL MAPALE | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 275 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA EL MAPALE", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA EL MAPALE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA EL MERENGUE | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.339 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 276 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA EL MERENGUE", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA EL MERENGUE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,339", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA EL MOLINO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.316 | 0 | FALSE | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 277 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA EL MOLINO", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA EL MOLINO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,996", "Potencia máxima [MW]": "1,316", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,996", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "EL MOLINO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA EL OLIMPO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 278 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA EL OLIMPO", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-26T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA EL OLIMPO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "LOS SANTOS", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA EL SON | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 279 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA EL SON", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-28T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA EL SON 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA IBIRICO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 280 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA IBIRICO", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-21T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA IBIRICO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA JAGUA DE IBIRICO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA LA CUMBIA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 281 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA LA CUMBIA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA LA CUMBIA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.318 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 282 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-02-26T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,318", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA PAZ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.339 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 283 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-02T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,339", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA PAZ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.329 | 0 | FALSE | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 284 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-08-13T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,996", "Potencia máxima [MW]": "1,329", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,996", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA PAZ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA LA PAZ VERSO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.339 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 285 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PAZ VERSO", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-01-18T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA LA PAZ VERSO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,339", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA PAZ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA LA PUYA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.339 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 286 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PUYA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA LA PUYA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,339", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA LA RESERVA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 287 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA LA RESERVA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-04T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA LA RESERVA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA SAN DIEGO SUR | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 288 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA SAN DIEGO SUR", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA SAN DIEGO SUR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "SAN DIEGO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA SAN PEDRO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 1.35 | 0 | FALSE | 0.9959 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 289 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA SAN PEDRO", "Operador": "NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA SAN PEDRO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,996", "Potencia máxima [MW]": "1,35", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9959", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "3", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "0,14", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "2,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN PEDRO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 290 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-13T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 291 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MINIGRANJA VILLANUEVA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 1.339 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 292 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MINIGRANJA VILLANUEVA", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-25T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "MINIGRANJA VILLANUEVA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,339", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "VILLANUEVA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| MONTELIBANO | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 12.806 | 0.099 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 293 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "MONTELIBANO", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-12-21T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "MONTELIBANO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,806", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4,02", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "19,14", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,3", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,15", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTELÍBANO", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| NUMBANA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 11.1 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 294 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "NUMBANA", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-20T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "NUMBANA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "11,1", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,5", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,5", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,99", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,99", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "GUAMO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR ARENAL | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 2 | 0 | FALSE | 2 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 295 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR ARENAL", "Operador": "4E GROUP S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-12-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR ARENAL 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "2", "Potencia máxima [MW]": "2", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "2", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "SAN ESTANISLAO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR BARANOA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 23.5 | 1.99 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 296 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR BARANOA", "Operador": "FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR BARANOA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "23,5", "Mínimo técnico [MW]": "1,99", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "4", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,54", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,54", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARANOA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR BUGAMBILES | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 297 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR BUGAMBILES", "Operador": "FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-06T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR BUGAMBILES 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,25", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,25", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "10", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARANOA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR CRLI | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 11.4 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 298 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR CRLI", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR CRLI 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "11,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,3", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,3", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "MALAMBO", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR DINAMARCA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 9.8 | 0 | FALSE | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 299 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR DINAMARCA", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR DINAMARCA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,8", "Potencia máxima [MW]": "9,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1", "Departamento": "META", "Municipio": "SAN JUAN DE ARAMA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR EL JARDIN | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 300 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR EL JARDIN", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR EL JARDIN 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,052", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,052", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,26", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,26", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR HATO GRANDE | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 301 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR HATO GRANDE", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR HATO GRANDE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,4", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,162", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,162", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,31", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,31", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "CHOCONTÁ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR HONDA I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 10.8 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 302 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR HONDA I", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-12-28T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR HONDA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "10,8", "Potencia máxima [MW]": "10,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "5,15", "Capacidad de generación [MVAr]": "6,2", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "GUADUAS", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR HONDA II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 10.8 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 303 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR HONDA II", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-08-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR HONDA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "10,8", "Potencia máxima [MW]": "10,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "5,6", "Capacidad de generación [MVAr]": "5,4", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "GUADUAS", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR INTI I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 12.87 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 304 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR INTI I", "Operador": "EMPRESA URRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR INTI I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "44", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,87", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "3", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,483", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,483", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "LA APARTADA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR LA MENA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 9.8 | 0 | FALSE | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 305 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR LA MENA", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR LA MENA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,8", "Potencia máxima [MW]": "9,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1", "Departamento": "META", "Municipio": "SAN CARLOS DE GUAROA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
3IZ6 | PARQUE SOLAR LA UNION | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 106.3 | 10 | FALSE | 100 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 306 | 2026-07-06 | 100 |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR LA UNION", "Operador": "SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-19T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR LA UNION 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "106,3", "Potencia máxima [MW]": "106,3", "Mínimo técnico [MW]": "10", "Capacidad efectiva neta [MW]": "100", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "25", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "32", "Capacidad de generación [MVAr]": "32", "Constante K": "1", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "10", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "14", "Velocidad de descarga [MW/min]": "14", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | TRUE
| PARQUE SOLAR NISPEROS | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 23.4 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 307 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR NISPEROS", "Operador": "FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-04-10T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR NISPEROS 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "23,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,537", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,537", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,8", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "11,41", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,6", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "6,5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARANOA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
PORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 330 | 0 | FALSE | 300 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 308 | 2026-07-06 | 300 |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO", "Operador": "PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-04T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "230", "Potencia nominal [MW]": "358,7", "Potencia máxima [MW]": "330", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "300", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "68,4", "Capacidad de generación [MVAr]": "68,4", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "42", "Velocidad de descarga [MW/min]": "42", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "GUADUAS", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | TRUE
| PARQUE SOLAR SABANA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 11.4 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 309 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR SABANA", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR SABANA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "11,4", "Potencia máxima [MW]": "11,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "CHIRIGUANÁ", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
TPUY | PARQUE SOLAR TEPUY | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 96 | 0 | FALSE | 83 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 310 | 2026-07-06 | 83 |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR TEPUY", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-12T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR TEPUY 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "83", "Potencia máxima [MW]": "96", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "83", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "4", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "19", "Capacidad de generación [MVAr]": "19", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "10,56", "Velocidad de descarga [MW/min]": "10,42", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "LA DORADA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | TRUE
| PARQUE SOLAR URRA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 24.2 | 0 | FALSE | 20 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 311 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR URRA", "Operador": "EMPRESA URRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR URRA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "20", "Potencia máxima [MW]": "24,2", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "20", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "4,5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "9,95", "Capacidad de generación [MVAr]": "9,95", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "6", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,99", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,99", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| PARQUE SOLAR VERSALLES | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 9.8 | 0 | FALSE | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 312 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR VERSALLES", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PARQUE SOLAR VERSALLES 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,8", "Potencia máxima [MW]": "9,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1", "Departamento": "META", "Municipio": "SAN JUAN DE ARAMA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| PETALO DE CORDOBA II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 10.8 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 313 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PETALO DE CORDOBA II", "Operador": "BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-12-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PETALO DE CORDOBA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "10,8", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,2", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,2", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,5", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,5", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CHINÚ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| PETALO DEL MAGDALENA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 12.762 | 0.099 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 314 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PETALO DEL MAGDALENA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-05T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PETALO DEL MAGDALENA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,762", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "ZONA BANANERA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 21.681 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 315 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "21,9", "Potencia máxima [MW]": "21,681", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,537", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,537", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "40", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1,37", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "13,92", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1,09", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "6,92", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "LA ESPERANZA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| PLANTA FV DONA JUANA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 5.94 | 0 | FALSE | 4.3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 316 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PLANTA FV DONA JUANA", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-03T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PLANTA FV DONA JUANA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "33", "Potencia nominal [MW]": "6", "Potencia máxima [MW]": "5,94", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,3", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,41", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,41", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,285", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "9,111", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,37", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "8,58", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,6", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,6", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "LA DORADA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | FALSE
| PLANTA SOLAR BAYUNCA I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 3.3 | 0.001 | FALSE | 3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 317 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PLANTA SOLAR BAYUNCA I", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-09-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PLANTA SOLAR BAYUNCA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "3", "Potencia máxima [MW]": "3,3", "Mínimo técnico [MW]": "0,001", "Capacidad efectiva neta [MW]": "3", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,3", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,3", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 6.6 | 0 | FALSE | 4.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 318 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "33", "Potencia nominal [MW]": "4,9", "Potencia máxima [MW]": "6,6", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,607", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,607", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,032", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3,824", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1,032", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5,717", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,68", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,68", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "PALESTINA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"} | FALSE | FALSE
| POLARIS I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 1.38 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 319 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "POLARIS I", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-13T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "POLARIS I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "1,38", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "MERCADERES", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
3IRX | PORTON DEL SOL | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 120 | 0 | FALSE | 102 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 320 | 2026-07-06 | 102 |  | {"Nombre": "PORTON DEL SOL", "Operador": "GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-08T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Autogenerador", "Unidades equivalentes solares": "PORTON DEL SOL 1", "Voltaje de conexión [kV]": "230", "Potencia nominal [MW]": "128", "Potencia máxima [MW]": "120", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "102", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5,04", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "23,25", "Capacidad de generación [MVAr]": "23,25", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1,2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "9,313", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1,026", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "8,161", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "14,3", "Velocidad de descarga [MW/min]": "14,32", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "LA DORADA", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"} | FALSE | TRUE
| ROKRA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 10.989 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 321 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "ROKRA", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-28T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "ROKRA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "11,1", "Potencia máxima [MW]": "10,989", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,267", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,267", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "40", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,77", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "6,86", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,83", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "9,61", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SALDAÑA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| ROVIRA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 3.2 | 0 | FALSE | 3.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 322 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "ROVIRA", "Operador": "CENTRAL TERMOCARTAGENA SAS ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-02-14T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "ROVIRA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "3,2", "Potencia máxima [MW]": "3,2", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "3,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,376", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,376", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ROVIRA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
| SAN ONOFRE | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 323 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SAN ONOFRE", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-13T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "SAN ONOFRE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "0,9", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN ONOFRE", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
4YCF | SHANGRI LA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 160 | 2.2 | FALSE | 160 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 324 | 2026-07-06 | 160 |  | {"Nombre": "SHANGRI LA", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-23T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SHANGRI LA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "230", "Potencia nominal [MW]": "160", "Potencia máxima [MW]": "160", "Mínimo técnico [MW]": "2,2", "Capacidad efectiva neta [MW]": "160", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "4", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "36,48", "Capacidad de generación [MVAr]": "36,48", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1,23", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "7,13", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1,88", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "6,78", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "23,72", "Velocidad de descarga [MW/min]": "23,72", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | TRUE
| SINCE | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 18.5 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 325 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SINCE", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-10T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SINCE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "18,5", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "6,32", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,38", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN LUIS DE SINCÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| SOL DE ZAWADY | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 12.7 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 326 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOL DE ZAWADY", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-11T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOL DE ZAWADY 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "13,096", "Potencia máxima [MW]": "12,7", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "31,2", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1,05", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "2,66", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1,79", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "7,41", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "ZONA BANANERA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| SOL DEL MAR II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 12.7 | 0.099 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 327 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOL DEL MAR II", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-05T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOL DEL MAR II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "13,096", "Potencia máxima [MW]": "12,7", "Mínimo técnico [MW]": "0,099", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,267", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,267", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "31,2", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1,09", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "3,13", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,43", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "3,98", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "AYAPEL", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| SOL Y CIELO I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 11.4 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 328 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOL Y CIELO I", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-26T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOL Y CIELO I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "11,4", "Potencia máxima [MW]": "11,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "6", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,267", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,267", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,006", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,3", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,005", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,31", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,8", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,8", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| SOL Y CIELO II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 329 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOL Y CIELO II", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "SOL Y CIELO II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| SOL Y CIELO III | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 330 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOL Y CIELO III", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-07T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "SOL Y CIELO III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| SOL Y CIELO IV | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 331 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOL Y CIELO IV", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-21T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "SOL Y CIELO IV 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "BUENAVISTA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| SOL Y CIELO V | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 332 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOL Y CIELO V", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-08T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "SOL Y CIELO V 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| SOL Y CIELO VI | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 333 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOL Y CIELO VI", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-08T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "SOL Y CIELO VI 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| SOL Y CIELO VII | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 0 | FALSE | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 334 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOL Y CIELO VII", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-02T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "SOL Y CIELO VII 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,99", "Potencia máxima [MW]": "0,99", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,99", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| SOLAR ALEJANDRIA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 335 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOLAR ALEJANDRIA", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-04-27T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOLAR ALEJANDRIA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,4", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,3", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,3", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,9", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,9", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| SOLAR ARDOBELA I | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 336 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOLAR ARDOBELA I", "Operador": "ECOARDOBELA I S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOLAR ARDOBELA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "9,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "SANTANDER DE QUILICHAO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| SOLAR ARDOBELA II | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 337 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOLAR ARDOBELA II", "Operador": "ECOARDOBELA I S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOLAR ARDOBELA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "9,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "SANTANDER DE QUILICHAO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"} | FALSE | FALSE
| SOLAR OLD T | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 338 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOLAR OLD T", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-10-16T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOLAR OLD T 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "9,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "TOLÚ VIEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| SOLAR PALMASECA I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 14.36 | 0 | FALSE | 13 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 339 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOLAR PALMASECA I", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOLAR PALMASECA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "14,52", "Potencia máxima [MW]": "14,36", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "13", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,96", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,96", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,82", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,82", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| SOLAR PALMASECA II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 12.95 | 0 | FALSE | 11.95 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 340 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOLAR PALMASECA II", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOLAR PALMASECA II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "13,31", "Potencia máxima [MW]": "12,95", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "11,95", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,72", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,72", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,67", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,67", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"} | FALSE | FALSE
| SOLAR PLANETA RICA | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0.7 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 341 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOLAR PLANETA RICA", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-04-17T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOLAR PLANETA RICA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "22,8", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0,7", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,537", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,537", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "12", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,109", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1,29", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,091", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "6,87", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"} | FALSE | FALSE
| SOLAR PN I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 11.4 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 342 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SOLAR PN I", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SOLAR PN I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "11,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,5", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,5", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,3", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,99", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,99", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "ARJONA", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| SUAREZ | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 10.5 | 0 | FALSE | 8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 343 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "SUAREZ", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SUAREZ 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "8", "Potencia máxima [MW]": "10,5", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "8", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "10", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,9", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,9", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,12", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,12", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SUÁREZ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"} | FALSE | FALSE
3IQA | SUNNORTE | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 35 | 1 | FALSE | 35 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 344 | 2026-07-06 | 35 |  | {"Nombre": "SUNNORTE", "Operador": "GENERSOL S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-26T00:00:00", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "SUNNORTE 1", "Voltaje de conexión [kV]": "115", "Potencia nominal [MW]": "35", "Potencia máxima [MW]": "35", "Mínimo técnico [MW]": "1", "Capacidad efectiva neta [MW]": "35", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "6", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "7,98", "Capacidad de generación [MVAr]": "7,98", "Constante K": "5", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "35", "Velocidad de descarga [MW/min]": "35", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "OCAÑA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | TRUE
| TERMOTASAJERO DOS SOLAR | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 4.515 | 0 | FALSE | 4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 345 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "TERMOTASAJERO DOS SOLAR", "Operador": "TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. ", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-12-26T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "TERMOTASAJERO DOS SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "5,2", "Potencia máxima [MW]": "4,515", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "4", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "6", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "6", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "1,32", "Capacidad de generación [MVAr]": "1,32", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "15", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,5", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,3", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "0,6", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "0,4", "Velocidad de descarga [MW/min]": "0,4", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "SAN CAYETANO", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"} | FALSE | FALSE
| TIERRA LINDA | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 11.4 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 346 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "TIERRA LINDA", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-04-04T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "TIERRA LINDA 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "11,4", "Potencia máxima [MW]": "11,4", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "4", "Estatismo en tensión [%]": "6", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4", "Capacidad de generación [MVAr]": "4", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,2", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,2", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CHINÚ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| TOLU SOLAR | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 12.7 | 0 | FALSE | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 347 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "TOLU SOLAR", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "TOLU SOLAR 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "9,9", "Potencia máxima [MW]": "12,7", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "15,15", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "2,257", "Capacidad de generación [MVAr]": "2,257", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SANTIAGO DE TOLÚ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"} | FALSE | FALSE
| TRINA-VATIA BSLI | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 23.31 | 1.99 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 348 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "TRINA-VATIA BSLI", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-09-10T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "TRINA-VATIA BSLI 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "23,31", "Mínimo técnico [MW]": "1,99", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "3", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "2", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "8", "Capacidad de generación [MVAr]": "8", "Constante K": "6", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,8", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "2", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| TRINA-VATIA BSLII | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 23.32 | 1.99 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 349 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "TRINA-VATIA BSLII", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2021-01-22T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "TRINA-VATIA BSLII 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "23,32", "Mínimo técnico [MW]": "1,99", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "3", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "2", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "8", "Capacidad de generación [MVAr]": "8", "Constante K": "6", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,8", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "2", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| TRINA-VATIA BSLIII | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 23.31 | 1.99 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 350 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "TRINA-VATIA BSLIII", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-11-30T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "TRINA-VATIA BSLIII 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "23,31", "Mínimo técnico [MW]": "1,99", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "3", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "2", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "8", "Capacidad de generación [MVAr]": "8", "Constante K": "6", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "0,2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "1", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "0,8", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "2", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"} | FALSE | FALSE
| URUACO | SOLAR | SOLAR | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 1.38 | 0 | FALSE | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 351 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "URUACO", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-06-18T00:00:00", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador distribuido", "Unidades equivalentes solares": "URUACO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,2", "Potencia nominal [MW]": "0,996", "Potencia máxima [MW]": "1,38", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "0,996", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "-", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "-", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "-", "Estatismo en tensión [%]": "-", "Banda muerta de operación [mHz]": "-", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "-", "Capacidad de absorción [MVAr]": "-", "Capacidad de generación [MVAr]": "-", "Constante K": "-", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "-", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "-", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "-", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "-", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "LURUACO", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| VALLEDUPAR I | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 352 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "VALLEDUPAR I", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "VALLEDUPAR I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "12,5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "7,96", "Capacidad de generación [MVAr]": "7,96", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| VALLEDUPAR II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 353 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "VALLEDUPAR II", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "VALLEDUPAR II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "12,5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "7,96", "Capacidad de generación [MVAr]": "7,96", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| VALLEDUPAR III | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 0 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 354 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "VALLEDUPAR III", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "VALLEDUPAR III 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "19,9", "Potencia máxima [MW]": "19,9", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "4", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "7,96", "Capacidad de generación [MVAr]": "7,96", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "30", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "2,78", "Velocidad de descarga [MW/min]": "2,78", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| ZAMBRANO II | SOLAR | SOLAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 15.5 | 0 | FALSE | 15.5 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 355 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "ZAMBRANO II", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes solares": "ZAMBRANO II 1", "Voltaje de conexión [kV]": "13,8", "Potencia nominal [MW]": "15,5", "Potencia máxima [MW]": "15,5", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Capacidad efectiva neta [MW]": "15,5", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "2", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "2", "Banda muerta de operación [mHz]": "50", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "10,69", "Capacidad de generación [MVAr]": "10,69", "Constante K": "1", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "1", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "-", "Velocidad de descarga [MW/min]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "ZAMBRANO", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"} | FALSE | FALSE
| PARQUE EOLICO CARRETO | EOLICA | EOLICA | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | BARANOA 34.5 |  | 9.6 | 0.48 | FALSE | 9.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 7 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE EOLICO CARRETO", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN": "BARANOA 34.5", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes eólica": "PARQUE EOLICO CARRETO 1", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Potencia nominal [MW]": "9,6", "Potencia máxima [MW]": "9,6", "Mínimo técnico [MW]": "0,48", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9,1", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "3,003", "Capacidad de generación [MVAr]": "3,003", "Constante K": "2", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "10", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,27", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,27", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "JUAN DE ACOSTA", "Subárea": "SubArea Atlantico"} | FALSE | FALSE
| PARQUE EOLICO GUAJIRA I | EOLICA | EOLICA | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea | CUESTECITAS 110 |  | 20 | 0.4 | FALSE | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 8 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE EOLICO GUAJIRA I", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN": "CUESTECITAS 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes eólica": "PARQUE EOLICO GUAJIRA I 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "20", "Potencia máxima [MW]": "20", "Mínimo técnico [MW]": "0,4", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19,9", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "6,6", "Capacidad de generación [MVAr]": "6,6", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "12", "Velocidad de descarga [MW/min]": "12", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "URIBIA", "Subárea": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE
| PARQUE EOLICO WESP01 | EOLICA | EOLICA | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea | JOUKTAI 110 |  | 13.438 | 0.35 | FALSE | 12 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 9 | 2026-07-06 |  |  | {"Nombre": "PARQUE EOLICO WESP01", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN": "JOUKTAI 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Unidades equivalentes eólica": "PARQUE EOLICO WESP01 1", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Potencia nominal [MW]": "13,8", "Potencia máxima [MW]": "13,438", "Mínimo técnico [MW]": "0,35", "Capacidad efectiva neta [MW]": "12", "Arranque autónomo [Si/No]": "No", "Estatismo en frecuencia [%]": "5", "Estatismo en frecuencia mínimo [%]": "2", "Estatismo en frecuencia máximo [%]": "6", "Estatismo en tensión [%]": "5", "Banda muerta de operación [mHz]": "30", "Rango banda muerta de operación [mHz]": "120", "Capacidad de absorción [MVAr]": "4,55", "Capacidad de generación [MVAr]": "4,55", "Constante K": "4", "Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms]": "50", "Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s]": "2", "Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s]": "15", "Tiempo de respuesta inicial de tensión [s]": "2", "Tiempo de establecimiento de tensión [s]": "5", "Velocidad de toma de carga [MW/min]": "1,38", "Velocidad de descarga [MW/min]": "1,38", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "URIBIA", "Subárea": "SubArea GCM"} | FALSE | FALSE

## Detalle_Unidades
codigo | recurso | tipo_energia | tipo_registro | nombre_unidad | planta | estado | subarea | fuente_subarea | conexion_original | conexion_limpia | archivo_fuente | hoja_fuente | fila_fuente | pmin_paratec_mw | cap_efec_neta_mw | rampa_subida_mw_min | rampa_bajada_mw_min | min_on_h | min_off_h | combustible | precoferdesp_diario_cop_mwh | es_ofertado | flags | raw_fields_json
EPFV | EL PASO | SOLAR | renewable_unit | EL PASO 1 | EL PASO | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 7 | [7 empty] | 85086 | TRUE |  | {"Nombre": "EL PASO 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-23T00:00:00", "Planta solar": "EL PASO", "Voltaje máximo [kV]": "0,7", "Voltaje mínimo [kV]": "0,57", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 56, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "79,24", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,415", "Modelo del inversor": "Soleil DSPX 1415M TLH 1500", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,33", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,17", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "2,17", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "2,17", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "2,17", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "2,17", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL 1 | AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 8 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-05-31T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL", "Voltaje máximo [kV]": "38,94", "Voltaje mínimo [kV]": "31,5", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "60", "Frecuencia mínima [Hz]": "60", "Número de inversores": 56, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,175", "Modelo del inversor": "ABB PVS-175-TL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,7", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "140", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "134", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "134", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "134", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| TRINA-VATIA BSLI | SOLAR | renewable_unit | TRINA-VATIA BSLI 1 | TRINA-VATIA BSLI | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 9 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "TRINA-VATIA BSLI 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-09-10T00:00:00", "Planta solar": "TRINA-VATIA BSLI", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 126, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,33", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,31", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,185", "Modelo del inversor": "SUN2000 - 185 KTL - H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,419", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,206", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,206", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,206", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,134", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| TRINA-VATIA BSLII | SOLAR | renewable_unit | TRINA-VATIA BSLII 1 | TRINA-VATIA BSLII | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 10 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "TRINA-VATIA BSLII 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2021-01-22T00:00:00", "Planta solar": "TRINA-VATIA BSLII", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 126, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,31", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,185", "Modelo del inversor": "SUN2000 - 185 KTL - H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,419", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,207", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,207", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,207", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,135", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| TRINA-VATIA BSLIII | SOLAR | renewable_unit | TRINA-VATIA BSLIII 1 | TRINA-VATIA BSLIII | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 11 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "TRINA-VATIA BSLIII 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-11-15T00:00:00", "Planta solar": "TRINA-VATIA BSLIII", "Voltaje máximo [kV]": "1,2", "Voltaje mínimo [kV]": "0,4", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 126, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,33", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,31", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,185", "Modelo del inversor": "SUN2000 - 185 KTL - H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,419", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,206", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,206", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,206", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,135", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| PLANTA SOLAR BAYUNCA I | SOLAR | renewable_unit | PLANTA SOLAR BAYUNCA I 1 | PLANTA SOLAR BAYUNCA I | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 12 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PLANTA SOLAR BAYUNCA I 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-09-30T00:00:00", "Planta solar": "PLANTA SOLAR BAYUNCA I", "Voltaje máximo [kV]": "35", "Voltaje mínimo [kV]": "29", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "61", "Frecuencia mínima [Hz]": "59", "Número de inversores": 2, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,087", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "3,6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,8", "Modelo del inversor": "SUNWAY TG 1800", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,7", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,909", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,35", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "1,35", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,35", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,9", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"}
3DDT | LATAM SOLAR LA LOMA | SOLAR | renewable_unit | LATAM SOLAR LA LOMA 1 | LATAM SOLAR LA LOMA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 13 | [7 empty] | 85086.01 | TRUE |  | {"Nombre": "LATAM SOLAR LA LOMA 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-24T00:00:00", "Planta solar": "LATAM SOLAR LA LOMA", "Voltaje máximo [kV]": "0,75", "Voltaje mínimo [kV]": "0,61", "Voltaje nominal [kV]": "0,68", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 172, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "162,024", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,942", "Modelo del inversor": "Sunway TG1800 1500V TE -680 OD", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,4", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0,01", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,4", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,35", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "1,35", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,9", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GRANJA SOLAR BELMONTE | SOLAR | renewable_unit | GRANJA SOLAR BELMONTE 1 | GRANJA SOLAR BELMONTE | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 14 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GRANJA SOLAR BELMONTE 1", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2021-04-30T00:00:00", "Planta solar": "GRANJA SOLAR BELMONTE", "Voltaje máximo [kV]": "0,96", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60", "Frecuencia mínima [Hz]": "60", "Número de inversores": 44, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "5,06", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,115", "Modelo del inversor": "SUN2000-105KT", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,076", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,087", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,087", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,075", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "RISARALDA", "Municipio": "PEREIRA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| LA SIERPE | SOLAR | renewable_unit | LA SIERPE 1 | LA SIERPE | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 15 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "LA SIERPE 1", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2021-05-31T00:00:00", "Planta solar": "LA SIERPE", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 6, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,26", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "22,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,8", "Modelo del inversor": "Power Electronics FS3670K", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,93", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0,004", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "11,746", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "4,153", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "11,75", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "10,41", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "1,872", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| CELSIA SOLAR LA PAILA | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR LA PAILA 1 | CELSIA SOLAR LA PAILA | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 16 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR LA PAILA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2021-08-07T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR LA PAILA", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 57, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,042", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,975", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,175", "Modelo del inversor": "SUN2000-185KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,93", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,483", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,233", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "ZARZAL", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| CELSIA SOLAR BOLIVAR | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR BOLIVAR 1 | CELSIA SOLAR BOLIVAR | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 17 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR BOLIVAR 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2018-11-16T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR BOLIVAR", "Voltaje máximo [kV]": "15,8", "Voltaje mínimo [kV]": "12,2", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,4904", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "8,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,62", "Modelo del inversor": " INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,9", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,35", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,334", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,334", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,334", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,334", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"}
| CELSIA SOLAR CARMELO | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR CARMELO 1 | CELSIA SOLAR CARMELO | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 18 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR CARMELO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2020-12-27T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR CARMELO", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 56, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,175", "Modelo del inversor": "WB-SX2-PVS--175-TL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,7", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,369", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,261", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,261", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,134", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CANDELARIA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO 1 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 19 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2017-09-03T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO", "Voltaje máximo [kV]": "37,9", "Voltaje mínimo [kV]": "24,1", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "60", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 9, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1", "Modelo del inversor": " ABB PVS800-57", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,28", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "YUMBO", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GY SOLAR AURORA | SOLAR | renewable_unit | GY SOLAR AURORA 1 | GY SOLAR AURORA | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 20 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GY SOLAR AURORA 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-08-11T00:00:00", "Planta solar": "GY SOLAR AURORA", "Voltaje máximo [kV]": "15,18", "Voltaje mínimo [kV]": "12,7", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 57, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,975", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,175", "Modelo del inversor": "SUN2000 185KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,69", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,131", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,127", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,126", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,126", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,2", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| HELIOS I | SOLAR | renewable_unit | HELIOS I 1 | HELIOS I | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 21 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "HELIOS I 1", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-03-03T00:00:00", "Planta solar": "HELIOS I", "Voltaje máximo [kV]": "36", "Voltaje mínimo [kV]": "34", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 92, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,2878", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "16,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,175", "Modelo del inversor": "PVS-175-TL US", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,092", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,092", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,092", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,092", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,092", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "VILLAVICENCIO", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| AUTOG PINTUCO | SOLAR | renewable_unit | AUTOG PINTUCO 1 | AUTOG PINTUCO | Pruebas | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 22 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG PINTUCO 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-25T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG PINTUCO", "Voltaje máximo [kV]": "0,55", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 25, "Impedancia equivalente [Ω]": "7,0412", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1,5", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,06", "Modelo del inversor": "CPS SCA60KTL-DO/US-480", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,064", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "RIONEGRO", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"}
| AUTOG CI JEANS | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CI JEANS 1 | AUTOG CI JEANS | Pruebas | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 23 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CI JEANS 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-25T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG CI JEANS", "Voltaje máximo [kV]": "0,55", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 24, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,0812", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1,44", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,06", "Modelo del inversor": "CPS SCA60KTL-DO/US-480", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,064", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "LA ESTRELLA", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"}
| AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN 1 | AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 24 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-06-11T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN", "Voltaje máximo [kV]": "38", "Voltaje mínimo [kV]": "31,1", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 43, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0156", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "7,525", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,175", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-185KTL-H1\n", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,419", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,202", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,201", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,135", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "TULUÁ", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GR PARQUE SOLAR TUCANES | SOLAR | renewable_unit | GR PARQUE SOLAR TUCANES 1 | GR PARQUE SOLAR TUCANES | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 25 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GR PARQUE SOLAR TUCANES 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-05-31T00:00:00", "Planta solar": "GR PARQUE SOLAR TUCANES", "Voltaje máximo [kV]": "15,4", "Voltaje mínimo [kV]": "10,8", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60", "Frecuencia mínima [Hz]": "60", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,12", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,64", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"}
| BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | SOLAR | renewable_unit | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 26 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-12T00:00:00", "Planta solar": "BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 121, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0433", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "24,2", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H3", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | SOLAR | renewable_unit | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 27 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-12T00:00:00", "Planta solar": "BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 111, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0433", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "22,2", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H3", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "PUERTO GAITÁN", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| SINCE | SOLAR | renewable_unit | SINCE 1 | SINCE | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 28 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SINCE 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-10T00:00:00", "Planta solar": "SINCE", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 99, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "21,285", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN 2000-215KTL H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN LUIS DE SINCÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS 1 | AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 29 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-21T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS", "Voltaje máximo [kV]": "13,2", "Voltaje mínimo [kV]": "13,2", "Voltaje nominal [kV]": "13,2", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 14, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "2,45", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,175", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-185KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,419", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,202", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,134", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "TULUÁ", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| LA MEDINA | SOLAR | renewable_unit | LA MEDINA 1 | LA MEDINA | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 30 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "LA MEDINA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-15T00:00:00", "Planta solar": "LA MEDINA", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "24,2", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| LOS CABALLEROS | SOLAR | renewable_unit | LOS CABALLEROS 1 | LOS CABALLEROS | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 31 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "LOS CABALLEROS 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-15T00:00:00", "Planta solar": "LOS CABALLEROS", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "24,1", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| CERRITOS | SOLAR | renewable_unit | CERRITOS 1 | CERRITOS | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 32 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CERRITOS 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-09-19T00:00:00", "Planta solar": "CERRITOS", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "44,34", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "3,16", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| LA TOLUA | SOLAR | renewable_unit | LA TOLUA 1 | LA TOLUA | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 33 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "LA TOLUA 1", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-04-04T00:00:00", "Planta solar": "LA TOLUA", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 6, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "22,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,8", "Modelo del inversor": "FS3670KH", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,93", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0,004", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "11,745", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "3,742", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "3,675", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "3,675", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,175", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CHINÚ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| TIERRA LINDA | SOLAR | renewable_unit | TIERRA LINDA 1 | TIERRA LINDA | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 34 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "TIERRA LINDA 1", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-04-04T00:00:00", "Planta solar": "TIERRA LINDA", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,7", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,61", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,8", "Modelo del inversor": "FS3670KH", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,93", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0,004", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "11,745", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "3,742", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "3,675", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "3,675", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,175", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CHINÚ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
GYPO | GUAYEPO | SOLAR | renewable_unit | GUAYEPO 1 | GUAYEPO | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 35 | [7 empty] | 81242.02 | TRUE |  | {"Nombre": "GUAYEPO 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-30T00:00:00", "Planta solar": "GUAYEPO", "Voltaje máximo [kV]": "0,66", "Voltaje mínimo [kV]": "0,54", "Voltaje nominal [kV]": "0,6", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 132, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "453,684", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,437", "Modelo del inversor": "SG3125HV-30", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "100", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "8", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "3,64", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "3,64", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "3,64", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,157", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| TERMOTASAJERO DOS SOLAR | SOLAR | renewable_unit | TERMOTASAJERO DOS SOLAR 1 | TERMOTASAJERO DOS SOLAR | Pruebas | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 36 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "TERMOTASAJERO DOS SOLAR 1", "Operador": "TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. ", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-12-26T00:00:00", "Planta solar": "TERMOTASAJERO DOS SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 21, "Impedancia equivalente [Ω]": "1,16", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "4,515", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "Huawei SUN2000-215KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,233", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,16", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| GRANJA SOLAR EL SALADO | SOLAR | renewable_unit | GRANJA SOLAR EL SALADO 1 | GRANJA SOLAR EL SALADO | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 37 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GRANJA SOLAR EL SALADO 1", "Operador": "FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-06-17T00:00:00", "Planta solar": "GRANJA SOLAR EL SALADO", "Voltaje máximo [kV]": "0,52", "Voltaje mínimo [kV]": "0,42", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "60", "Frecuencia mínima [Hz]": "60", "Número de inversores": 2, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1037", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,12", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,06", "Modelo del inversor": "CPS SCA60KTL -DO /US-480", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,064", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,015", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,125", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "YUMBO", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GRANJA SOLAR SAN FELIPE | SOLAR | renewable_unit | GRANJA SOLAR SAN FELIPE 1 | GRANJA SOLAR SAN FELIPE | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 38 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GRANJA SOLAR SAN FELIPE 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-01-30T00:00:00", "Planta solar": "GRANJA SOLAR SAN FELIPE", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,1429", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,535", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN 2000-215KTL H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GRANJA SOLAR LANCEROS | SOLAR | renewable_unit | GRANJA SOLAR LANCEROS 1 | GRANJA SOLAR LANCEROS | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 39 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GRANJA SOLAR LANCEROS 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-01-30T00:00:00", "Planta solar": "GRANJA SOLAR LANCEROS", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "14,2741", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,535", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN 2000-215KTL H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "MELGAR", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 1 | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 40 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-04-30T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 35, "Impedancia equivalente [Ω]": "5,1982", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "7", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,233", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| MONTELIBANO | SOLAR | renewable_unit | MONTELIBANO 1 | MONTELIBANO | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 41 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MONTELIBANO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2022-12-21T00:00:00", "Planta solar": "MONTELIBANO", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "12,63", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,15", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTELÍBANO", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| AUTOG BUGA I SOLLA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG BUGA I SOLLA 1 | AUTOG BUGA I SOLLA | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 42 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG BUGA I SOLLA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-06-16T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG BUGA I SOLLA", "Voltaje máximo [kV]": "34,5", "Voltaje mínimo [kV]": "34,5", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 30, "Impedancia equivalente [Ω]": "1,528", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| AUTOG BUGA I GRASAS | SOLAR | renewable_unit | AUTOG BUGA I GRASAS 1 | AUTOG BUGA I GRASAS | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 43 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG BUGA I GRASAS 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-04-15T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG BUGA I GRASAS", "Voltaje máximo [kV]": "34,5", "Voltaje mínimo [kV]": "34,5", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 20, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,066", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000 215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GRANJA SOLAR FLANDES | SOLAR | renewable_unit | GRANJA SOLAR FLANDES 1 | GRANJA SOLAR FLANDES | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 44 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GRANJA SOLAR FLANDES 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-27T00:00:00", "Planta solar": "GRANJA SOLAR FLANDES", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 108, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,6533", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,22", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| CELSIA SOLAR DULIMA | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR DULIMA 1 | CELSIA SOLAR DULIMA | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 45 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR DULIMA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-27T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR DULIMA", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 108, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,6533", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,22", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,115", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| CELSIA SOLAR YUMA | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR YUMA 1 | CELSIA SOLAR YUMA | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 46 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR YUMA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-27T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR YUMA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,3795", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,535", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,115", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
3IQA | SUNNORTE | SOLAR | renewable_unit | SUNNORTE 1 | SUNNORTE | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 47 | [7 empty] | 76345 | TRUE |  | {"Nombre": "SUNNORTE 1", "Operador": "GENERSOL S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-26T00:00:00", "Planta solar": "SUNNORTE", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 109, "Impedancia equivalente [Ω]": "70", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "35,098", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,322", "Modelo del inversor": "SG350HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,273", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,273", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,273", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,718", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,193", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "OCAÑA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| SOLAR PLANETA RICA | SOLAR | renewable_unit | SOLAR PLANETA RICA 1 | SOLAR PLANETA RICA | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 48 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOLAR PLANETA RICA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-04-17T00:00:00", "Planta solar": "SOLAR PLANETA RICA", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 6, "Impedancia equivalente [Ω]": "3,073", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "22,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,8", "Modelo del inversor": "HEMK FS3670K", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "11,745", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "3,742", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "3,675", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,175", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
3IZ6 | PARQUE SOLAR LA UNION | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR LA UNION 1 | PARQUE SOLAR LA UNION | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 49 | [7 empty] | 78000.01 | TRUE |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR LA UNION 1", "Operador": "SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-19T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR LA UNION", "Voltaje máximo [kV]": "0,66", "Voltaje mínimo [kV]": "0,51", "Voltaje nominal [kV]": "0,6", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 34, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0163", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "116,858", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,437", "Modelo del inversor": "SG3125HV-MV-30", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "8", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "3,64", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "3,162", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "3,004", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,157", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTELÍBANO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
MATA | LA MATA | SOLAR | renewable_unit | LA MATA 1 | LA MATA | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 50 | [7 empty] | 78000 | TRUE |  | {"Nombre": "LA MATA 1", "Operador": "SPK LA MATA S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-27T00:00:00", "Planta solar": "LA MATA", "Voltaje máximo [kV]": "0,6", "Voltaje mínimo [kV]": "0,46", "Voltaje nominal [kV]": "0,55", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 27, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0534", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "92,799", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,437", "Modelo del inversor": "SG3125HV-MV-30", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "8", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "3,64", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "3,162", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "3,004", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,157", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "PELAYA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA 1 | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 51 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-04-30T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 15, "Impedancia equivalente [Ω]": "5,1982", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "3", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,233", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "YUMBO", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| PETALO DEL MAGDALENA | SOLAR | renewable_unit | PETALO DEL MAGDALENA 1 | PETALO DEL MAGDALENA | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 52 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PETALO DEL MAGDALENA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-04-25T00:00:00", "Planta solar": "PETALO DEL MAGDALENA", "Voltaje máximo [kV]": "15,18", "Voltaje mínimo [kV]": "12,42", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,011", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "CIÉNAGA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| CELSIA SOLAR LA VICTORIA I | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR LA VICTORIA I 1 | CELSIA SOLAR LA VICTORIA I | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 53 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR LA VICTORIA I 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-30T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR LA VICTORIA I", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 114, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0321", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "22,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,115", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "ZARZAL", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| LOS GIRASOLES | SOLAR | renewable_unit | LOS GIRASOLES 1 | LOS GIRASOLES | Pruebas | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 54 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "LOS GIRASOLES 1", "Operador": "PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-05T00:00:00", "Planta solar": "LOS GIRASOLES", "Voltaje máximo [kV]": "34,5", "Voltaje mínimo [kV]": "34,5", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 48, "Impedancia equivalente [Ω]": "39,174", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H3", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,754", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,754", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,581", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,754", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "OCAÑA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| CELSIA SOLAR LA VICTORIA II | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR LA VICTORIA II 1 | CELSIA SOLAR LA VICTORIA II | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 55 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR LA VICTORIA II 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-08-30T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR LA VICTORIA II", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 114, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0321", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "22,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,115", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "ZARZAL", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| URUACO | SOLAR | renewable_unit | URUACO 1 | URUACO | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 56 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "URUACO 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-06-18T00:00:00", "Planta solar": "URUACO", "Voltaje máximo [kV]": "15,18", "Voltaje mínimo [kV]": "10,56", "Voltaje nominal [kV]": "13,2", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 11, "Impedancia equivalente [Ω]": "11,08", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,076", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,725", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,476", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,134", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
3HF5 | FUNDACION | SOLAR | renewable_unit | FUNDACION 1 | FUNDACION | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 57 | [7 empty] | 81242.01 | TRUE |  | {"Nombre": "FUNDACION 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-24T00:00:00", "Planta solar": "FUNDACION", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 563, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "112,6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,483", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,233", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "FUNDACIÓN", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| COMUNIDAD EL SALVADOR I | SOLAR | renewable_unit | COMUNIDAD EL SALVADOR I 1 | COMUNIDAD EL SALVADOR I | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 58 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "COMUNIDAD EL SALVADOR I 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-24T00:00:00", "Planta solar": "COMUNIDAD EL SALVADOR I", "Voltaje máximo [kV]": "9", "Voltaje mínimo [kV]": "6", "Voltaje nominal [kV]": "7,6", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 9, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,135", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,015", "Modelo del inversor": "Hoymiles MI-1500", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "96,7", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,006", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,006", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,006", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,006", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,006", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "MEDELLÍN", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"}
| COMUNIDAD EL SALVADOR II | SOLAR | renewable_unit | COMUNIDAD EL SALVADOR II 1 | COMUNIDAD EL SALVADOR II | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 59 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "COMUNIDAD EL SALVADOR II 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-03-24T00:00:00", "Planta solar": "COMUNIDAD EL SALVADOR II", "Voltaje máximo [kV]": "9", "Voltaje mínimo [kV]": "6", "Voltaje nominal [kV]": "7,6", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,005", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,0015", "Modelo del inversor": "Hoymiles MI-1500", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "96,7", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0,01", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,006", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,006", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,006", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,006", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,006", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "MEDELLÍN", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"}
3IRX | PORTON DEL SOL | SOLAR | renewable_unit | PORTON DEL SOL 1 | PORTON DEL SOL | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 60 | [7 empty] | 76344 | TRUE |  | {"Nombre": "PORTON DEL SOL 1", "Operador": "GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-08T00:00:00", "Planta solar": "PORTON DEL SOL", "Voltaje máximo [kV]": "36,2", "Voltaje mínimo [kV]": "32,7", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 28, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,6757", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "120,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "4,3", "Modelo del inversor": "Gamesa Electric PV4300", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,07", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "6,223", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "4,4", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "4,4", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "4,4", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,94", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "LA DORADA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| BSB 500 | SOLAR | renewable_unit | BSB 500 1 | BSB 500 | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 61 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "BSB 500 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-05T00:00:00", "Planta solar": "BSB 500", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 77, "Impedancia equivalente [Ω]": "71,7558", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| BSB 501 | SOLAR | renewable_unit | BSB 501 1 | BSB 501 | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 62 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "BSB 501 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-01T00:00:00", "Planta solar": "BSB 501", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 77, "Impedancia equivalente [Ω]": "72,318", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| BSB 503 | SOLAR | renewable_unit | BSB 503 1 | BSB 503 | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 63 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "BSB 503 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-26T00:00:00", "Planta solar": "BSB 503", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 77, "Impedancia equivalente [Ω]": "72,4886", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| BSB 502 | SOLAR | renewable_unit | BSB 502 1 | BSB 502 | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 64 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "BSB 502 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-19T00:00:00", "Planta solar": "BSB 502", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 77, "Impedancia equivalente [Ω]": "72,7009", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| BSB 504 | SOLAR | renewable_unit | BSB 504 1 | BSB 504 | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 65 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "BSB 504 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-27T00:00:00", "Planta solar": "BSB 504", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 77, "Impedancia equivalente [Ω]": "73,5892", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
3INX | CARACOLI I | SOLAR | renewable_unit | CARACOLI I 1 | CARACOLI I | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 66 | [7 empty] | 81000 | TRUE |  | {"Nombre": "CARACOLI I 1", "Operador": "SOL DE LAS CIÉNAGAS S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-22T00:00:00", "Planta solar": "CARACOLI I", "Voltaje máximo [kV]": "0,66", "Voltaje mínimo [kV]": "0,54", "Voltaje nominal [kV]": "0,6", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 17, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,063", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "53,125", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,125", "Modelo del inversor": "SG3125HV", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "8", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "3,467", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "3,467", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "3,467", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,007", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| PARQUE SOLAR ARENAL | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR ARENAL 1 | PARQUE SOLAR ARENAL | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 67 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR ARENAL 1", "Operador": "4E GROUP S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-12-30T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR ARENAL", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 9, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,76", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "2,25", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,25", "Modelo del inversor": "SG250HX-US", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,18", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,003", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,002", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,001", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,001", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CALAMAR", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| PARQUE SOLAR DINAMARCA | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR DINAMARCA 1 | PARQUE SOLAR DINAMARCA | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 68 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR DINAMARCA 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-11T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR DINAMARCA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "3,183", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,155", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| PARQUE SOLAR VERSALLES | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR VERSALLES 1 | PARQUE SOLAR VERSALLES | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 69 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR VERSALLES 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-11T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR VERSALLES", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "3,34", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,155", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| PARQUE SOLAR LA MENA | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR LA MENA 1 | PARQUE SOLAR LA MENA | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 70 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR LA MENA 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-16T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR LA MENA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,5053", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,155", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "META", "Municipio": "VILLAVICENCIO", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
TPUY | PARQUE SOLAR TEPUY | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR TEPUY 1 | PARQUE SOLAR TEPUY | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 71 | [7 empty] | 81071 | TRUE |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR TEPUY 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-06-12T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR TEPUY", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 320, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1647", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "LA DORADA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| PETALO DE CORDOBA II | SOLAR | renewable_unit | PETALO DE CORDOBA II 1 | PETALO DE CORDOBA II | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 72 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PETALO DE CORDOBA II 1", "Operador": "BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-12-16T00:00:00", "Planta solar": "PETALO DE CORDOBA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,8", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 54, "Impedancia equivalente [Ω]": "39,174", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,483", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,233", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CHINÚ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| AUTOG SOLAR PALMIRA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG SOLAR PALMIRA 1 | AUTOG SOLAR PALMIRA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 73 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG SOLAR PALMIRA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-31T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG SOLAR PALMIRA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 104, "Impedancia equivalente [Ω]": "6,2863", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "20,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,217", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,186", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,186", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,186", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| CAIMAN CIENAGUERO | SOLAR | renewable_unit | CAIMAN CIENAGUERO 1 | CAIMAN CIENAGUERO | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 74 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CAIMAN CIENAGUERO 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-12-15T00:00:00", "Planta solar": "CAIMAN CIENAGUERO", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,3019", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,155", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "CIÉNAGA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| PARQUE SOLAR HONDA I | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR HONDA I 1 | PARQUE SOLAR HONDA I | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 75 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR HONDA I 1", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2023-12-28T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR HONDA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,69", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 36, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1812", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "VILLETA", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"}
| PARQUE SOLAR HONDA II | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR HONDA II 1 | PARQUE SOLAR HONDA II | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 76 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR HONDA II 1", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-08-31T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR HONDA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 36, "Impedancia equivalente [Ω]": "3,3213", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "VILLETA", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"}
| NUMBANA | SOLAR | renewable_unit | NUMBANA 1 | NUMBANA | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 77 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "NUMBANA 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-20T00:00:00", "Planta solar": "NUMBANA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 37, "Impedancia equivalente [Ω]": "208,2397", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ESPINAL", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GUAMO | SOLAR | renewable_unit | GUAMO 1 | GUAMO | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 78 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GUAMO 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-30T00:00:00", "Planta solar": "GUAMO", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 34, "Impedancia equivalente [Ω]": "229,0637", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,2", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ESPINAL", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| AUTOG EL COPEY | SOLAR | renewable_unit | AUTOG EL COPEY 1 | AUTOG EL COPEY | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 79 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG EL COPEY 1", "Operador": "GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-31T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG EL COPEY", "Voltaje máximo [kV]": "36,2", "Voltaje mínimo [kV]": "31,8", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 36, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0005", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "7,74", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,658", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| LA NENERA | SOLAR | renewable_unit | LA NENERA 1 | LA NENERA | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 80 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "LA NENERA 1", "Operador": "ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-01-13T00:00:00", "Planta solar": "LA NENERA", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 4, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,975", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,24375", "Modelo del inversor": "MAX253KTL3-X", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,182", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,182", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,182", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,182", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,182", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,182", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "TOLÚ VIEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE 1 | CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 81 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-21T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE", "Voltaje máximo [kV]": "1,04", "Voltaje mínimo [kV]": "0,56", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 50, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,5289", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,75", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,233", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "TULUÁ", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| AUTOG SOLAR AYACUCHO | SOLAR | renewable_unit | AUTOG SOLAR AYACUCHO 1 | AUTOG SOLAR AYACUCHO | Pruebas | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 82 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG SOLAR AYACUCHO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "AUTOG SOLAR AYACUCHO", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 17, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,111", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "3,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,217", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,186", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,186", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,186", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "PELAYA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| AUTOG SOLAR VASCONIA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG SOLAR VASCONIA 1 | AUTOG SOLAR VASCONIA | Pruebas | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 83 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG SOLAR VASCONIA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "AUTOG SOLAR VASCONIA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 10, "Impedancia equivalente [Ω]": "1,6943", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "2", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,217", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,186", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,186", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,186", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "PUERTO BOYACÁ", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"}
| SOL Y CIELO I | SOLAR | renewable_unit | SOL Y CIELO I 1 | SOL Y CIELO I | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 84 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOL Y CIELO I 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-26T00:00:00", "Planta solar": "SOL Y CIELO I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 38, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1657", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| JEQUES | SOLAR | renewable_unit | JEQUES 1 | JEQUES | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 85 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "JEQUES 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-10-04T00:00:00", "Planta solar": "JEQUES", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 34, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0468", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,968", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,352", "Modelo del inversor": "Sungow SG350HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,254", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"}
| MINIGRANJA SAN PEDRO | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA SAN PEDRO 1 | MINIGRANJA SAN PEDRO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 86 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA SAN PEDRO 1", "Operador": "NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-27T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA SAN PEDRO", "Voltaje máximo [kV]": "0,6", "Voltaje mínimo [kV]": "0,28", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 11, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,06", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,996", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,09054", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTLM2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,76", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,071", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,004", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,567", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,071", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN LUIS DE SINCÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| SOLAR ALEJANDRIA | SOLAR | renewable_unit | SOLAR ALEJANDRIA 1 | SOLAR ALEJANDRIA | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 87 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOLAR ALEJANDRIA 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-04-27T00:00:00", "Planta solar": "SOLAR ALEJANDRIA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 33, "Impedancia equivalente [Ω]": "6,586", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| BARAYA | SOLAR | renewable_unit | BARAYA 1 | BARAYA | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 88 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "BARAYA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-18T00:00:00", "Planta solar": "BARAYA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,28", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 11, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,06", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,997", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,0906", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,071", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,78", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,56", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,071", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN LUIS DE SINCÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| CONDOR | SOLAR | renewable_unit | CONDOR 1 | CONDOR | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 89 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CONDOR 1", "Operador": "TERMOEMCALI I S.A E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-20T00:00:00", "Planta solar": "CONDOR", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 35, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1133", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,2", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "Sungow SG350HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,254", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "SIMIJACA", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"}
| CANAHUATE | SOLAR | renewable_unit | CANAHUATE 1 | CANAHUATE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 90 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CANAHUATE 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-22T00:00:00", "Planta solar": "CANAHUATE", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,06", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,996", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1992", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,92", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,133", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,713", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,48", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,063", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GANDALF | SOLAR | renewable_unit | GANDALF 1 | GANDALF | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 91 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GANDALF 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-22T00:00:00", "Planta solar": "GANDALF", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,06", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,996", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1992", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,92", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,725", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,489", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,063", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD BASILICA | SOLAR | renewable_unit | GD BASILICA 1 | GD BASILICA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 92 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BASILICA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-16T00:00:00", "Planta solar": "GD BASILICA", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,69", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0421", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,975", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,195", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GD ALFEREZ | SOLAR | renewable_unit | GD ALFEREZ 1 | GD ALFEREZ | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 93 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ALFEREZ 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-22T00:00:00", "Planta solar": "GD ALFEREZ", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,033", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CALI", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GD LA HONDA | SOLAR | renewable_unit | GD LA HONDA 1 | GD LA HONDA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 94 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LA HONDA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-14T00:00:00", "Planta solar": "GD LA HONDA", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0386", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,975", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,195", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GD LA URIBE | SOLAR | renewable_unit | GD LA URIBE 1 | GD LA URIBE | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 95 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LA URIBE 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-14T00:00:00", "Planta solar": "GD LA URIBE", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0335", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "ZARZAL", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GD CHIMBI | SOLAR | renewable_unit | GD CHIMBI 1 | GD CHIMBI | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 96 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CHIMBI 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-08-28T00:00:00", "Planta solar": "GD CHIMBI", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,042", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,975", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,195", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD EL BANCO | SOLAR | renewable_unit | GD EL BANCO 1 | GD EL BANCO | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 97 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EL BANCO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-22T00:00:00", "Planta solar": "GD EL BANCO", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0433", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,975", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,195", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD LOS CHORROS | SOLAR | renewable_unit | GD LOS CHORROS 1 | GD LOS CHORROS | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 98 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LOS CHORROS 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-02-16T00:00:00", "Planta solar": "GD LOS CHORROS", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0346", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD CHICORAL | SOLAR | renewable_unit | GD CHICORAL 1 | GD CHICORAL | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 99 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CHICORAL 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-19T00:00:00", "Planta solar": "GD CHICORAL", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0421", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,975", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,195", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD PALERMO | SOLAR | renewable_unit | GD PALERMO 1 | GD PALERMO | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 100 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PALERMO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-03T00:00:00", "Planta solar": "GD PALERMO", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0351", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,975", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,195", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,155", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| LA INGLESA | SOLAR | renewable_unit | LA INGLESA 1 | LA INGLESA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 101 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "LA INGLESA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-16T00:00:00", "Planta solar": "LA INGLESA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,06", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,996", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1992", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,92", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,221", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,763", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,517", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,063", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| BUENAVISTA | SOLAR | renewable_unit | BUENAVISTA 1 | BUENAVISTA | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 102 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "BUENAVISTA 1", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-05T00:00:00", "Planta solar": "BUENAVISTA", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,56", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,013", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| CELSIA SOLAR ALUMINA | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR ALUMINA 1 | CELSIA SOLAR ALUMINA | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 103 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ALUMINA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-03-24T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR ALUMINA", "Voltaje máximo [kV]": "0,52", "Voltaje mínimo [kV]": "0,43", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 45, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0937", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "4,725", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,105", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-105KTL-H1-800V", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,45", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,49", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,24", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,325", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "YUMBO", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| SOLAR OLD T | SOLAR | renewable_unit | SOLAR OLD T 1 | SOLAR OLD T | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 104 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOLAR OLD T 1", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-10-16T00:00:00", "Planta solar": "SOLAR OLD T", "Voltaje máximo [kV]": "0,96", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 37, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "12,21", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "TOLÚ VIEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| ROVIRA | SOLAR | renewable_unit | ROVIRA 1 | ROVIRA | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 105 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "ROVIRA 1", "Operador": "CENTRAL TERMOCARTAGENA SAS ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-02-14T00:00:00", "Planta solar": "ROVIRA", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 9, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,76", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "3,168", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,352", "Modelo del inversor": "SG350HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,18", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,003", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,002", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,001", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,002", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA 1 | AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 106 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-24T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA", "Voltaje máximo [kV]": "0,5", "Voltaje mínimo [kV]": "0,43", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 16, "Impedancia equivalente [Ω]": "35,7086", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1,6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,189", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,133", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "NEIVA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO | SOLAR | renewable_unit | AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO 1 | AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 107 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-05-24T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO", "Voltaje máximo [kV]": "0,84", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 15, "Impedancia equivalente [Ω]": "27,6877", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "3,225", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,219", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,155", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CARTAGO", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| AUTOG BIOS CIENAGA ORO | SOLAR | renewable_unit | AUTOG BIOS CIENAGA ORO 1 | AUTOG BIOS CIENAGA ORO | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 108 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG BIOS CIENAGA ORO 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-04T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG BIOS CIENAGA ORO", "Voltaje máximo [kV]": "0,5", "Voltaje mínimo [kV]": "0,43", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 11, "Impedancia equivalente [Ω]": "11,6353", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,189", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,133", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CERETÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| MINIGRANJA EL MOLINO | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA EL MOLINO 1 | MINIGRANJA EL MOLINO | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 109 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA EL MOLINO 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-30T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA EL MOLINO", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "179,9884", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,996", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1992", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,92", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,689", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,097", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,687", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,063", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "SAN JUAN DEL CESAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA 1 | MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 110 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-08-13T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,173", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,996", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1992", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,92", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,897", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,524", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,268", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,063", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA 1 | CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 111 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-18T00:00:00", "Planta solar": "CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 107, "Impedancia equivalente [Ω]": "6,2863", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "21,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,115", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "GUACHENÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| JUMI | SOLAR | renewable_unit | JUMI 1 | JUMI | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 112 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "JUMI 1", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-01-17T00:00:00", "Planta solar": "JUMI", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 37, "Impedancia equivalente [Ω]": "33,6852", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| AUTOG UNIMINAS | SOLAR | renewable_unit | AUTOG UNIMINAS 1 | AUTOG UNIMINAS | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 113 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG UNIMINAS 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-29T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG UNIMINAS", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 6, "Impedancia equivalente [Ω]": "177,606", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"}
| AUTOG MILPA SAN CARLOS | SOLAR | renewable_unit | AUTOG MILPA SAN CARLOS 1 | AUTOG MILPA SAN CARLOS | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 114 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG MILPA SAN CARLOS 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-29T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG MILPA SAN CARLOS", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 6, "Impedancia equivalente [Ω]": "172,323", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"}
| GD NAOS I | SOLAR | renewable_unit | GD NAOS I 1 | GD NAOS I | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 115 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD NAOS I 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-08-27T00:00:00", "Planta solar": "GD NAOS I", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 4, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,163", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,24", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,906", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,22", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,477", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,06", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD ERCO TOLDADO | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO TOLDADO 1 | GD ERCO TOLDADO | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 116 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO TOLDADO 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-19T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO TOLDADO", "Voltaje máximo [kV]": "0,84", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,4885", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "CHAPARRAL", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| AUTOG BIOS FINCA BUGA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG BIOS FINCA BUGA 1 | AUTOG BIOS FINCA BUGA | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 117 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG BIOS FINCA BUGA 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-10-21T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG BIOS FINCA BUGA", "Voltaje máximo [kV]": "0,5", "Voltaje mínimo [kV]": "0,43", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 11, "Impedancia equivalente [Ω]": "44,6363", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1,067", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,097", "Modelo del inversor": "SUN200-100KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,189", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,133", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GD ERCO SALDANA I | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO SALDANA I 1 | GD ERCO SALDANA I | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 118 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO SALDANA I 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-18T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO SALDANA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,84", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,3692", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "PRADO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD ERCO SALDANA II | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO SALDANA II 1 | GD ERCO SALDANA II | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 119 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO SALDANA II 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-18T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO SALDANA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,84", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,3734", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "PRADO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| ZAMBRANO II | SOLAR | renewable_unit | ZAMBRANO II 1 | ZAMBRANO II | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 120 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "ZAMBRANO II 1", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "ZAMBRANO II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 54, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "16,2", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "ZAMBRANO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD FINCA JM | SOLAR | renewable_unit | GD FINCA JM 1 | GD FINCA JM | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 121 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD FINCA JM 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-09-16T00:00:00", "Planta solar": "GD FINCA JM", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARANOA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD FINCA ISABEL LOPEZ | SOLAR | renewable_unit | GD FINCA ISABEL LOPEZ 1 | GD FINCA ISABEL LOPEZ | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 122 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD FINCA ISABEL LOPEZ 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-10T00:00:00", "Planta solar": "GD FINCA ISABEL LOPEZ", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,01", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| ROKRA | SOLAR | renewable_unit | ROKRA 1 | ROKRA | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 123 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "ROKRA 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-28T00:00:00", "Planta solar": "ROKRA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 37, "Impedancia equivalente [Ω]": "204,7477", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ESPINAL", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| CENTRO SOLAR | SOLAR | renewable_unit | CENTRO SOLAR 1 | CENTRO SOLAR | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 124 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CENTRO SOLAR 1", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-11T00:00:00", "Planta solar": "CENTRO SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,56", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,012", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| SOL DEL MAR II | SOLAR | renewable_unit | SOL DEL MAR II 1 | SOL DEL MAR II | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 125 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOL DEL MAR II 1", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-05T00:00:00", "Planta solar": "SOL DEL MAR II", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,59", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,013", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTELÍBANO", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| ECOPARQUE SOLAR LA CIRA | SOLAR | renewable_unit | ECOPARQUE SOLAR LA CIRA 1 | ECOPARQUE SOLAR LA CIRA | Pruebas | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 126 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "ECOPARQUE SOLAR LA CIRA 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "ECOPARQUE SOLAR LA CIRA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 150, "Impedancia equivalente [Ω]": "0", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "45", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000 330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "BARRANCABERMEJA", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA 1 | MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 127 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-02-26T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,232", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,789", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,11", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,92", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,065", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| MINIGRANJA LA PAZ VERSO | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA LA PAZ VERSO 1 | MINIGRANJA LA PAZ VERSO | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 128 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PAZ VERSO 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-01-18T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA LA PAZ VERSO", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,099", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,6", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,531", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,989", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,062", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY | SOLAR | renewable_unit | AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY 1 | AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 129 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-13T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY", "Voltaje máximo [kV]": "1,04", "Voltaje mínimo [kV]": "0,56", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "6,2863", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,115", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "YUMBO", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA 1 | MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 130 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-02T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,159", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "3,836", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "2,47", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,389", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,065", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD EL ROBLE | SOLAR | renewable_unit | GD EL ROBLE 1 | GD EL ROBLE | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 131 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EL ROBLE 1", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-11-25T00:00:00", "Planta solar": "GD EL ROBLE", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,109", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,996", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1992", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,92", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,77", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,49", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,36", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,063", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN LUIS DE SINCÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI 1 | AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 132 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-26T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI", "Voltaje máximo [kV]": "0,48", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,46", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 17, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1904", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1,921", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,113", "Modelo del inversor": "Huawei SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,168", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,144", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,12", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "JAMUNDÍ", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD BOCAS DEL PALO | SOLAR | renewable_unit | GD BOCAS DEL PALO 1 | GD BOCAS DEL PALO | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 133 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BOCAS DEL PALO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2024-12-28T00:00:00", "Planta solar": "GD BOCAS DEL PALO", "Voltaje máximo [kV]": "0,48", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,46", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 1, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0992", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "Huawei SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,168", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,144", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,12", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "JAMUNDÍ", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| LA PAZ | SOLAR | renewable_unit | LA PAZ 1 | LA PAZ | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 134 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "LA PAZ 1", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "LA PAZ", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,56", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,012", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GRANJA SOLAR ASTURIAS | SOLAR | renewable_unit | GRANJA SOLAR ASTURIAS 1 | GRANJA SOLAR ASTURIAS | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 135 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GRANJA SOLAR ASTURIAS 1", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GRANJA SOLAR ASTURIAS", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,56", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,013", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,895", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,5", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "1,5", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,5", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "1,5", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| SOL DE ZAWADY | SOLAR | renewable_unit | SOL DE ZAWADY 1 | SOL DE ZAWADY | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 136 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOL DE ZAWADY 1", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-11T00:00:00", "Planta solar": "SOL DE ZAWADY", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,56", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,013", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,895", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,5", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "1,5", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,5", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "1,5", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "CIÉNAGA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD ERCO GUAMO I | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO GUAMO I 1 | GD ERCO GUAMO I | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 137 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO GUAMO I 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-26T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO GUAMO I", "Voltaje máximo [kV]": "0,84", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,9085", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ESPINAL", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD ERCO GUAMO II | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO GUAMO II 1 | GD ERCO GUAMO II | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 138 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO GUAMO II 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-30T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO GUAMO II", "Voltaje máximo [kV]": "0,84", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,9096", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ESPINAL", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD ERCO GUAMO III | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO GUAMO III 1 | GD ERCO GUAMO III | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 139 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO GUAMO III 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-30T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO GUAMO III", "Voltaje máximo [kV]": "0,84", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,0977", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ESPINAL", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD ERCO GUAMO IV | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO GUAMO IV 1 | GD ERCO GUAMO IV | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 140 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO GUAMO IV 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-30T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO GUAMO IV", "Voltaje máximo [kV]": "0,84", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,1317", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "ESPINAL", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| AUTOG HIDROSOLAR I | SOLAR | renewable_unit | AUTOG HIDROSOLAR I 1 | AUTOG HIDROSOLAR I | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 141 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG HIDROSOLAR I 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-29T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG HIDROSOLAR I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 17, "Impedancia equivalente [Ω]": "22,39", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "5,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,216", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "YOPAL", "Subárea operativa": "SubArea Boyaca-Casanare"}
| PARQUE SOLAR BARANOA | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR BARANOA 1 | PARQUE SOLAR BARANOA | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 142 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR BARANOA 1", "Operador": "FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-30T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR BARANOA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 77, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1754", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARANOA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| SOLAR PN I | SOLAR | renewable_unit | SOLAR PN I 1 | SOLAR PN I | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 143 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOLAR PN I 1", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "SOLAR PN I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 38, "Impedancia equivalente [Ω]": "28,9343", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"}
| MINIGRANJA VILLANUEVA | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA VILLANUEVA 1 | MINIGRANJA VILLANUEVA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 144 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA VILLANUEVA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-25T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA VILLANUEVA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,075", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,73", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,791", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,491", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,392", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,062", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "SAN JUAN DEL CESAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD ERCO MARIANGOLA | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO MARIANGOLA 1 | GD ERCO MARIANGOLA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 145 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO MARIANGOLA 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-08-13T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO MARIANGOLA", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,3773", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| MINIGRANJA EL MERENGUE | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA EL MERENGUE 1 | MINIGRANJA EL MERENGUE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 146 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA EL MERENGUE 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-16T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA EL MERENGUE", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,081", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "4,246", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "2,531", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,497", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,062", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD DIOCESIS DE RIOHACHA | SOLAR | renewable_unit | GD DIOCESIS DE RIOHACHA 1 | GD DIOCESIS DE RIOHACHA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 147 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD DIOCESIS DE RIOHACHA 1", "Operador": "ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-01-25T00:00:00", "Planta solar": "GD DIOCESIS DE RIOHACHA", "Voltaje máximo [kV]": "0,34", "Voltaje mínimo [kV]": "0,22", "Voltaje nominal [kV]": "0,27", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,2", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,8", "Número de inversores": 2, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,15", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,075", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,415", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,2", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,2", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,2", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "RIOHACHA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| SOL Y CIELO III | SOLAR | renewable_unit | SOL Y CIELO III 1 | SOL Y CIELO III | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 148 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOL Y CIELO III 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-07T00:00:00", "Planta solar": "SOL Y CIELO III", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| SOL Y CIELO IV | SOLAR | renewable_unit | SOL Y CIELO IV 1 | SOL Y CIELO IV | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 149 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOL Y CIELO IV 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-21T00:00:00", "Planta solar": "SOL Y CIELO IV", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| SOL Y CIELO II | SOLAR | renewable_unit | SOL Y CIELO II 1 | SOL Y CIELO II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 150 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOL Y CIELO II 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-07T00:00:00", "Planta solar": "SOL Y CIELO II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,357", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| MINIGRANJA EL SON | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA EL SON 1 | MINIGRANJA EL SON | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 151 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA EL SON 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-28T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA EL SON", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,73", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "4,598", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "2,676", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,592", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| MINIGRANJA LA PUYA | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA LA PUYA 1 | MINIGRANJA LA PUYA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 152 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA LA PUYA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-07T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA LA PUYA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "4,294", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "2,563", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,271", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "2,512", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| PARQUE SOLAR URRA | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR URRA 1 | PARQUE SOLAR URRA | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 153 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR URRA 1", "Operador": "EMPRESA URRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "PARQUE SOLAR URRA", "Voltaje máximo [kV]": "0,82", "Voltaje mínimo [kV]": "0,78", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63,1", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,4", "Número de inversores": 107, "Impedancia equivalente [Ω]": "1,2683", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,005", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,215", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H3", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,232", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| LA MARTINA | SOLAR | renewable_unit | LA MARTINA 1 | LA MARTINA | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 154 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "LA MARTINA 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-04-05T00:00:00", "Planta solar": "LA MARTINA", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,5", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 13, "Impedancia equivalente [Ω]": "192,8145", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "14,3", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,1", "Modelo del inversor": "Sungrow SG UD-MV", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,4", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,344", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "1,344", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,344", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "1,16", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "VILLAVICENCIO", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| SOL Y CIELO V | SOLAR | renewable_unit | SOL Y CIELO V 1 | SOL Y CIELO V | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 155 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOL Y CIELO V 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-08T00:00:00", "Planta solar": "SOL Y CIELO V", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD NAOS II | SOLAR | renewable_unit | GD NAOS II 1 | GD NAOS II | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 156 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD NAOS II 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-03-02T00:00:00", "Planta solar": "GD NAOS II", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 4, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,24", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,83", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,57", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,83", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,06", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| AUTOG PALMERAS DE LA COSTA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG PALMERAS DE LA COSTA 1 | AUTOG PALMERAS DE LA COSTA | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 157 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG PALMERAS DE LA COSTA 1", "Operador": "VOLTAJE EMPRESARIAL S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "AUTOG PALMERAS DE LA COSTA", "Voltaje máximo [kV]": "1,5", "Voltaje mínimo [kV]": "0,55", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60,5", "Frecuencia mínima [Hz]": "59,3", "Número de inversores": 17, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,61", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "3,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "Huawei SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,42", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,2", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,142", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
4YCF | SHANGRI LA | SOLAR | renewable_unit | SHANGRI LA 1 | SHANGRI LA | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 158 | [7 empty] | 79564 | TRUE |  | {"Nombre": "SHANGRI LA 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-23T00:00:00", "Planta solar": "SHANGRI LA", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,53", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 154, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0394", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "169,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,1", "Modelo del inversor": "SG1100UD-MV PV", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,4", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,344", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "1,344", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,344", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "1,16", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| MINIGRANJA SAN DIEGO SUR | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA SAN DIEGO SUR 1 | MINIGRANJA SAN DIEGO SUR | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 159 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA SAN DIEGO SUR 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-07T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA SAN DIEGO SUR", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,109", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,575", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,367", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,004", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,324", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "AGUSTÍN CODAZZI", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE 1 | MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 160 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,497", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,92", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,67", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,062", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| MINIGRANJA LA RESERVA | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA LA RESERVA 1 | MINIGRANJA LA RESERVA | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 161 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA LA RESERVA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-04T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA LA RESERVA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,109", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,919", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "2,775", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,019", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,062", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| MINIGRANJA EL OLIMPO | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA EL OLIMPO 1 | MINIGRANJA EL OLIMPO | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 162 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA EL OLIMPO 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-26T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA EL OLIMPO", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,908", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,684", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,551", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,303", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,062", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "LOS SANTOS", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| MINIGRANJA EL JOROPO | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA EL JOROPO 1 | MINIGRANJA EL JOROPO | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 163 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA EL JOROPO 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA EL JOROPO", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,031", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,222", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,157", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,136", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,157", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,143", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| SOLAR PALMASECA I | SOLAR | renewable_unit | SOLAR PALMASECA I 1 | SOLAR PALMASECA I | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 164 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOLAR PALMASECA I 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "SOLAR PALMASECA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,72", "Voltaje mínimo [kV]": "0,59", "Voltaje nominal [kV]": "0,66", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 4, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0523", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "14,52", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,63", "Modelo del inversor": "POWER ELECTRONICS HEMK FS3510K", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,9", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "8,5", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "3,175", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "3,175", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "3,175", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,175", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "3,175", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| SOLAR PALMASECA II | SOLAR | renewable_unit | SOLAR PALMASECA II 1 | SOLAR PALMASECA II | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 165 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOLAR PALMASECA II 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "SOLAR PALMASECA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,72", "Voltaje mínimo [kV]": "0,59", "Voltaje nominal [kV]": "0,66", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 22, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0809", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,31", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,605", "Modelo del inversor": "POWER ELECTRONICS HEMK FS3510K", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,9", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,416", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,529", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,529", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,529", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,529", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,529", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| PARQUE SOLAR SABANA | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR SABANA 1 | PARQUE SOLAR SABANA | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 166 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR SABANA 1", "Operador": "ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "PARQUE SOLAR SABANA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 38, "Impedancia equivalente [Ω]": "4", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I | SOLAR | renewable_unit | PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I 1 | PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 167 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Planta solar": "PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 73, "Impedancia equivalente [Ω]": "51,727", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "21,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SAN ANDRÉS", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| MINIGRANJA IBIRICO | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA IBIRICO 1 | MINIGRANJA IBIRICO | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 168 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA IBIRICO 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-21T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA IBIRICO", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,109", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,984", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,876", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,46", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,641", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "LA JAGUA DE IBIRICO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| PARQUE SOLAR INTI I | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR INTI I 1 | PARQUE SOLAR INTI I | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 169 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR INTI I 1", "Operador": "EMPRESA URRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "PARQUE SOLAR INTI I", "Voltaje máximo [kV]": "0,96", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 39, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,303", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "12,87", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,456", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,239", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,108", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,01", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "CAUCASIA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| SOLAR ARDOBELA I | SOLAR | renewable_unit | SOLAR ARDOBELA I 1 | SOLAR ARDOBELA I | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 170 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOLAR ARDOBELA I 1", "Operador": "ECOARDOBELA I S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Planta solar": "SOLAR ARDOBELA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 36, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,8244", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,88", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "SANTANDER DE QUILICHAO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| SOLAR ARDOBELA II | SOLAR | renewable_unit | SOLAR ARDOBELA II 1 | SOLAR ARDOBELA II | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 171 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOLAR ARDOBELA II 1", "Operador": "ECOARDOBELA I S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Planta solar": "SOLAR ARDOBELA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 36, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,6296", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,88", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "SANTANDER DE QUILICHAO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| CELSIA SOLAR ESCOBAL I | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR ESCOBAL I 1 | CELSIA SOLAR ESCOBAL I | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 172 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL I 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "CELSIA SOLAR ESCOBAL I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 76, "Impedancia equivalente [Ω]": "5,27", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,94", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,315", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| CELSIA SOLAR ESCOBAL II | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR ESCOBAL II 1 | CELSIA SOLAR ESCOBAL II | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 173 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL II 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "CELSIA SOLAR ESCOBAL II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "60", "Frecuencia mínima [Hz]": "60", "Número de inversores": 78, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,24", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "24,57", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,315", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| CELSIA SOLAR ESCOBAL III | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR ESCOBAL III 1 | CELSIA SOLAR ESCOBAL III | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 174 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL III 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "CELSIA SOLAR ESCOBAL III", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 78, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,23", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "24,57", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,315", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| CELSIA SOLAR ESCOBAL IV | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR ESCOBAL IV 1 | CELSIA SOLAR ESCOBAL IV | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 175 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL IV 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "CELSIA SOLAR ESCOBAL IV", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 78, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,64", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| CELSIA SOLAR ESCOBAL V | SOLAR | renewable_unit | CELSIA SOLAR ESCOBAL V 1 | CELSIA SOLAR ESCOBAL V | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 176 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CELSIA SOLAR ESCOBAL V 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "CELSIA SOLAR ESCOBAL V", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 76, "Impedancia equivalente [Ω]": "5,27", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,94", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,315", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I 1 | MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 177 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-13T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,261", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,117", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,518", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,738", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II 1 | MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 178 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-24T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,413", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,268", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,518", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,792", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| SOL Y CIELO VI | SOLAR | renewable_unit | SOL Y CIELO VI 1 | SOL Y CIELO VI | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 179 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOL Y CIELO VI 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-08T00:00:00", "Planta solar": "SOL Y CIELO VI", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD NAOS III | SOLAR | renewable_unit | GD NAOS III 1 | GD NAOS III | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 180 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD NAOS III 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-02T00:00:00", "Planta solar": "GD NAOS III", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,192", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "1,83", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,57", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,83", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,06", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| AUTOG QBCO | SOLAR | renewable_unit | AUTOG QBCO 1 | AUTOG QBCO | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 181 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG QBCO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG QBCO", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "6,2863", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,115", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "TULUÁ", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| AUTOG COMOLSA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG COMOLSA 1 | AUTOG COMOLSA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 182 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG COMOLSA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG COMOLSA", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "6,2863", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,115", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| AUTOG MOLINOS SANTA MARTA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG MOLINOS SANTA MARTA 1 | AUTOG MOLINOS SANTA MARTA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 183 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG MOLINOS SANTA MARTA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-24T00:00:00", "Planta solar": "AUTOG MOLINOS SANTA MARTA", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 49, "Impedancia equivalente [Ω]": "6,2863", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,8", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,6", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,115", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "GUADALAJARA DE BUGA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
GYP3 | GUAYEPO III | SOLAR | renewable_unit | GUAYEPO III 1 | GUAYEPO III | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 184 | [7 empty] | 81242 | TRUE |  | {"Nombre": "GUAYEPO III 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-25T00:00:00", "Planta solar": "GUAYEPO III", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 780, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "234", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX 1 | AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 185 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 82, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,435", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "24,6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "IBAGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD SAN MARTIN | SOLAR | renewable_unit | GD SAN MARTIN 1 | GD SAN MARTIN | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 186 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SAN MARTIN 1", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-11T00:00:00", "Planta solar": "GD SAN MARTIN", "Voltaje máximo [kV]": "0,9", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,9", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,321", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,278", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,16", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,273", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| GD ERCO PALMAS | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO PALMAS 1 | GD ERCO PALMAS | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 187 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO PALMAS 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-25T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO PALMAS", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,3773", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "EL BANCO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| MINIGRANJA LA CUMBIA | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA LA CUMBIA 1 | MINIGRANJA LA CUMBIA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 188 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA LA CUMBIA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-07T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA LA CUMBIA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,89", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "2,835", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,765", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,957", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD SAN MARTIN II | SOLAR | renewable_unit | GD SAN MARTIN II 1 | GD SAN MARTIN II | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 189 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SAN MARTIN II 1", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-05-25T00:00:00", "Planta solar": "GD SAN MARTIN II", "Voltaje máximo [kV]": "0,9", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,9", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,321", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,278", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,16", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,273", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| GD PULOY | SOLAR | renewable_unit | GD PULOY 1 | GD PULOY | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 190 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PULOY 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-25T00:00:00", "Planta solar": "GD PULOY", "Voltaje máximo [kV]": "0,96", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1259", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,456", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,239", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,108", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD SAN MARTIN III | SOLAR | renewable_unit | GD SAN MARTIN III 1 | GD SAN MARTIN III | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 191 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SAN MARTIN III 1", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-06-15T00:00:00", "Planta solar": "GD SAN MARTIN III", "Voltaje máximo [kV]": "0,9", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,9", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,321", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,278", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,16", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,273", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
PORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 1 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 192 | [7 empty] | 77000 | TRUE |  | {"Nombre": "PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO 1", "Operador": "PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-04T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,53", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 300, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0496", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "330", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,1", "Modelo del inversor": "SG1100UD ", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,4", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,344", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "1,344", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,344", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "1,16", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| CHENCHE PURIFICACION | SOLAR | renewable_unit | CHENCHE PURIFICACION 1 | CHENCHE PURIFICACION | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 193 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "CHENCHE PURIFICACION 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "CHENCHE PURIFICACION", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 41, "Impedancia equivalente [Ω]": "201,62", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "12,3", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "PRADO", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| MINIGRANJA EL MAPALE | SOLAR | renewable_unit | MINIGRANJA EL MAPALE 1 | MINIGRANJA EL MAPALE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 194 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "MINIGRANJA EL MAPALE 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "MINIGRANJA EL MAPALE", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,031", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,222", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,157", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,136", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,157", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,143", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD GRANJA LA RUBIELA | SOLAR | renewable_unit | GD GRANJA LA RUBIELA 1 | GD GRANJA LA RUBIELA | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 195 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD GRANJA LA RUBIELA 1", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-19T00:00:00", "Planta solar": "GD GRANJA LA RUBIELA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,259", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,259", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,259", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| PARQUE SOLAR CRLI | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR CRLI 1 | PARQUE SOLAR CRLI | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 196 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR CRLI 1", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "PARQUE SOLAR CRLI", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 38, "Impedancia equivalente [Ω]": "33,3333", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD ALEJANDRIA I | SOLAR | renewable_unit | GD ALEJANDRIA I 1 | GD ALEJANDRIA I | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 197 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ALEJANDRIA I 1", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-08-22T00:00:00", "Planta solar": "GD ALEJANDRIA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "5,493", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| GD ALEJANDRIA II | SOLAR | renewable_unit | GD ALEJANDRIA II 1 | GD ALEJANDRIA II | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 198 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ALEJANDRIA II 1", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-24T00:00:00", "Planta solar": "GD ALEJANDRIA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "5,493", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| GD ALEJANDRIA III | SOLAR | renewable_unit | GD ALEJANDRIA III 1 | GD ALEJANDRIA III | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 199 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ALEJANDRIA III 1", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-24T00:00:00", "Planta solar": "GD ALEJANDRIA III", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "5,493", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| SAN ONOFRE | SOLAR | renewable_unit | SAN ONOFRE 1 | SAN ONOFRE | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 200 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SAN ONOFRE 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-13T00:00:00", "Planta solar": "SAN ONOFRE", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,2448", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,641", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,259", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,168", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,082", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,216", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "TOLÚ VIEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| POLARIS I | SOLAR | renewable_unit | POLARIS I 1 | POLARIS I | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 201 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "POLARIS I 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-13T00:00:00", "Planta solar": "POLARIS I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,29", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,17", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,29", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,17", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| DELTA I | SOLAR | renewable_unit | DELTA I 1 | DELTA I | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 202 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "DELTA I 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-07-13T00:00:00", "Planta solar": "DELTA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 6, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,165", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,25", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,15", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,25", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,15", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,13", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| AUTOG CORONA SOPO | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CORONA SOPO 1 | AUTOG CORONA SOPO | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 203 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CORONA SOPO 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "AUTOG CORONA SOPO", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,78", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 27, "Impedancia equivalente [Ω]": "2,0207", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "4,833", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,179", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H3", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,346", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,207", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,18", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,12", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,138", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,01", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "TOCANCIPÁ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"}
| GD ENCANTO | SOLAR | renewable_unit | GD ENCANTO 1 | GD ENCANTO | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 204 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ENCANTO 1", "Operador": "NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-25T00:00:00", "Planta solar": "GD ENCANTO", "Voltaje máximo [kV]": "1", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,05", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL - H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,504", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,259", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,239", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,224", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,259", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARANOA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| ALMA II | SOLAR | renewable_unit | ALMA II 1 | ALMA II | Operación | SubArea Arauca | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 205 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "ALMA II 1", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-23T00:00:00", "Planta solar": "ALMA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 34, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,8435", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,2", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ARAUCA", "Municipio": "ARAUCA", "Subárea operativa": "SubArea Arauca"}
| GD ERCO ISIDORI | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO ISIDORI 1 | GD ERCO ISIDORI | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 206 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO ISIDORI 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-13T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO ISIDORI", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,37", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "PELAYA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| GD POLARIS II | SOLAR | renewable_unit | GD POLARIS II 1 | GD POLARIS II | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 207 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD POLARIS II 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-21T00:00:00", "Planta solar": "GD POLARIS II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD GRANJA SAN PELAYO | SOLAR | renewable_unit | GD GRANJA SAN PELAYO 1 | GD GRANJA SAN PELAYO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 208 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD GRANJA SAN PELAYO 1", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-17T00:00:00", "Planta solar": "GD GRANJA SAN PELAYO", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "1,5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN 2000-215 KTL-H0", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,482", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,172", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,172", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,172", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CERETÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD BLANCA ENERGY I | SOLAR | renewable_unit | GD BLANCA ENERGY I 1 | GD BLANCA ENERGY I | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 209 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY I 1", "Operador": "COENERGIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-08-17T00:00:00", "Planta solar": "GD BLANCA ENERGY I", "Voltaje máximo [kV]": "0,52", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 1, "Impedancia equivalente [Ω]": "3", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,17", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,16", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,13", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,13", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,13", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD BLANCA ENERGY II | SOLAR | renewable_unit | GD BLANCA ENERGY II 1 | GD BLANCA ENERGY II | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 210 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY II 1", "Operador": "COENERGIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-08-17T00:00:00", "Planta solar": "GD BLANCA ENERGY II", "Voltaje máximo [kV]": "0,52", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 1, "Impedancia equivalente [Ω]": "3", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,17", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,16", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,13", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,13", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,13", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| PARQUE SOLAR NISPEROS | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR NISPEROS 1 | PARQUE SOLAR NISPEROS | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 211 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR NISPEROS 1", "Operador": "FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-04-10T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR NISPEROS", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 78, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,3018", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "23,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,333", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARANOA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II | SOLAR | renewable_unit | GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II 1 | GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 212 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-12T00:00:00", "Planta solar": "GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "SUNGROW SG350X", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "FUNDACIÓN", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| VALLEDUPAR I | SOLAR | renewable_unit | VALLEDUPAR I 1 | VALLEDUPAR I | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 213 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "VALLEDUPAR I 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "VALLEDUPAR I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 76, "Impedancia equivalente [Ω]": "1,5471", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "25,08", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| VALLEDUPAR II | SOLAR | renewable_unit | VALLEDUPAR II 1 | VALLEDUPAR II | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 214 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "VALLEDUPAR II 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "VALLEDUPAR II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 76, "Impedancia equivalente [Ω]": "1,5471", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "25,08", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| VALLEDUPAR III | SOLAR | renewable_unit | VALLEDUPAR III 1 | VALLEDUPAR III | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 215 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "VALLEDUPAR III 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "VALLEDUPAR III", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 76, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9109", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "25,08", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| PARQUE SOLAR HATO GRANDE | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR HATO GRANDE 1 | PARQUE SOLAR HATO GRANDE | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 216 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR HATO GRANDE 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "PARQUE SOLAR HATO GRANDE", "Voltaje máximo [kV]": "0,96", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 33, "Impedancia equivalente [Ω]": "20", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,89", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000 - 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "SESQUILÉ", "Subárea operativa": "SubArea Bogota"}
| PARQUE SOLAR BUGAMBILES | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR BUGAMBILES 1 | PARQUE SOLAR BUGAMBILES | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 217 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR BUGAMBILES 1", "Operador": "FOTOVOLTAICO EL YARUMO SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-06T00:00:00", "Planta solar": "PARQUE SOLAR BUGAMBILES", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 35, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,6141", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,025", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,315", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARANOA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD BLANCA ENERGY III | SOLAR | renewable_unit | GD BLANCA ENERGY III 1 | GD BLANCA ENERGY III | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 218 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY III 1", "Operador": "NEU ENERGY S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-08T00:00:00", "Planta solar": "GD BLANCA ENERGY III", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,259", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,259", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,259", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD PARQUE SOLAR GRANADA I | SOLAR | renewable_unit | GD PARQUE SOLAR GRANADA I 1 | GD PARQUE SOLAR GRANADA I | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 219 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR GRANADA I 1", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-14T00:00:00", "Planta solar": "GD PARQUE SOLAR GRANADA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,9", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "S6-GU333K-EHV-M12", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,321", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,278", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,16", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,273", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| GD PXV IV | SOLAR | renewable_unit | GD PXV IV 1 | GD PXV IV | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 220 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PXV IV 1", "Operador": "ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-10T00:00:00", "Planta solar": "GD PXV IV", "Voltaje máximo [kV]": "1", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "Huawei SUN 2000 330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,533", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,257", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,222", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,148", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,171", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "PUERTO WILCHES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| GD PXV I | SOLAR | renewable_unit | GD PXV I 1 | GD PXV I | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 221 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PXV I 1", "Operador": "ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-10-10T00:00:00", "Planta solar": "GD PXV I", "Voltaje máximo [kV]": "1", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "Huawei SUN 2000 330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,533", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,257", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,222", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,148", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,171", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "PUERTO WILCHES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| GD DELTA II | SOLAR | renewable_unit | GD DELTA II 1 | GD DELTA II | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 222 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD DELTA II 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-09-21T00:00:00", "Planta solar": "GD DELTA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD AGUSTIN I | SOLAR | renewable_unit | GD AGUSTIN I 1 | GD AGUSTIN I | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 223 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD AGUSTIN I 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-24T00:00:00", "Planta solar": "GD AGUSTIN I", "Voltaje máximo [kV]": "0,56", "Voltaje mínimo [kV]": "0,4", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 10, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,891", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,099", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,202", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,143", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,114", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,119", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| GD MGS 0013 LA MESA | SOLAR | renewable_unit | GD MGS 0013 LA MESA 1 | GD MGS 0013 LA MESA | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 224 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD MGS 0013 LA MESA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-26T00:00:00", "Planta solar": "GD MGS 0013 LA MESA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,036", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,328", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,179", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,196", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "LOS SANTOS", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| GD POLARIS III | SOLAR | renewable_unit | GD POLARIS III 1 | GD POLARIS III | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 225 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD POLARIS III 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-06T00:00:00", "Planta solar": "GD POLARIS III", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "LA UNIÓN", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD LAS MERCEDES I | SOLAR | renewable_unit | GD LAS MERCEDES I 1 | GD LAS MERCEDES I | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 226 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LAS MERCEDES I 1", "Operador": "FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-02T00:00:00", "Planta solar": "GD LAS MERCEDES I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1259", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "CSI-333K-T8001A-E", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,407", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,288", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,288", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,288", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD LAS MERCEDES II | SOLAR | renewable_unit | GD LAS MERCEDES II 1 | GD LAS MERCEDES II | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 227 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LAS MERCEDES II 1", "Operador": "FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-02T00:00:00", "Planta solar": "GD LAS MERCEDES II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1259", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "CSI-333K-T8001A-E", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,407", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,288", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,288", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,288", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| ATLANTICO | SOLAR | renewable_unit | ATLANTICO 1 | ATLANTICO | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 228 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "ATLANTICO 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "ATLANTICO", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 748, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0087", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "224,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| SUAREZ | SOLAR | renewable_unit | SUAREZ 1 | SUAREZ | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 229 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SUAREZ 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "SUAREZ", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 35, "Impedancia equivalente [Ω]": "83,3333", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "10,5", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "FLANDES", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD YURBAQUA | SOLAR | renewable_unit | GD YURBAQUA 1 | GD YURBAQUA | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 230 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD YURBAQUA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-22T00:00:00", "Planta solar": "GD YURBAQUA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,79", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,073", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,4", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,26", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"}
| AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR 1 | AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 231 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR", "Voltaje máximo [kV]": "0,48", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,46", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 41, "Impedancia equivalente [Ω]": "6,43", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "4,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,277", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,133", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,133", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "GUACHENÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD SAN PELAYO | SOLAR | renewable_unit | GD SAN PELAYO 1 | GD SAN PELAYO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 232 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SAN PELAYO 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-04-11T00:00:00", "Planta solar": "GD SAN PELAYO", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1259", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "CSI-333K-T8001A-E", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,407", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,288", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,288", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,288", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CERETÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| PARQUE SOLAR EL JARDIN | SOLAR | renewable_unit | PARQUE SOLAR EL JARDIN 1 | PARQUE SOLAR EL JARDIN | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 233 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE SOLAR EL JARDIN 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "PARQUE SOLAR EL JARDIN", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 33, "Impedancia equivalente [Ω]": "4", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,404", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,285", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,285", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,285", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,285", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,285", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD WE202 | SOLAR | renewable_unit | GD WE202 1 | GD WE202 | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 234 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD WE202 1", "Operador": "CEE ENERGY SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-09T00:00:00", "Planta solar": "GD WE202", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,67", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": " SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,429", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,26", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,26", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,26", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "RIOHACHA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD WE2021 | SOLAR | renewable_unit | GD WE2021 1 | GD WE2021 | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 235 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD WE2021 1", "Operador": "CEE ENERGY SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-09T00:00:00", "Planta solar": "GD WE2021", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,67", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": " SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,429", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,26", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,26", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,26", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "RIOHACHA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| AUTOG CARVAJAL GINEBRA | SOLAR | renewable_unit | AUTOG CARVAJAL GINEBRA 1 | AUTOG CARVAJAL GINEBRA | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 236 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "AUTOG CARVAJAL GINEBRA 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "AUTOG CARVAJAL GINEBRA", "Voltaje máximo [kV]": "0,84", "Voltaje mínimo [kV]": "0,76", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 17, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0819", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "3,4", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,2", "Modelo del inversor": "SUN2000-215KTL-H3", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,239", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,233", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,203", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,135", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,155", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,01", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea operativa": "SubArea Valle"}
| GD BIOSOLAR | SOLAR | renewable_unit | GD BIOSOLAR 1 | GD BIOSOLAR | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 237 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BIOSOLAR 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-20T00:00:00", "Planta solar": "GD BIOSOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,56", "Voltaje mínimo [kV]": "0,4", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,891", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,5", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,204", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,144", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,139", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,12", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| GD ASTROLUMEN LA GARITA | SOLAR | renewable_unit | GD ASTROLUMEN LA GARITA 1 | GD ASTROLUMEN LA GARITA | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 238 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ASTROLUMEN LA GARITA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-19T00:00:00", "Planta solar": "GD ASTROLUMEN LA GARITA", "Voltaje máximo [kV]": "0,56", "Voltaje mínimo [kV]": "0,4", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 10, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,891", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,099", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,202", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,143", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,143", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,114", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,119", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| SOL Y CIELO VII | SOLAR | renewable_unit | SOL Y CIELO VII 1 | SOL Y CIELO VII | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 239 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "SOL Y CIELO VII 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-02T00:00:00", "Planta solar": "SOL Y CIELO VII", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| EL TAMARINDO I | SOLAR | renewable_unit | EL TAMARINDO I 1 | EL TAMARINDO I | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 240 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "EL TAMARINDO I 1", "Operador": "EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "EL TAMARINDO I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 36, "Impedancia equivalente [Ω]": "2", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,88", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "MAGANGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| EL TAMARINDO II | SOLAR | renewable_unit | EL TAMARINDO II 1 | EL TAMARINDO II | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 241 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "EL TAMARINDO II 1", "Operador": "EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "EL TAMARINDO II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 36, "Impedancia equivalente [Ω]": "2", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "11,88", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "MAGANGUÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GRANJA SOLAR LA GARITA | SOLAR | renewable_unit | GRANJA SOLAR LA GARITA 1 | GRANJA SOLAR LA GARITA | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 242 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GRANJA SOLAR LA GARITA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-19T00:00:00", "Planta solar": "GRANJA SOLAR LA GARITA", "Voltaje máximo [kV]": "0,56", "Voltaje mínimo [kV]": "0,4", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 10, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,099", "Modelo del inversor": "SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,242", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,149", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,139", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,131", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,143", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| GD LA CATEDRAL | SOLAR | renewable_unit | GD LA CATEDRAL 1 | GD LA CATEDRAL | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 243 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LA CATEDRAL 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-31T00:00:00", "Planta solar": "GD LA CATEDRAL", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,76", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,132", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1 ", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,393", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,314", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,276", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,252", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,277", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea operativa": "SubArea Bolivar"}
| GD CSF ARENALES I | SOLAR | renewable_unit | GD CSF ARENALES I 1 | GD CSF ARENALES I | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 244 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CSF ARENALES I 1", "Operador": "GENERADORA CANTAYÚS S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-20T00:00:00", "Planta solar": "GD CSF ARENALES I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "11,62", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,505", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,303", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "HISPANIA", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"}
| GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 | SOLAR | renewable_unit | GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 1 | GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 245 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 1", "Operador": "COENERGIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-09T00:00:00", "Planta solar": "GD BLANCA ENERGY SOLAR 23", "Voltaje máximo [kV]": "0,52", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 1, "Impedancia equivalente [Ω]": "3", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,17", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,16", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,13", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,13", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,13", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 | SOLAR | renewable_unit | GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 1 | GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 246 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 1", "Operador": "COENERGIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-09T00:00:00", "Planta solar": "GD BLANCA ENERGY SOLAR 24", "Voltaje máximo [kV]": "0,52", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,48", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 1, "Impedancia equivalente [Ω]": "3", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,1", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,1", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-100KTL-M2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,17", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,16", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,13", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,13", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,13", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD CADILLO II | SOLAR | renewable_unit | GD CADILLO II 1 | GD CADILLO II | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 247 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CADILLO II 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-11T00:00:00", "Planta solar": "GD CADILLO II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "-", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD JARDINCITO | SOLAR | renewable_unit | GD JARDINCITO 1 | GD JARDINCITO | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 248 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD JARDINCITO 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-07T00:00:00", "Planta solar": "GD JARDINCITO", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,25", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,25", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD CARACOL I | SOLAR | renewable_unit | GD CARACOL I 1 | GD CARACOL I | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 249 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CARACOL I 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-11T00:00:00", "Planta solar": "GD CARACOL I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD CARACOL II | SOLAR | renewable_unit | GD CARACOL II 1 | GD CARACOL II | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 250 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CARACOL II 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-11T00:00:00", "Planta solar": "GD CARACOL II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD CARACOL III | SOLAR | renewable_unit | GD CARACOL III 1 | GD CARACOL III | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 251 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CARACOL III 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-11-11T00:00:00", "Planta solar": "GD CARACOL III", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD ESPERANZA II | SOLAR | renewable_unit | GD ESPERANZA II 1 | GD ESPERANZA II | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 252 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ESPERANZA II 1", "Operador": "NEXTGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-07T00:00:00", "Planta solar": "GD ESPERANZA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,48", "Voltaje mínimo [kV]": "0,4", "Voltaje nominal [kV]": "0,44", "Frecuencia máxima [Hz]": "61,8", "Frecuencia mínima [Hz]": "58,2", "Número de inversores": 11, "Impedancia equivalente [Ω]": "5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,08728", "Modelo del inversor": "SUN2000100KTL9 SUN200030KTL2", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,236", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,167", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,14", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,14", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,14", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "NEIVA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD LAS PILONERAS | SOLAR | renewable_unit | GD LAS PILONERAS 1 | GD LAS PILONERAS | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 253 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LAS PILONERAS 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-23T00:00:00", "Planta solar": "GD LAS PILONERAS", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,328", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,214", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,196", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,179", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD PALMERAS I | SOLAR | renewable_unit | GD PALMERAS I 1 | GD PALMERAS I | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 254 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PALMERAS I 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-06T00:00:00", "Planta solar": "GD PALMERAS I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "MALAMBO", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD PALMERAS II | SOLAR | renewable_unit | GD PALMERAS II 1 | GD PALMERAS II | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 255 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PALMERAS II 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-06T00:00:00", "Planta solar": "GD PALMERAS II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "MALAMBO", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD PALMERAS III | SOLAR | renewable_unit | GD PALMERAS III 1 | GD PALMERAS III | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 256 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PALMERAS III 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-06T00:00:00", "Planta solar": "GD PALMERAS III", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "MALAMBO", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD PALMERAS IV | SOLAR | renewable_unit | GD PALMERAS IV 1 | GD PALMERAS IV | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 257 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PALMERAS IV 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-06T00:00:00", "Planta solar": "GD PALMERAS IV", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "MALAMBO", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD ESPERANZA I | SOLAR | renewable_unit | GD ESPERANZA I 1 | GD ESPERANZA I | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 258 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ESPERANZA I 1", "Operador": "NEXTGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-07T00:00:00", "Planta solar": "GD ESPERANZA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,48", "Voltaje mínimo [kV]": "0,4", "Voltaje nominal [kV]": "0,44", "Frecuencia máxima [Hz]": "61,8", "Frecuencia mínima [Hz]": "58,2", "Número de inversores": 11, "Impedancia equivalente [Ω]": "5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,08728", "Modelo del inversor": "SUN 2000 100KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,236", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,167", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,14", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,14", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,14", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "NEIVA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD YUAN SOLAR | SOLAR | renewable_unit | GD YUAN SOLAR 1 | GD YUAN SOLAR | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 259 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD YUAN SOLAR 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2025-12-16T00:00:00", "Planta solar": "GD YUAN SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,15", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,41", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,358", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,311", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,313", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,328", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Boyaca-Casanare"}
| GD LA CACICA | SOLAR | renewable_unit | GD LA CACICA 1 | GD LA CACICA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 260 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LA CACICA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-23T00:00:00", "Planta solar": "GD LA CACICA", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,38", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,37", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,214", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,185", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,18", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,179", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "VALLEDUPAR", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD SINAI | SOLAR | renewable_unit | GD SINAI 1 | GD SINAI | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 261 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SINAI 1", "Operador": "NEXTGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-22T00:00:00", "Planta solar": "GD SINAI", "Voltaje máximo [kV]": "0,48", "Voltaje mínimo [kV]": "0,4", "Voltaje nominal [kV]": "0,44", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 11, "Impedancia equivalente [Ω]": "5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,0873", "Modelo del inversor": "SUN 2000 100KTL SUN 2000 30KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,236", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,167", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,14", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,14", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,14", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "NEIVA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD EL CASTILLO II | SOLAR | renewable_unit | GD EL CASTILLO II 1 | GD EL CASTILLO II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 262 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EL CASTILLO II 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "GD EL CASTILLO II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "65", "Frecuencia mínima [Hz]": "55", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD LYRA | SOLAR | renewable_unit | GD LYRA 1 | GD LYRA | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 263 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LYRA 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-07T00:00:00", "Planta solar": "GD LYRA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000: 330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,149", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "BOLÍVAR", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA | SOLAR | renewable_unit | GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA 1 | GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 264 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA 1", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-10T00:00:00", "Planta solar": "GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA", "Voltaje máximo [kV]": "0,23", "Voltaje mínimo [kV]": "0,2", "Voltaje nominal [kV]": "0,22", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 2, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0113", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,12", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,06", "Modelo del inversor": "SOLIS-60K-LV5G", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,1", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,176", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,165", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,149", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,157", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "QUINDÍO", "Municipio": "LA TEBAIDA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO | SOLAR | renewable_unit | GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO 1 | GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 265 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO 1", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-10T00:00:00", "Planta solar": "GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO", "Voltaje máximo [kV]": "0,23", "Voltaje mínimo [kV]": "0,2", "Voltaje nominal [kV]": "0,22", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 7, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,015", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,105", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,015", "Modelo del inversor": "FRONIUS SYMO 15.0-3 208", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "97,3", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,044", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,043", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,041", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,037", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,039", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "QUINDÍO", "Municipio": "ARMENIA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| GD BONILLA A I | SOLAR | renewable_unit | GD BONILLA A I 1 | GD BONILLA A I | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 266 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BONILLA A I 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Planta solar": "GD BONILLA A I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD BONILLA A II | SOLAR | renewable_unit | GD BONILLA A II 1 | GD BONILLA A II | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 267 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BONILLA A II 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Planta solar": "GD BONILLA A II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD BONILLA A III | SOLAR | renewable_unit | GD BONILLA A III 1 | GD BONILLA A III | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 268 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BONILLA A III 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Planta solar": "GD BONILLA A III", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD BONILLA A V | SOLAR | renewable_unit | GD BONILLA A V 1 | GD BONILLA A V | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 269 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BONILLA A V 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Planta solar": "GD BONILLA A V", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD CANARIOS I | SOLAR | renewable_unit | GD CANARIOS I 1 | GD CANARIOS I | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 270 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CANARIOS I 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "GD CANARIOS I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "65", "Frecuencia mínima [Hz]": "55", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD ERCO GOLONDRINA I | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO GOLONDRINA I 1 | GD ERCO GOLONDRINA I | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 271 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO GOLONDRINA I 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD ERCO GOLONDRINA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,3773", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD PEGASUS SOLAR | SOLAR | renewable_unit | GD PEGASUS SOLAR 1 | GD PEGASUS SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 272 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PEGASUS SOLAR 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-03T00:00:00", "Planta solar": "GD PEGASUS SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "SUNGROW SG350X", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SINCELEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD GALILEO SOLAR | SOLAR | renewable_unit | GD GALILEO SOLAR 1 | GD GALILEO SOLAR | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 273 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD GALILEO SOLAR 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Planta solar": "GD GALILEO SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "SUNGROW SG350X", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SINCELEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SEMILLAS MONTERIA I | SOLAR | renewable_unit | GD SEMILLAS MONTERIA I 1 | GD SEMILLAS MONTERIA I | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 274 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEMILLAS MONTERIA I 1", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-12T00:00:00", "Planta solar": "GD SEMILLAS MONTERIA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SEMILLAS MONTERIA II | SOLAR | renewable_unit | GD SEMILLAS MONTERIA II 1 | GD SEMILLAS MONTERIA II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 275 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEMILLAS MONTERIA II 1", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-12T00:00:00", "Planta solar": "GD SEMILLAS MONTERIA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD ORBIS | SOLAR | renewable_unit | GD ORBIS 1 | GD ORBIS | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 276 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ORBIS 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-07T00:00:00", "Planta solar": "GD ORBIS", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,149", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "BOLÍVAR", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD SOLYCIELO 9 | SOLAR | renewable_unit | GD SOLYCIELO 9 1 | GD SOLYCIELO 9 | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 277 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SOLYCIELO 9 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-20T00:00:00", "Planta solar": "GD SOLYCIELO 9", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CERETÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD LA MACANA | SOLAR | renewable_unit | GD LA MACANA 1 | GD LA MACANA | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 278 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LA MACANA 1", "Operador": "SUNO S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-16T00:00:00", "Planta solar": "GD LA MACANA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,556", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,96", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "QUINDÍO", "Municipio": "LA TEBAIDA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| GD PARQUE SOLAR GRANADA II | SOLAR | renewable_unit | GD PARQUE SOLAR GRANADA II 1 | GD PARQUE SOLAR GRANADA II | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 279 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR GRANADA II 1", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-05T00:00:00", "Planta solar": "GD PARQUE SOLAR GRANADA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,9", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "S6-GU333K-EHV-M12", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,321", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,278", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,16", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,273", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| GD EMPERATRIZ I | SOLAR | renewable_unit | GD EMPERATRIZ I 1 | GD EMPERATRIZ I | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 280 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EMPERATRIZ I 1", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-19T00:00:00", "Planta solar": "GD EMPERATRIZ I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL - H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD EMPERATRIZ II | SOLAR | renewable_unit | GD EMPERATRIZ II 1 | GD EMPERATRIZ II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 281 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EMPERATRIZ II 1", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-19T00:00:00", "Planta solar": "GD EMPERATRIZ II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL - H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD CORALITO | SOLAR | renewable_unit | GD CORALITO 1 | GD CORALITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 282 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CORALITO 1", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-18T00:00:00", "Planta solar": "GD CORALITO", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SINCELEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD GOLONDRINA | SOLAR | renewable_unit | GD GOLONDRINA 1 | GD GOLONDRINA | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 283 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD GOLONDRINA 1", "Operador": "SUNCOLOMBIA GENERACIÓN S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-18T00:00:00", "Planta solar": "GD GOLONDRINA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL - H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SINCELEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SEMILLA DEL PASO IA | SOLAR | renewable_unit | GD SEMILLA DEL PASO IA 1 | GD SEMILLA DEL PASO IA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 284 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEMILLA DEL PASO IA 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-09T00:00:00", "Planta solar": "GD SEMILLA DEL PASO IA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,14", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,73", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,409", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,281", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD SEMILLA DEL PASO III | SOLAR | renewable_unit | GD SEMILLA DEL PASO III 1 | GD SEMILLA DEL PASO III | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 285 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEMILLA DEL PASO III 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-09T00:00:00", "Planta solar": "GD SEMILLA DEL PASO III", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "57,13", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,73", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,409", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,281", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD LOS MANGOS I | SOLAR | renewable_unit | GD LOS MANGOS I 1 | GD LOS MANGOS I | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 286 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LOS MANGOS I 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-22T00:00:00", "Planta solar": "GD LOS MANGOS I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD LOS MANGOS II | SOLAR | renewable_unit | GD LOS MANGOS II 1 | GD LOS MANGOS II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 287 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LOS MANGOS II 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-22T00:00:00", "Planta solar": "GD LOS MANGOS II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD ALAMO SOLAR | SOLAR | renewable_unit | GD ALAMO SOLAR 1 | GD ALAMO SOLAR | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 288 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ALAMO SOLAR 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-30T00:00:00", "Planta solar": "GD ALAMO SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,373", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,264", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,264", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,264", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,264", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "RIONEGRO", "Subárea operativa": "SubArea Antioquia"}
| GD EL PASO NORTE | SOLAR | renewable_unit | GD EL PASO NORTE 1 | GD EL PASO NORTE | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 289 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EL PASO NORTE 1", "Operador": "COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD EL PASO NORTE", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,02", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "Huawei SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,303", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,214", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,186", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,182", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,179", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD CHIRIGUANA NORTE I | SOLAR | renewable_unit | GD CHIRIGUANA NORTE I 1 | GD CHIRIGUANA NORTE I | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 290 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CHIRIGUANA NORTE I 1", "Operador": "COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-23T00:00:00", "Planta solar": "GD CHIRIGUANA NORTE I", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,041", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "Huawei SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,303", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,214", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,186", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,182", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,179", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD SOL Y CIELO X | SOLAR | renewable_unit | GD SOL Y CIELO X 1 | GD SOL Y CIELO X | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 291 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO X 1", "Operador": "SOL & CIELO ENERGIA S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-04T00:00:00", "Planta solar": "GD SOL Y CIELO X", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SINCELEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO | SOLAR | renewable_unit | PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO 1 | PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 292 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-27T00:00:00", "Planta solar": "PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 22, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,4508", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "6,6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "CHINCHINÁ", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| GD BONILLA A IV | SOLAR | renewable_unit | GD BONILLA A IV 1 | GD BONILLA A IV | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 293 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD BONILLA A IV 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-17T00:00:00", "Planta solar": "GD BONILLA A IV", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SABANALARGA", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD LA HORMIGUITA | SOLAR | renewable_unit | GD LA HORMIGUITA 1 | GD LA HORMIGUITA | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 294 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LA HORMIGUITA 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD LA HORMIGUITA", "Voltaje máximo [kV]": "1,5", "Voltaje mínimo [kV]": "0,8", "Voltaje nominal [kV]": "1,15", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,082", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,25", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,216", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,199", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,19", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,183", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "MALAMBO", "Subárea operativa": "SubArea Atlantico"}
| GD ERCO LAS PIEDRAS I | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO LAS PIEDRAS I 1 | GD ERCO LAS PIEDRAS I | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 295 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO LAS PIEDRAS I 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-19T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO LAS PIEDRAS I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CHINÚ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD ERCO LAS PIEDRAS II | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO LAS PIEDRAS II 1 | GD ERCO LAS PIEDRAS II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 296 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO LAS PIEDRAS II 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-01-31T00:00:00", "Planta solar": "GD ERCO LAS PIEDRAS II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CHINÚ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SEVILLANO RURAL I | SOLAR | renewable_unit | GD SEVILLANO RURAL I 1 | GD SEVILLANO RURAL I | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 297 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEVILLANO RURAL I 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-03T00:00:00", "Planta solar": "GD SEVILLANO RURAL I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "FUNDACIÓN", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD SEVILLANO RURAL II | SOLAR | renewable_unit | GD SEVILLANO RURAL II 1 | GD SEVILLANO RURAL II | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 298 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEVILLANO RURAL II 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-27T00:00:00", "Planta solar": "GD SEVILLANO RURAL II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "FUNDACIÓN", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD CANARIOS II | SOLAR | renewable_unit | GD CANARIOS II 1 | GD CANARIOS II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 299 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CANARIOS II 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "GD CANARIOS II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "65", "Frecuencia mínima [Hz]": "55", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD CANARIOS III | SOLAR | renewable_unit | GD CANARIOS III 1 | GD CANARIOS III | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 300 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CANARIOS III 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "GD CANARIOS III", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "65", "Frecuencia mínima [Hz]": "55", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,48", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD NAOS IV | SOLAR | renewable_unit | GD NAOS IV 1 | GD NAOS IV | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 301 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD NAOS IV 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD NAOS IV", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,149", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "BOLÍVAR", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD VEGA I | SOLAR | renewable_unit | GD VEGA I 1 | GD VEGA I | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 302 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD VEGA I 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-09T00:00:00", "Planta solar": "GD VEGA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,149", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "BOLÍVAR", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD VEGA II | SOLAR | renewable_unit | GD VEGA II 1 | GD VEGA II | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 303 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD VEGA II 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-09T00:00:00", "Planta solar": "GD VEGA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,149", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "BOLÍVAR", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA | SOLAR | renewable_unit | GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA 1 | GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 304 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA 1", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-20T00:00:00", "Planta solar": "GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA", "Voltaje máximo [kV]": "0,9", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "S6-GU333K-EHV-M12", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,36", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,324", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,28", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,162", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,275", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| GD PARQUE SOLAR TRONCAL | SOLAR | renewable_unit | GD PARQUE SOLAR TRONCAL 1 | GD PARQUE SOLAR TRONCAL | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 305 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR TRONCAL 1", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-22T00:00:00", "Planta solar": "GD PARQUE SOLAR TRONCAL", "Voltaje máximo [kV]": "0,9", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "S6-GU333K-EHV-M12", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,36", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,324", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,28", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,162", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,275", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| GD CHIRIGUANA NORTE II | SOLAR | renewable_unit | GD CHIRIGUANA NORTE II 1 | GD CHIRIGUANA NORTE II | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 306 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CHIRIGUANA NORTE II 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-23T00:00:00", "Planta solar": "GD CHIRIGUANA NORTE II", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,077", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1, 50KTL-M3", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,268", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,214", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,196", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,179", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD CHIRIGUANA NORTE IV | SOLAR | renewable_unit | GD CHIRIGUANA NORTE IV 1 | GD CHIRIGUANA NORTE IV | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 307 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CHIRIGUANA NORTE IV 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-23T00:00:00", "Planta solar": "GD CHIRIGUANA NORTE IV", "Voltaje máximo [kV]": "0,8", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,64", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,118", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,268", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,232", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,214", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,196", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,179", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD TAURUS VIII | SOLAR | renewable_unit | GD TAURUS VIII 1 | GD TAURUS VIII | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 308 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD TAURUS VIII 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD TAURUS VIII", "Voltaje máximo [kV]": "1,5", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,99", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,3", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0879", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "GW320K-UT", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,28", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,243", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,224", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,205", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,187", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CALAMAR", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD TAURUS IX | SOLAR | renewable_unit | GD TAURUS IX 1 | GD TAURUS IX | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 309 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD TAURUS IX 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD TAURUS IX", "Voltaje máximo [kV]": "1,5", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,99", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0879", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "GW320K-UT", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,28", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,243", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,224", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,205", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,187", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CALAMAR", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD TAURUS X | SOLAR | renewable_unit | GD TAURUS X 1 | GD TAURUS X | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 310 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD TAURUS X 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD TAURUS X", "Voltaje máximo [kV]": "1,5", "Voltaje mínimo [kV]": "0,48", "Voltaje nominal [kV]": "0,99", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0879", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "GW320K-UT", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,28", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,243", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,224", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,205", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,187", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CALAMAR", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SEMILLA DE EL PASO IIIA | SOLAR | renewable_unit | GD SEMILLA DE EL PASO IIIA 1 | GD SEMILLA DE EL PASO IIIA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 311 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEMILLA DE EL PASO IIIA 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-20T00:00:00", "Planta solar": "GD SEMILLA DE EL PASO IIIA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,14", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,73", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,409", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,281", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD SEMILLA DE EL PASO IVA | SOLAR | renewable_unit | GD SEMILLA DE EL PASO IVA 1 | GD SEMILLA DE EL PASO IVA | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 312 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEMILLA DE EL PASO IVA 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-02-20T00:00:00", "Planta solar": "GD SEMILLA DE EL PASO IVA", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "57,13", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,73", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,409", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,281", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD MEISSA II | SOLAR | renewable_unit | GD MEISSA II 1 | GD MEISSA II | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 313 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD MEISSA II 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-03-20T00:00:00", "Planta solar": "GD MEISSA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,021", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "GW320K-UT", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,01", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,631", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,305", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,305", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,305", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,305", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| PLANTA FV DONA JUANA | SOLAR | renewable_unit | PLANTA FV DONA JUANA 1 | PLANTA FV DONA JUANA | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 314 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PLANTA FV DONA JUANA 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-03T00:00:00", "Planta solar": "PLANTA FV DONA JUANA", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 20, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0954", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "6", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "LA DORADA", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| GD EL CASTILLO I | SOLAR | renewable_unit | GD EL CASTILLO I 1 | GD EL CASTILLO I | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 315 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EL CASTILLO I 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "GD EL CASTILLO I", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD EL CASTILLO III | SOLAR | renewable_unit | GD EL CASTILLO III 1 | GD EL CASTILLO III | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 316 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EL CASTILLO III 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "GD EL CASTILLO III", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "65", "Frecuencia mínima [Hz]": "55", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD EL CASTILLO IV | SOLAR | renewable_unit | GD EL CASTILLO IV 1 | GD EL CASTILLO IV | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 317 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EL CASTILLO IV 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "GD EL CASTILLO IV", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "65", "Frecuencia mínima [Hz]": "55", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD EL CASTILLO V | SOLAR | renewable_unit | GD EL CASTILLO V 1 | GD EL CASTILLO V | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 318 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EL CASTILLO V 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-20T00:00:00", "Planta solar": "GD EL CASTILLO V", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "65", "Frecuencia mínima [Hz]": "55", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD LOS MANGOS III | SOLAR | renewable_unit | GD LOS MANGOS III 1 | GD LOS MANGOS III | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 319 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LOS MANGOS III 1", "Operador": "OTACC GENERACION S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-22T00:00:00", "Planta solar": "GD LOS MANGOS III", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "64", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "6", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,32", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,58", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,31", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,31", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SUAMOX | SOLAR | renewable_unit | GD SUAMOX 1 | GD SUAMOX | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 320 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SUAMOX 1", "Operador": "EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-04-08T00:00:00", "Planta solar": "GD SUAMOX", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,63", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,925", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,185", "Modelo del inversor": "SUN2000-185KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,419", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,202", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,202", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,202", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,134", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "NOBSA", "Subárea operativa": "SubArea Boyaca-Casanare"}
| GD SOL Y CIELO XII | SOLAR | renewable_unit | GD SOL Y CIELO XII 1 | GD SOL Y CIELO XII | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 321 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO XII 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-12T00:00:00", "Planta solar": "GD SOL Y CIELO XII", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| GD VITERBO I | SOLAR | renewable_unit | GD VITERBO I 1 | GD VITERBO I | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 322 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD VITERBO I 1", "Operador": "ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD VITERBO I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "11,15", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,41", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,24", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "VITERBO", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| GD VITERBO II | SOLAR | renewable_unit | GD VITERBO II 1 | GD VITERBO II | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 323 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD VITERBO II 1", "Operador": "ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE S.A.S ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD VITERBO II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "11,15", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,03", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,41", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,24", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "VITERBO", "Subárea operativa": "SubArea CQR"}
| GD SOL Y CIELO XI | SOLAR | renewable_unit | GD SOL Y CIELO XI 1 | GD SOL Y CIELO XI | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 324 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO XI 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-12T00:00:00", "Planta solar": "GD SOL Y CIELO XI", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "3", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PLANETA RICA", "Subárea operativa": "SubArea Cerromatoso"}
| GD SOL Y CIELO XIII | SOLAR | renewable_unit | GD SOL Y CIELO XIII 1 | GD SOL Y CIELO XIII | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 325 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO XIII 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-08-03T00:00:00", "Planta solar": "GD SOL Y CIELO XIII", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SOL Y CIELO XIV | SOLAR | renewable_unit | GD SOL Y CIELO XIV 1 | GD SOL Y CIELO XIV | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 326 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SOL Y CIELO XIV 1", "Operador": "ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA SAS ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-08-03T00:00:00", "Planta solar": "GD SOL Y CIELO XIV", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "MONTERÍA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD NOVA I | SOLAR | renewable_unit | GD NOVA I 1 | GD NOVA I | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 327 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD NOVA I 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD NOVA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,149", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,151", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NARIÑO", "Municipio": "PASTO", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD EL MANDARINO | SOLAR | renewable_unit | GD EL MANDARINO 1 | GD EL MANDARINO | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 328 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD EL MANDARINO 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD EL MANDARINO", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,037", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,324", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,281", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,259", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,216", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SEMILLAS DE CERETE II | SOLAR | renewable_unit | GD SEMILLAS DE CERETE II 1 | GD SEMILLAS DE CERETE II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 329 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SEMILLAS DE CERETE II 1", "Operador": "GREENDIPITY SAS BIC ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-29T00:00:00", "Planta solar": "GD SEMILLAS DE CERETE II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,009", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "CERETÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD PXV II | SOLAR | renewable_unit | GD PXV II 1 | GD PXV II | Pruebas | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 330 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PXV II 1", "Operador": "ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD PXV II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,84", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,309", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,206", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "BARRANCABERMEJA", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| GD ERCO GOLONDRINA II | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO GOLONDRINA II 1 | GD ERCO GOLONDRINA II | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 331 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO GOLONDRINA II 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD ERCO GOLONDRINA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,3773", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN MARCOS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD ESPERANZA I ETAPA II | SOLAR | renewable_unit | GD ESPERANZA I ETAPA II 1 | GD ESPERANZA I ETAPA II | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 332 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ESPERANZA I ETAPA II 1", "Operador": "NEXTGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD ESPERANZA I ETAPA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,48", "Voltaje mínimo [kV]": "0,4", "Voltaje nominal [kV]": "0,44", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 11, "Impedancia equivalente [Ω]": "5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,96", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,0873", "Modelo del inversor": "SUN 2000 100KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,8", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,236", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,167", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,14", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,14", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,14", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "NEIVA", "Subárea operativa": "SubArea Huila-Tolima"}
| GD AGUSTIN II | SOLAR | renewable_unit | GD AGUSTIN II 1 | GD AGUSTIN II | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 333 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD AGUSTIN II 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-19T00:00:00", "Planta solar": "GD AGUSTIN II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0349", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,374", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,264", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,229", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,264", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,241", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| GD AGUSTIN III | SOLAR | renewable_unit | GD AGUSTIN III 1 | GD AGUSTIN III | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 334 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD AGUSTIN III 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-19T00:00:00", "Planta solar": "GD AGUSTIN III", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0349", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,374", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,264", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,229", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,264", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,241", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| GD SAN ONOFRE I | SOLAR | renewable_unit | GD SAN ONOFRE I 1 | GD SAN ONOFRE I | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 335 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SAN ONOFRE I 1", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-28T00:00:00", "Planta solar": "GD SAN ONOFRE I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "TOLÚ VIEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SAN ONOFRE II | SOLAR | renewable_unit | GD SAN ONOFRE II 1 | GD SAN ONOFRE II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 336 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SAN ONOFRE II 1", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-28T00:00:00", "Planta solar": "GD SAN ONOFRE II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "TOLÚ VIEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD SAN ONOFRE III | SOLAR | renewable_unit | GD SAN ONOFRE III 1 | GD SAN ONOFRE III | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 337 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SAN ONOFRE III 1", "Operador": "DUCK ENERGY S.A.S. ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-05-28T00:00:00", "Planta solar": "GD SAN ONOFRE III", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,9", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,9", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,3", "Modelo del inversor": "SUN 2000 330 KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "TOLÚ VIEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN | SOLAR | renewable_unit | GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN 1 | GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 338 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-06-19T00:00:00", "Planta solar": "GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,035", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SG333HX", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,02", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,374", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,264", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,229", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,264", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,241", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "CÚCUTA", "Subárea operativa": "SubArea Norte de Santander"}
| GD SABANA DE TORRES | SOLAR | renewable_unit | GD SABANA DE TORRES 1 | GD SABANA DE TORRES | Pruebas | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 339 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SABANA DE TORRES 1", "Operador": "UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD SABANA DE TORRES", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,047", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,222", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,157", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,136", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,157", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,143", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "SABANA DE TORRES", "Subárea operativa": "SubArea Santander"}
| GD PIEDECUESTA I | SOLAR | renewable_unit | GD PIEDECUESTA I 1 | GD PIEDECUESTA I | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 340 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PIEDECUESTA I 1", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Planta solar": "GD PIEDECUESTA I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0409", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "TURBO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD PIEDECUESTA II | SOLAR | renewable_unit | GD PIEDECUESTA II 1 | GD PIEDECUESTA II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 341 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PIEDECUESTA II 1", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Planta solar": "GD PIEDECUESTA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0409", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "TURBO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD PIEDECUESTA III | SOLAR | renewable_unit | GD PIEDECUESTA III 1 | GD PIEDECUESTA III | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 342 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PIEDECUESTA III 1", "Operador": "DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD PIEDECUESTA III", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,0409", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "TURBO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD ERCO PALMAS II | SOLAR | renewable_unit | GD ERCO PALMAS II 1 | GD ERCO PALMAS II | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 343 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD ERCO PALMAS II 1", "Operador": "ERCO GENERACION S.A.S. ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD ERCO PALMAS II", "Voltaje máximo [kV]": "0,92", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "9,3773", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "0", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,216", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "EL BANCO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD PISINGO I | SOLAR | renewable_unit | GD PISINGO I 1 | GD PISINGO I | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 344 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PISINGO I 1", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Planta solar": "GD PISINGO I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,36", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "CSI-333K-T8001A-E", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,01", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,476", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,287", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,252", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "MOMPÓS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD PISINGO II | SOLAR | renewable_unit | GD PISINGO II 1 | GD PISINGO II | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 345 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PISINGO II 1", "Operador": "VATIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-07-31T00:00:00", "Planta solar": "GD PISINGO II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "8,36", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "CSI-333K-T8001A-E", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99,01", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,476", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,336", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,287", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,252", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,24", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "MOMPÓS", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD NAOS V | SOLAR | renewable_unit | GD NAOS V 1 | GD NAOS V | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 346 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD NAOS V 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD NAOS V", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,149", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "BOLÍVAR", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD GALERAS OCCIDENTE | SOLAR | renewable_unit | GD GALERAS OCCIDENTE 1 | GD GALERAS OCCIDENTE | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 347 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD GALERAS OCCIDENTE 1", "Operador": "COX ENERGY COMERCIALIZADORA SAS ESP", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD GALERAS OCCIDENTE", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,047", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "Huawei SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,84", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,222", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,157", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,136", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,157", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,143", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "SAN LUIS DE SINCÉ", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD LYRA II | SOLAR | renewable_unit | GD LYRA II 1 | GD LYRA II | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 348 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LYRA II 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD LYRA II", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,72", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 5, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,1634", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,198", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,97", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,289", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,173", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,149", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,173", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,152", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "BOLÍVAR", "Subárea operativa": "SubArea Cauca-Narino"}
| GD SAN MARTIN I | SOLAR | renewable_unit | GD SAN MARTIN I 1 | GD SAN MARTIN I | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 349 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD SAN MARTIN I 1", "Operador": "GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-08-12T00:00:00", "Planta solar": "GD SAN MARTIN I", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,238", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "CIÉNAGA", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD PARQUE SOLAR TRONCAL II | SOLAR | renewable_unit | GD PARQUE SOLAR TRONCAL II 1 | GD PARQUE SOLAR TRONCAL II | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 350 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD PARQUE SOLAR TRONCAL II 1", "Operador": "ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "2026-08-08T00:00:00", "Planta solar": "GD PARQUE SOLAR TRONCAL II", "Voltaje máximo [kV]": "0,9", "Voltaje mínimo [kV]": "0,64", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "4,5", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,999", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,333", "Modelo del inversor": "S6-GU333K-EHV-M12", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,36", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,324", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,28", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,324", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,275", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "META", "Municipio": "GRANADA", "Subárea operativa": "SubArea Meta"}
| GD CALIPSO SOLAR | SOLAR | renewable_unit | GD CALIPSO SOLAR 1 | GD CALIPSO SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 351 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD CALIPSO SOLAR 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD CALIPSO SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD RIGEL SOLAR | SOLAR | renewable_unit | GD RIGEL SOLAR 1 | GD RIGEL SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 352 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD RIGEL SOLAR 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD RIGEL SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| GD TITAN SOLAR | SOLAR | renewable_unit | GD TITAN SOLAR 1 | GD TITAN SOLAR | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 353 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD TITAN SOLAR 1", "Operador": "BIA ENERGY S.A.S. E.S.P", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD TITAN SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "10,55", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "HUAWEI SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,741", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,357", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "0,238", "Departamento": "CESAR", "Municipio": "EL PASO", "Subárea operativa": "SubArea GCM"}
| TOLU SOLAR | SOLAR | renewable_unit | TOLU SOLAR 1 | TOLU SOLAR | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 354 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "TOLU SOLAR 1", "Operador": "GR POWER COLOMBIA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "TOLU SOLAR", "Voltaje máximo [kV]": "0,69", "Voltaje mínimo [kV]": "0,56", "Voltaje nominal [kV]": "0,63", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 8, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,012", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,096", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "1,637", "Modelo del inversor": "INGECON SUN 1640TL B630", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "98,5", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "2,895", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "1,5", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "1,5", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "1,5", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "1,5", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "SUCRE", "Municipio": "TOLÚ VIEJO", "Subárea operativa": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| GD LEGACY | SOLAR | renewable_unit | GD LEGACY 1 | GD LEGACY | Pruebas | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Usolar_14-08-2026.xlsx | Usolar | 355 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "GD LEGACY 1", "Operador": "SANTA FE ENERGY ZOMAC S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Planta solar": "GD LEGACY", "Voltaje máximo [kV]": "0,88", "Voltaje mínimo [kV]": "0,68", "Voltaje nominal [kV]": "0,8", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número de inversores": 3, "Impedancia equivalente [Ω]": "0,66", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "0,99", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "0,33", "Modelo del inversor": "SUN2000-330KTL-H1", "Factor de eficiencia del inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo de capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,357", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,286", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,286", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "0,238", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "YOPAL", "Subárea operativa": "SubArea Boyaca-Casanare"}
| - | EOLICA | renewable_unit | PARQUE EOLICO CARRETO 1 | - | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 7 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE EOLICO CARRETO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Punto de conexión": "BARANOA 34.5 kV", "Planta eólica": "-", "Voltaje de conexión [kV]": "34,5", "Voltaje máximo [kV]": "0,79", "Voltaje mínimo [kV]": "0,58", "Voltaje nominal [kV]": "0,69", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número inversores": "2", "Impedancia equivalente [Ω]": "4,7705", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "9,67", "Tipo de aerogenerador": "Tipo III", "Altura de buje [m]": "25", "Fabricante": "NORDEX", "Temperatura máxima de operación [°C]": "40", "Temperatura mínima de operación [°C]": "-10", "Modelo": "N155/4.X TC120N", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "4,835", "Modelo del inversor": "Vertiv: WF1010-06L0480", "Factor de eficiencia inversor [%]": "99", "Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "-", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "40,742", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "13,867", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "16,5", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "-", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "12,05", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARANOA", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
| - | EOLICA | renewable_unit | PARQUE EOLICO GUAJIRA I 1 | - | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 8 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE EOLICO GUAJIRA I 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Punto de conexión": "CUESTECITAS 110 kV", "Planta eólica": "-", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Voltaje máximo [kV]": "37,95", "Voltaje mínimo [kV]": "31,05", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63,6", "Frecuencia mínima [Hz]": "57", "Número inversores": "10", "Impedancia equivalente [Ω]": "0,3277", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "22,6", "Tipo de aerogenerador": "Tipo III", "Altura de buje [m]": "80", "Fabricante": "Vestas", "Temperatura máxima de operación [°C]": "40", "Temperatura mínima de operación [°C]": "-20", "Modelo": "V100-2.0MW", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "2,26", "Modelo del inversor": "Vestas Converter System -VCS-", "Factor de eficiencia inversor [%]": "96,6", "Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "0,016", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "6,56", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "5,68", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,004", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "3,231", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "MAICAO", "Subárea": "SubArea GCM"}
| PARQUE EOLICO WESP01 | EOLICA | renewable_unit | PARQUE EOLICO WESP01 1 | PARQUE EOLICO WESP01 | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Ueólica_14-08-2026.xlsx | Ueólica | 9 | [8 empty] | FALSE | not_in_84_offers | {"Nombre": "PARQUE EOLICO WESP01 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Pruebas", "Fecha de puesta en operación FPO": "-", "Modo de operación": "No Despachada Centralmente", "Punto de conexión": "JOUKTAI 110 kV", "Planta eólica": "PARQUE EOLICO WESP01", "Voltaje de conexión [kV]": "110", "Voltaje máximo [kV]": "41,4", "Voltaje mínimo [kV]": "27,6", "Voltaje nominal [kV]": "34,5", "Frecuencia máxima [Hz]": "63", "Frecuencia mínima [Hz]": "57,5", "Número inversores": "4", "Impedancia equivalente [Ω]": "3,127", "Potencia de la unidad equivalente [MW]": "13,8", "Tipo de aerogenerador": "Tipo IV", "Altura de buje [m]": "75", "Fabricante": "VESTAS", "Temperatura máxima de operación [°C]": "40", "Temperatura mínima de operación [°C]": "-", "Modelo": "V136-3.45 MW 60 Hz (Low HH) IEC-S HH82", "Potencia nominal del inversor AC (Pnom - AC) [MW]": "3,45", "Modelo del inversor": "Full Scale", "Factor de eficiencia inversor [%]": "96,6", "Coeficiente de derrateo capacidad nominal del inversor por altura [p.u.]": "1", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio pico [kAp]": "3,75", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 3F [kA]": "2,651", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 2F [kA]": "0,005", "Nivel de corriente de cortocircuito subtransitorio para fallas 1F [kA]": "0,004", "Nivel de cortocircuito en estado estable [kA]": "1,218", "Nivel de corriente de cortocircuito de secuencia negativa [kA]": "-", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "URIBIA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TBQ3 | BARRANQUILLA 3 | TERMICA | unit | BARRANQUILLA 3 | BARRANQUILLA 3 | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TEBSA II 110 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 7 | 33 | 60 | 0.94 | 0.94 | 48 | 24 | Gas | 1097684 | TRUE |  | {"Nombre": "BARRANQUILLA 3", "Operador": "TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1980", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TEBSA II 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "BARRANQUILLA 3", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,2", "Potencia aparente [MVA]": "83,5", "Capacidad bruta [MW]": "68", "Capacidad nominal [MW]": "71", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,31", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "2,89", "Td0' [s]": "6,83", "Td0'' [s]": "0,024", "Tq0' [s]": "1,5", "Tq0'' [s]": "0,024", "Xd [p.u.]": "2,062", "Xd' [p.u.]": "0,28", "Xd'' [p.u.]": "0,25", "Xq [p.u.]": "1,81", "Xq' [p.u.]": "0,3", "Xq'' [p.u.]": "0,26", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,15", "SG12 [p.u.]": "0,36", "X2 [p.u.]": "0,14", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,08", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "70,71", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,16", "Xl [p.u.]": "0,24", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "16", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "46", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TBQ4 | BARRANQUILLA 4 | TERMICA | unit | BARRANQUILLA 4 | BARRANQUILLA 4 | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TEBSA II 110 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 8 | 33 | 60 | 1.05 | 0.96 | 48 | 24 | Gas | 1048522 | TRUE |  | {"Nombre": "BARRANQUILLA 4", "Operador": "TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1980", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TEBSA II 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "BARRANQUILLA 4", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,2", "Potencia aparente [MVA]": "83,5", "Capacidad bruta [MW]": "67", "Capacidad nominal [MW]": "71", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,76", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "2,89", "Td0' [s]": "6,3", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "0,969", "Tq0'' [s]": "0,035", "Xd [p.u.]": "1,939", "Xd' [p.u.]": "0,28", "Xd'' [p.u.]": "0,25", "Xq [p.u.]": "1,745", "Xq' [p.u.]": "0,3", "Xq'' [p.u.]": "0,26", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,12", "SG12 [p.u.]": "0,4", "X2 [p.u.]": "0,14", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,08", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "70,71", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,16", "Xl [p.u.]": "0,24", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "20", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "41", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
CTG1 | CARTAGENA 1 | TERMICA | unit | CARTAGENA 1 | CARTAGENA 1 | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea | CARTAGENA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 9 | 30 | 52 | 0.73 | 0.73 | 48 | 18 | Combustóleo | 1399863 | TRUE |  | {"Nombre": "CARTAGENA 1", "Operador": "NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "20/07/1995", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CARTAGENA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "CARTAGENA 1", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,4", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,65", "Capacidad bruta [MW]": "66", "Capacidad nominal [MW]": "66", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,23", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,932", "Td0' [s]": "0,5215", "Td0'' [s]": "0,0182", "Tq0' [s]": "0,1953", "Tq0'' [s]": "0,0123", "Xd [p.u.]": "2,0286", "Xd' [p.u.]": "0,2219", "Xd'' [p.u.]": "0,128", "Xq [p.u.]": "1,7093", "Xq' [p.u.]": "0,3338", "Xq'' [p.u.]": "0,128", "Ra [p.u.]": "0,0009", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,1177", "R2 [p.u.]": "0,0149", "X0 [p.u.]": "0,0223", "R0 [p.u.]": "0,0029", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,128", "Xl [p.u.]": "0,0715", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "22", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "50", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea": "SubArea Bolivar"}
CTG2 | CARTAGENA 2 | TERMICA | unit | CARTAGENA 2 | CARTAGENA 2 | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea | CARTAGENA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 10 | 30 | 60 | 0.75 | 0.75 | 72 | 16 | Gas | 1398206 | TRUE |  | {"Nombre": "CARTAGENA 2", "Operador": "NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1980", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CARTAGENA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "CARTAGENA 2", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,4", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "88,235", "Capacidad bruta [MW]": "66", "Capacidad nominal [MW]": "66", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,69", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,21", "Td0' [s]": "7,605", "Td0'' [s]": "0,062", "Tq0' [s]": "0,845", "Tq0'' [s]": "0,1013", "Xd [p.u.]": "1,705", "Xd' [p.u.]": "0,218", "Xd'' [p.u.]": "0,1259", "Xq [p.u.]": "1,6527", "Xq' [p.u.]": "0,3479", "Xq'' [p.u.]": "0,1235", "Ra [p.u.]": "0,0009", "SG10 [p.u.]": "0,1", "SG12 [p.u.]": "0,12", "X2 [p.u.]": "0,117", "R2 [p.u.]": "0,0149", "X0 [p.u.]": "0,0223", "R0 [p.u.]": "0,0029", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,128", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "20", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "41", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea": "SubArea Bolivar"}
CTG3 | CARTAGENA 3 | TERMICA | unit | CARTAGENA 3 | CARTAGENA 3 | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea | CARTAGENA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 11 | 30 | 66 |  |  | 72 | 16 | Gas | 1463352 | TRUE |  | {"Nombre": "CARTAGENA 3", "Operador": "NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1980", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CARTAGENA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "CARTAGENA 3", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,4", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "83,5", "Capacidad bruta [MW]": "71", "Capacidad nominal [MW]": "71", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,9", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,8355", "Td0' [s]": "0,8759", "Td0'' [s]": "0,02", "Tq0' [s]": "0,4232", "Tq0'' [s]": "0,0085", "Xd [p.u.]": "1,95", "Xd' [p.u.]": "0,244", "Xd'' [p.u.]": "0,16", "Xq [p.u.]": "1,4415", "Xq' [p.u.]": "0,61", "Xq'' [p.u.]": "0,16", "Ra [p.u.]": "0,0008", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,195", "R2 [p.u.]": "0,03", "X0 [p.u.]": "0,114", "R0 [p.u.]": "0,003", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,186", "Xl [p.u.]": "0,0836", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "16", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "31", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea": "SubArea Bolivar"}
TFL1 | FLORES I CC | TERMICA | unit | FLORES 1 GAS | FLORES I CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TERMOFLORES 110 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 12 | 45 | 119 | 2 | 0.5 | 8 | 4 | Gas | 1060979 | TRUE |  | {"Nombre": "FLORES 1 GAS", "Operador": "ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/11/1993", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOFLORES 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "FLORES I CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "150", "Capacidad bruta [MW]": "120", "Capacidad nominal [MW]": "108", "Factor de potencia nominal [%]": "0,9", "Estatismo [%]": "4,58", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6,1", "Td0' [s]": "8,426", "Td0'' [s]": "0,044", "Tq0' [s]": "0,887", "Tq0'' [s]": "0,071", "Xd [p.u.]": "2,453", "Xd' [p.u.]": "0,19", "Xd'' [p.u.]": "0,14", "Xq [p.u.]": "2,244", "Xq' [p.u.]": "0,23", "Xq'' [p.u.]": "0,17", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,095", "SG12 [p.u.]": "0,6", "X2 [p.u.]": "0,097", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,0485", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,14", "Xl [p.u.]": "0,12", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "24", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "61", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TFL1 | FLORES I CC | TERMICA | unit | FLORES 1 VAPOR | FLORES I CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TERMOFLORES 110 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 13 | 20 | 46 | 1.5 | 0.1 | 8 | 4 | Gas | 1060979 | TRUE |  | {"Nombre": "FLORES 1 VAPOR", "Operador": "ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/11/1993", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOFLORES 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "FLORES I CC", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "57,778", "Capacidad bruta [MW]": "46", "Capacidad nominal [MW]": "52", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "0", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "4,6", "Td0' [s]": "4,568", "Td0'' [s]": "0,086", "Tq0' [s]": "1,9", "Tq0'' [s]": "0,0558", "Xd [p.u.]": "1,8667", "Xd' [p.u.]": "0,135", "Xd'' [p.u.]": "0,097", "Xq [p.u.]": "1,8568", "Xq' [p.u.]": "0,25", "Xq'' [p.u.]": "0,097", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,14", "SG12 [p.u.]": "0,48", "X2 [p.u.]": "0,097", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,0485", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,097", "Xl [p.u.]": "0,072", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "17", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "35", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TFL4 | FLORES 4 CC | TERMICA | unit | FLORES 2 | FLORES 4 CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TERMOFLORES 110 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 14 | 80 | 120 | 2 | 0.4 | 16 | 4 | Gas | 1110979 | TRUE |  | {"Nombre": "FLORES 2", "Operador": "ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "02/04/1996", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOFLORES 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "FLORES 4 CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "143,2", "Capacidad bruta [MW]": "120", "Capacidad nominal [MW]": "128,88", "Factor de potencia nominal [%]": "0,9", "Estatismo [%]": "4,62", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,54", "Td0' [s]": "7,98", "Td0'' [s]": "0,0177", "Tq0' [s]": "0,0887", "Tq0'' [s]": "0,0798", "Xd [p.u.]": "2,583", "Xd' [p.u.]": "0,202", "Xd'' [p.u.]": "0,145", "Xq [p.u.]": "2,109", "Xq' [p.u.]": "0,24", "Xq'' [p.u.]": "0,18", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,09", "SG12 [p.u.]": "0,6", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,145", "Xl [p.u.]": "0,138", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "39", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "72", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TFL4 | FLORES 4 CC | TERMICA | unit | FLORES 3 | FLORES 4 CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TERMOFLORES 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 15 | 60 | 169 | 2 | 0.77 | 16 | 4 | Gas | 1110979 | TRUE |  | {"Nombre": "FLORES 3", "Operador": "ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "28/04/1998", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOFLORES 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "FLORES 4 CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "224", "Capacidad bruta [MW]": "169", "Capacidad nominal [MW]": "190", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,74", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,81", "Td0' [s]": "5,765", "Td0'' [s]": "0,0443", "Tq0' [s]": "0,621", "Tq0'' [s]": "0,0354", "Xd [p.u.]": "1,9", "Xd' [p.u.]": "0,248", "Xd'' [p.u.]": "0,21", "Xq [p.u.]": "1,6", "Xq' [p.u.]": "0,4067", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,22", "SG12 [p.u.]": "1,2", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,02", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,22", "Xl [p.u.]": "0,2", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "63", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "105", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TFL4 | FLORES 4 CC | TERMICA | unit | FLORES 4 | FLORES 4 CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TERMOFLORES 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 16 | 40 | 164 |  |  | 16 | 4 | Gas | 1110979 | TRUE |  | {"Nombre": "FLORES 4", "Operador": "ENFRAGEN TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "12/08/2011", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOFLORES 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "FLORES 4 CC", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,675", "Potencia aparente [MVA]": "220", "Capacidad bruta [MW]": "164", "Capacidad nominal [MW]": "187", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "0", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4", "Td0' [s]": "11,175", "Td0'' [s]": "0,1", "Tq0' [s]": "2,22", "Tq0'' [s]": "0,133", "Xd [p.u.]": "2,55", "Xd' [p.u.]": "0,24", "Xd'' [p.u.]": "0,21", "Xq [p.u.]": "2,55", "Xq' [p.u.]": "0,481", "Xq'' [p.u.]": "0,205", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,11", "SG12 [p.u.]": "0,56", "X2 [p.u.]": "0,22", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,11", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,175", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "30", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "124", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "BARRANQUILLA", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
GEC3 | GECELCA 3 | TERMICA | unit | GECELCA 3 | GECELCA 3 | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea | CERROMATOSO (500 - 110) 110 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 17 | 90 | 164 | 1 | 0.57 | 72 | 72 | Carbón | 254498 | TRUE |  | {"Nombre": "GECELCA 3", "Operador": "GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "17/09/2015", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CERROMATOSO (500 - 110) 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "GECELCA 3", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "217,7", "Capacidad bruta [MW]": "185", "Capacidad nominal [MW]": "185", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,72", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,14", "Td0' [s]": "9,8439", "Td0'' [s]": "0,0706", "Tq0' [s]": "0,357", "Tq0'' [s]": "0,2482", "Xd [p.u.]": "1,601", "Xd' [p.u.]": "0,169", "Xd'' [p.u.]": "0,1521", "Xq [p.u.]": "1,4739", "Xq' [p.u.]": "0,7514", "Xq'' [p.u.]": "0,1873", "Ra [p.u.]": "0,0705", "SG10 [p.u.]": "0,042", "SG12 [p.u.]": "0,189", "X2 [p.u.]": "0,1905", "R2 [p.u.]": "0,207", "X0 [p.u.]": "0,0909", "R0 [p.u.]": "0,0986", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,186", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,846", "Xl [p.u.]": "0,13", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "29", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "110", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PUERTO LIBERTADOR", "Subárea": "SubArea Cerromatoso"}
GE32 | GECELCA 32 | TERMICA | unit | GECELCA 32 | GECELCA 32 | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea | GECELCA 110 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 18 | 130 | 270 | 1 | 0.81 | 72 | 72 | Carbón | 253295 | TRUE |  | {"Nombre": "GECELCA 32", "Operador": "GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "28/09/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GECELCA 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "GECELCA 32", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "19,95", "Voltaje nominal [kV]": "19", "Voltaje mínino [kV]": "18,05", "Potencia aparente [MVA]": "360", "Capacidad bruta [MW]": "306", "Capacidad nominal [MW]": "306", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,08", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "8,4", "Td0' [s]": "5,96", "Td0'' [s]": "0,043", "Tq0' [s]": "0,662", "Tq0'' [s]": "0,066", "Xd [p.u.]": "1,5406", "Xd' [p.u.]": "0,2369", "Xd'' [p.u.]": "0,1975", "Xq [p.u.]": "1,5525", "Xq' [p.u.]": "0,3806", "Xq'' [p.u.]": "0,1923", "Ra [p.u.]": "0,0008", "SG10 [p.u.]": "1,124", "SG12 [p.u.]": "1,387", "X2 [p.u.]": "0,235", "R2 [p.u.]": "0,1997", "X0 [p.u.]": "0,086", "R0 [p.u.]": "0,1026", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,126", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,177", "Xl [p.u.]": "13,689", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "121", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "188", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "PUERTO LIBERTADOR", "Subárea": "SubArea Cerromatoso"}
TGJ1 | GUAJIRA 1 | TERMICA | unit | GUAJIRA 1 | GUAJIRA 1 | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | GUAJIRA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 19 | 72 | 145 | 2.23 | 2.82 | 24 | 24 | Mezcla Gas - Carbón | 623516 | TRUE |  | {"Nombre": "GUAJIRA 1", "Operador": "GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "08/08/1983", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUAJIRA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "GUAJIRA 1", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "202,5", "Capacidad bruta [MW]": "162", "Capacidad nominal [MW]": "162", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,52", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,34", "Td0' [s]": "7,86", "Td0'' [s]": "0,023", "Tq0' [s]": "0,89", "Tq0'' [s]": "0,038", "Xd [p.u.]": "1,966", "Xd' [p.u.]": "0,164", "Xd'' [p.u.]": "0,123", "Xq [p.u.]": "1,965", "Xq' [p.u.]": "0,315", "Xq'' [p.u.]": "0,132", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,08", "SG12 [p.u.]": "0,3", "X2 [p.u.]": "0,132", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,08", "Re [ohm]": "0,02", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,12", "Xl [p.u.]": "0,105", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "54", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "117", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "DIBULLA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TGJ2 | GUAJIRA 2 | TERMICA | unit | GUAJIRA 2 | GUAJIRA 2 | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | GUAJIRA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 20 | 72 | 130 | 1.05 | 1.44 | 24 | 24 | Mezcla Gas - Carbón | 748621 | TRUE |  | {"Nombre": "GUAJIRA 2", "Operador": "GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/11/1987", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUAJIRA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "GUAJIRA 2", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "191,5", "Capacidad bruta [MW]": "162", "Capacidad nominal [MW]": "162", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,61", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,36", "Td0' [s]": "7,9", "Td0'' [s]": "0,023", "Tq0' [s]": "0,928", "Tq0'' [s]": "0,044", "Xd [p.u.]": "1,83", "Xd' [p.u.]": "0,144", "Xd'' [p.u.]": "0,11", "Xq [p.u.]": "1,68", "Xq' [p.u.]": "0,303", "Xq'' [p.u.]": "0,125", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,07", "SG12 [p.u.]": "0,28", "X2 [p.u.]": "0,125", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,055", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,084", "Re [ohm]": "0,024", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,11", "Xl [p.u.]": "0,089", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "55", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "114", "Departamento": "LA GUAJIRA", "Municipio": "DIBULLA", "Subárea": "SubArea GCM"}
MRL1 | MERILECTRICA 1 | TERMICA | unit | MERILECTRICA 1 | MERILECTRICA 1 | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea | MERILECTRICA 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 21 | 90 | 164 | 6.02 | 6.01 | 6 | 2 | Gas | 1237860 | TRUE |  | {"Nombre": "MERILECTRICA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "05/02/1998", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "MERILECTRICA 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO SIMPLE", "Planta térmica": "MERILECTRICA 1", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,2", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,5", "Potencia aparente [MVA]": "206", "Capacidad bruta [MW]": "172", "Capacidad nominal [MW]": "186,5", "Factor de potencia nominal [%]": "0,9", "Estatismo [%]": "5,4", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,0685", "Td0' [s]": "4,8657", "Td0'' [s]": "0,349", "Tq0' [s]": "0,4274", "Tq0'' [s]": "0,043", "Xd [p.u.]": "1,5718", "Xd' [p.u.]": "0,3123", "Xd'' [p.u.]": "0,2495", "Xq [p.u.]": "1,4761", "Xq' [p.u.]": "0,544", "Xq'' [p.u.]": "0,2591", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,19", "SG12 [p.u.]": "1,05", "X2 [p.u.]": "0,2371", "R2 [p.u.]": "0,0304", "X0 [p.u.]": "0,107", "R0 [p.u.]": "0,0022", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2051", "Xl [p.u.]": "0,1045", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "54", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "97,5", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "BARRANCABERMEJA", "Subárea": "SubArea Santander"}
PPA1 | PAIPA 1 | TERMICA | unit | PAIPA 1 | PAIPA 1 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | PAIPA 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 22 | 18 | 36 | 0.25 | 0.48 | 24 | 18 | Carbón | 286480 | TRUE |  | {"Nombre": "PAIPA 1", "Operador": "GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1963", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PAIPA 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "PAIPA 1", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,1", "Potencia aparente [MVA]": "50", "Capacidad bruta [MW]": "33", "Capacidad nominal [MW]": "39", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,21", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,03", "Td0' [s]": "0,83", "Td0'' [s]": "0,08", "Tq0' [s]": "0,048", "Tq0'' [s]": "0,0671", "Xd [p.u.]": "2,545", "Xd' [p.u.]": "0,3434", "Xd'' [p.u.]": "0,2317", "Xq [p.u.]": "2,468", "Xq' [p.u.]": "0,3541", "Xq'' [p.u.]": "0,2192", "Ra [p.u.]": "0,0209", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,1963", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1939", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,13", "Xl [p.u.]": "0,101", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "30", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "PAIPA", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
PPA2 | PAIPA 2 | TERMICA | unit | PAIPA 2 | PAIPA 2 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | PAIPA 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 23 | 35 | 72 | 0.49 | 0.97 | 24 | 18 | Carbón | 262762 | TRUE |  | {"Nombre": "PAIPA 2", "Operador": "GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1975", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PAIPA 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "PAIPA 2", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,1", "Potencia aparente [MVA]": "87,84", "Capacidad bruta [MW]": "74", "Capacidad nominal [MW]": "87,84", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,4", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,9424", "Td0' [s]": "20", "Td0'' [s]": "0,06", "Tq0' [s]": "0,8", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "0,976", "Xd' [p.u.]": "0,2928", "Xd'' [p.u.]": "0,1854", "Xq [p.u.]": "0,976", "Xq' [p.u.]": "0,3371", "Xq'' [p.u.]": "0,1952", "Ra [p.u.]": "0,0046", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,158", "R2 [p.u.]": "0,0195", "X0 [p.u.]": "0,073", "R0 [p.u.]": "0,0044", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,16", "Xl [p.u.]": "0,1113", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "12", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "28", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "PAIPA", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
PPA3 | PAIPA 3 | TERMICA | unit | PAIPA 3 | PAIPA 3 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | PAIPA 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 24 | 35 | 70 | 0.49 | 0.97 | 24 | 18 | Carbón | 273885 | TRUE |  | {"Nombre": "PAIPA 3", "Operador": "GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "06/05/1982", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PAIPA 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "PAIPA 3", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,1", "Potencia aparente [MVA]": "88", "Capacidad bruta [MW]": "74", "Capacidad nominal [MW]": "74", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,3", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,3078", "Td0' [s]": "6", "Td0'' [s]": "0,04", "Tq0' [s]": "0,8", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "0,976", "Xd' [p.u.]": "0,2928", "Xd'' [p.u.]": "0,1854", "Xq [p.u.]": "0,976", "Xq' [p.u.]": "0,488", "Xq'' [p.u.]": "0,1952", "Ra [p.u.]": "0,0046", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,158", "R2 [p.u.]": "0,0195", "X0 [p.u.]": "0,073", "R0 [p.u.]": "0,0044", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,16", "Xl [p.u.]": "0,1113", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "14", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "32", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "PAIPA", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
PPA4 | PAIPA 4 | TERMICA | unit | PAIPA 4 | PAIPA 4 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | PAIPA 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 25 | 60 | 165 | 0.5 | 0.7 | 24 | 1 | Carbón | 283959 | TRUE |  | {"Nombre": "PAIPA 4", "Operador": "COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "08/01/1999", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PAIPA 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "PAIPA 4", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "16,8", "Voltaje nominal [kV]": "16", "Voltaje mínino [kV]": "15,2", "Potencia aparente [MVA]": "210", "Capacidad bruta [MW]": "172", "Capacidad nominal [MW]": "172", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,09", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,04", "Td0' [s]": "9,22", "Td0'' [s]": "0,031", "Tq0' [s]": "1,65", "Tq0'' [s]": "0,055", "Xd [p.u.]": "2,16", "Xd' [p.u.]": "0,212", "Xd'' [p.u.]": "0,164", "Xq [p.u.]": "2,15", "Xq' [p.u.]": "0,349", "Xq'' [p.u.]": "0,175", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,16", "SG12 [p.u.]": "0,5", "X2 [p.u.]": "0,175", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,082", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,123", "Xl [p.u.]": "0", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "33", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "113", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "PAIPA", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
PRG1 | PROELECTRICA 1 | TERMICA | unit | PROELECTRICA 1 | PROELECTRICA 1 | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea | PROELECTRICA 66 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 26 | 42 | 45 | 2.86 | 2.69 | 4 | 4 | Gas | 901548 | TRUE |  | {"Nombre": "PROELECTRICA 1", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/07/1993", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PROELECTRICA 66", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO STIG", "Planta térmica": "PROELECTRICA 1", "Tipo de turbina": "Turb Gas Aeroder TGA", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "68,75", "Capacidad bruta [MW]": "50", "Capacidad nominal [MW]": "55", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,45", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,4", "Td0' [s]": "6,031", "Td0'' [s]": "0,0266", "Tq0' [s]": "1,5", "Tq0'' [s]": "0,07", "Xd [p.u.]": "2,33", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "2,33", "Xq' [p.u.]": "0,3", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0,0033", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,5", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,0076", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,185", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "12,3", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "31", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea": "SubArea Bolivar"}
PRG2 | PROELECTRICA 2 | TERMICA | unit | PROELECTRICA 2 | PROELECTRICA 2 | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea | PROELECTRICA 66 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 27 | 42 | 45 | 2.89 | 3.26 | 4 | 4 | Gas | 901548 | TRUE |  | {"Nombre": "PROELECTRICA 2", "Operador": "PROELECTRICA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/07/1993", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PROELECTRICA 66", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO STIG", "Planta térmica": "PROELECTRICA 2", "Tipo de turbina": "Turb Gas Aeroder TGA", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "68,75", "Capacidad bruta [MW]": "50", "Capacidad nominal [MW]": "55", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,53", "Banda muerta [mHz]": "24", "H [s]": "1,4", "Td0' [s]": "6,38", "Td0'' [s]": "0,0266", "Tq0' [s]": "1,5", "Tq0'' [s]": "0,07", "Xd [p.u.]": "2,33", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "2,33", "Xq' [p.u.]": "0,3", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0,0033", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,5", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,0076", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,185", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "11,3", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "26", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea": "SubArea Bolivar"}
TSJ1 | TASAJERO 1 | TERMICA | unit | TASAJERO 1 | TASAJERO 1 | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea | TASAJERO 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 28 | 68 | 165 | 4 | 4 | 72 | 3 | Carbón | 238480 | TRUE |  | {"Nombre": "TASAJERO 1", "Operador": "TERMOTASAJERO S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "20/02/1985", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TASAJERO 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "TASAJERO 1", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "22,4", "Voltaje nominal [kV]": "20", "Voltaje mínino [kV]": "16", "Potencia aparente [MVA]": "204,4", "Capacidad bruta [MW]": "175", "Capacidad nominal [MW]": "175", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,33", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,9", "Td0' [s]": "7,1", "Td0'' [s]": "0,04", "Tq0' [s]": "0,35", "Tq0'' [s]": "0,06", "Xd [p.u.]": "1,72", "Xd' [p.u.]": "0,26", "Xd'' [p.u.]": "0,22", "Xq [p.u.]": "1,55", "Xq' [p.u.]": "0,6", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,1411", "SG12 [p.u.]": "0,6004", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,26", "Xl [p.u.]": "0,14", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "52", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "106", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "SAN CAYETANO", "Subárea": "SubArea Norte de Santander"}
TSJ2 | TASAJERO 2 | TERMICA | unit | TASAJERO 2 | TASAJERO 2 | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea | TASAJERO 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 29 | 66 | 170 | 1.57 | 1.57 | 72 | 8 | Carbón | 219480 | TRUE |  | {"Nombre": "TASAJERO 2", "Operador": "TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. ", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "30/11/2015", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TASAJERO 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "TASAJERO 2", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "15,75", "Voltaje mínino [kV]": "14,175", "Potencia aparente [MVA]": "231", "Capacidad bruta [MW]": "181", "Capacidad nominal [MW]": "181", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "20", "H [s]": "4", "Td0' [s]": "7,5", "Td0'' [s]": "0,049", "Tq0' [s]": "0,8", "Tq0'' [s]": "0,085", "Xd [p.u.]": "1,655", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,1895", "Xq [p.u.]": "1,4895", "Xq' [p.u.]": "0,5", "Xq'' [p.u.]": "0,2", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,0597", "SG12 [p.u.]": "0,231", "X2 [p.u.]": "0,16", "R2 [p.u.]": "0,0054", "X0 [p.u.]": "0,095", "R0 [p.u.]": "0,0013", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.299", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,148", "Xl [p.u.]": "0,172", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "65", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "120", "Departamento": "NORTE DE SANTANDER", "Municipio": "SAN CAYETANO", "Subárea": "SubArea Norte de Santander"}
TBST | TEBSAB CC | TERMICA | unit | TEBSA 11 | TEBSAB CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TEBSA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 30 | 50 | 97 | 4.17 | 4.07 | 8 | 8 | Gas | 750293 | TRUE |  | {"Nombre": "TEBSA 11", "Operador": "TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "08/06/1996", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TEBSA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TEBSAB CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad bruta [MW]": "97", "Capacidad nominal [MW]": "119", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,49", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6,87", "Td0' [s]": "5,69", "Td0'' [s]": "0,023", "Tq0' [s]": "0,85", "Tq0'' [s]": "0,031", "Xd [p.u.]": "2,05", "Xd' [p.u.]": "0,216", "Xd'' [p.u.]": "0,166", "Xq [p.u.]": "2,05", "Xq' [p.u.]": "0,35", "Xq'' [p.u.]": "0,175", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,09", "SG12 [p.u.]": "0,37", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,116", "Xl [p.u.]": "0,122", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "35", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TBST | TEBSAB CC | TERMICA | unit | TEBSA 12 | TEBSAB CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TEBSA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 31 | 50 | 97 | 4.18 | 4.07 | 8 | 8 | Gas | 750293 | TRUE |  | {"Nombre": "TEBSA 12", "Operador": "TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "08/06/1996", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TEBSA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TEBSAB CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad bruta [MW]": "97", "Capacidad nominal [MW]": "119", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,51", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6,87", "Td0' [s]": "5,69", "Td0'' [s]": "0,023", "Tq0' [s]": "0,85", "Tq0'' [s]": "0,031", "Xd [p.u.]": "2,05", "Xd' [p.u.]": "0,216", "Xd'' [p.u.]": "0,166", "Xq [p.u.]": "2,05", "Xq' [p.u.]": "0,35", "Xq'' [p.u.]": "0,175", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,09", "SG12 [p.u.]": "0,37", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,116", "Xl [p.u.]": "0,122", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "35", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TBST | TEBSAB CC | TERMICA | unit | TEBSA 13 | TEBSAB CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TEBSA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 32 | 50 | 97 | 4.16 | 4.19 | 8 | 8 | Gas | 750293 | TRUE |  | {"Nombre": "TEBSA 13", "Operador": "TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "08/06/1996", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TEBSA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TEBSAB CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad bruta [MW]": "97", "Capacidad nominal [MW]": "119", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,53", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6,87", "Td0' [s]": "5,696", "Td0'' [s]": "0,023", "Tq0' [s]": "0,85", "Tq0'' [s]": "0,031", "Xd [p.u.]": "2,05", "Xd' [p.u.]": "0,216", "Xd'' [p.u.]": "0,166", "Xq [p.u.]": "2,05", "Xq' [p.u.]": "0,35", "Xq'' [p.u.]": "0,175", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,09", "SG12 [p.u.]": "0,37", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,116", "Xl [p.u.]": "0,122", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "35", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TBST | TEBSAB CC | TERMICA | unit | TEBSA 14 | TEBSAB CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TEBSA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 33 | 82.5 | 166 | 1.9062 | 1 | 72 | 72 | Gas | 750293 | TRUE |  | {"Nombre": "TEBSA 14", "Operador": "TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "06/06/1996", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TEBSA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TEBSAB CC", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "195", "Capacidad bruta [MW]": "165", "Capacidad nominal [MW]": "165,7", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "0", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "5,93", "Td0' [s]": "9,756", "Td0'' [s]": "0,021", "Tq0' [s]": "0,789", "Tq0'' [s]": "0,027", "Xd [p.u.]": "2,19", "Xd' [p.u.]": "0,199", "Xd'' [p.u.]": "0,182", "Xq [p.u.]": "2,09", "Xq' [p.u.]": "0,326", "Xq'' [p.u.]": "0,163", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,131", "SG12 [p.u.]": "0,48", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,113", "Xl [p.u.]": "0,11", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "35", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "104", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TBST | TEBSAB CC | TERMICA | unit | TEBSA 21 | TEBSAB CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TEBSA 110 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 34 | 50 | 97 | 4.17 | 4.26 | 8 | 8 | Gas | 750293 | TRUE |  | {"Nombre": "TEBSA 21", "Operador": "TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/08/1997", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TEBSA 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TEBSAB CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad bruta [MW]": "97", "Capacidad nominal [MW]": "119", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,46", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6,87", "Td0' [s]": "5,696", "Td0'' [s]": "0,023", "Tq0' [s]": "0,85", "Tq0'' [s]": "0,031", "Xd [p.u.]": "2,05", "Xd' [p.u.]": "0,216", "Xd'' [p.u.]": "0,166", "Xq [p.u.]": "2,05", "Xq' [p.u.]": "0,35", "Xq'' [p.u.]": "0,175", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,09", "SG12 [p.u.]": "0,37", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,116", "Xl [p.u.]": "0,122", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "35", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TBST | TEBSAB CC | TERMICA | unit | TEBSA 22 | TEBSAB CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TEBSA 110 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 35 | 50 | 97 | 4.32 | 4.53 | 8 | 8 | Gas | 750293 | TRUE |  | {"Nombre": "TEBSA 22", "Operador": "TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "02/09/1997", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TEBSA 110", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TEBSAB CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad bruta [MW]": "97", "Capacidad nominal [MW]": "119", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,54", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6,87", "Td0' [s]": "5,696", "Td0'' [s]": "0,023", "Tq0' [s]": "0,85", "Tq0'' [s]": "0,031", "Xd [p.u.]": "2,05", "Xd' [p.u.]": "0,216", "Xd'' [p.u.]": "0,166", "Xq [p.u.]": "2,05", "Xq' [p.u.]": "0,35", "Xq'' [p.u.]": "0,175", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,09", "SG12 [p.u.]": "0,37", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,116", "Xl [p.u.]": "0,122", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "35", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "78", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TBST | TEBSAB CC | TERMICA | unit | TEBSA 24 | TEBSAB CC | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | TEBSA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 36 | 82.5 | 166 | 1.9062 | 1.01 | 72 | 72 | Gas | 750293 | TRUE |  | {"Nombre": "TEBSA 24", "Operador": "TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/07/1998", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TEBSA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TEBSAB CC", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "195", "Capacidad bruta [MW]": "165", "Capacidad nominal [MW]": "165,7", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "0", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "5,93", "Td0' [s]": "9,756", "Td0'' [s]": "0,021", "Tq0' [s]": "0,789", "Tq0'' [s]": "0,027", "Xd [p.u.]": "2,19", "Xd' [p.u.]": "0,199", "Xd'' [p.u.]": "0,182", "Xq [p.u.]": "2,09", "Xq' [p.u.]": "0,326", "Xq'' [p.u.]": "0,163", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,131", "SG12 [p.u.]": "0,48", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,113", "Xl [p.u.]": "0,11", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "35", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "104", "Departamento": "ATLÁNTICO", "Municipio": "SOLEDAD", "Subárea": "SubArea Atlantico"}
TCDT | TERMOCANDELARIA CC | TERMICA | unit | TERMOCANDELARIA CC 1 | TERMOCANDELARIA CC | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea | TERMOCANDELARIA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 37 | 125 | 179 | 5 | 5.1 | 36 | 15 | Gas | 658076 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOCANDELARIA CC 1", "Operador": "TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "18/05/2000", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCANDELARIA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOCANDELARIA CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "218", "Capacidad bruta [MW]": "179", "Capacidad nominal [MW]": "179", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,81", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,25", "Td0' [s]": "6,208", "Td0'' [s]": "0,034", "Tq0' [s]": "0,55", "Tq0'' [s]": "0,063", "Xd [p.u.]": "2,237", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,22", "Xq [p.u.]": "2,096", "Xq' [p.u.]": "0,47", "Xq'' [p.u.]": "0,23", "Ra [p.u.]": "0,002", "SG10 [p.u.]": "0,115", "SG12 [p.u.]": "0,68", "X2 [p.u.]": "0,25", "R2 [p.u.]": "0,1123", "X0 [p.u.]": "0,11", "R0 [p.u.]": "0,1108", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,227", "Xl [p.u.]": "0,218", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "33,5", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "93,9", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea": "SubArea Bolivar"}
TCDT | TERMOCANDELARIA CC | TERMICA | unit | TERMOCANDELARIA CC 2 | TERMOCANDELARIA CC | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea | TERMOCANDELARIA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 38 | 125 | 179 | 5 | 5.1 | 36 | 15 | Gas | 658076 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOCANDELARIA CC 2", "Operador": "TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "13/07/2000", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCANDELARIA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOCANDELARIA CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "218", "Capacidad bruta [MW]": "179", "Capacidad nominal [MW]": "179", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,07", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6,33", "Td0' [s]": "7,836", "Td0'' [s]": "0,032", "Tq0' [s]": "0,958", "Tq0'' [s]": "0,075", "Xd [p.u.]": "2,307", "Xd' [p.u.]": "0,186", "Xd'' [p.u.]": "0,145", "Xq [p.u.]": "2,292", "Xq' [p.u.]": "0,36", "Xq'' [p.u.]": "0,149", "Ra [p.u.]": "0,0008", "SG10 [p.u.]": "0,09", "SG12 [p.u.]": "0,24", "X2 [p.u.]": "0,15", "R2 [p.u.]": "0,0169", "X0 [p.u.]": "0,075", "R0 [p.u.]": "0,0018", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1371", "Xl [p.u.]": "0,128", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "24,87", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "84,64", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea": "SubArea Bolivar"}
TCDT | TERMOCANDELARIA CC | TERMICA | unit | TERMOCANDELARIA CC 3 | TERMOCANDELARIA CC | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea | TERMOCANDELARIA 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 39 | 51 | 197 |  | 7.7 | 36 | 15 | Gas | 658076 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOCANDELARIA CC 3", "Operador": "TERMOCANDELARIA S.A.S. - E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "27/10/2023", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCANDELARIA 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOCANDELARIA CC", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "21", "Voltaje nominal [kV]": "20", "Voltaje mínino [kV]": "19", "Potencia aparente [MVA]": "262", "Capacidad bruta [MW]": "225", "Capacidad nominal [MW]": "235,8", "Factor de potencia nominal [%]": "0,9", "Estatismo [%]": "0", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,89", "Td0' [s]": "8", "Td0'' [s]": "0,05", "Tq0' [s]": "1", "Tq0'' [s]": "0,08", "Xd [p.u.]": "2,09", "Xd' [p.u.]": "0,22", "Xd'' [p.u.]": "0,165", "Xq [p.u.]": "2,09", "Xq' [p.u.]": "0,33", "Xq'' [p.u.]": "0,165", "Ra [p.u.]": "0,0013", "SG10 [p.u.]": "0,155", "SG12 [p.u.]": "1,007", "X2 [p.u.]": "0,165", "R2 [p.u.]": "0,059", "X0 [p.u.]": "0,09", "R0 [p.u.]": "0,083", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,0917", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,135", "Xl [p.u.]": "0,12", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "30,7", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "117,5", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "CARTAGENA DE INDIAS", "Subárea": "SubArea Bolivar"}
TCBE | TERMOCARIBE III 1 | TERMICA | unit | TERMOCARIBE III 1 | TERMOCARIBE III | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea | BOLIVAR 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 40 | 38 | 50 | 3.07 | 3.08 | 4 | 2 | GLP | 880000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOCARIBE III 1", "Operador": "TERMO CARIBE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "21/03/2024", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "BOLIVAR 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO SIMPLE", "Planta térmica": "TERMOCARIBE III", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "59", "Capacidad bruta [MW]": "47,2", "Capacidad nominal [MW]": "57", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,44", "Td0' [s]": "7,44", "Td0'' [s]": "0,001", "Tq0' [s]": "0", "Tq0'' [s]": "0,11", "Xd [p.u.]": "1,84", "Xd' [p.u.]": "0,271", "Xd'' [p.u.]": "0,171", "Xq [p.u.]": "0,847", "Xq' [p.u.]": "0", "Xq'' [p.u.]": "0,257", "Ra [p.u.]": "0,0022", "SG10 [p.u.]": "1,055", "SG12 [p.u.]": "1,379", "X2 [p.u.]": "0,171", "R2 [p.u.]": "0,0407", "X0 [p.u.]": "0,068", "R0 [p.u.]": "0,0127", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "796,74", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1232", "Xl [p.u.]": "12,3", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "8,81", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "35,4", "Departamento": "BOLÍVAR", "Municipio": "SANTA ROSA", "Subárea": "SubArea Bolivar"}
TRM1 | TERMOCENTRO CC | TERMICA | unit | TERMOCENTRO 1 | TERMOCENTRO CC | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | TERMOCENTRO 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 41 | 40 | 81 | 5 | 4.99 | 6 | 8 | ACPM | 1003326 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOCENTRO 1", "Operador": "GENERADORA TERMOCENTRO S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "22/02/1997", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCENTRO 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOCENTRO CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "133", "Capacidad bruta [MW]": "97", "Capacidad nominal [MW]": "113,05", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,94", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,26", "Td0' [s]": "1,156", "Td0'' [s]": "0,045", "Tq0' [s]": "0,2146", "Tq0'' [s]": "0,045", "Xd [p.u.]": "1,15", "Xd' [p.u.]": "0,3775", "Xd'' [p.u.]": "0,2735", "Xq [p.u.]": "0,9117", "Xq' [p.u.]": "0,9", "Xq'' [p.u.]": "0,3107", "Ra [p.u.]": "0,0086", "SG10 [p.u.]": "0,0958", "SG12 [p.u.]": "0,459", "X2 [p.u.]": "0,25", "R2 [p.u.]": "0,1529", "X0 [p.u.]": "0,0816", "R0 [p.u.]": "0,05", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "698,3827", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "40", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "61", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "CIMITARRA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
TRM1 | TERMOCENTRO CC | TERMICA | unit | TERMOCENTRO 2 | TERMOCENTRO CC | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | TERMOCENTRO 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 42 | 40 | 80 | 5 | 5.07 | 6 | 8 | ACPM | 1003326 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOCENTRO 2", "Operador": "GENERADORA TERMOCENTRO S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "21/03/1997", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCENTRO 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOCENTRO CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "133", "Capacidad bruta [MW]": "97", "Capacidad nominal [MW]": "113,05", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,96", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,26", "Td0' [s]": "1,156", "Td0'' [s]": "0,045", "Tq0' [s]": "0,2146", "Tq0'' [s]": "0,063", "Xd [p.u.]": "1,15", "Xd' [p.u.]": "0,3775", "Xd'' [p.u.]": "0,2735", "Xq [p.u.]": "0,9117", "Xq' [p.u.]": "0,9", "Xq'' [p.u.]": "0,3107", "Ra [p.u.]": "0,0086", "SG10 [p.u.]": "0,0958", "SG12 [p.u.]": "0,459", "X2 [p.u.]": "0,25", "R2 [p.u.]": "0,1529", "X0 [p.u.]": "0,096", "R0 [p.u.]": "0,05", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "698,3827", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "40", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "62", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "CIMITARRA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
TRM1 | TERMOCENTRO CC | TERMICA | unit | TERMOCENTRO 3 | TERMOCENTRO CC | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | TERMOCENTRO 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 43 | 30 | 85 | 3.88 | 3.11 | 1 | 0 | Gas | 1003326 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOCENTRO 3", "Operador": "GENERADORA TERMOCENTRO S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/2000", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCENTRO 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOCENTRO CC", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "136,73", "Capacidad bruta [MW]": "88", "Capacidad nominal [MW]": "109,38", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "0", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "3,83", "Td0' [s]": "8,0006", "Td0'' [s]": "0,0347", "Tq0' [s]": "0,3719", "Tq0'' [s]": "0,0862", "Xd [p.u.]": "1,66", "Xd' [p.u.]": "0,244", "Xd'' [p.u.]": "0,176", "Xq [p.u.]": "1,594", "Xq' [p.u.]": "0,6", "Xq'' [p.u.]": "0,174", "Ra [p.u.]": "0,0014", "SG10 [p.u.]": "0,0789", "SG12 [p.u.]": "0,28", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0,174", "X0 [p.u.]": "0,077", "R0 [p.u.]": "0,058", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "867,7405", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,19", "Xl [p.u.]": "0,14", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "50", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "85", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "CIMITARRA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
TDR1 | TERMODORADA 1 | TERMICA | unit | TERMODORADA 1 | TERMODORADA 1 | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea | LA DORADA 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 44 | 10 | 48 | 5.94 | 5.8 | 1 | 1 | Gas | 2695210 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMODORADA 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "11/08/1997", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA DORADA 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO SIMPLE", "Planta térmica": "TERMODORADA 1", "Tipo de turbina": "Turb Gas Aeroder TGA", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "69,294", "Capacidad bruta [MW]": "52", "Capacidad nominal [MW]": "58,899", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,1", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,35", "Td0' [s]": "8,36", "Td0'' [s]": "0,0217", "Tq0' [s]": "0,523", "Tq0'' [s]": "0,0184", "Xd [p.u.]": "2,051", "Xd' [p.u.]": "0,386", "Xd'' [p.u.]": "0,169", "Xq [p.u.]": "1,932", "Xq' [p.u.]": "0,594", "Xq'' [p.u.]": "0,169", "Ra [p.u.]": "0,003", "SG10 [p.u.]": "0,12", "SG12 [p.u.]": "0,37", "X2 [p.u.]": "0,174", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,097", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,115", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "12", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "28", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "LA DORADA", "Subárea": "SubArea CQR"}
TEC1 | TERMOEMCALI CC | TERMICA | unit | TERMOEMCALI 1 GAS | TERMOEMCALI CC | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | GUACHAL 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 45 | 80 | 153 |  |  | 2 | 4 | Gas | 1533693 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOEMCALI 1 GAS", "Operador": "TERMOEMCALI I S.A E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "16/07/1999", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUACHAL 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOEMCALI CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "208", "Capacidad bruta [MW]": "150", "Capacidad nominal [MW]": "176,8", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,28", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6", "Td0' [s]": "5,412", "Td0'' [s]": "0,02", "Tq0' [s]": "1,5", "Tq0'' [s]": "0,05", "Xd [p.u.]": "1,969", "Xd' [p.u.]": "0,256", "Xd'' [p.u.]": "0,225", "Xq [p.u.]": "1,914", "Xq' [p.u.]": "0,43", "Xq'' [p.u.]": "0,225", "Ra [p.u.]": "0,003", "SG10 [p.u.]": "0,17", "SG12 [p.u.]": "0,62", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0,0308", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,0022", "Xe [ohm]": "0,0005", "Re [ohm]": "1.648,038", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,23", "Xl [p.u.]": "0,22", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "36", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "89", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea": "SubArea Valle"}
TEC1 | TERMOEMCALI CC | TERMICA | unit | TERMOEMCALI 1 VAPOR | TERMOEMCALI CC | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | GUACHAL 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 46 | 20 | 76 |  |  | 2 | 4 | Gas | 1533693 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOEMCALI 1 VAPOR", "Operador": "TERMOEMCALI I S.A E.S.P", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "16/07/1999", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUACHAL 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOEMCALI CC", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "104,353", "Capacidad bruta [MW]": "80", "Capacidad nominal [MW]": "88,7", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,28", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,2", "Td0' [s]": "9,02", "Td0'' [s]": "0,044", "Tq0' [s]": "1,5", "Tq0'' [s]": "0,07", "Xd [p.u.]": "2,255", "Xd' [p.u.]": "0,21", "Xd'' [p.u.]": "0,15", "Xq [p.u.]": "2,068", "Xq' [p.u.]": "0,31", "Xq'' [p.u.]": "0,18", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,14", "SG12 [p.u.]": "0,4", "X2 [p.u.]": "0,15", "R2 [p.u.]": "0,019", "X0 [p.u.]": "0,075", "R0 [p.u.]": "0,0046", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.508,512", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,12", "Xl [p.u.]": "0,121", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "22", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "56", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea": "SubArea Valle"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 1 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 47 | 5.2 | 9 | 0.06 | 0.06 | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 1", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,06", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,55", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 10 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 48 | 5.2 | 9 | 0.06 | 0.06 | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 10", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,5", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,55", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 2 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 49 | 5.2 | 9 | 0.06 | 0.06 | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 2", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,5", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,55", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 3 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 50 | 5.2 | 9 | 0.06 | 0.06 | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 3", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,27", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,55", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 4 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 51 | 5.2 | 9 |  |  | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 4", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,5", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,6", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 5 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 52 | 5.2 | 9 | 0.06 | 0.06 | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 5", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,23", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,55", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 6 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 53 | 5.2 | 9 | 0.06 | 0.06 | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 6", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,3", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,55", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 7 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 54 | 5.2 | 9 |  |  | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 7", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,4", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,55", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 8 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 55 | 5.2 | 9 |  |  | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 8", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,5", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,6", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TRN1 | TERMONORTE | TERMICA | unit | TERMONORTE 9 | TERMONORTE | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea | TERMOCOL 220 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 56 | 5.2 | 9 |  |  | 4 | 1 | ACPM | 1135000 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMONORTE 9", "Operador": "TERMONORTE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2018", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOCOL 220", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TERMONORTE", "Tipo de turbina": "Unid termicareciprocante", "Voltaje máximo [kV]": "14,904", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,696", "Potencia aparente [MVA]": "11,64", "Capacidad bruta [MW]": "9,312", "Capacidad nominal [MW]": "9,31", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "4,3", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "1,7", "Td0' [s]": "1,95", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "1,55", "Xd' [p.u.]": "0,265", "Xd'' [p.u.]": "0,142", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,195", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,2", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,01", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,01", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,35", "Re [ohm]": "0,35", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "1,45", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "1,047", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6,8", "Departamento": "MAGDALENA", "Municipio": "SANTA MARTA", "Subárea": "SubArea GCM"}
TSR1 | TERMOSIERRA CC | TERMICA | unit | TERMOSIERRA 1 | TERMOSIERRA CC | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 57 | 89 | 110 | 42.41 | 41.41 | 8 | 2 | ACPM | 1389156 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOSIERRA 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "16/01/1998", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOSIERRA CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "211,765", "Capacidad bruta [MW]": "122", "Capacidad nominal [MW]": "159", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,45", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,25", "Td0' [s]": "4,097", "Td0'' [s]": "0,083", "Tq0' [s]": "1,455", "Tq0'' [s]": "0,032", "Xd [p.u.]": "2,167", "Xd' [p.u.]": "0,274", "Xd'' [p.u.]": "0,187", "Xq [p.u.]": "2,089", "Xq' [p.u.]": "0,655", "Xq'' [p.u.]": "0,18", "Ra [p.u.]": "0,003", "SG10 [p.u.]": "0,0705", "SG12 [p.u.]": "0,315", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.312,5", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,171", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "59", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "90", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "PUERTO NARE", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
TSR1 | TERMOSIERRA CC | TERMICA | unit | TERMOSIERRA 2 | TERMOSIERRA CC | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 58 | 89 | 110 | 2.5 | 49.25 | 8 | 2 | ACPM | 1389156 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOSIERRA 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "28/03/1998", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOSIERRA CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "211,765", "Capacidad bruta [MW]": "122", "Capacidad nominal [MW]": "159", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,06", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,077", "Td0' [s]": "4,34", "Td0'' [s]": "0,0722", "Tq0' [s]": "0,3057", "Tq0'' [s]": "0,0389", "Xd [p.u.]": "1,8121", "Xd' [p.u.]": "0,2998", "Xd'' [p.u.]": "0,1465", "Xq [p.u.]": "1,6671", "Xq' [p.u.]": "0,98", "Xq'' [p.u.]": "0,226", "Ra [p.u.]": "0,003", "SG10 [p.u.]": "0,0705", "SG12 [p.u.]": "0,315", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,2", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.312,5", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1188", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "59", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "90", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "PUERTO NARE", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
TSR1 | TERMOSIERRA CC | TERMICA | unit | TERMOSIERRA 3 | TERMOSIERRA CC | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 59 | 42 | 132 | 5 | 12.7 | 8 | 2 | ACPM | 1389156 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOSIERRA 3", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "27/01/2001", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOSIERRA CC", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "231", "Capacidad bruta [MW]": "140", "Capacidad nominal [MW]": "182", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "0", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,911", "Td0' [s]": "5,891", "Td0'' [s]": "0,0651", "Tq0' [s]": "0,3881", "Tq0'' [s]": "0,0495", "Xd [p.u.]": "1,8532", "Xd' [p.u.]": "0,2753", "Xd'' [p.u.]": "0,1598", "Xq [p.u.]": "1,622", "Xq' [p.u.]": "0,9314", "Xq'' [p.u.]": "0,2249", "Ra [p.u.]": "0,003", "SG10 [p.u.]": "0,0205", "SG12 [p.u.]": "0,315", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,2", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "2.000", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,149", "Xl [p.u.]": "0,1148", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "71", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "117", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "PUERTO NARE", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
TVL1 | TERMOVALLE CC | TERMICA | unit | TERMOVALLE 1 GAS | TERMOVALLE CC | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | TERMOVALLE 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 60 | 65 | 160 | 1 | 4 | 10 | 4 | Gas | 1594199 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOVALLE 1 GAS", "Operador": "ENFRAGEN TERMOVALLE S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "17/12/2011", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOVALLE 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOVALLE CC", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "212", "Capacidad bruta [MW]": "163", "Capacidad nominal [MW]": "165", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,1", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,809", "Td0' [s]": "5,609", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "0,623", "Tq0'' [s]": "0,043", "Xd [p.u.]": "1,815", "Xd' [p.u.]": "0,417", "Xd'' [p.u.]": "0,245", "Xq [p.u.]": "1,774", "Xq' [p.u.]": "0,4955", "Xq'' [p.u.]": "0,243", "Ra [p.u.]": "0,005", "SG10 [p.u.]": "0,21", "SG12 [p.u.]": "0,96", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0,0314", "X0 [p.u.]": "0,105", "R0 [p.u.]": "0,0023", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,211", "Xl [p.u.]": "0,209", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "58", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "58", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea": "SubArea Valle"}
TVL1 | TERMOVALLE CC | TERMICA | unit | TERMOVALLE 1 VAPOR | TERMOVALLE CC | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | TERMOVALLE 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 61 | 35 | 74 | 1 | 4 | 10 | 4 | ACPM | 1594199 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOVALLE 1 VAPOR", "Operador": "ENFRAGEN TERMOVALLE S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "17/12/2011", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOVALLE 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO COMBINADO", "Planta térmica": "TERMOVALLE CC", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "91,16", "Capacidad bruta [MW]": "74", "Capacidad nominal [MW]": "76", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "0", "Banda muerta [mHz]": "0", "H [s]": "12,623", "Td0' [s]": "12,2", "Td0'' [s]": "0,04", "Tq0' [s]": "3,54", "Tq0'' [s]": "0,12", "Xd [p.u.]": "1,95", "Xd' [p.u.]": "0,21", "Xd'' [p.u.]": "0,15", "Xq [p.u.]": "1,77", "Xq' [p.u.]": "0,34", "Xq'' [p.u.]": "0,15", "Ra [p.u.]": "0,003", "SG10 [p.u.]": "0,0625", "SG12 [p.u.]": "0,3368", "X2 [p.u.]": "0,12", "R2 [p.u.]": "0,02", "X0 [p.u.]": "0,078", "R0 [p.u.]": "0,005", "Xe [ohm]": "0,1", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,12", "Xl [p.u.]": "0,135", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "19", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "42", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "PALMIRA", "Subárea": "SubArea Valle"}
TYP1 | TERMOYOPAL 1 | TERMICA | unit | TERMOYOPAL 1 | TERMOYOPAL 1 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | YOPAL 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 62 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 2 | Gas | 84100.01 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOYOPAL 1", "Operador": "TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2020", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "YOPAL 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO SIMPLE", "Planta térmica": "TERMOYOPAL 1", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,1", "Potencia aparente [MVA]": "33,7", "Capacidad bruta [MW]": "20", "Capacidad nominal [MW]": "22,52", "Factor de potencia nominal [%]": "0,9", "Estatismo [%]": "5,11", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "7,63", "Td0' [s]": "10,066", "Td0'' [s]": "0,03", "Tq0' [s]": "0,53", "Tq0'' [s]": "0,06", "Xd [p.u.]": "1,984", "Xd' [p.u.]": "0,285", "Xd'' [p.u.]": "0,21", "Xq [p.u.]": "1,876", "Xq' [p.u.]": "0,27", "Xq'' [p.u.]": "0,19", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,14", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,193", "R2 [p.u.]": "0,015", "X0 [p.u.]": "0,087", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0,388", "Re [ohm]": "0,256", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,158", "Xl [p.u.]": "0,189", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "8,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "16,25", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "YOPAL", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
TYP2 | TERMOYOPAL 2 | TERMICA | unit | TERMOYOPAL 2 | TERMOYOPAL 2 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | YOPAL 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 63 | 22 | 28 | 7.5 | 7.5 | 12 | 2 | Gas | 84100.02 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOYOPAL 2", "Operador": "TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "29/07/2004", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "YOPAL 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO SIMPLE", "Planta térmica": "TERMOYOPAL 2", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,1", "Potencia aparente [MVA]": "45,294", "Capacidad bruta [MW]": "32", "Capacidad nominal [MW]": "38,5", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,37", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,92", "Td0' [s]": "7,75", "Td0'' [s]": "0,045", "Tq0' [s]": "0,8663", "Tq0'' [s]": "0,055", "Xd [p.u.]": "2,275", "Xd' [p.u.]": "0,187", "Xd'' [p.u.]": "0,138", "Xq [p.u.]": "2,16", "Xq' [p.u.]": "0,437", "Xq'' [p.u.]": "0,173", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,1155", "SG12 [p.u.]": "0,6199", "X2 [p.u.]": "0,163", "R2 [p.u.]": "0,018", "X0 [p.u.]": "0,092", "R0 [p.u.]": "0,01", "Xe [ohm]": "0,388", "Re [ohm]": "0,344", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,118", "Xl [p.u.]": "0,121", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "7", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "20", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "YOPAL", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
TYP3 | TERMOYOPAL G3 | TERMICA | unit | TERMOYOPAL G3 | TERMOYOPAL G3 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | YOPAL 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 64 | 30 | 50 | 11.82 | 11.85 | 12 | 2 | Gas | 84100.03 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOYOPAL G3", "Operador": "TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "31/08/2020", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "YOPAL 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO SIMPLE", "Planta térmica": "TERMOYOPAL G3", "Tipo de turbina": "Turb Gas Aeroder TGA", "Voltaje máximo [kV]": "15", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13", "Potencia aparente [MVA]": "76,941", "Capacidad bruta [MW]": "54", "Capacidad nominal [MW]": "65,4", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,8", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,56", "Td0' [s]": "5,586", "Td0'' [s]": "0,03", "Tq0' [s]": "2,9", "Tq0'' [s]": "0,05", "Xd [p.u.]": "2,725", "Xd' [p.u.]": "0,264", "Xd'' [p.u.]": "0,195", "Xq [p.u.]": "2,7", "Xq' [p.u.]": "0,38", "Xq'' [p.u.]": "0,23", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,125", "SG12 [p.u.]": "0,53", "X2 [p.u.]": "0,191", "R2 [p.u.]": "0,0295", "X0 [p.u.]": "0,103", "R0 [p.u.]": "0,0086", "Xe [ohm]": "2,1312", "Re [ohm]": "0,9158", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "2,28", "Xl [p.u.]": "0,18", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "10", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "40", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "YOPAL", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
TYP4 | TERMOYOPAL G4 | TERMICA | unit | TERMOYOPAL G4 | TERMOYOPAL G4 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | YOPAL 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 65 | 30 | 50 | 10.13 | 10.42 | 12 | 2 | Gas | 84100 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOYOPAL G4", "Operador": "TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "31/08/2020", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "YOPAL 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO SIMPLE", "Planta térmica": "TERMOYOPAL G4", "Tipo de turbina": "Turb Gas Aeroder TGA", "Voltaje máximo [kV]": "15", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13", "Potencia aparente [MVA]": "76,941", "Capacidad bruta [MW]": "65", "Capacidad nominal [MW]": "76,94", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,53", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,56", "Td0' [s]": "5,6525", "Td0'' [s]": "0,03", "Tq0' [s]": "2,9", "Tq0'' [s]": "0,05", "Xd [p.u.]": "2,8", "Xd' [p.u.]": "0,264", "Xd'' [p.u.]": "0,195", "Xq [p.u.]": "2,7", "Xq' [p.u.]": "0,38", "Xq'' [p.u.]": "0,23", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,125", "SG12 [p.u.]": "0,5", "X2 [p.u.]": "0,191", "R2 [p.u.]": "0,0295", "X0 [p.u.]": "0,103", "R0 [p.u.]": "0,0086", "Xe [ohm]": "2,1312", "Re [ohm]": "0,9158", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "2,28", "Xl [p.u.]": "0,18", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "10", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "40", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "YOPAL", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
TYP5 | TERMOYOPAL G5 | TERMICA | unit | TERMOYOPAL G5 | TERMOYOPAL G5 | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | YOPAL 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 66 | 30 | 50 | 8.34 | 8.34 | 12 | 2 | Gas | 84100.04 | TRUE |  | {"Nombre": "TERMOYOPAL G5", "Operador": "TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "11/02/2021", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "YOPAL 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO SIMPLE", "Planta térmica": "TERMOYOPAL G5", "Tipo de turbina": "Turb Gas Aeroder TGA", "Voltaje máximo [kV]": "15", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13", "Potencia aparente [MVA]": "76,941", "Capacidad bruta [MW]": "54", "Capacidad nominal [MW]": "65,4", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,95", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,56", "Td0' [s]": "6,555", "Td0'' [s]": "0,03", "Tq0' [s]": "2,9", "Tq0'' [s]": "0,05", "Xd [p.u.]": "2,695", "Xd' [p.u.]": "0,264", "Xd'' [p.u.]": "0,195", "Xq [p.u.]": "2,67", "Xq' [p.u.]": "0,38", "Xq'' [p.u.]": "0,23", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,125", "SG12 [p.u.]": "0,53", "X2 [p.u.]": "0,191", "R2 [p.u.]": "0,0295", "X0 [p.u.]": "0,103", "R0 [p.u.]": "0,0086", "Xe [ohm]": "2,1312", "Re [ohm]": "0,9158", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "2,28", "Xl [p.u.]": "0,18", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "6", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "40", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "YOPAL", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 1 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 67 | 8 | 19 | 2.13 | 2.65 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,09", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,6977", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,42", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 10 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 68 | 8 | 19 | 2.22 | 2.68 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 10", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,08", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,5597", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,42", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 11 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 69 | 8 | 19 | 2.22 | 2.68 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 11", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,09", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,7234", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,242", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 2 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 70 | 8 | 19 | 2.13 | 2.68 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 2", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,1", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,4823", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,42", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 3 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 71 | 8 | 19 | 2.08 | 2.65 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 3", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,1", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,6019", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,42", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 4 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 72 | 8 | 19 | 2.16 | 2.71 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 4", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,07", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,5812", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,42", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 5 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 73 | 8 | 19 | 2.04 | 2.68 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 5", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,09", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,6149", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,42", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 6 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 74 | 8 | 19 | 2.11 | 2.77 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 6", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,08", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,6147", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,42", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 7 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 75 | 8 | 19 | 2.1 | 2.58 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 7", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,08", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,5437", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,42", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 8 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 76 | 8 | 19 | 2.09 | 2.68 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 8", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,09", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,5821", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,42", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
3ENA | TESORITO | TERMICA | unit | TESORITO 9 | TESORITO | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | SAHAGUN 500 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 77 | 8 | 19 | 2.12 | 2.69 | 3 | 1 | Gas | 1160244 | TRUE |  | {"Nombre": "TESORITO 9", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/09/2022", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAHAGUN 500", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO OTTO", "Planta térmica": "TESORITO", "Tipo de turbina": "Turb Gas Frame TG", "Voltaje máximo [kV]": "16", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12", "Potencia aparente [MVA]": "23,581", "Capacidad bruta [MW]": "18,865", "Capacidad nominal [MW]": "18,865", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,08", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,6189", "Td0' [s]": "5,447", "Td0'' [s]": "0,0652", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2479", "Xd [p.u.]": "1,794", "Xd' [p.u.]": "0,252", "Xd'' [p.u.]": "0,233", "Xq [p.u.]": "0,991", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,233", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,38", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,0113", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,006", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1.594", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,212", "Xl [p.u.]": "0,183", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "5,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "13", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "SAHAGÚN", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
4YCN | VILLANUEVA 1 | TERMICA | unit | VILLANUEVA 1 | VILLANUEVA | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea | AGUACLARA 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 78 | 17 | 25 | 0.22 | 0.3 | 24 | 12 | Biomasa | 237230 | TRUE |  | {"Nombre": "VILLANUEVA 1", "Operador": "REFOENERGY VILLANUEVA S.A.S E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "02/10/2025", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "AGUACLARA 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "VILLANUEVA", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,52", "Voltaje nominal [kV]": "13,2", "Voltaje mínino [kV]": "11,88", "Potencia aparente [MVA]": "35", "Capacidad bruta [MW]": "28", "Capacidad nominal [MW]": "28", "Factor de potencia nominal [%]": "0,8", "Estatismo [%]": "5,03", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,49", "Td0' [s]": "4,241", "Td0'' [s]": "0,044", "Tq0' [s]": "0,693", "Tq0'' [s]": "0,027", "Xd [p.u.]": "1,52", "Xd' [p.u.]": "0,24", "Xd'' [p.u.]": "0,193", "Xq [p.u.]": "1,49", "Xq' [p.u.]": "1,49", "Xq'' [p.u.]": "0,32", "Ra [p.u.]": "0,0028", "SG10 [p.u.]": "0,0857", "SG12 [p.u.]": "0,2976", "X2 [p.u.]": "0,25", "R2 [p.u.]": "0,0178", "X0 [p.u.]": "0,14", "R0 [p.u.]": "1", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "20,01", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,193", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "14", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "21", "Departamento": "CASANARE", "Municipio": "VILLANUEVA", "Subárea": "SubArea Boyaca-Casanare"}
ZPA2 | ZIPAEMG 2 | TERMICA | unit | ZIPAEMG 2 | ZIPAEMG 2 | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | TERMOZIPA 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 79 | 17 | 36 | 0.68 | 0.71 | 72 | 9 | Carbón | 325736 | TRUE |  | {"Nombre": "ZIPAEMG 2", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1964", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOZIPA 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "ZIPAEMG 2", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "44,12", "Capacidad bruta [MW]": "37", "Capacidad nominal [MW]": "37,5", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,22", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5", "Td0' [s]": "5,5887", "Td0'' [s]": "0,0484", "Tq0' [s]": "0,3143", "Tq0'' [s]": "0,0307", "Xd [p.u.]": "1,5516", "Xd' [p.u.]": "0,2772", "Xd'' [p.u.]": "0,1759", "Xq [p.u.]": "1,3025", "Xq' [p.u.]": "0,5536", "Xq'' [p.u.]": "0,2275", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,15", "R2 [p.u.]": "0,035", "X0 [p.u.]": "0,055", "R0 [p.u.]": "0,0031", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1759", "Xl [p.u.]": "0,092", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "14", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "18", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "TOCANCIPÁ", "Subárea": "SubArea Bogota"}
ZPA3 | ZIPAEMG 3 | TERMICA | unit | ZIPAEMG 3 | ZIPAEMG 3 | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | TERMOZIPA 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 80 | 25 | 63 | 0.98 | 0.91 | 72 | 9 | Carbón | 300949 | TRUE |  | {"Nombre": "ZIPAEMG 3", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1976", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOZIPA 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "ZIPAEMG 3", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "80", "Capacidad bruta [MW]": "68", "Capacidad nominal [MW]": "63", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "4,8", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,1", "Td0' [s]": "6,6804", "Td0'' [s]": "0,0447", "Tq0' [s]": "0,4056", "Tq0'' [s]": "0,0443", "Xd [p.u.]": "1,6232", "Xd' [p.u.]": "0,2316", "Xd'' [p.u.]": "0,1557", "Xq [p.u.]": "1,2938", "Xq' [p.u.]": "0,4225", "Xq'' [p.u.]": "0,194", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,126", "R2 [p.u.]": "0,0031", "X0 [p.u.]": "0,0728", "R0 [p.u.]": "0,0031", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1557", "Xl [p.u.]": "0,0964", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "24", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "33", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "TOCANCIPÁ", "Subárea": "SubArea Bogota"}
ZPA4 | ZIPAEMG 4 | TERMICA | unit | ZIPAEMG 4 | ZIPAEMG 4 | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | TERMOZIPA 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 81 | 25 | 64 | 0.93 | 0.93 | 72 | 9 | Carbón | 312370 | TRUE |  | {"Nombre": "ZIPAEMG 4", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/04/1981", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOZIPA 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "ZIPAEMG 4", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "80", "Capacidad bruta [MW]": "68", "Capacidad nominal [MW]": "64", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,04", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,1", "Td0' [s]": "6,4077", "Td0'' [s]": "0,0573", "Tq0' [s]": "0,3041", "Tq0'' [s]": "0,037", "Xd [p.u.]": "1,6232", "Xd' [p.u.]": "0,3006", "Xd'' [p.u.]": "0,1707", "Xq [p.u.]": "1,3383", "Xq' [p.u.]": "0,506", "Xq'' [p.u.]": "0,2355", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,147", "R2 [p.u.]": "0,03", "X0 [p.u.]": "0,0728", "R0 [p.u.]": "0,0031", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1707", "Xl [p.u.]": "0,1071", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "23", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "41", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "TOCANCIPÁ", "Subárea": "SubArea Bogota"}
ZPA5 | ZIPAEMG 5 | TERMICA | unit | ZIPAEMG 5 | ZIPAEMG 5 | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | TERMOZIPA 115 |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica | 82 | 25 | 63 | 0.95 | 0.94 | 72 | 9 | Carbón | 294106 | TRUE |  | {"Nombre": "ZIPAEMG 5", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/12/1985", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TERMOZIPA 115", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Modo operación": "Despachada Centralmente", "Tipo de ciclo": "CICLO RANKINE", "Planta térmica": "ZIPAEMG 5", "Tipo de turbina": "Turb Vapor TV", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "80", "Capacidad bruta [MW]": "68", "Capacidad nominal [MW]": "63", "Factor de potencia nominal [%]": "0,85", "Estatismo [%]": "5,14", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,2", "Td0' [s]": "5,8895", "Td0'' [s]": "0,0506", "Tq0' [s]": "0,2784", "Tq0'' [s]": "0,0384", "Xd [p.u.]": "1,6321", "Xd' [p.u.]": "0,2831", "Xd'' [p.u.]": "0,1707", "Xq [p.u.]": "1,3152", "Xq' [p.u.]": "0,5055", "Xq'' [p.u.]": "0,2369", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,147", "R2 [p.u.]": "0,03", "X0 [p.u.]": "0,0728", "R0 [p.u.]": "0,003", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Rotor Liso", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1707", "Xl [p.u.]": "0,1025", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "24", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAR]": "42", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "TOCANCIPÁ", "Subárea": "SubArea Bogota"}
| ALTO ANCHICAYA | HIDRAULICA | unit | ALTO ANCHICAYA 1 | ALTO ANCHICAYA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | ALTO ANCHICAYA 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 7 | 30 | 115 | 20 | 20 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ALTO ANCHICAYA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1974", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ALTO ANCHICAYA 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ALTO ANCHICAYA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,2", "Potencia aparente [MVA]": "126", "Capacidad nominal [MW]": "125", "Capacidad efectiva neta [MW]": "115", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,36", "Td0' [s]": "8,44", "Td0'' [s]": "0,056", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,07", "Xd [p.u.]": "1,221", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,21", "Xq [p.u.]": "0,64", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,12", "SG12 [p.u.]": "0,3", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,08", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,8", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,135", "Xl [p.u.]": "0,18", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "44", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "48", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "BUENAVENTURA", "Subárea": "SubArea Valle"}
| ALTO ANCHICAYA | HIDRAULICA | unit | ALTO ANCHICAYA 2 | ALTO ANCHICAYA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | ALTO ANCHICAYA 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 8 | 30 | 120 | 20 | 20 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ALTO ANCHICAYA 2", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1974", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ALTO ANCHICAYA 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ALTO ANCHICAYA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,2", "Potencia aparente [MVA]": "126", "Capacidad nominal [MW]": "125", "Capacidad efectiva neta [MW]": "120", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,66", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,32", "Td0' [s]": "8,65", "Td0'' [s]": "0,056", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,063", "Xd [p.u.]": "1,221", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,21", "Xq [p.u.]": "0,64", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,14", "SG12 [p.u.]": "0,28", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,08", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,8", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,14", "Xl [p.u.]": "0,18", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "33", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "38", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "BUENAVENTURA", "Subárea": "SubArea Valle"}
| ALTO ANCHICAYA | HIDRAULICA | unit | ALTO ANCHICAYA 3 | ALTO ANCHICAYA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | ALTO ANCHICAYA 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 9 | 30 | 120 | 20 | 20 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ALTO ANCHICAYA 3", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1974", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ALTO ANCHICAYA 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ALTO ANCHICAYA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,2", "Potencia aparente [MVA]": "126", "Capacidad nominal [MW]": "125", "Capacidad efectiva neta [MW]": "120", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,99", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,36", "Td0' [s]": "9,35", "Td0'' [s]": "0,056", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,063", "Xd [p.u.]": "1,221", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,21", "Xq [p.u.]": "0,64", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,1", "SG12 [p.u.]": "0,265", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,08", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,8", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,135", "Xl [p.u.]": "0,18", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "33", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "38", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "BUENAVENTURA", "Subárea": "SubArea Valle"}
MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA | HIDRAULICA | unit | AMOYA LA ESPERANZA 1 | AMOYA LA ESPERANZA | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | AMOYA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 10 | 6.6 | 40 | 7.36 | 7.52 |  |  |  | 89176 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "AMOYA LA ESPERANZA 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "30/05/2013", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "AMOYA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "AMOYA LA ESPERANZA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "45,7", "Capacidad nominal [MW]": "41,13", "Capacidad efectiva neta [MW]": "40", "Mínimo técnico [MW]": "6,6", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,31", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3", "Td0' [s]": "6,58", "Td0'' [s]": "0,052", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,05", "Xd [p.u.]": "0,82", "Xd' [p.u.]": "0,242", "Xd'' [p.u.]": "0,201", "Xq [p.u.]": "0,67", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,235", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "1,16", "SG12 [p.u.]": "1,37", "X2 [p.u.]": "0,24", "R2 [p.u.]": "0,013", "X0 [p.u.]": "0,08", "R0 [p.u.]": "0,0041", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "350,957", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,19", "Xl [p.u.]": "0,11", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "17", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "20", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "CHAPARRAL", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA | HIDRAULICA | unit | AMOYA LA ESPERANZA 2 | AMOYA LA ESPERANZA | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | AMOYA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 11 | 6.6 | 40 | 7.35 | 7.5 |  |  |  | 89176 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "AMOYA LA ESPERANZA 2", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "24/05/2013", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "AMOYA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "AMOYA LA ESPERANZA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "45,7", "Capacidad nominal [MW]": "41,13", "Capacidad efectiva neta [MW]": "40", "Mínimo técnico [MW]": "6,6", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,3", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3", "Td0' [s]": "6,7237", "Td0'' [s]": "0,0425", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,03", "Xd [p.u.]": "0,818", "Xd' [p.u.]": "0,2604", "Xd'' [p.u.]": "0,1927", "Xq [p.u.]": "0,6726", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2249", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "1,37", "SG12 [p.u.]": "0,24", "X2 [p.u.]": "0,24", "R2 [p.u.]": "0,013", "X0 [p.u.]": "0,08", "R0 [p.u.]": "0,0041", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "350,957", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,19", "Xl [p.u.]": "0,11", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "17", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "20", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "CHAPARRAL", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
| BAJO ANCHICAYA | HIDRAULICA | unit | BAJO ANCHICAYA 1 | BAJO ANCHICAYA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | BAJO ANCHICAYA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "BAJO ANCHICAYA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1957", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "BAJO ANCHICAYA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "BAJO ANCHICAYA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "7,2", "Voltaje nominal [kV]": "6,9", "Voltaje mínino [kV]": "6,5", "Potencia aparente [MVA]": "15", "Capacidad nominal [MW]": "13", "Capacidad efectiva neta [MW]": "12", "Mínimo técnico [MW]": "1", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "5,03", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,7", "Td0' [s]": "4,1685", "Td0'' [s]": "0,0177", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,0399", "Xd [p.u.]": "1,0173", "Xd' [p.u.]": "0,2443", "Xd'' [p.u.]": "0,1913", "Xq [p.u.]": "0,6739", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,1913", "Ra [p.u.]": "0,0024", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,3916", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,3232", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "2,08", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1967", "Xl [p.u.]": "0,1191", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "6,6", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7,6", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "BUENAVENTURA", "Subárea": "SubArea Valle"}
| BAJO ANCHICAYA | HIDRAULICA | unit | BAJO ANCHICAYA 2 | BAJO ANCHICAYA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | BAJO ANCHICAYA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 13 | 1 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "BAJO ANCHICAYA 2", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1957", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "BAJO ANCHICAYA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "BAJO ANCHICAYA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "7,2", "Voltaje nominal [kV]": "6,9", "Voltaje mínino [kV]": "6,5", "Potencia aparente [MVA]": "15", "Capacidad nominal [MW]": "13", "Capacidad efectiva neta [MW]": "12", "Mínimo técnico [MW]": "1", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "5,04", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,7", "Td0' [s]": "4,0799", "Td0'' [s]": "0,0177", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,0399", "Xd [p.u.]": "1,031", "Xd' [p.u.]": "0,244", "Xd'' [p.u.]": "0,201", "Xq [p.u.]": "0,609", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,201", "Ra [p.u.]": "0,0024", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,3916", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,3232", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "2,08", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1967", "Xl [p.u.]": "0,119", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "6,6", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7,6", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "BUENAVENTURA", "Subárea": "SubArea Valle"}
| BAJO ANCHICAYA | HIDRAULICA | unit | BAJO ANCHICAYA 3 | BAJO ANCHICAYA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | BAJO ANCHICAYA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 14 | 3 | 24 | 12 | 12 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "BAJO ANCHICAYA 3", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1957", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "BAJO ANCHICAYA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "BAJO ANCHICAYA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "7,2", "Voltaje nominal [kV]": "6,9", "Voltaje mínino [kV]": "6,5", "Potencia aparente [MVA]": "25", "Capacidad nominal [MW]": "24", "Capacidad efectiva neta [MW]": "24", "Mínimo técnico [MW]": "3", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "4,97", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,186", "Td0' [s]": "3,104", "Td0'' [s]": "0,057", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,062", "Xd [p.u.]": "1,033", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,217", "Xq [p.u.]": "0,651", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,217", "Ra [p.u.]": "0,0041", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,22", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,5", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,182", "Xl [p.u.]": "0,156", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "6", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "BUENAVENTURA", "Subárea": "SubArea Valle"}
| BAJO ANCHICAYA | HIDRAULICA | unit | BAJO ANCHICAYA 4 | BAJO ANCHICAYA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | BAJO ANCHICAYA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 15 | 3 | 24 | 12 | 12 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "BAJO ANCHICAYA 4", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1957", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "BAJO ANCHICAYA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "BAJO ANCHICAYA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "7,2", "Voltaje nominal [kV]": "6,9", "Voltaje mínino [kV]": "6,5", "Potencia aparente [MVA]": "25", "Capacidad nominal [MW]": "24", "Capacidad efectiva neta [MW]": "24", "Mínimo técnico [MW]": "3", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "4,98", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,198", "Td0' [s]": "3,3703", "Td0'' [s]": "0,0399", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,062", "Xd [p.u.]": "1,215", "Xd' [p.u.]": "0,278", "Xd'' [p.u.]": "0,217", "Xq [p.u.]": "0,735", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,217", "Ra [p.u.]": "0,0041", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,22", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,5", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,182", "Xl [p.u.]": "0,165", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "6", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "BUENAVENTURA", "Subárea": "SubArea Valle"}
CHBG | BETANIA | HIDRAULICA | unit | BETANIA 1 | BETANIA | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | BETANIA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 16 | 60 | 180 | 21.05 | 22.32 |  |  |  | 90853 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "BETANIA 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/11/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "BETANIA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "BETANIA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "183,4", "Capacidad nominal [MW]": "180", "Capacidad efectiva neta [MW]": "180", "Mínimo técnico [MW]": "60", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,07", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,3", "Td0' [s]": "5,75", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,062", "Xd [p.u.]": "0,967", "Xd' [p.u.]": "0,259", "Xd'' [p.u.]": "0,202", "Xq [p.u.]": "0,624", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,202", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,12", "SG12 [p.u.]": "0,33", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,21", "Xl [p.u.]": "0,168", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "34", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "YAGUARÁ", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
CHBG | BETANIA | HIDRAULICA | unit | BETANIA 2 | BETANIA | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | BETANIA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 17 | 60 | 180 | 15.11 | 15.87 |  |  |  | 90853 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "BETANIA 2", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/11/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "BETANIA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "BETANIA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "183,4", "Capacidad nominal [MW]": "180", "Capacidad efectiva neta [MW]": "180", "Mínimo técnico [MW]": "60", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,07", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,39", "Td0' [s]": "5,75", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,062", "Xd [p.u.]": "0,967", "Xd' [p.u.]": "0,259", "Xd'' [p.u.]": "0,2023", "Xq [p.u.]": "0,624", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2023", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,12", "SG12 [p.u.]": "0,33", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,21", "Xl [p.u.]": "0,168", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "34", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "YAGUARÁ", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
CHBG | BETANIA | HIDRAULICA | unit | BETANIA 3 | BETANIA | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | BETANIA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 18 | 60 | 180 | 24.15 | 22.32 |  |  |  | 90853 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "BETANIA 3", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/11/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "BETANIA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "BETANIA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "183,4", "Capacidad nominal [MW]": "180", "Capacidad efectiva neta [MW]": "180", "Mínimo técnico [MW]": "60", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,05", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,3", "Td0' [s]": "6,25", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,155", "Xd [p.u.]": "0,967", "Xd' [p.u.]": "0,259", "Xd'' [p.u.]": "0,202", "Xq [p.u.]": "0,524", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,202", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,1352", "SG12 [p.u.]": "0,3329", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,21", "Xl [p.u.]": "0,12", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "34", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "YAGUARÁ", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
CLMG | CALIMA | HIDRAULICA | unit | CALIMA 1 | CALIMA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | CALIMA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 19 | 16 | 33 | 53.98 | 55.23 |  |  |  | 1203000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CALIMA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1967", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CALIMA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CALIMA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "13,8", "Voltaje nominal [kV]": "13,2", "Voltaje mínino [kV]": "12,5", "Potencia aparente [MVA]": "37,5", "Capacidad nominal [MW]": "33", "Capacidad efectiva neta [MW]": "33", "Mínimo técnico [MW]": "16", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,7", "Td0' [s]": "4,7", "Td0'' [s]": "0,048", "Tq0' [s]": "0", "Tq0'' [s]": "0,157", "Xd [p.u.]": "1,079", "Xd' [p.u.]": "0,34", "Xd'' [p.u.]": "0,198", "Xq [p.u.]": "0,719", "Xq' [p.u.]": "0", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0", "R0 [p.u.]": "0,28", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,37", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,3212", "Xl [p.u.]": "0,156", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "18", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CALIMA", "Subárea": "SubArea Valle"}
CLMG | CALIMA | HIDRAULICA | unit | CALIMA 2 | CALIMA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | CALIMA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 20 | 16 | 33 | 49.69 | 59.24 |  |  |  | 1203000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CALIMA 2", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1967", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CALIMA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CALIMA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "13,8", "Voltaje nominal [kV]": "13,2", "Voltaje mínino [kV]": "12,5", "Potencia aparente [MVA]": "37,5", "Capacidad nominal [MW]": "33", "Capacidad efectiva neta [MW]": "33", "Mínimo técnico [MW]": "16", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,8", "Td0' [s]": "4,84", "Td0'' [s]": "0,048", "Tq0' [s]": "0", "Tq0'' [s]": "0,157", "Xd [p.u.]": "1,079", "Xd' [p.u.]": "0,34", "Xd'' [p.u.]": "0,198", "Xq [p.u.]": "0,719", "Xq' [p.u.]": "0", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0", "R0 [p.u.]": "0,28", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,37", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,3212", "Xl [p.u.]": "0,156", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "18", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CALIMA", "Subárea": "SubArea Valle"}
CLMG | CALIMA | HIDRAULICA | unit | CALIMA 3 | CALIMA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | CALIMA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 21 | 16 | 33 | 51.63 | 54.8 |  |  |  | 1203000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CALIMA 3", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1967", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CALIMA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CALIMA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "13,8", "Voltaje nominal [kV]": "13,2", "Voltaje mínino [kV]": "12,5", "Potencia aparente [MVA]": "37,5", "Capacidad nominal [MW]": "33", "Capacidad efectiva neta [MW]": "33", "Mínimo técnico [MW]": "16", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,9", "Td0' [s]": "4,7", "Td0'' [s]": "0,048", "Tq0' [s]": "0", "Tq0'' [s]": "0,157", "Xd [p.u.]": "1,079", "Xd' [p.u.]": "0,34", "Xd'' [p.u.]": "0,198", "Xq [p.u.]": "0,719", "Xq' [p.u.]": "0", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0", "R0 [p.u.]": "0,28", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,37", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,3212", "Xl [p.u.]": "0,156", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "18", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CALIMA", "Subárea": "SubArea Valle"}
CLMG | CALIMA | HIDRAULICA | unit | CALIMA 4 | CALIMA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | CALIMA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 22 | 16 | 33 | 55.07 | 51.63 |  |  |  | 1203000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CALIMA 4", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1967", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CALIMA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CALIMA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "13,8", "Voltaje nominal [kV]": "13,2", "Voltaje mínino [kV]": "12,5", "Potencia aparente [MVA]": "37,5", "Capacidad nominal [MW]": "33", "Capacidad efectiva neta [MW]": "33", "Mínimo técnico [MW]": "16", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,9", "Td0' [s]": "4,257", "Td0'' [s]": "0,043", "Tq0' [s]": "0", "Tq0'' [s]": "0,157", "Xd [p.u.]": "1,079", "Xd' [p.u.]": "0,34", "Xd'' [p.u.]": "0,198", "Xq [p.u.]": "0,719", "Xq' [p.u.]": "0", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0", "R0 [p.u.]": "0,28", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,37", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,3212", "Xl [p.u.]": "0,166", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "18", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Departamento": "VALLE DEL CAUCA", "Municipio": "CALIMA", "Subárea": "SubArea Valle"}
CLL1 | CARLOS LLERAS | HIDRAULICA | unit | CARLOS LLERAS 1 | CARLOS LLERAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | CARLOS LLERAS 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 23 | 15.6 | 39 | 51.49 | 55.92 |  |  |  | 80000.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CARLOS LLERAS 1", "Operador": "HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "22/11/2015", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CARLOS LLERAS 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CARLOS LLERAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "44,2", "Capacidad nominal [MW]": "39,78", "Capacidad efectiva neta [MW]": "39", "Mínimo técnico [MW]": "15,6", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,8", "Td0' [s]": "6,582", "Td0'' [s]": "0,075", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,095", "Xd [p.u.]": "0,86", "Xd' [p.u.]": "0,262", "Xd'' [p.u.]": "0,187", "Xq [p.u.]": "0,65", "Xq' [p.u.]": "0,59", "Xq'' [p.u.]": "0,235", "Ra [p.u.]": "0,0032", "SG10 [p.u.]": "1,35", "SG12 [p.u.]": "1,5", "X2 [p.u.]": "0,17", "R2 [p.u.]": "0,04", "X0 [p.u.]": "0,12", "R0 [p.u.]": "0,12", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,236", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,17", "Xl [p.u.]": "0,127", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "18", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GIRARDOTA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
CLL1 | CARLOS LLERAS | HIDRAULICA | unit | CARLOS LLERAS 2 | CARLOS LLERAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | CARLOS LLERAS 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 24 | 15.6 | 39 | 45.1 | 50.29 |  |  |  | 80000.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CARLOS LLERAS 2", "Operador": "HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "22/11/2015", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CARLOS LLERAS 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CARLOS LLERAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "44,2", "Capacidad nominal [MW]": "39,78", "Capacidad efectiva neta [MW]": "39", "Mínimo técnico [MW]": "15,6", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,8", "Td0' [s]": "7,15", "Td0'' [s]": "0,075", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,095", "Xd [p.u.]": "0,86", "Xd' [p.u.]": "0,261", "Xd'' [p.u.]": "0,1996", "Xq [p.u.]": "0,68", "Xq' [p.u.]": "0,59", "Xq'' [p.u.]": "0,235", "Ra [p.u.]": "0,0032", "SG10 [p.u.]": "1,35", "SG12 [p.u.]": "1,5", "X2 [p.u.]": "0,17", "R2 [p.u.]": "0,04", "X0 [p.u.]": "0,12", "R0 [p.u.]": "0,12", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "1,02", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,17", "Xl [p.u.]": "0,1353", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "18", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GIRARDOTA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
CHVR | CHIVOR | HIDRAULICA | unit | CHIVOR 1 | CHIVOR | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | CHIVOR 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 25 | 10 | 125 | 48.6 | 46.68 |  |  |  | 87878.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CHIVOR 1", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/05/1977", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CHIVOR 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CHIVOR", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad nominal [MW]": "125", "Capacidad efectiva neta [MW]": "125", "Mínimo técnico [MW]": "10", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,12", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,455", "Td0' [s]": "7,5", "Td0'' [s]": "0,002", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,25", "Xd [p.u.]": "0,9495", "Xd' [p.u.]": "0,181", "Xd'' [p.u.]": "0,178", "Xq [p.u.]": "0,91", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,178", "Ra [p.u.]": "0,0017", "SG10 [p.u.]": "0,0632", "SG12 [p.u.]": "0,2402", "X2 [p.u.]": "0,1791", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1174", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1684", "Xl [p.u.]": "0,1703", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "60", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "60", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "SANTA MARÍA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
CHVR | CHIVOR | HIDRAULICA | unit | CHIVOR 2 | CHIVOR | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | CHIVOR 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 26 | 10 | 125 | 47.89 | 45.08 |  |  |  | 87878.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CHIVOR 2", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/05/1977", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CHIVOR 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CHIVOR", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad nominal [MW]": "125", "Capacidad efectiva neta [MW]": "125", "Mínimo técnico [MW]": "10", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,22", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,38", "Td0' [s]": "6,8", "Td0'' [s]": "0,002", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2", "Xd [p.u.]": "0,93", "Xd' [p.u.]": "0,18", "Xd'' [p.u.]": "0,1795", "Xq [p.u.]": "0,28", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,1796", "Ra [p.u.]": "0,0017", "SG10 [p.u.]": "0,104", "SG12 [p.u.]": "0,5126", "X2 [p.u.]": "0,1791", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1174", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1684", "Xl [p.u.]": "0,178", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "55", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "60", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "SANTA MARÍA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
CHVR | CHIVOR | HIDRAULICA | unit | CHIVOR 3 | CHIVOR | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | CHIVOR 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 27 | 10 | 125 | 46.22 | 45.34 |  |  |  | 87878.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CHIVOR 3", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/05/1977", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CHIVOR 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CHIVOR", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad nominal [MW]": "125", "Capacidad efectiva neta [MW]": "125", "Mínimo técnico [MW]": "10", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,2", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,38", "Td0' [s]": "6,8", "Td0'' [s]": "0,002", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2", "Xd [p.u.]": "0,93", "Xd' [p.u.]": "0,18", "Xd'' [p.u.]": "0,1795", "Xq [p.u.]": "0,28", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,1795", "Ra [p.u.]": "0,0017", "SG10 [p.u.]": "0,1369", "SG12 [p.u.]": "0,3904", "X2 [p.u.]": "0,1791", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1174", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1684", "Xl [p.u.]": "0,178", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "61", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "60", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "SANTA MARÍA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
CHVR | CHIVOR | HIDRAULICA | unit | CHIVOR 4 | CHIVOR | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | CHIVOR 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 28 | 10 | 125 | 46.76 | 46.66 |  |  |  | 87878.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CHIVOR 4", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/05/1977", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CHIVOR 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CHIVOR", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad nominal [MW]": "125", "Capacidad efectiva neta [MW]": "125", "Mínimo técnico [MW]": "10", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,39", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,375", "Td0' [s]": "7,45", "Td0'' [s]": "0,0214", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,133", "Xd [p.u.]": "0,94", "Xd' [p.u.]": "0,19", "Xd'' [p.u.]": "0,17", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,17", "Ra [p.u.]": "0,0017", "SG10 [p.u.]": "0,109", "SG12 [p.u.]": "0,4274", "X2 [p.u.]": "0,1791", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1174", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1684", "Xl [p.u.]": "0,16", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "59", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "61", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "SANTA MARÍA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
CHVR | CHIVOR | HIDRAULICA | unit | CHIVOR 5 | CHIVOR | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | CHIVOR 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 29 | 10 | 125 | 46.32 | 48.04 |  |  |  | 87878.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CHIVOR 5", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/05/1977", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CHIVOR 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CHIVOR", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad nominal [MW]": "126", "Capacidad efectiva neta [MW]": "125", "Mínimo técnico [MW]": "10", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,28", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,375", "Td0' [s]": "7,45", "Td0'' [s]": "0,0214", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,133", "Xd [p.u.]": "0,94", "Xd' [p.u.]": "0,19", "Xd'' [p.u.]": "0,17", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,17", "Ra [p.u.]": "0,0017", "SG10 [p.u.]": "0,109", "SG12 [p.u.]": "0,4274", "X2 [p.u.]": "0,1791", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1174", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1684", "Xl [p.u.]": "0,16", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "59", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "60", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "SANTA MARÍA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
CHVR | CHIVOR | HIDRAULICA | unit | CHIVOR 6 | CHIVOR | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | CHIVOR 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 30 | 10 | 125 | 44.1 | 42.08 |  |  |  | 87878.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CHIVOR 6", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/05/1977", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CHIVOR 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CHIVOR", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad nominal [MW]": "126", "Capacidad efectiva neta [MW]": "125", "Mínimo técnico [MW]": "10", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,3", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,375", "Td0' [s]": "7,45", "Td0'' [s]": "0,0214", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,133", "Xd [p.u.]": "0,94", "Xd' [p.u.]": "0,19", "Xd'' [p.u.]": "0,17", "Xq [p.u.]": "0,8", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,17", "Ra [p.u.]": "0,0017", "SG10 [p.u.]": "0,109", "SG12 [p.u.]": "0,4274", "X2 [p.u.]": "0,1791", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1174", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1684", "Xl [p.u.]": "0,16", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "53", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "60", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "SANTA MARÍA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
CHVR | CHIVOR | HIDRAULICA | unit | CHIVOR 7 | CHIVOR | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | CHIVOR 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 31 | 10 | 125 | 45.65 | 45.89 |  |  |  | 87878.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CHIVOR 7", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/05/1977", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CHIVOR 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CHIVOR", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad nominal [MW]": "126", "Capacidad efectiva neta [MW]": "125", "Mínimo técnico [MW]": "10", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,26", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,38", "Td0' [s]": "7,2", "Td0'' [s]": "0,01", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2", "Xd [p.u.]": "0,965", "Xd' [p.u.]": "0,2039", "Xd'' [p.u.]": "0,2005", "Xq [p.u.]": "0,49", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2005", "Ra [p.u.]": "0,0017", "SG10 [p.u.]": "0,1648", "SG12 [p.u.]": "0,4241", "X2 [p.u.]": "0,1791", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1174", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1684", "Xl [p.u.]": "0,1935", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "53", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "60", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "SANTA MARÍA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
CHVR | CHIVOR | HIDRAULICA | unit | CHIVOR 8 | CHIVOR | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | CHIVOR 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 32 | 10 | 125 | 44.87 | 43.66 |  |  |  | 87878.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CHIVOR 8", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/05/1977", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "CHIVOR 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CHIVOR", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "140", "Capacidad nominal [MW]": "126", "Capacidad efectiva neta [MW]": "125", "Mínimo técnico [MW]": "10", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,19", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,38", "Td0' [s]": "7,5", "Td0'' [s]": "0,0202", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,25", "Xd [p.u.]": "0,9495", "Xd' [p.u.]": "0,181", "Xd'' [p.u.]": "0,178", "Xq [p.u.]": "0,91", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,178", "Ra [p.u.]": "0,0017", "SG10 [p.u.]": "0,0632", "SG12 [p.u.]": "0,288", "X2 [p.u.]": "0,1791", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1174", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1684", "Xl [p.u.]": "0,1703", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "50", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "60", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "SANTA MARÍA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
CUC1 | CUCUANA | HIDRAULICA | unit | CUCUANA 1 | CUCUANA | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | MIROLINDO 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 33 | 3 | 28 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 95878 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CUCUANA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "29/07/2015", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "MIROLINDO 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CUCUANA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,1", "Potencia aparente [MVA]": "32,31", "Capacidad nominal [MW]": "29,08", "Capacidad efectiva neta [MW]": "28", "Mínimo técnico [MW]": "3", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,93", "Td0' [s]": "8,15", "Td0'' [s]": "0,0443", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,16", "Xd [p.u.]": "1,5", "Xd' [p.u.]": "0,29", "Xd'' [p.u.]": "0,221", "Xq [p.u.]": "0,63", "Xq' [p.u.]": "0,3", "Xq'' [p.u.]": "0,2711", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,1", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,243", "R2 [p.u.]": "0,014", "X0 [p.u.]": "0,6571", "R0 [p.u.]": "0,003", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,24", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,997", "Xl [p.u.]": "0,19", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "13,5", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9,4", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "RONCESVALLES", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
CUC1 | CUCUANA | HIDRAULICA | unit | CUCUANA 2 | CUCUANA | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | MIROLINDO 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 34 | 3 | 28 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 95878 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "CUCUANA 2", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "10/11/2015", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "MIROLINDO 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "CUCUANA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,1", "Potencia aparente [MVA]": "32,31", "Capacidad nominal [MW]": "29,08", "Capacidad efectiva neta [MW]": "28", "Mínimo técnico [MW]": "3", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,93", "Td0' [s]": "8,15", "Td0'' [s]": "0,0443", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,16", "Xd [p.u.]": "1,5", "Xd' [p.u.]": "0,29", "Xd'' [p.u.]": "0,221", "Xq [p.u.]": "0,63", "Xq' [p.u.]": "0,3", "Xq'' [p.u.]": "0,2711", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,1", "SG12 [p.u.]": "0,35", "X2 [p.u.]": "0,243", "R2 [p.u.]": "0,014", "X0 [p.u.]": "0,6571", "R0 [p.u.]": "0,003", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,24", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,997", "Xl [p.u.]": "0,19", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "13,5", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9,1", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "RONCESVALLES", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER | HIDRAULICA | unit | DARIO VALENCIA SAMPER 1 | DARIO VALENCIA SAMPER | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | COLEGIO 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 35 | 5 | 50 | 5 | 5 |  |  |  | 90854 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "DARIO VALENCIA SAMPER 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "28/01/2014", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "COLEGIO 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "DARIO VALENCIA SAMPER", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "62,5", "Capacidad nominal [MW]": "50", "Capacidad efectiva neta [MW]": "50", "Mínimo técnico [MW]": "5", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "4,4", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,17", "Td0' [s]": "4,99", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,064", "Xd [p.u.]": "1,45", "Xd' [p.u.]": "0,315", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "0,718", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,22", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,16", "SG12 [p.u.]": "0,26", "X2 [p.u.]": "0,22", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,076", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,13", "Xl [p.u.]": "0,08", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "29", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "37", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "LA MESA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER | HIDRAULICA | unit | DARIO VALENCIA SAMPER 2 | DARIO VALENCIA SAMPER | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | COLEGIO 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 36 | 30 | 50 | 5 | 5 |  |  |  | 90854 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "DARIO VALENCIA SAMPER 2", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "10/11/2013", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "COLEGIO 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "DARIO VALENCIA SAMPER", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "62,5", "Capacidad nominal [MW]": "50", "Capacidad efectiva neta [MW]": "50", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "4,4", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,17", "Td0' [s]": "4,99", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,064", "Xd [p.u.]": "1,45", "Xd' [p.u.]": "0,315", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "0,718", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,22", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,16", "SG12 [p.u.]": "0,33", "X2 [p.u.]": "0,22", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,076", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,13", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "29", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "37", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "LA MESA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER | HIDRAULICA | unit | DARIO VALENCIA SAMPER 5 | DARIO VALENCIA SAMPER | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | COLEGIO 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 37 | 5 | 50 | 5 | 5 |  |  |  | 90854 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "DARIO VALENCIA SAMPER 5", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "02/04/2014", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "COLEGIO 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "DARIO VALENCIA SAMPER", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "62,5", "Capacidad nominal [MW]": "50", "Capacidad efectiva neta [MW]": "50", "Mínimo técnico [MW]": "5", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "4,38", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,17", "Td0' [s]": "9,58", "Td0'' [s]": "0,012", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,07", "Xd [p.u.]": "1,509", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,23", "Xq [p.u.]": "1,076", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,231", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,145", "SG12 [p.u.]": "0,48", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,12", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,076", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,181", "Xl [p.u.]": "0,207", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "18", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "37", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "LA MESA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
QUI1 | EL QUIMBO | HIDRAULICA | unit | EL QUIMBO 1 | EL QUIMBO | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea | TESALIA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 38 | 0 | 200 | 15.84 | 16.82 |  |  |  | 810000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "EL QUIMBO 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "16/11/2015", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TESALIA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "EL QUIMBO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "225", "Capacidad nominal [MW]": "200", "Capacidad efectiva neta [MW]": "200", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,045", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,944", "Td0' [s]": "6,328", "Td0'' [s]": "0,069", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,081", "Xd [p.u.]": "0,9661", "Xd' [p.u.]": "0,285", "Xd'' [p.u.]": "0,2038", "Xq [p.u.]": "0,6187", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2182", "Ra [p.u.]": "0,0023", "SG10 [p.u.]": "0,98", "SG12 [p.u.]": "1,15", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,135", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "89", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "106", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "GIGANTE", "Subárea": "SubArea Cauca-Narino"}
QUI1 | EL QUIMBO | HIDRAULICA | unit | EL QUIMBO 2 | EL QUIMBO | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea | TESALIA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 39 | 0 | 200 | 17.97 | 19.2 |  |  |  | 810000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "EL QUIMBO 2", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "16/11/2015", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TESALIA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "EL QUIMBO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "225", "Capacidad nominal [MW]": "200", "Capacidad efectiva neta [MW]": "200", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,045", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,855", "Td0' [s]": "6,335", "Td0'' [s]": "0,071", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,081", "Xd [p.u.]": "0,9681", "Xd' [p.u.]": "0,2851", "Xd'' [p.u.]": "0,2064", "Xq [p.u.]": "0,6125", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2201", "Ra [p.u.]": "0,0023", "SG10 [p.u.]": "0,99", "SG12 [p.u.]": "1,17", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,132", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "89", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "106", "Departamento": "HUILA", "Municipio": "GIGANTE", "Subárea": "SubArea Cauca-Narino"}
HMIN | ESCUELA DE MINAS | HIDRAULICA | unit | ESCUELA DE MINAS 1 | ESCUELA DE MINAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | RIONEGRO 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 40 | 8 | 19 | 28.08 | 28.28 |  |  |  | 80000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ESCUELA DE MINAS 1", "Operador": "HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "30/09/2019", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "RIONEGRO 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ESCUELA DE MINAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "23,5", "Capacidad nominal [MW]": "21,15", "Capacidad efectiva neta [MW]": "19", "Mínimo técnico [MW]": "8", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,9", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,529", "Td0' [s]": "5,0264", "Td0'' [s]": "0,0375", "Tq0' [s]": "0", "Tq0'' [s]": "0,1167", "Xd [p.u.]": "1,03", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "0,63", "Xq' [p.u.]": "0,63", "Xq'' [p.u.]": "0,27", "Ra [p.u.]": "0,0038", "SG10 [p.u.]": "0,06", "SG12 [p.u.]": "0,27", "X2 [p.u.]": "0,231", "R2 [p.u.]": "0,016", "X0 [p.u.]": "0,124", "R0 [p.u.]": "0,033", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "98,25", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1521", "Xl [p.u.]": "0,1521", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "11", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "MARINILLA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
HMIN | ESCUELA DE MINAS | HIDRAULICA | unit | ESCUELA DE MINAS 2 | ESCUELA DE MINAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | RIONEGRO 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 41 | 8 | 18 | 27.42 | 28.25 |  |  |  | 80000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ESCUELA DE MINAS 2", "Operador": "HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "30/09/2019", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "RIONEGRO 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ESCUELA DE MINAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "23,5", "Capacidad nominal [MW]": "21,15", "Capacidad efectiva neta [MW]": "18", "Mínimo técnico [MW]": "8", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,92", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,483", "Td0' [s]": "5,0264", "Td0'' [s]": "0,0375", "Tq0' [s]": "0", "Tq0'' [s]": "0,1167", "Xd [p.u.]": "1,03", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "0,63", "Xq' [p.u.]": "0,63", "Xq'' [p.u.]": "0,27", "Ra [p.u.]": "0,0038", "SG10 [p.u.]": "0,06", "SG12 [p.u.]": "0,27", "X2 [p.u.]": "0,231", "R2 [p.u.]": "0,016", "X0 [p.u.]": "0,124", "R0 [p.u.]": "0,033", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "98,25", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1521", "Xl [p.u.]": "0,1521", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "11,5", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "MARINILLA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
HMIN | ESCUELA DE MINAS | HIDRAULICA | unit | ESCUELA DE MINAS 3 | ESCUELA DE MINAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | RIONEGRO 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 42 | 8 | 18 | 28.27 | 28.46 |  |  |  | 80000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ESCUELA DE MINAS 3", "Operador": "HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "30/09/2019", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "RIONEGRO 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ESCUELA DE MINAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "23,5", "Capacidad nominal [MW]": "21,15", "Capacidad efectiva neta [MW]": "18", "Mínimo técnico [MW]": "8", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,95", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,59", "Td0' [s]": "5,1556", "Td0'' [s]": "0,0485", "Tq0' [s]": "0", "Tq0'' [s]": "0,1167", "Xd [p.u.]": "1,0325", "Xd' [p.u.]": "0,2502", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "0,6253", "Xq' [p.u.]": "0,63", "Xq'' [p.u.]": "0,2698", "Ra [p.u.]": "0,0038", "SG10 [p.u.]": "0,06", "SG12 [p.u.]": "0,27", "X2 [p.u.]": "0,231", "R2 [p.u.]": "0,016", "X0 [p.u.]": "0,124", "R0 [p.u.]": "0,033", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "98,25", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1521", "Xl [p.u.]": "0,1523", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "11,5", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "MARINILLA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
ESMR | ESMERALDA | HIDRAULICA | unit | ESMERALDA 1 | ESMERALDA | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea | ESMERALDA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 43 | 0 | 15 | 16.07 | 16.15 |  |  |  | 90683.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ESMERALDA 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1963", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ESMERALDA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ESMERALDA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "18", "Capacidad nominal [MW]": "15", "Capacidad efectiva neta [MW]": "15", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,5", "Td0' [s]": "5", "Td0'' [s]": "0,045", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,04", "Xd [p.u.]": "1,53", "Xd' [p.u.]": "0,27", "Xd'' [p.u.]": "0,14", "Xq [p.u.]": "0,33", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,2533", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,0868", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,1049", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2294", "Xl [p.u.]": "0,137", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "8", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9,4", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "CHINCHINÁ", "Subárea": "SubArea CQR"}
ESMR | ESMERALDA | HIDRAULICA | unit | ESMERALDA 2 | ESMERALDA | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea | ESMERALDA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 44 | 0 | 15 | 16.45 | 17.24 |  |  |  | 90683.02 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ESMERALDA 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1963", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ESMERALDA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ESMERALDA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "18", "Capacidad nominal [MW]": "15", "Capacidad efectiva neta [MW]": "15", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4", "Td0' [s]": "4,95", "Td0'' [s]": "0,052", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1", "Xd [p.u.]": "1,6", "Xd' [p.u.]": "0,4", "Xd'' [p.u.]": "0,19", "Xq [p.u.]": "0,45", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,22", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,2533", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,0868", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,1049", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,17", "Xl [p.u.]": "0,125", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "8", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9,4", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "CHINCHINÁ", "Subárea": "SubArea CQR"}
| GUADALUPE III | HIDRAULICA | unit | GUADALUPE 31 | GUADALUPE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | EL SALTO (EPM) 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 45 | 0 | 45 | 27.22 | 30.91 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUADALUPE 31", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1966", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "EL SALTO (EPM) 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUADALUPE III", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "47,1", "Capacidad nominal [MW]": "45", "Capacidad efectiva neta [MW]": "45", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,45", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,488", "Td0' [s]": "7,0233", "Td0'' [s]": "0,0537", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1184", "Xd [p.u.]": "0,952", "Xd' [p.u.]": "0,3058", "Xd'' [p.u.]": "0,2049", "Xq [p.u.]": "0,7399", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2337", "Ra [p.u.]": "0,0009", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,381", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,085", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GÓMEZ PLATA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| GUADALUPE III | HIDRAULICA | unit | GUADALUPE 32 | GUADALUPE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | EL SALTO (EPM) 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 46 | 0 | 45 | 28.86 | 35.2 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUADALUPE 32", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1966", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "EL SALTO (EPM) 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUADALUPE III", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "47,1", "Capacidad nominal [MW]": "45", "Capacidad efectiva neta [MW]": "45", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,33", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,232", "Td0' [s]": "5,8548", "Td0'' [s]": "0,0607", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,0698", "Xd [p.u.]": "1", "Xd' [p.u.]": "0,31", "Xd'' [p.u.]": "0,24", "Xq [p.u.]": "0,62", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0,0024", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,381", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,1094", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GÓMEZ PLATA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| GUADALUPE III | HIDRAULICA | unit | GUADALUPE 33 | GUADALUPE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | EL SALTO (EPM) 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 47 | 0 | 45 | 24.89 | 25.27 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUADALUPE 33", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1966", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "EL SALTO (EPM) 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUADALUPE III", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "47,1", "Capacidad nominal [MW]": "45", "Capacidad efectiva neta [MW]": "45", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,22", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,232", "Td0' [s]": "5,8548", "Td0'' [s]": "0,0607", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,0698", "Xd [p.u.]": "1", "Xd' [p.u.]": "0,31", "Xd'' [p.u.]": "0,24", "Xq [p.u.]": "0,62", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0,0024", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,381", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,1094", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "13,9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "13,9", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GÓMEZ PLATA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| GUADALUPE III | HIDRAULICA | unit | GUADALUPE 34 | GUADALUPE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | EL SALTO (EPM) 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 48 | 0 | 45 | 44.04 | 175.92 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUADALUPE 34", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1966", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "EL SALTO (EPM) 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUADALUPE III", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "47,1", "Capacidad nominal [MW]": "45", "Capacidad efectiva neta [MW]": "45", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,46", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,1479", "Td0' [s]": "6,5848", "Td0'' [s]": "0,0537", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1184", "Xd [p.u.]": "0,952", "Xd' [p.u.]": "0,3058", "Xd'' [p.u.]": "0,2049", "Xq [p.u.]": "0,7399", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2337", "Ra [p.u.]": "0,0009", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,381", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,085", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GÓMEZ PLATA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| GUADALUPE III | HIDRAULICA | unit | GUADALUPE 35 | GUADALUPE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | EL SALTO (EPM) 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 49 | 0 | 45 | 34.67 | 36.71 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUADALUPE 35", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1966", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "EL SALTO (EPM) 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUADALUPE III", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "47,1", "Capacidad nominal [MW]": "45", "Capacidad efectiva neta [MW]": "45", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,39", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,1969", "Td0' [s]": "6,5848", "Td0'' [s]": "0,0537", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1184", "Xd [p.u.]": "0,952", "Xd' [p.u.]": "0,3058", "Xd'' [p.u.]": "0,2049", "Xq [p.u.]": "0,7399", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2337", "Ra [p.u.]": "0,0009", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,381", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,085", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GÓMEZ PLATA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| GUADALUPE III | HIDRAULICA | unit | GUADALUPE 36 | GUADALUPE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | EL SALTO (EPM) 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 50 | 0 | 45 | 56.21 | 66.2 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUADALUPE 36", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1966", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "EL SALTO (EPM) 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUADALUPE III", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "47,1", "Capacidad nominal [MW]": "45", "Capacidad efectiva neta [MW]": "45", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,43", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,404", "Td0' [s]": "6,3585", "Td0'' [s]": "0,0456", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1184", "Xd [p.u.]": "0,952", "Xd' [p.u.]": "0,3058", "Xd'' [p.u.]": "0,2049", "Xq [p.u.]": "0,7399", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2337", "Ra [p.u.]": "0,0009", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,381", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,18", "Xl [p.u.]": "0,085", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GÓMEZ PLATA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| GUADALUPE IV | HIDRAULICA | unit | GUADALUPE 41 | GUADALUPE IV | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUADALUPE IV 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 51 | 35 | 75 | 46.58 | 50.76 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUADALUPE 41", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "18/11/1985", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUADALUPE IV 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUADALUPE IV", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "77,4", "Capacidad efectiva neta [MW]": "75", "Mínimo técnico [MW]": "35", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,37", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,5", "Td0' [s]": "8,75", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,099", "Xd [p.u.]": "1,369", "Xd' [p.u.]": "0,29", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,981", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,28", "Ra [p.u.]": "0,0512", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,55", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1852", "Xl [p.u.]": "0,157", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GÓMEZ PLATA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| GUADALUPE IV | HIDRAULICA | unit | GUADALUPE 42 | GUADALUPE IV | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUADALUPE IV 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 52 | 35 | 75 | 55.15 | 59.66 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUADALUPE 42", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "18/11/1985", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUADALUPE IV 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUADALUPE IV", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "77,4", "Capacidad efectiva neta [MW]": "75", "Mínimo técnico [MW]": "35", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,13", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,0351", "Td0' [s]": "7,867", "Td0'' [s]": "0,0409", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,4071", "Xd [p.u.]": "1,012", "Xd' [p.u.]": "0,2565", "Xd'' [p.u.]": "0,1682", "Xq [p.u.]": "0,6858", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2089", "Ra [p.u.]": "0,0512", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1852", "Xl [p.u.]": "0,1095", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GÓMEZ PLATA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| GUADALUPE IV | HIDRAULICA | unit | GUADALUPE 43 | GUADALUPE IV | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUADALUPE IV 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 53 | 35 | 75 | 58.96 | 59.52 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUADALUPE 43", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "18/11/1985", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUADALUPE IV 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUADALUPE IV", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "77,4", "Capacidad efectiva neta [MW]": "75", "Mínimo técnico [MW]": "35", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,3", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,5", "Td0' [s]": "6,65", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,099", "Xd [p.u.]": "1,369", "Xd' [p.u.]": "0,29", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,981", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,28", "Ra [p.u.]": "0,0512", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,55", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1852", "Xl [p.u.]": "0,157", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GÓMEZ PLATA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
GTPE | GUATAPE | HIDRAULICA | unit | GUATAPE 1 | GUATAPE | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUATAPE 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 54 | 0 | 70 | 68.5 | 75.11 |  |  |  | 709000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUATAPE 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1972", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUATAPE 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUATAPE", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "70,2", "Capacidad efectiva neta [MW]": "70", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,3", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,6701", "Td0' [s]": "7,05", "Td0'' [s]": "0,031", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "0,95", "Xd' [p.u.]": "0,288", "Xd'' [p.u.]": "0,235", "Xq [p.u.]": "0,74", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,235", "Ra [p.u.]": "0,295", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,191", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,105", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,288", "Xl [p.u.]": "0,12", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GUATAPÉ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
GTPE | GUATAPE | HIDRAULICA | unit | GUATAPE 2 | GUATAPE | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUATAPE 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 55 | 0 | 70 | 77.44 | 79.18 |  |  |  | 709000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUATAPE 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "18/11/1985", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUATAPE 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUATAPE", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "70,2", "Capacidad efectiva neta [MW]": "70", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,4432", "Td0' [s]": "7,05", "Td0'' [s]": "0,031", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "0,95", "Xd' [p.u.]": "0,288", "Xd'' [p.u.]": "0,235", "Xq [p.u.]": "0,74", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,235", "Ra [p.u.]": "0,295", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,191", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,105", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,288", "Xl [p.u.]": "0,12", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GUATAPÉ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
GTPE | GUATAPE | HIDRAULICA | unit | GUATAPE 3 | GUATAPE | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUATAPE 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 56 | 0 | 70 | 72.11 | 81.62 |  |  |  | 709000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUATAPE 3", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1972", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUATAPE 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUATAPE", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "70,2", "Capacidad efectiva neta [MW]": "70", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,9822", "Td0' [s]": "8,5", "Td0'' [s]": "0,031", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "0,96", "Xd' [p.u.]": "0,288", "Xd'' [p.u.]": "0,235", "Xq [p.u.]": "0,74", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,235", "Ra [p.u.]": "0,287", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,191", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,105", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,288", "Xl [p.u.]": "0,17", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GUATAPÉ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
GTPE | GUATAPE | HIDRAULICA | unit | GUATAPE 4 | GUATAPE | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUATAPE 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 57 | 0 | 70 | 62.24 | 69.36 |  |  |  | 709000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUATAPE 4", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1972", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUATAPE 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUATAPE", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "70,2", "Capacidad efectiva neta [MW]": "70", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,11", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,0092", "Td0' [s]": "8,5", "Td0'' [s]": "0,031", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,025", "Xd [p.u.]": "0,96", "Xd' [p.u.]": "0,288", "Xd'' [p.u.]": "0,235", "Xq [p.u.]": "0,74", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,235", "Ra [p.u.]": "0,287", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,191", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,105", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,288", "Xl [p.u.]": "0,17", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GUATAPÉ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
GTPE | GUATAPE | HIDRAULICA | unit | GUATAPE 5 | GUATAPE | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUATAPE 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 58 | 0 | 70 | 36.94 | 37.86 |  |  |  | 709000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUATAPE 5", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1972", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUATAPE 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUATAPE", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "70,2", "Capacidad efectiva neta [MW]": "70", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,08", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,0705", "Td0' [s]": "6,899", "Td0'' [s]": "0,029", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,15", "Xd [p.u.]": "0,97", "Xd' [p.u.]": "0,295", "Xd'' [p.u.]": "0,268", "Xq [p.u.]": "0,66", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,15", "Ra [p.u.]": "0,108", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,211", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,295", "Xl [p.u.]": "0,2", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GUATAPÉ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
GTPE | GUATAPE | HIDRAULICA | unit | GUATAPE 6 | GUATAPE | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUATAPE 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 59 | 0 | 70 | 38.36 | 39.41 |  |  |  | 709000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUATAPE 6", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1972", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUATAPE 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUATAPE", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "82,59", "Capacidad nominal [MW]": "70,2", "Capacidad efectiva neta [MW]": "70", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "4,99", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,1965", "Td0' [s]": "6,899", "Td0'' [s]": "0,029", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,15", "Xd [p.u.]": "0,97", "Xd' [p.u.]": "0,295", "Xd'' [p.u.]": "0,268", "Xq [p.u.]": "0,66", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,15", "Ra [p.u.]": "0,086", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,211", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,238", "Xl [p.u.]": "0,2", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GUATAPÉ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
GTPE | GUATAPE | HIDRAULICA | unit | GUATAPE 7 | GUATAPE | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUATAPE 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 60 | 0 | 70 | 59.86 | 68.72 |  |  |  | 709000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUATAPE 7", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1979", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUATAPE 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUATAPE", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "70,2", "Capacidad efectiva neta [MW]": "70", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,12", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,8233", "Td0' [s]": "6,899", "Td0'' [s]": "0,029", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,15", "Xd [p.u.]": "0,97", "Xd' [p.u.]": "0,295", "Xd'' [p.u.]": "0,268", "Xq [p.u.]": "0,66", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,15", "Ra [p.u.]": "0,092", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,211", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,295", "Xl [p.u.]": "0,2", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GUATAPÉ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
GTPE | GUATAPE | HIDRAULICA | unit | GUATAPE 8 | GUATAPE | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | GUATAPE 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 61 | 0 | 70 | 75.31 | 77.65 |  |  |  | 709000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUATAPE 8", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1979", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUATAPE 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUATAPE", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "77,4", "Capacidad nominal [MW]": "70,2", "Capacidad efectiva neta [MW]": "70", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "4,98", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,4015", "Td0' [s]": "6,899", "Td0'' [s]": "0,029", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,15", "Xd [p.u.]": "0,97", "Xd' [p.u.]": "0,295", "Xd'' [p.u.]": "0,268", "Xq [p.u.]": "0,66", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,15", "Ra [p.u.]": "0,108", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,211", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,01", "Re [ohm]": "0,001", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,295", "Xl [p.u.]": "0,2", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "32", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GUATAPÉ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
GVIO | GUAVIO | HIDRAULICA | unit | GUAVIO 1 | GUAVIO | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | GUAVIO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 62 | 60 | 250 | 100 | 100 |  |  |  | 90853.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUAVIO 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "19/03/1993", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUAVIO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUAVIO", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,8", "Potencia aparente [MVA]": "270", "Capacidad nominal [MW]": "250", "Capacidad efectiva neta [MW]": "250", "Mínimo técnico [MW]": "60", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "4,71", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,35", "Td0' [s]": "9,22", "Td0'' [s]": "0,029", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,112", "Xd [p.u.]": "0,987", "Xd' [p.u.]": "0,322", "Xd'' [p.u.]": "0,184", "Xq [p.u.]": "0,514", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,172", "Ra [p.u.]": "0,0016", "SG10 [p.u.]": "0,065", "SG12 [p.u.]": "0,165", "X2 [p.u.]": "0,17", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,184", "Xl [p.u.]": "0,16", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "88", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "100", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "UBALÁ", "Subárea": "SubArea Bogota"}
GVIO | GUAVIO | HIDRAULICA | unit | GUAVIO 2 | GUAVIO | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | GUAVIO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 63 | 60 | 250 | 100 | 100 |  |  |  | 90853.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUAVIO 2", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "19/03/1993", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUAVIO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUAVIO", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,8", "Potencia aparente [MVA]": "270", "Capacidad nominal [MW]": "250", "Capacidad efectiva neta [MW]": "250", "Mínimo técnico [MW]": "60", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "4,76", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,35", "Td0' [s]": "9,34", "Td0'' [s]": "0,032", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,112", "Xd [p.u.]": "0,947", "Xd' [p.u.]": "0,322", "Xd'' [p.u.]": "0,184", "Xq [p.u.]": "0,702", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,172", "Ra [p.u.]": "0,0016", "SG10 [p.u.]": "0,065", "SG12 [p.u.]": "0,165", "X2 [p.u.]": "0,17", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,184", "Xl [p.u.]": "0,162", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "88", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "103", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "UBALÁ", "Subárea": "SubArea Bogota"}
GVIO | GUAVIO | HIDRAULICA | unit | GUAVIO 3 | GUAVIO | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | GUAVIO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 64 | 60 | 250 | 100 | 100 |  |  |  | 90853.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUAVIO 3", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "19/03/1993", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUAVIO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUAVIO", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,8", "Potencia aparente [MVA]": "270", "Capacidad nominal [MW]": "250", "Capacidad efectiva neta [MW]": "250", "Mínimo técnico [MW]": "60", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "4,84", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,35", "Td0' [s]": "9,25", "Td0'' [s]": "0,029", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,095", "Xd [p.u.]": "0,941", "Xd' [p.u.]": "0,322", "Xd'' [p.u.]": "0,184", "Xq [p.u.]": "0,512", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,172", "Ra [p.u.]": "0,0016", "SG10 [p.u.]": "0,065", "SG12 [p.u.]": "0,165", "X2 [p.u.]": "0,17", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,184", "Xl [p.u.]": "0,154", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "88", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "100", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "UBALÁ", "Subárea": "SubArea Bogota"}
GVIO | GUAVIO | HIDRAULICA | unit | GUAVIO 4 | GUAVIO | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | GUAVIO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 65 | 60 | 250 | 100 | 100 |  |  |  | 90853.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUAVIO 4", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "19/03/1993", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUAVIO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUAVIO", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,8", "Potencia aparente [MVA]": "270", "Capacidad nominal [MW]": "250", "Capacidad efectiva neta [MW]": "250", "Mínimo técnico [MW]": "60", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "4,76", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,35", "Td0' [s]": "9,55", "Td0'' [s]": "0,041", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,125", "Xd [p.u.]": "1,145", "Xd' [p.u.]": "0,322", "Xd'' [p.u.]": "0,184", "Xq [p.u.]": "0,82", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,172", "Ra [p.u.]": "0,0016", "SG10 [p.u.]": "0,065", "SG12 [p.u.]": "0,165", "X2 [p.u.]": "0,17", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,07", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,184", "Xl [p.u.]": "0,165", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "88", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "100", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "UBALÁ", "Subárea": "SubArea Bogota"}
GVIO | GUAVIO | HIDRAULICA | unit | GUAVIO 5 | GUAVIO | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | GUAVIO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 66 | 60 | 250 | 100 | 100 |  |  |  | 90853.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "GUAVIO 5", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "19/03/1993", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "GUAVIO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "GUAVIO", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,8", "Potencia aparente [MVA]": "270", "Capacidad nominal [MW]": "250", "Capacidad efectiva neta [MW]": "250", "Mínimo técnico [MW]": "60", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "4,71", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,35", "Td0' [s]": "9,15", "Td0'' [s]": "0,03", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,092", "Xd [p.u.]": "1,015", "Xd' [p.u.]": "0,322", "Xd'' [p.u.]": "0,184", "Xq [p.u.]": "0,511", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,172", "Ra [p.u.]": "0,0016", "SG10 [p.u.]": "0,065", "SG12 [p.u.]": "0,165", "X2 [p.u.]": "0,17", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,069", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,14", "Xl [p.u.]": "0,145", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "88", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "100", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "UBALÁ", "Subárea": "SubArea Bogota"}
PES1 | ITUANGO | HIDRAULICA | unit | ITUANGO 1 | ITUANGO | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | ANTIOQUIA 500 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 67 | 154 | 300 | 70.98 | 68.41 |  |  |  | 87878.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ITUANGO 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2022", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ANTIOQUIA 500 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ITUANGO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "336", "Capacidad nominal [MW]": "302,4", "Capacidad efectiva neta [MW]": "300", "Mínimo técnico [MW]": "154", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,22", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,7362", "Td0' [s]": "8,4807", "Td0'' [s]": "0,0423", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,7899", "Xd [p.u.]": "1,0625", "Xd' [p.u.]": "0,3059", "Xd'' [p.u.]": "0,2099", "Xq [p.u.]": "0,7256", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2669", "Ra [p.u.]": "0,0018", "SG10 [p.u.]": "0,08", "SG12 [p.u.]": "0,367", "X2 [p.u.]": "0,235", "R2 [p.u.]": "0,0132", "X0 [p.u.]": "0,09", "R0 [p.u.]": "0,0052", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1248", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "110", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "145", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "ITUANGO", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PES1 | ITUANGO | HIDRAULICA | unit | ITUANGO 2 | ITUANGO | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | ANTIOQUIA 500 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 68 | 154 | 300 | 64.38 | 77.96 |  |  |  | 87878.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ITUANGO 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2022", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ANTIOQUIA 500 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ITUANGO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "336", "Capacidad nominal [MW]": "302,4", "Capacidad efectiva neta [MW]": "300", "Mínimo técnico [MW]": "154", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,24", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,7182", "Td0' [s]": "8,2465", "Td0'' [s]": "0,0243", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,3282", "Xd [p.u.]": "1,066", "Xd' [p.u.]": "0,3245", "Xd'' [p.u.]": "0,2156", "Xq [p.u.]": "0,7499", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,3177", "Ra [p.u.]": "0,0018", "SG10 [p.u.]": "0,08", "SG12 [p.u.]": "0,367", "X2 [p.u.]": "0,235", "R2 [p.u.]": "0,0132", "X0 [p.u.]": "0,09", "R0 [p.u.]": "0,0052", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1151", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "110", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "145", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "ITUANGO", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PES1 | ITUANGO | HIDRAULICA | unit | ITUANGO 3 | ITUANGO | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | ANTIOQUIA 500 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 69 | 154 | 300 | 68.32 | 71.09 |  |  |  | 87878.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ITUANGO 3", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "28/10/2023", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ANTIOQUIA 500 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ITUANGO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "336", "Capacidad nominal [MW]": "302,4", "Capacidad efectiva neta [MW]": "300", "Mínimo técnico [MW]": "154", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,25", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,211", "Td0' [s]": "7,5807", "Td0'' [s]": "0,0174", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2802", "Xd [p.u.]": "1,0625", "Xd' [p.u.]": "0,3559", "Xd'' [p.u.]": "0,2499", "Xq [p.u.]": "0,7256", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2669", "Ra [p.u.]": "0,0018", "SG10 [p.u.]": "0,052", "SG12 [p.u.]": "0,21", "X2 [p.u.]": "0,235", "R2 [p.u.]": "0,0131", "X0 [p.u.]": "0,09", "R0 [p.u.]": "0,0052", "Xe [ohm]": "0,1246", "Re [ohm]": "1.000", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1248", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "110", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "145", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "ITUANGO", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PES1 | ITUANGO | HIDRAULICA | unit | ITUANGO 4 | ITUANGO | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | ANTIOQUIA 500 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 70 | 154 | 300 | 51 | 53.5 |  |  |  | 87878.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "ITUANGO 4", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "31/10/2023", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ANTIOQUIA 500 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "ITUANGO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "18,9", "Voltaje nominal [kV]": "18", "Voltaje mínino [kV]": "17,1", "Potencia aparente [MVA]": "336", "Capacidad nominal [MW]": "302,4", "Capacidad efectiva neta [MW]": "300", "Mínimo técnico [MW]": "154", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,27", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,902", "Td0' [s]": "8,512", "Td0'' [s]": "0,0191", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,7903", "Xd [p.u.]": "1,0633", "Xd' [p.u.]": "0,3103", "Xd'' [p.u.]": "0,2105", "Xq [p.u.]": "0,7305", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2672", "Ra [p.u.]": "0,0018", "SG10 [p.u.]": "0,052", "SG12 [p.u.]": "0,21", "X2 [p.u.]": "0,235", "R2 [p.u.]": "0,0132", "X0 [p.u.]": "0,09", "R0 [p.u.]": "0,0052", "Xe [ohm]": "0,1246", "Re [ohm]": "1.000", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1256", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "110", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "145", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "ITUANGO", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
JAGS | JAGUAS | HIDRAULICA | unit | JAGUAS 1 | JAGUAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | JAGUAS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 71 | 15 | 85 | 20.4 | 20.95 |  |  |  | 1070000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "JAGUAS 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/07/1988", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "JAGUAS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "JAGUAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "94", "Capacidad nominal [MW]": "89,3", "Capacidad efectiva neta [MW]": "85", "Mínimo técnico [MW]": "15", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,02", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,141", "Td0' [s]": "7", "Td0'' [s]": "0,05", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,08", "Xd [p.u.]": "0,95", "Xd' [p.u.]": "0,22", "Xd'' [p.u.]": "0,18", "Xq [p.u.]": "0,61", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2", "Ra [p.u.]": "0,006", "SG10 [p.u.]": "0,23", "SG12 [p.u.]": "0,49", "X2 [p.u.]": "0,19", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0,0044", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "170,4916", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,16", "Xl [p.u.]": "0,13", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "31", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "31", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN RAFAEL", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
JAGS | JAGUAS | HIDRAULICA | unit | JAGUAS 2 | JAGUAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | JAGUAS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 72 | 15 | 85 | 21.08 | 21.56 |  |  |  | 1070000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "JAGUAS 2", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "24/09/1988", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "JAGUAS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "JAGUAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "94", "Capacidad nominal [MW]": "89,3", "Capacidad efectiva neta [MW]": "85", "Mínimo técnico [MW]": "15", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,141", "Td0' [s]": "7", "Td0'' [s]": "0,05", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,08", "Xd [p.u.]": "0,95", "Xd' [p.u.]": "0,22", "Xd'' [p.u.]": "0,18", "Xq [p.u.]": "0,61", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2", "Ra [p.u.]": "0,006", "SG10 [p.u.]": "0,23", "SG12 [p.u.]": "0,49", "X2 [p.u.]": "0,19", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0,0044", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "170,4916", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,16", "Xl [p.u.]": "0,13", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "31", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "31", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN RAFAEL", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| LA GUACA | HIDRAULICA | unit | LA GUACA 1 | LA GUACA | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | LA GUACA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 73 | 40 | 108 | 35.62 | 34.26 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "LA GUACA 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/1986", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA GUACA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "LA GUACA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "115", "Capacidad nominal [MW]": "115", "Capacidad efectiva neta [MW]": "108", "Mínimo técnico [MW]": "40", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,13", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,55", "Td0' [s]": "7,21", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,015", "Xd [p.u.]": "0,959", "Xd' [p.u.]": "0,263", "Xd'' [p.u.]": "0,176", "Xq [p.u.]": "0,579", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,236", "Ra [p.u.]": "0,0014", "SG10 [p.u.]": "0", "SG12 [p.u.]": "0", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,093", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "36", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "LA MESA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
| LA GUACA | HIDRAULICA | unit | LA GUACA 2 | LA GUACA | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | LA GUACA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 74 | 40 | 108 | 35.62 | 34.26 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "LA GUACA 2", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "06/03/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA GUACA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "LA GUACA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "115", "Capacidad nominal [MW]": "115", "Capacidad efectiva neta [MW]": "108", "Mínimo técnico [MW]": "40", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,67", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,69", "Td0' [s]": "6,85", "Td0'' [s]": "0,051", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,0157", "Xd [p.u.]": "0,9803", "Xd' [p.u.]": "0,263", "Xd'' [p.u.]": "0,176", "Xq [p.u.]": "0,614", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,236", "Ra [p.u.]": "0,0022", "SG10 [p.u.]": "0", "SG12 [p.u.]": "0", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,093", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "36", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "LA MESA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
| LA GUACA | HIDRAULICA | unit | LA GUACA 3 | LA GUACA | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | LA GUACA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 75 | 40 | 108 | 35.62 | 34.26 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "LA GUACA 3", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "09/05/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA GUACA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "LA GUACA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "115", "Capacidad nominal [MW]": "115", "Capacidad efectiva neta [MW]": "108", "Mínimo técnico [MW]": "40", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,64", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,55", "Td0' [s]": "6,83", "Td0'' [s]": "0,035", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,018", "Xd [p.u.]": "1,105", "Xd' [p.u.]": "0,263", "Xd'' [p.u.]": "0,176", "Xq [p.u.]": "0,625", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,236", "Ra [p.u.]": "0,0014", "SG10 [p.u.]": "0", "SG12 [p.u.]": "0", "X2 [p.u.]": "0,21", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,093", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "36", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "LA MESA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
LTSJ | LA TASAJERA | HIDRAULICA | unit | LA TASAJERA 1 | LA TASAJERA | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | LA TASAJERA 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 76 | 0 | 102 | 57.93 | 59.02 |  |  |  | 895000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "LA TASAJERA 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/1986", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA TASAJERA 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "LA TASAJERA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "109", "Capacidad nominal [MW]": "104,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "102", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,5", "Td0' [s]": "9,1", "Td0'' [s]": "0,05", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,07", "Xd [p.u.]": "1,42", "Xd' [p.u.]": "0,18", "Xd'' [p.u.]": "0,14", "Xq [p.u.]": "0,66", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,14", "Ra [p.u.]": "0,001", "SG10 [p.u.]": "0,21", "SG12 [p.u.]": "0,56", "X2 [p.u.]": "0,2273", "R2 [p.u.]": "0,2002", "X0 [p.u.]": "0,2725", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2002", "Xl [p.u.]": "0,11", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "29", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "34", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GIRARDOTA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
LTSJ | LA TASAJERA | HIDRAULICA | unit | LA TASAJERA 2 | LA TASAJERA | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | LA TASAJERA 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 77 | 0 | 102 | 63.74 | 62.07 |  |  |  | 895000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "LA TASAJERA 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "06/03/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA TASAJERA 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "LA TASAJERA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "109", "Capacidad nominal [MW]": "104,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "102", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,03", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,02", "Td0' [s]": "9,1445", "Td0'' [s]": "0,0571", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,5357", "Xd [p.u.]": "1,08", "Xd' [p.u.]": "0,1934", "Xd'' [p.u.]": "0,1275", "Xq [p.u.]": "0,8053", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,129", "Ra [p.u.]": "0,002", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,2273", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,2725", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2002", "Xl [p.u.]": "0,0842", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "29", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "34", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GIRARDOTA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
LTSJ | LA TASAJERA | HIDRAULICA | unit | LA TASAJERA 3 | LA TASAJERA | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | LA TASAJERA 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 78 | 0 | 102 | 56.87 | 61.05 |  |  |  | 895000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "LA TASAJERA 3", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "09/05/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "LA TASAJERA 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "LA TASAJERA", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "109", "Capacidad nominal [MW]": "104,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "102", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,04", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,5", "Td0' [s]": "8,75", "Td0'' [s]": "0,06", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,099", "Xd [p.u.]": "1,44", "Xd' [p.u.]": "0,19", "Xd'' [p.u.]": "0,18", "Xq [p.u.]": "0,689", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,18", "Ra [p.u.]": "0,001", "SG10 [p.u.]": "0,15", "SG12 [p.u.]": "0,4", "X2 [p.u.]": "0,2279", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,2725", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2002", "Xl [p.u.]": "0,096", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "29", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "34", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "GIRARDOTA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
HMLG | MIEL I | HIDRAULICA | unit | MIEL I 1 | MIEL I | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea | MIEL I 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 79 | 20 | 132 | 21.87 | 22.44 |  |  |  | 1080000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "MIEL I 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2002", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "MIEL I 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "MIEL I", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "150", "Capacidad nominal [MW]": "135", "Capacidad efectiva neta [MW]": "132", "Mínimo técnico [MW]": "20", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,42", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,389", "Td0' [s]": "6,2", "Td0'' [s]": "0,08", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,08", "Xd [p.u.]": "1,35", "Xd' [p.u.]": "0,36", "Xd'' [p.u.]": "0,18", "Xq [p.u.]": "0,75", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,18", "Ra [p.u.]": "0,0027", "SG10 [p.u.]": "0,105", "SG12 [p.u.]": "0,408", "X2 [p.u.]": "0,0133", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,0059", "R0 [p.u.]": "0,18", "Xe [ohm]": "0,005", "Re [ohm]": "680,5293", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1072", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "68", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "NORCASIA", "Subárea": "SubArea CQR"}
HMLG | MIEL I | HIDRAULICA | unit | MIEL I 2 | MIEL I | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea | MIEL I 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 80 | 20 | 132 | 21.96 | 22.56 |  |  |  | 1080000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "MIEL I 2", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2002", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "MIEL I 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "MIEL I", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "150", "Capacidad nominal [MW]": "135", "Capacidad efectiva neta [MW]": "132", "Mínimo técnico [MW]": "20", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,9", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,389", "Td0' [s]": "6,2", "Td0'' [s]": "0,08", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,08", "Xd [p.u.]": "1,35", "Xd' [p.u.]": "0,36", "Xd'' [p.u.]": "0,18", "Xq [p.u.]": "0,75", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,18", "Ra [p.u.]": "0,0027", "SG10 [p.u.]": "0,105", "SG12 [p.u.]": "0,408", "X2 [p.u.]": "0,0133", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,0059", "R0 [p.u.]": "0,18", "Xe [ohm]": "0,005", "Re [ohm]": "680,5293", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1072", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "68", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "NORCASIA", "Subárea": "SubArea CQR"}
HMLG | MIEL I | HIDRAULICA | unit | MIEL I 3 | MIEL I | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea | MIEL I 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 81 | 20 | 132 | 22.79 | 23.07 |  |  |  | 1080000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "MIEL I 3", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2002", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "MIEL I 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "MIEL I", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "150", "Capacidad nominal [MW]": "135", "Capacidad efectiva neta [MW]": "132", "Mínimo técnico [MW]": "20", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,97", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,389", "Td0' [s]": "6,2", "Td0'' [s]": "0,08", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,08", "Xd [p.u.]": "1,35", "Xd' [p.u.]": "0,36", "Xd'' [p.u.]": "0,18", "Xq [p.u.]": "0,75", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,18", "Ra [p.u.]": "0,0027", "SG10 [p.u.]": "0,105", "SG12 [p.u.]": "0,408", "X2 [p.u.]": "0,0133", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,0059", "R0 [p.u.]": "0,18", "Xe [ohm]": "0,005", "Re [ohm]": "680,5293", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1072", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "68", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "NORCASIA", "Subárea": "SubArea CQR"}
| PARAISO | HIDRAULICA | unit | PARAISO 1 | PARAISO | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | PARAISO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 82 | 34 | 92 | 35.62 | 34.26 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PARAISO 1", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/1986", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PARAISO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PARAISO", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "100", "Capacidad nominal [MW]": "100", "Capacidad efectiva neta [MW]": "92", "Mínimo técnico [MW]": "34", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,99", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,08", "Td0' [s]": "6,86", "Td0'' [s]": "0,046", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,035", "Xd [p.u.]": "1,053", "Xd' [p.u.]": "0,229", "Xd'' [p.u.]": "0,153", "Xq [p.u.]": "0,577", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,206", "Ra [p.u.]": "0,0012", "SG10 [p.u.]": "0", "SG12 [p.u.]": "0", "X2 [p.u.]": "0,18", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,114", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,229", "Xl [p.u.]": "0,081", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "33", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "LA MESA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
| PARAISO | HIDRAULICA | unit | PARAISO 2 | PARAISO | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | PARAISO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 83 | 34 | 92 | 35.62 | 34.26 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PARAISO 2", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "06/03/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PARAISO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PARAISO", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "100", "Capacidad nominal [MW]": "100", "Capacidad efectiva neta [MW]": "92", "Mínimo técnico [MW]": "34", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,68", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,08", "Td0' [s]": "6,615", "Td0'' [s]": "0,043", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,035", "Xd [p.u.]": "1,011", "Xd' [p.u.]": "0,225", "Xd'' [p.u.]": "0,153", "Xq [p.u.]": "0,542", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,206", "Ra [p.u.]": "0,0012", "SG10 [p.u.]": "0", "SG12 [p.u.]": "0", "X2 [p.u.]": "0,18", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,114", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,225", "Xl [p.u.]": "0,081", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "33", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "LA MESA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
| PARAISO | HIDRAULICA | unit | PARAISO 3 | PARAISO | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | PARAISO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 84 | 34 | 92 | 35.62 | 34.26 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PARAISO 3", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "09/05/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PARAISO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PARAISO", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "100", "Capacidad nominal [MW]": "100", "Capacidad efectiva neta [MW]": "92", "Mínimo técnico [MW]": "34", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,4", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,08", "Td0' [s]": "6,65", "Td0'' [s]": "0,047", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,031", "Xd [p.u.]": "1,015", "Xd' [p.u.]": "0,225", "Xd'' [p.u.]": "0,153", "Xq [p.u.]": "0,527", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,206", "Ra [p.u.]": "0,0012", "SG10 [p.u.]": "0", "SG12 [p.u.]": "0", "X2 [p.u.]": "0,18", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,114", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,229", "Xl [p.u.]": "0,081", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "33", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "LA MESA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
PLYS | PLAYAS | HIDRAULICA | unit | PLAYAS 1 | PLAYAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PLAYAS 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 85 | 49 | 69 | 44.5 | 47.2 |  |  |  | 90683 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PLAYAS 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/10/2003", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PLAYAS 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PLAYAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "71,9", "Capacidad nominal [MW]": "69", "Capacidad efectiva neta [MW]": "69", "Mínimo técnico [MW]": "49", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,02", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,1869", "Td0' [s]": "7,443", "Td0'' [s]": "0,05", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,09", "Xd [p.u.]": "0,98", "Xd' [p.u.]": "0,69", "Xd'' [p.u.]": "0,1962", "Xq [p.u.]": "0,52", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,1962", "Ra [p.u.]": "0,006", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,195", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1966", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "20", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "17,5", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PLYS | PLAYAS | HIDRAULICA | unit | PLAYAS 2 | PLAYAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PLAYAS 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 86 | 49 | 69 | 46.68 | 51.02 |  |  |  | 90683 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PLAYAS 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/1986", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PLAYAS 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PLAYAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "71,9", "Capacidad nominal [MW]": "69", "Capacidad efectiva neta [MW]": "69", "Mínimo técnico [MW]": "49", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,98", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,1812", "Td0' [s]": "7,443", "Td0'' [s]": "0,05", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,09", "Xd [p.u.]": "0,98", "Xd' [p.u.]": "0,69", "Xd'' [p.u.]": "0,1962", "Xq [p.u.]": "0,52", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,1962", "Ra [p.u.]": "0,006", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,195", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1966", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "16", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PLYS | PLAYAS | HIDRAULICA | unit | PLAYAS 3 | PLAYAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PLAYAS 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 87 | 49 | 69 | 47.82 | 51.98 |  |  |  | 90683 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PLAYAS 3", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "06/03/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PLAYAS 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PLAYAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "71,9", "Capacidad nominal [MW]": "69", "Capacidad efectiva neta [MW]": "69", "Mínimo técnico [MW]": "49", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,22", "Td0' [s]": "7,443", "Td0'' [s]": "0,05", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,09", "Xd [p.u.]": "0,98", "Xd' [p.u.]": "0,69", "Xd'' [p.u.]": "0,1962", "Xq [p.u.]": "0,52", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,1962", "Ra [p.u.]": "0,006", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,195", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,13", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,1966", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "19", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "16", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PRC2 | PORCE II | HIDRAULICA | unit | PORCE II 1 | PORCE II | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PORCE II (EEPPM) 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 88 | 75 | 135 | 56.41 | 56.19 |  |  |  | 710000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PORCE II 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/02/2000", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PORCE II (EEPPM) 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PORCE II", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "150", "Capacidad nominal [MW]": "135", "Capacidad efectiva neta [MW]": "135", "Mínimo técnico [MW]": "75", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,8", "Td0' [s]": "7,572", "Td0'' [s]": "0,037", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,396", "Xd [p.u.]": "0,901", "Xd' [p.u.]": "0,307", "Xd'' [p.u.]": "0,262", "Xq [p.u.]": "0,65", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,262", "Ra [p.u.]": "0,0088", "SG10 [p.u.]": "0", "SG12 [p.u.]": "0", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0,0025", "X0 [p.u.]": "0,088", "R0 [p.u.]": "0,0255", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,21", "Xl [p.u.]": "0,14", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "42", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "AMALFI", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PRC2 | PORCE II | HIDRAULICA | unit | PORCE II 2 | PORCE II | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PORCE II (EEPPM) 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 89 | 75 | 135 | 72.07 | 75.08 |  |  |  | 710000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PORCE II 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/04/2000", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PORCE II (EEPPM) 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PORCE II", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "150", "Capacidad nominal [MW]": "135", "Capacidad efectiva neta [MW]": "135", "Mínimo técnico [MW]": "75", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,05", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,7", "Td0' [s]": "8,792", "Td0'' [s]": "0,052", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,269", "Xd [p.u.]": "1,036", "Xd' [p.u.]": "0,346", "Xd'' [p.u.]": "0,306", "Xq [p.u.]": "0,716", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,306", "Ra [p.u.]": "0,011", "SG10 [p.u.]": "0", "SG12 [p.u.]": "0", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0,0025", "X0 [p.u.]": "0,104", "R0 [p.u.]": "0,0255", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,21", "Xl [p.u.]": "0,164", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "43", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "AMALFI", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PRC2 | PORCE II | HIDRAULICA | unit | PORCE II 3 | PORCE II | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PORCE II (EEPPM) 220 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 90 | 75 | 135 | 72.94 | 75.35 |  |  |  | 710000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PORCE II 3", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "13/05/2000", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PORCE II (EEPPM) 220 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PORCE II", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "150", "Capacidad nominal [MW]": "135", "Capacidad efectiva neta [MW]": "135", "Mínimo técnico [MW]": "75", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,06", "Td0' [s]": "8,05", "Td0'' [s]": "0,065", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,15", "Xd [p.u.]": "1,16", "Xd' [p.u.]": "0,35", "Xd'' [p.u.]": "0,308", "Xq [p.u.]": "0,82", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,308", "Ra [p.u.]": "0,009", "SG10 [p.u.]": "0", "SG12 [p.u.]": "0", "X2 [p.u.]": "0,23", "R2 [p.u.]": "0,0025", "X0 [p.u.]": "0,088", "R0 [p.u.]": "0,0255", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,217", "Xl [p.u.]": "0,12", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "48", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "AMALFI", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PRC3 | PORCE III | HIDRAULICA | unit | PORCE III 1 | PORCE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PORCE III 500 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 91 | 125 | 180 | 28.42 | 31.89 |  |  |  | 900000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PORCE III 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "11/01/2011", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PORCE III 500 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PORCE III", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "218", "Capacidad nominal [MW]": "180", "Capacidad efectiva neta [MW]": "180", "Mínimo técnico [MW]": "125", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,99", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,1434", "Td0' [s]": "8,4032", "Td0'' [s]": "0,0487", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1", "Xd [p.u.]": "1,037", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,23", "Xq [p.u.]": "0,63", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0,0018", "SG10 [p.u.]": "0,052", "SG12 [p.u.]": "0,21", "X2 [p.u.]": "0,235", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,09", "R0 [p.u.]": "0,003", "Xe [ohm]": "0,111", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,28", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "95", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "96", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "ANORÍ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PRC3 | PORCE III | HIDRAULICA | unit | PORCE III 2 | PORCE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PORCE III 500 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 92 | 125 | 180 | 29.75 | 34.49 |  |  |  | 900000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PORCE III 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2002", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PORCE III 500 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PORCE III", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "191,11", "Capacidad nominal [MW]": "180", "Capacidad efectiva neta [MW]": "180", "Mínimo técnico [MW]": "125", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,004", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,7492", "Td0' [s]": "8,4032", "Td0'' [s]": "0,0487", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1", "Xd [p.u.]": "1,023", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,23", "Xq [p.u.]": "0,63", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0,0018", "SG10 [p.u.]": "0,052", "SG12 [p.u.]": "0,21", "X2 [p.u.]": "0,235", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,09", "R0 [p.u.]": "0,003", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,28", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "95", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "96", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "ANORÍ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PRC3 | PORCE III | HIDRAULICA | unit | PORCE III 3 | PORCE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PORCE III 500 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 93 | 125 | 180 | 27.08 | 30.32 |  |  |  | 900000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PORCE III 3", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2002", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PORCE III 500 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PORCE III", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "218", "Capacidad nominal [MW]": "180", "Capacidad efectiva neta [MW]": "180", "Mínimo técnico [MW]": "125", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,983", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,5417", "Td0' [s]": "8,4032", "Td0'' [s]": "0,0487", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1", "Xd [p.u.]": "1,03", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,23", "Xq [p.u.]": "0,63", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0,0018", "SG10 [p.u.]": "0,052", "SG12 [p.u.]": "0,21", "X2 [p.u.]": "0,235", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,09", "R0 [p.u.]": "0,003", "Xe [ohm]": "0,111", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,28", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "95", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "96", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "ANORÍ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PRC3 | PORCE III | HIDRAULICA | unit | PORCE III 4 | PORCE III | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | PORCE III 500 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 94 | 125 | 190 | 32.85 | 31.35 |  |  |  | 900000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PORCE III 4", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "08/04/2001", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PORCE III 500 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PORCE III", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "191,11", "Capacidad nominal [MW]": "218", "Capacidad efectiva neta [MW]": "190", "Mínimo técnico [MW]": "125", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,016", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,8293", "Td0' [s]": "8,4032", "Td0'' [s]": "0,0487", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1", "Xd [p.u.]": "1,023", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,23", "Xq [p.u.]": "0,63", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0,018", "SG10 [p.u.]": "0,052", "SG12 [p.u.]": "0,21", "X2 [p.u.]": "0,235", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,09", "R0 [p.u.]": "0,003", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,28", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "86", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "94", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "ANORÍ", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
PRDO | PRADO | HIDRAULICA | unit | PRADO 1 | PRADO | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | PRADO 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 95 | 1 | 17 | 21.84 | 28.42 |  |  |  | 1202000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PRADO 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/03/1973", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PRADO 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PRADO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "6,9", "Voltaje nominal [kV]": "6,6", "Voltaje mínino [kV]": "6,3", "Potencia aparente [MVA]": "18", "Capacidad nominal [MW]": "18", "Capacidad efectiva neta [MW]": "17", "Mínimo técnico [MW]": "1", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,07", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,09", "Td0' [s]": "4,7", "Td0'' [s]": "0,018", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,032", "Xd [p.u.]": "1,404", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "0,847", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,055", "SG12 [p.u.]": "0,23", "X2 [p.u.]": "0,2591", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,493", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,5", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,32", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "PRADO", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
PRDO | PRADO | HIDRAULICA | unit | PRADO 2 | PRADO | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | PRADO 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 96 | 1 | 17 | 21.05 | 34.16 |  |  |  | 1202000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PRADO 2", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/03/1973", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PRADO 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PRADO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "6,9", "Voltaje nominal [kV]": "6,6", "Voltaje mínino [kV]": "6,3", "Potencia aparente [MVA]": "18", "Capacidad nominal [MW]": "18", "Capacidad efectiva neta [MW]": "17", "Mínimo técnico [MW]": "1", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,04", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,09", "Td0' [s]": "4,61", "Td0'' [s]": "0,018", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,032", "Xd [p.u.]": "1,404", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "0,847", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,055", "SG12 [p.u.]": "0,24", "X2 [p.u.]": "0,2591", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,493", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,5", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,32", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "PRADO", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
PRDO | PRADO | HIDRAULICA | unit | PRADO 3 | PRADO | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea | PRADO 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 97 | 1 | 17 | 15.04 | 13.74 |  |  |  | 1202000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "PRADO 3", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/03/1973", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "PRADO 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "PRADO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "6,9", "Voltaje nominal [kV]": "6,6", "Voltaje mínino [kV]": "6,3", "Potencia aparente [MVA]": "18", "Capacidad nominal [MW]": "18", "Capacidad efectiva neta [MW]": "17", "Mínimo técnico [MW]": "1", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,09", "Td0' [s]": "4,61", "Td0'' [s]": "0,018", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,032", "Xd [p.u.]": "1,404", "Xd' [p.u.]": "0,25", "Xd'' [p.u.]": "0,2", "Xq [p.u.]": "0,847", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,21", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,055", "SG12 [p.u.]": "0,24", "X2 [p.u.]": "0,2591", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,493", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,5", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,32", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Departamento": "TOLIMA", "Municipio": "PRADO", "Subárea": "SubArea Huila-Tolima"}
2QEK | SALTO II | HIDRAULICA | unit | SALTO II 2 | SALTO II | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | SALTO II (COLEGIO) 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 98 | 5 | 35 | 0 | 0 |  |  |  | 90855 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SALTO II 2", "Operador": "ENEL COLOMBIA SA ESP", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "25/06/2014", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SALTO II (COLEGIO) 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SALTO II", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "14,35", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,25", "Potencia aparente [MVA]": "40,4", "Capacidad nominal [MW]": "35", "Capacidad efectiva neta [MW]": "35", "Mínimo técnico [MW]": "5", "Factor de potencia nominal": "0,8", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,261", "Td0' [s]": "6,3", "Td0'' [s]": "0,04", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,2", "Xd [p.u.]": "1,176", "Xd' [p.u.]": "0,29", "Xd'' [p.u.]": "0,185", "Xq [p.u.]": "0,714", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,24", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,17", "SG12 [p.u.]": "0,39", "X2 [p.u.]": "0,24", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,0925", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,29", "Xl [p.u.]": "0,18", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "20", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Departamento": "CUNDINAMARCA", "Municipio": "EL COLEGIO", "Subárea": "SubArea Bogota"}
SLVJ | SALVAJINA | HIDRAULICA | unit | SALVAJINA 1 | SALVAJINA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | SALVAJINA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 99 | 30 | 125 | 20 | 20 |  |  |  | 1204000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SALVAJINA 1", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "20/07/1995", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SALVAJINA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SALVAJINA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,2", "Potencia aparente [MVA]": "138,89", "Capacidad nominal [MW]": "125", "Capacidad efectiva neta [MW]": "125", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,936", "Estatismo [%]": "5,3", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,89", "Td0' [s]": "5,8", "Td0'' [s]": "0,04", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,09", "Xd [p.u.]": "1,28", "Xd' [p.u.]": "0,35", "Xd'' [p.u.]": "0,26", "Xq [p.u.]": "0,95", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,3", "Ra [p.u.]": "0,039", "SG10 [p.u.]": "0,25", "SG12 [p.u.]": "0,55", "X2 [p.u.]": "0,2432", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,144", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,638", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,214", "Xl [p.u.]": "0,19", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "33", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "38", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "SUÁREZ", "Subárea": "SubArea Valle"}
SLVJ | SALVAJINA | HIDRAULICA | unit | SALVAJINA 2 | SALVAJINA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | SALVAJINA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 100 | 30 | 95 | 20 | 20 |  |  |  | 1204000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SALVAJINA 2", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "20/07/1995", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SALVAJINA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SALVAJINA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,2", "Potencia aparente [MVA]": "115", "Capacidad nominal [MW]": "95", "Capacidad efectiva neta [MW]": "95", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,37", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,95", "Td0' [s]": "5,7", "Td0'' [s]": "0,03", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,09", "Xd [p.u.]": "1,28", "Xd' [p.u.]": "0,28", "Xd'' [p.u.]": "0,22", "Xq [p.u.]": "0,7", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2308", "Ra [p.u.]": "0,039", "SG10 [p.u.]": "0,19", "SG12 [p.u.]": "0,37", "X2 [p.u.]": "0,2432", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,144", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,638", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,214", "Xl [p.u.]": "0,19", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "46", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "SUÁREZ", "Subárea": "SubArea Valle"}
SLVJ | SALVAJINA | HIDRAULICA | unit | SALVAJINA 3 | SALVAJINA | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea | SALVAJINA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 101 | 30 | 95 | 20 | 20 |  |  |  | 1204000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SALVAJINA 3", "Operador": "CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "20/07/1995", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SALVAJINA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SALVAJINA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,2", "Potencia aparente [MVA]": "115", "Capacidad nominal [MW]": "95", "Capacidad efectiva neta [MW]": "95", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,64", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,95", "Td0' [s]": "5,7", "Td0'' [s]": "0,03", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,09", "Xd [p.u.]": "1,28", "Xd' [p.u.]": "0,28", "Xd'' [p.u.]": "0,22", "Xq [p.u.]": "0,7", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2308", "Ra [p.u.]": "0,0039", "SG10 [p.u.]": "0,16", "SG12 [p.u.]": "0,37", "X2 [p.u.]": "0,2432", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,144", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0,638", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,214", "Xl [p.u.]": "0,19", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "46", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "44", "Departamento": "CAUCA", "Municipio": "SUÁREZ", "Subárea": "SubArea Valle"}
SNCR | SAN CARLOS | HIDRAULICA | unit | SAN CARLOS 1 | SAN CARLOS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN CARLOS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 102 | 22 | 155 | 92.79 | 95.18 |  |  |  | 755500 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN CARLOS 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "11/05/1984", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN CARLOS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN CARLOS", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,675", "Potencia aparente [MVA]": "170", "Capacidad nominal [MW]": "161,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "155", "Mínimo técnico [MW]": "22", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,03", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,2", "Td0' [s]": "7,4199", "Td0'' [s]": "0,0642", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1406", "Xd [p.u.]": "1,06", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,9", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,32", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,022", "SG12 [p.u.]": "0,23", "X2 [p.u.]": "0,28", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,17", "R0 [p.u.]": "0,0051", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "522,3958", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "51", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SNCR | SAN CARLOS | HIDRAULICA | unit | SAN CARLOS 2 | SAN CARLOS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN CARLOS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 103 | 22 | 155 | 80.23 | 88.65 |  |  |  | 755500 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN CARLOS 2", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "09/03/1984", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN CARLOS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN CARLOS", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,675", "Potencia aparente [MVA]": "170", "Capacidad nominal [MW]": "161,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "155", "Mínimo técnico [MW]": "22", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,03", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,2", "Td0' [s]": "7,4199", "Td0'' [s]": "0,0642", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1406", "Xd [p.u.]": "1,06", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,9", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,32", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,022", "SG12 [p.u.]": "0,23", "X2 [p.u.]": "0,28", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,17", "R0 [p.u.]": "0,0051", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "522,3958", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "51", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SNCR | SAN CARLOS | HIDRAULICA | unit | SAN CARLOS 3 | SAN CARLOS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN CARLOS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 104 | 22 | 155 | 100.15 | 99.67 |  |  |  | 755500 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN CARLOS 3", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "29/01/1984", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN CARLOS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN CARLOS", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,675", "Potencia aparente [MVA]": "170", "Capacidad nominal [MW]": "161,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "155", "Mínimo técnico [MW]": "22", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,2", "Td0' [s]": "7,4199", "Td0'' [s]": "0,0642", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1406", "Xd [p.u.]": "1,06", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,9", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,32", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,022", "SG12 [p.u.]": "0,23", "X2 [p.u.]": "0,28", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,17", "R0 [p.u.]": "0,0051", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "522,3958", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "51", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SNCR | SAN CARLOS | HIDRAULICA | unit | SAN CARLOS 4 | SAN CARLOS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN CARLOS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 105 | 22 | 155 | 85.16 | 88.13 |  |  |  | 755500 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN CARLOS 4", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "20/01/1984", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN CARLOS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN CARLOS", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,675", "Potencia aparente [MVA]": "170", "Capacidad nominal [MW]": "161,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "155", "Mínimo técnico [MW]": "22", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,03", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,2", "Td0' [s]": "7,4199", "Td0'' [s]": "0,0642", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1406", "Xd [p.u.]": "1,06", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,9", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,32", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,022", "SG12 [p.u.]": "0,23", "X2 [p.u.]": "0,28", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,17", "R0 [p.u.]": "0,0051", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "522,3958", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "51", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "55", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SNCR | SAN CARLOS | HIDRAULICA | unit | SAN CARLOS 5 | SAN CARLOS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN CARLOS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 106 | 22 | 155 | 86.65 | 90.55 |  |  |  | 755500 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN CARLOS 5", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "20/04/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN CARLOS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN CARLOS", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,675", "Potencia aparente [MVA]": "170", "Capacidad nominal [MW]": "161,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "155", "Mínimo técnico [MW]": "22", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,2", "Td0' [s]": "7,4199", "Td0'' [s]": "0,0642", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1406", "Xd [p.u.]": "1,06", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,9", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,32", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,022", "SG12 [p.u.]": "0,23", "X2 [p.u.]": "0,28", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,17", "R0 [p.u.]": "0,0051", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "522,3958", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "51", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "55", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SNCR | SAN CARLOS | HIDRAULICA | unit | SAN CARLOS 6 | SAN CARLOS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN CARLOS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 107 | 22 | 155 | 84.86 | 93.84 |  |  |  | 755500 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN CARLOS 6", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "28/04/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN CARLOS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN CARLOS", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,675", "Potencia aparente [MVA]": "170", "Capacidad nominal [MW]": "161,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "155", "Mínimo técnico [MW]": "22", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,2", "Td0' [s]": "7,4199", "Td0'' [s]": "0,0642", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1406", "Xd [p.u.]": "1,06", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,9", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,32", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,022", "SG12 [p.u.]": "0,23", "X2 [p.u.]": "0,28", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,17", "R0 [p.u.]": "0,0051", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "522,3958", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "51", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SNCR | SAN CARLOS | HIDRAULICA | unit | SAN CARLOS 7 | SAN CARLOS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN CARLOS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 108 | 22 | 155 | 93.23 | 86.29 |  |  |  | 755500 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN CARLOS 7", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "30/07/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN CARLOS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN CARLOS", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,675", "Potencia aparente [MVA]": "170", "Capacidad nominal [MW]": "161,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "155", "Mínimo técnico [MW]": "22", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,2", "Td0' [s]": "7,4199", "Td0'' [s]": "0,0642", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1406", "Xd [p.u.]": "1,06", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,9", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,32", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,022", "SG12 [p.u.]": "0,23", "X2 [p.u.]": "0,28", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,17", "R0 [p.u.]": "0,0051", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "522,3958", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "51", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "55", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SNCR | SAN CARLOS | HIDRAULICA | unit | SAN CARLOS 8 | SAN CARLOS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN CARLOS 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 109 | 22 | 155 | 83.57 | 91.5 |  |  |  | 755500 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN CARLOS 8", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN CARLOS 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN CARLOS", "Tipo de turbina": "Pelton", "Voltaje máximo [kV]": "17,325", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,675", "Potencia aparente [MVA]": "170", "Capacidad nominal [MW]": "161,5", "Capacidad efectiva neta [MW]": "155", "Mínimo técnico [MW]": "22", "Factor de potencia nominal": "0,95", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,2", "Td0' [s]": "7,4199", "Td0'' [s]": "0,0642", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,1406", "Xd [p.u.]": "1,06", "Xd' [p.u.]": "0,3", "Xd'' [p.u.]": "0,28", "Xq [p.u.]": "0,9", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,32", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,022", "SG12 [p.u.]": "0,23", "X2 [p.u.]": "0,28", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,17", "R0 [p.u.]": "0,0051", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "522,3958", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "51", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "56", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN CARLOS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SNFR | SAN FRANCISCO | HIDRAULICA | unit | SAN FRANCISCO 1 | SAN FRANCISCO | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea | ESMERALDA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 110 | 12 | 45 | 29.08 | 28.9 |  |  |  | 90683.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN FRANCISCO 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1969", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ESMERALDA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN FRANCISCO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,456", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,549", "Potencia aparente [MVA]": "53", "Capacidad nominal [MW]": "45", "Capacidad efectiva neta [MW]": "45", "Mínimo técnico [MW]": "12", "Factor de potencia nominal": "0,86", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,05", "Td0' [s]": "8,9", "Td0'' [s]": "0,0268", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,015", "Xd [p.u.]": "1,55", "Xd' [p.u.]": "0,36", "Xd'' [p.u.]": "0,23", "Xq [p.u.]": "0,7042", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,23", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,3024", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1592", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,44", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "24", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "27", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "CHINCHINÁ", "Subárea": "SubArea CQR"}
SNFR | SAN FRANCISCO | HIDRAULICA | unit | SAN FRANCISCO 2 | SAN FRANCISCO | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea | ESMERALDA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 111 | 12 | 45 | 60 | 60 |  |  |  | 90683.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN FRANCISCO 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1969", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ESMERALDA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN FRANCISCO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,456", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,549", "Potencia aparente [MVA]": "53", "Capacidad nominal [MW]": "45", "Capacidad efectiva neta [MW]": "45", "Mínimo técnico [MW]": "12", "Factor de potencia nominal": "0,86", "Estatismo [%]": "5", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,15", "Td0' [s]": "9", "Td0'' [s]": "0,0268", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,015", "Xd [p.u.]": "1,68", "Xd' [p.u.]": "0,36", "Xd'' [p.u.]": "0,23", "Xq [p.u.]": "0,7042", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,23", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,3024", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1592", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,1225", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,44", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "24", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "27", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "CHINCHINÁ", "Subárea": "SubArea CQR"}
SNFR | SAN FRANCISCO | HIDRAULICA | unit | SAN FRANCISCO 3 | SAN FRANCISCO | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea | ESMERALDA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 112 | 12 | 45 | 29.47 | 27.97 |  |  |  | 90683.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN FRANCISCO 3", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1969", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "ESMERALDA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN FRANCISCO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,456", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,549", "Potencia aparente [MVA]": "53", "Capacidad nominal [MW]": "45", "Capacidad efectiva neta [MW]": "45", "Mínimo técnico [MW]": "12", "Factor de potencia nominal": "0,86", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,35", "Td0' [s]": "9,5", "Td0'' [s]": "0,068", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,15", "Xd [p.u.]": "1,65", "Xd' [p.u.]": "0,46", "Xd'' [p.u.]": "0,3", "Xq [p.u.]": "0,7042", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,45", "Ra [p.u.]": "0,0029", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,3024", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,1592", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,1225", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,44", "Xl [p.u.]": "0,15", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "24", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "27", "Departamento": "CALDAS", "Municipio": "CHINCHINÁ", "Subárea": "SubArea CQR"}
SMI1 | SAN MIGUEL | HIDRAULICA | unit | SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN LORENZO 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 113 | 9.45 | 25 | 7.19 | 6.85 |  |  |  | 89176.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN MIGUEL 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/12/2015", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN LORENZO 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN MIGUEL", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "30", "Capacidad nominal [MW]": "27", "Capacidad efectiva neta [MW]": "25", "Mínimo técnico [MW]": "9,45", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,25", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,9", "Td0' [s]": "5,184", "Td0'' [s]": "0,16", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,05", "Xd [p.u.]": "1,247", "Xd' [p.u.]": "0,607", "Xd'' [p.u.]": "0,204", "Xq [p.u.]": "0,769", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,095", "Ra [p.u.]": "0,0066", "SG10 [p.u.]": "0,095", "SG12 [p.u.]": "0,348", "X2 [p.u.]": "0,245", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,079", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,0018", "Re [ohm]": "0,01", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,03", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14,4", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "13,4", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN LUIS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SMI1 | SAN MIGUEL | HIDRAULICA | unit | SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | SAN LORENZO 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 114 | 9.45 | 25 | 7.03 | 6.57 |  |  |  | 89176.01 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SAN MIGUEL 2", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "23/12/2015", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SAN LORENZO 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SAN MIGUEL", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,49", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "30", "Capacidad nominal [MW]": "27", "Capacidad efectiva neta [MW]": "25", "Mínimo técnico [MW]": "9,45", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,1", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "1,9", "Td0' [s]": "5,184", "Td0'' [s]": "0,16", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,05", "Xd [p.u.]": "1,247", "Xd' [p.u.]": "0,607", "Xd'' [p.u.]": "0,204", "Xq [p.u.]": "0,769", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,095", "Ra [p.u.]": "0,0066", "SG10 [p.u.]": "0,095", "SG12 [p.u.]": "0,348", "X2 [p.u.]": "0,245", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,079", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0,0018", "Re [ohm]": "0,01", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,2", "Xl [p.u.]": "0,03", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "14,4", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "13,4", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "SAN LUIS", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
SOG1 | SOGAMOSO | HIDRAULICA | unit | SOGAMOSO 1 | SOGAMOSO | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea | SOGAMOSO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 115 | 120 | 273 | 16.64 | 16.27 |  |  |  | 990000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SOGAMOSO 1", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "20/12/2014", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SOGAMOSO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SOGAMOSO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "17,32", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,67", "Potencia aparente [MVA]": "324", "Capacidad nominal [MW]": "291,6", "Capacidad efectiva neta [MW]": "273", "Mínimo técnico [MW]": "120", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,07", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6", "Td0' [s]": "10,72", "Td0'' [s]": "0,012", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,15", "Xd [p.u.]": "1,02", "Xd' [p.u.]": "0,2787", "Xd'' [p.u.]": "0,1082", "Xq [p.u.]": "0,41", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2216", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,0957", "SG12 [p.u.]": "0,2486", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,14", "R0 [p.u.]": "0,0054", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "585,2", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,22", "Xl [p.u.]": "0,106", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "GIRÓN", "Subárea": "SubArea Santander"}
SOG1 | SOGAMOSO | HIDRAULICA | unit | SOGAMOSO 2 | SOGAMOSO | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea | SOGAMOSO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 116 | 120 | 273 | 17.78 | 18.47 |  |  |  | 990000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SOGAMOSO 2", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/2014", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SOGAMOSO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SOGAMOSO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "17,32", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,67", "Potencia aparente [MVA]": "324", "Capacidad nominal [MW]": "291,6", "Capacidad efectiva neta [MW]": "273", "Mínimo técnico [MW]": "120", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,78", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6", "Td0' [s]": "10,6596", "Td0'' [s]": "0,017", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,15", "Xd [p.u.]": "0,97", "Xd' [p.u.]": "0,2858", "Xd'' [p.u.]": "0,1559", "Xq [p.u.]": "0,4101", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2232", "Ra [p.u.]": "0,0021", "SG10 [p.u.]": "0,0886", "SG12 [p.u.]": "0,315", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,14", "R0 [p.u.]": "0,0054", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "585,2", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,22", "Xl [p.u.]": "0,1256", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "GIRÓN", "Subárea": "SubArea Santander"}
SOG1 | SOGAMOSO | HIDRAULICA | unit | SOGAMOSO 3 | SOGAMOSO | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea | SOGAMOSO 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 117 | 120 | 273 | 16.63 | 17.69 |  |  |  | 990000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "SOGAMOSO 3", "Operador": "ISAGEN S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "20/12/2014", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "SOGAMOSO 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "SOGAMOSO", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "17,32", "Voltaje nominal [kV]": "16,5", "Voltaje mínino [kV]": "15,67", "Potencia aparente [MVA]": "324", "Capacidad nominal [MW]": "291,6", "Capacidad efectiva neta [MW]": "273", "Mínimo técnico [MW]": "120", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,08", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "6", "Td0' [s]": "10,6884", "Td0'' [s]": "0,0139", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,15", "Xd [p.u.]": "0,96", "Xd' [p.u.]": "0,2851", "Xd'' [p.u.]": "0,1519", "Xq [p.u.]": "0,41", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2161", "Ra [p.u.]": "0,0021", "SG10 [p.u.]": "0,0894", "SG12 [p.u.]": "0,3011", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,05", "X0 [p.u.]": "0,14", "R0 [p.u.]": "0,0054", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "585,2", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,22", "Xl [p.u.]": "0,1227", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "30", "Departamento": "SANTANDER", "Municipio": "GIRÓN", "Subárea": "SubArea Santander"}
| TRONERAS | HIDRAULICA | unit | TRONERAS 1 | TRONERAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | EL SALTO (EPM) 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 118 | 1 | 20 | 13.26 | 13.24 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "TRONERAS 1", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/12/1987", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "EL SALTO (EPM) 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "TRONERAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "7,245", "Voltaje nominal [kV]": "6,9", "Voltaje mínino [kV]": "6,555", "Potencia aparente [MVA]": "21,2", "Capacidad nominal [MW]": "21", "Capacidad efectiva neta [MW]": "20", "Mínimo técnico [MW]": "1", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,32", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,9561", "Td0' [s]": "4,22", "Td0'' [s]": "0,02", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,01", "Xd [p.u.]": "0,86", "Xd' [p.u.]": "0,21", "Xd'' [p.u.]": "0,14", "Xq [p.u.]": "0,62", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,17", "Ra [p.u.]": "0,003", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,217", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,12", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,236", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "CAROLINA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
| TRONERAS | HIDRAULICA | unit | TRONERAS 2 | TRONERAS | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea | EL SALTO (EPM) 110 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 119 | 0 | 20 | 12.69 | 13.68 |  |  |  |  | FALSE | not_in_84_offers; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "TRONERAS 2", "Operador": "EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/01/1969", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "EL SALTO (EPM) 110 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "TRONERAS", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "7,245", "Voltaje nominal [kV]": "6,9", "Voltaje mínino [kV]": "6,555", "Potencia aparente [MVA]": "21,2", "Capacidad nominal [MW]": "21", "Capacidad efectiva neta [MW]": "20", "Mínimo técnico [MW]": "0", "Factor de potencia nominal": "0,85", "Estatismo [%]": "5,26", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "2,8721", "Td0' [s]": "4,22", "Td0'' [s]": "0,02", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,01", "Xd [p.u.]": "0,86", "Xd' [p.u.]": "0,21", "Xd'' [p.u.]": "0,14", "Xq [p.u.]": "0,62", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,17", "Ra [p.u.]": "0,003", "SG10 [p.u.]": "0,13", "SG12 [p.u.]": "0,32", "X2 [p.u.]": "0,217", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,12", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,236", "Xl [p.u.]": "0,1", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "7", "Departamento": "ANTIOQUIA", "Municipio": "CAROLINA", "Subárea": "SubArea Antioquia"}
TUJ1 | TUNJITA | HIDRAULICA | unit | TUNJITA 1 | TUNJITA | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | TUNJITA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 120 | 4.1 | 10 | 9.14 | 8.73 |  |  |  | 87878 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "TUNJITA 1", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "30/06/2016", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TUNJITA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "TUNJITA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "12,23", "Capacidad nominal [MW]": "10,09", "Capacidad efectiva neta [MW]": "10", "Mínimo técnico [MW]": "4,1", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,12", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,63", "Td0' [s]": "4,8", "Td0'' [s]": "0,02", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,02", "Xd [p.u.]": "1,19", "Xd' [p.u.]": "0,26", "Xd'' [p.u.]": "0,25", "Xq [p.u.]": "0,69", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,18", "SG12 [p.u.]": "0,47", "X2 [p.u.]": "0,26", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,06", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,25", "Xl [p.u.]": "0", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "6,1", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "5,4", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "TUNJA", "Subárea": "SubArea Bogota"}
TUJ1 | TUNJITA | HIDRAULICA | unit | TUNJITA 2 | TUNJITA | Operación | SubArea Bogota | source_direct_subarea | TUNJITA 115 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 121 | 4.1 | 9 | 8.32 | 9.08 |  |  |  | 87878 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "TUNJITA 2", "Operador": "AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "30/06/2016", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "TUNJITA 115 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "TUNJITA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "14,5", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "13,11", "Potencia aparente [MVA]": "12,23", "Capacidad nominal [MW]": "10,09", "Capacidad efectiva neta [MW]": "9", "Mínimo técnico [MW]": "4,1", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,07", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "3,63", "Td0' [s]": "4,8", "Td0'' [s]": "0,02", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,02", "Xd [p.u.]": "1,19", "Xd' [p.u.]": "0,26", "Xd'' [p.u.]": "0,25", "Xq [p.u.]": "0,69", "Xq' [p.u.]": "-", "Xq'' [p.u.]": "0,2", "Ra [p.u.]": "0", "SG10 [p.u.]": "0,18", "SG12 [p.u.]": "0,47", "X2 [p.u.]": "0,26", "R2 [p.u.]": "0", "X0 [p.u.]": "0,06", "R0 [p.u.]": "0", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,25", "Xl [p.u.]": "0", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "6,1", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "5,4", "Departamento": "BOYACÁ", "Municipio": "MACANAL", "Subárea": "SubArea Bogota"}
URA1 | URRA | HIDRAULICA | unit | URRA 1 | URRA | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | URRA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 122 | 30 | 83 | 40.83 | 45.08 |  |  |  | 700000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "URRA 1", "Operador": "EMPRESA URRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "14/02/2000", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "URRA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "URRA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "15,18", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,42", "Potencia aparente [MVA]": "92,7", "Capacidad nominal [MW]": "92,7", "Capacidad efectiva neta [MW]": "83", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "5,01", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,0242", "Td0' [s]": "6,2537", "Td0'' [s]": "0,0654", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "1,8642", "Xd [p.u.]": "0,957", "Xd' [p.u.]": "0,2397", "Xd'' [p.u.]": "0,2175", "Xq [p.u.]": "0,7176", "Xq' [p.u.]": "0,4", "Xq'' [p.u.]": "0,2241", "Ra [p.u.]": "0,006", "SG10 [p.u.]": "0,0519", "SG12 [p.u.]": "0,1468", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,15", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,0036", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,32", "Xl [p.u.]": "0,091", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "13", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "41", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
URA1 | URRA | HIDRAULICA | unit | URRA 2 | URRA | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | URRA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 123 | 30 | 85 | 39.65 | 41.12 |  |  |  | 700000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "URRA 2", "Operador": "EMPRESA URRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "01/04/2000", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "URRA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "URRA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "15,18", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,42", "Potencia aparente [MVA]": "92,7", "Capacidad nominal [MW]": "92,7", "Capacidad efectiva neta [MW]": "85", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,99", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,3698", "Td0' [s]": "6,248", "Td0'' [s]": "0,0677", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,3832", "Xd [p.u.]": "0,961", "Xd' [p.u.]": "0,3129", "Xd'' [p.u.]": "0,1958", "Xq [p.u.]": "0,6636", "Xq' [p.u.]": "0,4", "Xq'' [p.u.]": "0,2486", "Ra [p.u.]": "0,006", "SG10 [p.u.]": "0,0493", "SG12 [p.u.]": "0,1381", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,15", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,0036", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,32", "Xl [p.u.]": "0,1064", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
URA1 | URRA | HIDRAULICA | unit | URRA 3 | URRA | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | URRA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 124 | 30 | 85 | 35.89 | 39.03 |  |  |  | 700000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "URRA 3", "Operador": "EMPRESA URRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "13/05/2000", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "URRA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "URRA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "15,18", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,42", "Potencia aparente [MVA]": "92,7", "Capacidad nominal [MW]": "92,7", "Capacidad efectiva neta [MW]": "85", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,99", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "5,0407", "Td0' [s]": "6,4916", "Td0'' [s]": "0,0798", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,375", "Xd [p.u.]": "0,957", "Xd' [p.u.]": "0,2488", "Xd'' [p.u.]": "0,1784", "Xq [p.u.]": "0,6817", "Xq' [p.u.]": "0,4", "Xq'' [p.u.]": "0,217", "Ra [p.u.]": "0,006", "SG10 [p.u.]": "0,0465", "SG12 [p.u.]": "0,1322", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,15", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,0036", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,32", "Xl [p.u.]": "0,113", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
URA1 | URRA | HIDRAULICA | unit | URRA 4 | URRA | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea | URRA 230 kV |  | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica | 125 | 30 | 85 | 39.3 | 40.43 |  |  |  | 700000 | TRUE | rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN; rampa_fuente=VelCarga-Descarga_STN | {"Nombre": "URRA 4", "Operador": "EMPRESA URRA S.A. E.S.P.", "Estado": "Operación", "Fecha de puesta en operación FPO": "16/06/2000", "Modo de operación": "Despachada Centralmente", "Punto de conexión o barra del STR/STN donde se refleja la generación": "URRA 230 kV", "Tipo de proceso productivo": "Generador", "Planta hidráulica": "URRA", "Tipo de turbina": "Francis", "Voltaje máximo [kV]": "15,18", "Voltaje nominal [kV]": "13,8", "Voltaje mínino [kV]": "12,42", "Potencia aparente [MVA]": "92,7", "Capacidad nominal [MW]": "92,7", "Capacidad efectiva neta [MW]": "85", "Mínimo técnico [MW]": "30", "Factor de potencia nominal": "0,9", "Estatismo [%]": "4,99", "Banda muerta [mHz]": "30", "H [s]": "4,65", "Td0' [s]": "6,154", "Td0'' [s]": "0,0747", "Tq0' [s]": "-", "Tq0'' [s]": "0,3822", "Xd [p.u.]": "0,969", "Xd' [p.u.]": "0,3366", "Xd'' [p.u.]": "0,1872", "Xq [p.u.]": "0,6655", "Xq' [p.u.]": "0,4", "Xq'' [p.u.]": "0,2759", "Ra [p.u.]": "0,006", "SG10 [p.u.]": "0,0671", "SG12 [p.u.]": "0,1852", "X2 [p.u.]": "0,2", "R2 [p.u.]": "0,15", "X0 [p.u.]": "0,1", "R0 [p.u.]": "0,0036", "Xe [ohm]": "0", "Re [ohm]": "0", "Tipo de polo": "Polos Salientes", "Xdsat’’ [p.u.]": "0,32", "Xl [p.u.]": "0,0966", "Capacidad absorción de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "9", "Capacidad generación de reactivos (a Pmáxima) [MVAr]": "40", "Departamento": "CÓRDOBA", "Municipio": "TIERRALTA", "Subárea": "SubArea Cordoba_Sucre"}
| ALMA II | SOLAR | renewable_operation_test | ALMA II |  | Operación | SubArea Arauca | source_direct_subarea |  |  | 9.8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| ATLANTICO | SOLAR | renewable_operation_test | ATLANTICO |  | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 180 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 5 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG BIOS CIENAGA ORO | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG BIOS CIENAGA ORO |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 1.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.225 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 1.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG BIOS FINCA BUGA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG BIOS FINCA BUGA |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 1.06 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG BUGA I GRASAS | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG BUGA I GRASAS |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG BUGA I SOLLA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG BUGA I SOLLA |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 4.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CARVAJAL GINEBRA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CARVAJAL GINEBRA |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 2.45 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 4.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 4.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 2.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 1.92 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR |  | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 4.08 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.09 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CI JEANS | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CI JEANS |  | Pruebas | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 1.392 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG COMOLSA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG COMOLSA |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG CORONA SOPO | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG CORONA SOPO |  | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 4.825 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG EL COPEY | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG EL COPEY |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 6.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG HIDROSOLAR I | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG HIDROSOLAR I |  | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 4.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG MILPA SAN CARLOS | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG MILPA SAN CARLOS |  | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 1.8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG MOLINOS SANTA MARTA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG MOLINOS SANTA MARTA |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG PALMERAS DE LA COSTA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG PALMERAS DE LA COSTA |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 3.2 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG PINTUCO | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG PINTUCO |  | Pruebas | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 1.406 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG QBCO | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG QBCO |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 3.3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG SOLAR AYACUCHO | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG SOLAR AYACUCHO |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG SOLAR PALMIRA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG SOLAR PALMIRA |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 4.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG SOLAR VASCONIA | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG SOLAR VASCONIA |  | Pruebas | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| AUTOG UNIMINAS | SOLAR | renewable_operation_test | AUTOG UNIMINAS |  | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 1.8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| BARAYA | SOLAR | renewable_operation_test | BARAYA |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | SOLAR | renewable_operation_test | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.99 | [7 empty] | FALSE
| BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | SOLAR | renewable_operation_test | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 17.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.99 | [7 empty] | FALSE
| BSB 500 | SOLAR | renewable_operation_test | BSB 500 |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.29 | [7 empty] | FALSE
| BSB 501 | SOLAR | renewable_operation_test | BSB 501 |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.29 | [7 empty] | FALSE
| BSB 502 | SOLAR | renewable_operation_test | BSB 502 |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.29 | [7 empty] | FALSE
| BSB 503 | SOLAR | renewable_operation_test | BSB 503 |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.29 | [7 empty] | FALSE
| BSB 504 | SOLAR | renewable_operation_test | BSB 504 |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.29 | [7 empty] | FALSE
| BUENAVISTA | SOLAR | renewable_operation_test | BUENAVISTA |  | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 6.8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| CAIMAN CIENAGUERO | SOLAR | renewable_operation_test | CAIMAN CIENAGUERO |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CANAHUATE | SOLAR | renewable_operation_test | CANAHUATE |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
3INX | CARACOLI I | SOLAR | renewable_operation_test | CARACOLI I |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 50 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE | 50
| CELSIA SOLAR ALUMINA | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR ALUMINA |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 1.971 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR BOLIVAR | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR BOLIVAR |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 8.06 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR CARMELO | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR CARMELO |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR DULIMA | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR DULIMA |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL I | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR ESCOBAL I |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL II | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR ESCOBAL II |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL III | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR ESCOBAL III |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL IV | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR ESCOBAL IV |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR ESCOBAL V | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR ESCOBAL V |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR LA PAILA | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR LA PAILA |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR LA VICTORIA I | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR LA VICTORIA I |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR LA VICTORIA II | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR LA VICTORIA II |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CELSIA SOLAR YUMA | SOLAR | renewable_operation_test | CELSIA SOLAR YUMA |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CENTRO SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | CENTRO SOLAR |  | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| CERRITOS | SOLAR | renewable_operation_test | CERRITOS |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| CHENCHE PURIFICACION | SOLAR | renewable_operation_test | CHENCHE PURIFICACION |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| COMUNIDAD EL SALVADOR I | SOLAR | renewable_operation_test | COMUNIDAD EL SALVADOR I |  | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 0.0127 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| COMUNIDAD EL SALVADOR II | SOLAR | renewable_operation_test | COMUNIDAD EL SALVADOR II |  | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 0.0037 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| CONDOR | SOLAR | renewable_operation_test | CONDOR |  | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| DELTA I | SOLAR | renewable_operation_test | DELTA I |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| ECOPARQUE SOLAR LA CIRA | SOLAR | renewable_operation_test | ECOPARQUE SOLAR LA CIRA |  | Pruebas | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
EPFV | EL PASO | SOLAR | renewable_operation_test | EL PASO |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 68 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 6.792 | [7 empty] | FALSE | 68
| EL TAMARINDO I | SOLAR | renewable_operation_test | EL TAMARINDO I |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| EL TAMARINDO II | SOLAR | renewable_operation_test | EL TAMARINDO II |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
3HF5 | FUNDACION | SOLAR | renewable_operation_test | FUNDACION |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 100 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1 | [7 empty] | FALSE | 100
| GANDALF | SOLAR | renewable_operation_test | GANDALF |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD AGUSTIN I | SOLAR | renewable_operation_test | GD AGUSTIN I |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD AGUSTIN II | SOLAR | renewable_operation_test | GD AGUSTIN II |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD AGUSTIN III | SOLAR | renewable_operation_test | GD AGUSTIN III |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ALAMO SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | GD ALAMO SOLAR |  | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ALEJANDRIA I | SOLAR | renewable_operation_test | GD ALEJANDRIA I |  | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ALEJANDRIA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD ALEJANDRIA II |  | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ALEJANDRIA III | SOLAR | renewable_operation_test | GD ALEJANDRIA III |  | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ALFEREZ | SOLAR | renewable_operation_test | GD ALFEREZ |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ASTROLUMEN LA GARITA | SOLAR | renewable_operation_test | GD ASTROLUMEN LA GARITA |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BASILICA | SOLAR | renewable_operation_test | GD BASILICA |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BIOSOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | GD BIOSOLAR |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.5 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BLANCA ENERGY I | SOLAR | renewable_operation_test | GD BLANCA ENERGY I |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BLANCA ENERGY II | SOLAR | renewable_operation_test | GD BLANCA ENERGY II |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BLANCA ENERGY III | SOLAR | renewable_operation_test | GD BLANCA ENERGY III |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 | SOLAR | renewable_operation_test | GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 | SOLAR | renewable_operation_test | GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BOCAS DEL PALO | SOLAR | renewable_operation_test | GD BOCAS DEL PALO |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BONILLA A I | SOLAR | renewable_operation_test | GD BONILLA A I |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BONILLA A II | SOLAR | renewable_operation_test | GD BONILLA A II |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BONILLA A III | SOLAR | renewable_operation_test | GD BONILLA A III |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BONILLA A IV | SOLAR | renewable_operation_test | GD BONILLA A IV |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD BONILLA A V | SOLAR | renewable_operation_test | GD BONILLA A V |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CADILLO II | SOLAR | renewable_operation_test | GD CADILLO II |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CALIPSO SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | GD CALIPSO SOLAR |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CANARIOS I | SOLAR | renewable_operation_test | GD CANARIOS I |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CANARIOS II | SOLAR | renewable_operation_test | GD CANARIOS II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CANARIOS III | SOLAR | renewable_operation_test | GD CANARIOS III |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CARACOL I | SOLAR | renewable_operation_test | GD CARACOL I |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CARACOL II | SOLAR | renewable_operation_test | GD CARACOL II |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CARACOL III | SOLAR | renewable_operation_test | GD CARACOL III |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CHICORAL | SOLAR | renewable_operation_test | GD CHICORAL |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CHIMBI | SOLAR | renewable_operation_test | GD CHIMBI |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CHIRIGUANA NORTE I | SOLAR | renewable_operation_test | GD CHIRIGUANA NORTE I |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CHIRIGUANA NORTE II | SOLAR | renewable_operation_test | GD CHIRIGUANA NORTE II |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CHIRIGUANA NORTE IV | SOLAR | renewable_operation_test | GD CHIRIGUANA NORTE IV |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CORALITO | SOLAR | renewable_operation_test | GD CORALITO |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD CSF ARENALES I | SOLAR | renewable_operation_test | GD CSF ARENALES I |  | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD DELTA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD DELTA II |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD DIOCESIS DE RIOHACHA | SOLAR | renewable_operation_test | GD DIOCESIS DE RIOHACHA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.15 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA | SOLAR | renewable_operation_test | GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA |  | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.12 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO | SOLAR | renewable_operation_test | GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO |  | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.105 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EL BANCO | SOLAR | renewable_operation_test | GD EL BANCO |  | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EL CASTILLO I | SOLAR | renewable_operation_test | GD EL CASTILLO I |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EL CASTILLO II | SOLAR | renewable_operation_test | GD EL CASTILLO II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EL CASTILLO III | SOLAR | renewable_operation_test | GD EL CASTILLO III |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EL CASTILLO IV | SOLAR | renewable_operation_test | GD EL CASTILLO IV |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EL CASTILLO V | SOLAR | renewable_operation_test | GD EL CASTILLO V |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EL MANDARINO | SOLAR | renewable_operation_test | GD EL MANDARINO |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EL PASO NORTE | SOLAR | renewable_operation_test | GD EL PASO NORTE |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EL ROBLE | SOLAR | renewable_operation_test | GD EL ROBLE |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EMPERATRIZ I | SOLAR | renewable_operation_test | GD EMPERATRIZ I |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD EMPERATRIZ II | SOLAR | renewable_operation_test | GD EMPERATRIZ II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ENCANTO | SOLAR | renewable_operation_test | GD ENCANTO |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO GOLONDRINA I | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO GOLONDRINA I |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO GOLONDRINA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO GOLONDRINA II |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO GUAMO I | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO GUAMO I |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO GUAMO II | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO GUAMO II |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO GUAMO III | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO GUAMO III |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO GUAMO IV | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO GUAMO IV |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO ISIDORI | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO ISIDORI |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO LAS PIEDRAS I | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO LAS PIEDRAS I |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO LAS PIEDRAS II | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO LAS PIEDRAS II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO MARIANGOLA | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO MARIANGOLA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO PALMAS | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO PALMAS |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO PALMAS II | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO PALMAS II |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO SALDANA I | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO SALDANA I |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO SALDANA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO SALDANA II |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ERCO TOLDADO | SOLAR | renewable_operation_test | GD ERCO TOLDADO |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ESPERANZA I | SOLAR | renewable_operation_test | GD ESPERANZA I |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ESPERANZA I ETAPA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD ESPERANZA I ETAPA II |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ESPERANZA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD ESPERANZA II |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD FINCA ISABEL LOPEZ | SOLAR | renewable_operation_test | GD FINCA ISABEL LOPEZ |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD FINCA JM | SOLAR | renewable_operation_test | GD FINCA JM |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD GALERAS OCCIDENTE | SOLAR | renewable_operation_test | GD GALERAS OCCIDENTE |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD GALILEO SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | GD GALILEO SOLAR |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.999 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD GOLONDRINA | SOLAR | renewable_operation_test | GD GOLONDRINA |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD GRANJA LA RUBIELA | SOLAR | renewable_operation_test | GD GRANJA LA RUBIELA |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD GRANJA SAN PELAYO | SOLAR | renewable_operation_test | GD GRANJA SAN PELAYO |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN | SOLAR | renewable_operation_test | GD GRANJA SOLAR SAN AGUSTIN |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD JARDINCITO | SOLAR | renewable_operation_test | GD JARDINCITO |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LA CACICA | SOLAR | renewable_operation_test | GD LA CACICA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LA CATEDRAL | SOLAR | renewable_operation_test | GD LA CATEDRAL |  | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LA HONDA | SOLAR | renewable_operation_test | GD LA HONDA |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LA HORMIGUITA | SOLAR | renewable_operation_test | GD LA HORMIGUITA |  | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LA MACANA | SOLAR | renewable_operation_test | GD LA MACANA |  | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LA URIBE | SOLAR | renewable_operation_test | GD LA URIBE |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LAS MERCEDES I | SOLAR | renewable_operation_test | GD LAS MERCEDES I |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LAS MERCEDES II | SOLAR | renewable_operation_test | GD LAS MERCEDES II |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LAS PILONERAS | SOLAR | renewable_operation_test | GD LAS PILONERAS |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LEGACY | SOLAR | renewable_operation_test | GD LEGACY |  | Pruebas | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LOS CHORROS | SOLAR | renewable_operation_test | GD LOS CHORROS |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.6 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LOS MANGOS I | SOLAR | renewable_operation_test | GD LOS MANGOS I |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LOS MANGOS II | SOLAR | renewable_operation_test | GD LOS MANGOS II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LOS MANGOS III | SOLAR | renewable_operation_test | GD LOS MANGOS III |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LYRA | SOLAR | renewable_operation_test | GD LYRA |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD LYRA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD LYRA II |  | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD MEISSA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD MEISSA II |  | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD MGS 0013 LA MESA | SOLAR | renewable_operation_test | GD MGS 0013 LA MESA |  | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD NAOS I | SOLAR | renewable_operation_test | GD NAOS I |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD NAOS II | SOLAR | renewable_operation_test | GD NAOS II |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD NAOS III | SOLAR | renewable_operation_test | GD NAOS III |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD NAOS IV | SOLAR | renewable_operation_test | GD NAOS IV |  | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD NAOS V | SOLAR | renewable_operation_test | GD NAOS V |  | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD NOVA I | SOLAR | renewable_operation_test | GD NOVA I |  | Pruebas | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD ORBIS | SOLAR | renewable_operation_test | GD ORBIS |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PALERMO | SOLAR | renewable_operation_test | GD PALERMO |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PALMERAS I | SOLAR | renewable_operation_test | GD PALMERAS I |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PALMERAS II | SOLAR | renewable_operation_test | GD PALMERAS II |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PALMERAS III | SOLAR | renewable_operation_test | GD PALMERAS III |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PALMERAS IV | SOLAR | renewable_operation_test | GD PALMERAS IV |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PARQUE SOLAR GRANADA I | SOLAR | renewable_operation_test | GD PARQUE SOLAR GRANADA I |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PARQUE SOLAR GRANADA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD PARQUE SOLAR GRANADA II |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA | SOLAR | renewable_operation_test | GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PARQUE SOLAR TRONCAL | SOLAR | renewable_operation_test | GD PARQUE SOLAR TRONCAL |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PARQUE SOLAR TRONCAL II | SOLAR | renewable_operation_test | GD PARQUE SOLAR TRONCAL II |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PEGASUS SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | GD PEGASUS SOLAR |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.999 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PIEDECUESTA I | SOLAR | renewable_operation_test | GD PIEDECUESTA I |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PIEDECUESTA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD PIEDECUESTA II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PIEDECUESTA III | SOLAR | renewable_operation_test | GD PIEDECUESTA III |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PISINGO I | SOLAR | renewable_operation_test | GD PISINGO I |  | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.989 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PISINGO II | SOLAR | renewable_operation_test | GD PISINGO II |  | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.989 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD POLARIS II | SOLAR | renewable_operation_test | GD POLARIS II |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD POLARIS III | SOLAR | renewable_operation_test | GD POLARIS III |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PULOY | SOLAR | renewable_operation_test | GD PULOY |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PXV I | SOLAR | renewable_operation_test | GD PXV I |  | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PXV II | SOLAR | renewable_operation_test | GD PXV II |  | Pruebas | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD PXV IV | SOLAR | renewable_operation_test | GD PXV IV |  | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD RIGEL SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | GD RIGEL SOLAR |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SABANA DE TORRES | SOLAR | renewable_operation_test | GD SABANA DE TORRES |  | Pruebas | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SAN MARTIN | SOLAR | renewable_operation_test | GD SAN MARTIN |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SAN MARTIN I | SOLAR | renewable_operation_test | GD SAN MARTIN I |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SAN MARTIN II | SOLAR | renewable_operation_test | GD SAN MARTIN II |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SAN MARTIN III | SOLAR | renewable_operation_test | GD SAN MARTIN III |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SAN ONOFRE I | SOLAR | renewable_operation_test | GD SAN ONOFRE I |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SAN ONOFRE II | SOLAR | renewable_operation_test | GD SAN ONOFRE II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SAN ONOFRE III | SOLAR | renewable_operation_test | GD SAN ONOFRE III |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SAN PELAYO | SOLAR | renewable_operation_test | GD SAN PELAYO |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEMILLA DE EL PASO IIIA | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEMILLA DE EL PASO IIIA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEMILLA DE EL PASO IVA | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEMILLA DE EL PASO IVA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEMILLA DEL PASO IA | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEMILLA DEL PASO IA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEMILLA DEL PASO III | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEMILLA DEL PASO III |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEMILLAS DE CERETE II | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEMILLAS DE CERETE II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEMILLAS MONTERIA I | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEMILLAS MONTERIA I |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEMILLAS MONTERIA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEMILLAS MONTERIA II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEVILLANO RURAL I | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEVILLANO RURAL I |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SEVILLANO RURAL II | SOLAR | renewable_operation_test | GD SEVILLANO RURAL II |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SINAI | SOLAR | renewable_operation_test | GD SINAI |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SOL Y CIELO X | SOLAR | renewable_operation_test | GD SOL Y CIELO X |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SOL Y CIELO XI | SOLAR | renewable_operation_test | GD SOL Y CIELO XI |  | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SOL Y CIELO XII | SOLAR | renewable_operation_test | GD SOL Y CIELO XII |  | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SOL Y CIELO XIII | SOLAR | renewable_operation_test | GD SOL Y CIELO XIII |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SOL Y CIELO XIV | SOLAR | renewable_operation_test | GD SOL Y CIELO XIV |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SOLYCIELO 9 | SOLAR | renewable_operation_test | GD SOLYCIELO 9 |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD SUAMOX | SOLAR | renewable_operation_test | GD SUAMOX |  | Operación | SubArea Boyaca-Casanare | source_direct_subarea |  |  | 0.925 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD TAURUS IX | SOLAR | renewable_operation_test | GD TAURUS IX |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD TAURUS VIII | SOLAR | renewable_operation_test | GD TAURUS VIII |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD TAURUS X | SOLAR | renewable_operation_test | GD TAURUS X |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.96 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD TITAN SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | GD TITAN SOLAR |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD VEGA I | SOLAR | renewable_operation_test | GD VEGA I |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD VEGA II | SOLAR | renewable_operation_test | GD VEGA II |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD VITERBO I | SOLAR | renewable_operation_test | GD VITERBO I |  | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.97 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD VITERBO II | SOLAR | renewable_operation_test | GD VITERBO II |  | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 0.97 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD WE202 | SOLAR | renewable_operation_test | GD WE202 |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD WE2021 | SOLAR | renewable_operation_test | GD WE2021 |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD YUAN SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | GD YUAN SOLAR |  | Operación | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GD YURBAQUA | SOLAR | renewable_operation_test | GD YURBAQUA |  | Operación | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GR PARQUE SOLAR TUCANES | SOLAR | renewable_operation_test | GR PARQUE SOLAR TUCANES |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| GRANJA SOLAR ASTURIAS | SOLAR | renewable_operation_test | GRANJA SOLAR ASTURIAS |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GRANJA SOLAR BELMONTE | SOLAR | renewable_operation_test | GRANJA SOLAR BELMONTE |  | Pruebas | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 4.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GRANJA SOLAR EL SALADO | SOLAR | renewable_operation_test | GRANJA SOLAR EL SALADO |  | Operación | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 0.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GRANJA SOLAR FLANDES | SOLAR | renewable_operation_test | GRANJA SOLAR FLANDES |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GRANJA SOLAR LA GARITA | SOLAR | renewable_operation_test | GRANJA SOLAR LA GARITA |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GRANJA SOLAR LANCEROS | SOLAR | renewable_operation_test | GRANJA SOLAR LANCEROS |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GRANJA SOLAR SAN FELIPE | SOLAR | renewable_operation_test | GRANJA SOLAR SAN FELIPE |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| GUAMO | SOLAR | renewable_operation_test | GUAMO |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
GYPO | GUAYEPO | SOLAR | renewable_operation_test | GUAYEPO |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 370 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 5 | [7 empty] | FALSE | 370
GYP3 | GUAYEPO III | SOLAR | renewable_operation_test | GUAYEPO III |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 200 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 5 | [7 empty] | FALSE | 180
| GY SOLAR AURORA | SOLAR | renewable_operation_test | GY SOLAR AURORA |  | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| HELIOS I | SOLAR | renewable_operation_test | HELIOS I |  | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 16 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| JEQUES | SOLAR | renewable_operation_test | JEQUES |  | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| JUMI | SOLAR | renewable_operation_test | JUMI |  | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| LA INGLESA | SOLAR | renewable_operation_test | LA INGLESA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| LA MARTINA | SOLAR | renewable_operation_test | LA MARTINA |  | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
MATA | LA MATA | SOLAR | renewable_operation_test | LA MATA |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 80 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 8 | [7 empty] | FALSE | 80
| LA MEDINA | SOLAR | renewable_operation_test | LA MEDINA |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| LA NENERA | SOLAR | renewable_operation_test | LA NENERA |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.975 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| LA PAZ | SOLAR | renewable_operation_test | LA PAZ |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| LA SIERPE | SOLAR | renewable_operation_test | LA SIERPE |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| LA TOLUA | SOLAR | renewable_operation_test | LA TOLUA |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
3DDT | LATAM SOLAR LA LOMA | SOLAR | renewable_operation_test | LATAM SOLAR LA LOMA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 150 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 7.5 | [7 empty] | FALSE | 150
| LOS CABALLEROS | SOLAR | renewable_operation_test | LOS CABALLEROS |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| LOS GIRASOLES | SOLAR | renewable_operation_test | LOS GIRASOLES |  | Pruebas | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 9.5 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 2.124 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA EL JOROPO | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA EL JOROPO |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA EL MAPALE | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA EL MAPALE |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA EL MERENGUE | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA EL MERENGUE |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA EL MOLINO | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA EL MOLINO |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA EL OLIMPO | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA EL OLIMPO |  | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA EL SON | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA EL SON |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA IBIRICO | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA IBIRICO |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA LA CUMBIA | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA LA CUMBIA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA LA PAZ VERSO | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA LA PAZ VERSO |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA LA PUYA | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA LA PUYA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA LA RESERVA | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA LA RESERVA |  | Operación | SubArea Santander | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA SAN DIEGO SUR | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA SAN DIEGO SUR |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA SAN PEDRO | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA SAN PEDRO |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9959 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MINIGRANJA VILLANUEVA | SOLAR | renewable_operation_test | MINIGRANJA VILLANUEVA |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| MONTELIBANO | SOLAR | renewable_operation_test | MONTELIBANO |  | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| NUMBANA | SOLAR | renewable_operation_test | NUMBANA |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR ARENAL | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR ARENAL |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 2 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR BARANOA | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR BARANOA |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.99 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR BUGAMBILES | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR BUGAMBILES |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR CRLI | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR CRLI |  | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR DINAMARCA | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR DINAMARCA |  | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR EL JARDIN | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR EL JARDIN |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR HATO GRANDE | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR HATO GRANDE |  | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 9.4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR HONDA I | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR HONDA I |  | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR HONDA II | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR HONDA II |  | Pruebas | SubArea Bogota | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR INTI I | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR INTI I |  | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR LA MENA | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR LA MENA |  | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
3IZ6 | PARQUE SOLAR LA UNION | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR LA UNION |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 100 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 10 | [7 empty] | FALSE | 100
| PARQUE SOLAR NISPEROS | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR NISPEROS |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
PORO | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO |  | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 300 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE | 300
| PARQUE SOLAR SABANA | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR SABANA |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
TPUY | PARQUE SOLAR TEPUY | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR TEPUY |  | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 83 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE | 83
| PARQUE SOLAR URRA | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR URRA |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 20 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE SOLAR VERSALLES | SOLAR | renewable_operation_test | PARQUE SOLAR VERSALLES |  | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PETALO DE CORDOBA II | SOLAR | renewable_operation_test | PETALO DE CORDOBA II |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PETALO DEL MAGDALENA | SOLAR | renewable_operation_test | PETALO DEL MAGDALENA |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I | SOLAR | renewable_operation_test | PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PLANTA FV DONA JUANA | SOLAR | renewable_operation_test | PLANTA FV DONA JUANA |  | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 4.3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PLANTA SOLAR BAYUNCA I | SOLAR | renewable_operation_test | PLANTA SOLAR BAYUNCA I |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 3 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.001 | [7 empty] | FALSE
| PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO | SOLAR | renewable_operation_test | PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO |  | Operación | SubArea CQR | source_direct_subarea |  |  | 4.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| POLARIS I | SOLAR | renewable_operation_test | POLARIS I |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
3IRX | PORTON DEL SOL | SOLAR | renewable_operation_test | PORTON DEL SOL |  | Operación | SubArea Antioquia | source_direct_subarea |  |  | 102 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE | 102
| ROKRA | SOLAR | renewable_operation_test | ROKRA |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| ROVIRA | SOLAR | renewable_operation_test | ROVIRA |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 3.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SAN ONOFRE | SOLAR | renewable_operation_test | SAN ONOFRE |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
4YCF | SHANGRI LA | SOLAR | renewable_operation_test | SHANGRI LA |  | Operación | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 160 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 2.2 | [7 empty] | FALSE | 160
| SINCE | SOLAR | renewable_operation_test | SINCE |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 18.5 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOL DE ZAWADY | SOLAR | renewable_operation_test | SOL DE ZAWADY |  | Operación | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOL DEL MAR II | SOLAR | renewable_operation_test | SOL DEL MAR II |  | Pruebas | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.099 | [7 empty] | FALSE
| SOL Y CIELO I | SOLAR | renewable_operation_test | SOL Y CIELO I |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOL Y CIELO II | SOLAR | renewable_operation_test | SOL Y CIELO II |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOL Y CIELO III | SOLAR | renewable_operation_test | SOL Y CIELO III |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOL Y CIELO IV | SOLAR | renewable_operation_test | SOL Y CIELO IV |  | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOL Y CIELO V | SOLAR | renewable_operation_test | SOL Y CIELO V |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOL Y CIELO VI | SOLAR | renewable_operation_test | SOL Y CIELO VI |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOL Y CIELO VII | SOLAR | renewable_operation_test | SOL Y CIELO VII |  | Operación | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 0.99 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOLAR ALEJANDRIA | SOLAR | renewable_operation_test | SOLAR ALEJANDRIA |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 9.4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOLAR ARDOBELA I | SOLAR | renewable_operation_test | SOLAR ARDOBELA I |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOLAR ARDOBELA II | SOLAR | renewable_operation_test | SOLAR ARDOBELA II |  | Operación | SubArea Cauca-Narino | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOLAR OLD T | SOLAR | renewable_operation_test | SOLAR OLD T |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOLAR PALMASECA I | SOLAR | renewable_operation_test | SOLAR PALMASECA I |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 13 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOLAR PALMASECA II | SOLAR | renewable_operation_test | SOLAR PALMASECA II |  | Pruebas | SubArea Valle | source_direct_subarea |  |  | 11.95 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SOLAR PLANETA RICA | SOLAR | renewable_operation_test | SOLAR PLANETA RICA |  | Operación | SubArea Cerromatoso | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0.7 | [7 empty] | FALSE
| SOLAR PN I | SOLAR | renewable_operation_test | SOLAR PN I |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| SUAREZ | SOLAR | renewable_operation_test | SUAREZ |  | Pruebas | SubArea Huila-Tolima | source_direct_subarea |  |  | 8 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
3IQA | SUNNORTE | SOLAR | renewable_operation_test | SUNNORTE |  | Operación | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 35 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1 | [7 empty] | FALSE | 35
| TERMOTASAJERO DOS SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | TERMOTASAJERO DOS SOLAR |  | Pruebas | SubArea Norte de Santander | source_direct_subarea |  |  | 4 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| TIERRA LINDA | SOLAR | renewable_operation_test | TIERRA LINDA |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| TOLU SOLAR | SOLAR | renewable_operation_test | TOLU SOLAR |  | Pruebas | SubArea Cordoba_Sucre | source_direct_subarea |  |  | 9.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| TRINA-VATIA BSLI | SOLAR | renewable_operation_test | TRINA-VATIA BSLI |  | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.99 | [7 empty] | FALSE
| TRINA-VATIA BSLII | SOLAR | renewable_operation_test | TRINA-VATIA BSLII |  | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.99 | [7 empty] | FALSE
| TRINA-VATIA BSLIII | SOLAR | renewable_operation_test | TRINA-VATIA BSLIII |  | Pruebas | SubArea Meta | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 1.99 | [7 empty] | FALSE
| URUACO | SOLAR | renewable_operation_test | URUACO |  | Operación | SubArea Atlantico | source_direct_subarea |  |  | 0.996 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| VALLEDUPAR I | SOLAR | renewable_operation_test | VALLEDUPAR I |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| VALLEDUPAR II | SOLAR | renewable_operation_test | VALLEDUPAR II |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| VALLEDUPAR III | SOLAR | renewable_operation_test | VALLEDUPAR III |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea |  |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| ZAMBRANO II | SOLAR | renewable_operation_test | ZAMBRANO II |  | Pruebas | SubArea Bolivar | source_direct_subarea |  |  | 15.5 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | 0 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE EOLICO CARRETO | EOLICA | renewable_operation_test | PARQUE EOLICO CARRETO |  | Pruebas | SubArea Atlantico | source_direct_subarea | BARANOA 34.5 |  | 9.1 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 0.48 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE EOLICO GUAJIRA I | EOLICA | renewable_operation_test | PARQUE EOLICO GUAJIRA I |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea | CUESTECITAS 110 |  | 19.9 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 0.4 | [7 empty] | FALSE
| PARQUE EOLICO WESP01 | EOLICA | renewable_operation_test | PARQUE EOLICO WESP01 |  | Pruebas | SubArea GCM | source_direct_subarea | JOUKTAI 110 |  | 12 | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | 0.35 | [7 empty] | FALSE
ALBG |  |  |  | ANCHICAYA | ANCHICAYA
GTRG |  |  |  | GUATRON | GUATRON
PGUG |  |  |  | PAGUA | PAGUA

## CHidraulica
codigo_grupo | codigo_detalle | nombre_unidad | planta | cap_efec_neta_mw | pmin_uhidraulica_mw | rampa_subida_mw_min | rampa_bajada_mw_min | pmin_faltante | fuente_pmin | fuente_rampa
ALBG |  | ALTO ANCHICAYA 1 | ALTO ANCHICAYA | 115 | 30 | 20 | 20 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
ALBG |  | ALTO ANCHICAYA 2 | ALTO ANCHICAYA | 120 | 30 | 20 | 20 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
ALBG |  | ALTO ANCHICAYA 3 | ALTO ANCHICAYA | 120 | 30 | 20 | 20 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
MOY1 | MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA 1 | AMOYA LA ESPERANZA | 40 | 6.6 | 7.36 | 7.52 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
MOY1 | MOY1 | AMOYA LA ESPERANZA 2 | AMOYA LA ESPERANZA | 40 | 6.6 | 7.35 | 7.5 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
ALBG |  | BAJO ANCHICAYA 1 | BAJO ANCHICAYA | 12 | 1 | 12 | 12 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
ALBG |  | BAJO ANCHICAYA 2 | BAJO ANCHICAYA | 12 | 1 | 12 | 12 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
ALBG |  | BAJO ANCHICAYA 3 | BAJO ANCHICAYA | 24 | 3 | 12 | 12 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
ALBG |  | BAJO ANCHICAYA 4 | BAJO ANCHICAYA | 24 | 3 | 12 | 12 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHBG | CHBG | BETANIA 1 | BETANIA | 180 | 60 | 21.05 | 22.32 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHBG | CHBG | BETANIA 2 | BETANIA | 180 | 60 | 15.11 | 15.87 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHBG | CHBG | BETANIA 3 | BETANIA | 180 | 60 | 24.15 | 22.32 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CLMG | CLMG | CALIMA 1 | CALIMA | 33 | 16 | 53.98 | 55.23 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CLMG | CLMG | CALIMA 2 | CALIMA | 33 | 16 | 49.69 | 59.24 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CLMG | CLMG | CALIMA 3 | CALIMA | 33 | 16 | 51.63 | 54.8 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CLMG | CLMG | CALIMA 4 | CALIMA | 33 | 16 | 55.07 | 51.63 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CLL1 | CLL1 | CARLOS LLERAS 1 | CARLOS LLERAS | 39 | 15.6 | 51.49 | 55.92 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CLL1 | CLL1 | CARLOS LLERAS 2 | CARLOS LLERAS | 39 | 15.6 | 45.1 | 50.29 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHVR | CHVR | CHIVOR 1 | CHIVOR | 125 | 10 | 48.6 | 46.68 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHVR | CHVR | CHIVOR 2 | CHIVOR | 125 | 10 | 47.89 | 45.08 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHVR | CHVR | CHIVOR 3 | CHIVOR | 125 | 10 | 46.22 | 45.34 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHVR | CHVR | CHIVOR 4 | CHIVOR | 125 | 10 | 46.76 | 46.66 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHVR | CHVR | CHIVOR 5 | CHIVOR | 125 | 10 | 46.32 | 48.04 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHVR | CHVR | CHIVOR 6 | CHIVOR | 125 | 10 | 44.1 | 42.08 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHVR | CHVR | CHIVOR 7 | CHIVOR | 125 | 10 | 45.65 | 45.89 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CHVR | CHVR | CHIVOR 8 | CHIVOR | 125 | 10 | 44.87 | 43.66 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CUC1 | CUC1 | CUCUANA 1 | CUCUANA | 28 | 3 | 0.01 | 0.01 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
CUC1 | CUC1 | CUCUANA 2 | CUCUANA | 28 | 3 | 0.01 | 0.01 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
DVS1 | DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER 1 | DARIO VALENCIA SAMPER | 50 | 5 | 5 | 5 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
DVS1 | DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER 2 | DARIO VALENCIA SAMPER | 50 | 30 | 5 | 5 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
DVS1 | DVS1 | DARIO VALENCIA SAMPER 5 | DARIO VALENCIA SAMPER | 50 | 5 | 5 | 5 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
QUI1 | QUI1 | EL QUIMBO 1 | EL QUIMBO | 200 | 0 | 15.84 | 16.82 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
QUI1 | QUI1 | EL QUIMBO 2 | EL QUIMBO | 200 | 0 | 17.97 | 19.2 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
HMIN | HMIN | ESCUELA DE MINAS 1 | ESCUELA DE MINAS | 19 | 8 | 28.08 | 28.28 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
HMIN | HMIN | ESCUELA DE MINAS 2 | ESCUELA DE MINAS | 18 | 8 | 27.42 | 28.25 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
HMIN | HMIN | ESCUELA DE MINAS 3 | ESCUELA DE MINAS | 18 | 8 | 28.27 | 28.46 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
ESMR | ESMR | ESMERALDA 1 | ESMERALDA | 15 | 0 | 16.07 | 16.15 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
ESMR | ESMR | ESMERALDA 2 | ESMERALDA | 15 | 0 | 16.45 | 17.24 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | GUADALUPE 31 | GUADALUPE III | 45 | 0 | 27.22 | 30.91 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | GUADALUPE 32 | GUADALUPE III | 45 | 0 | 28.86 | 35.2 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | GUADALUPE 33 | GUADALUPE III | 45 | 0 | 24.89 | 25.27 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | GUADALUPE 34 | GUADALUPE III | 45 | 0 | 44.04 | 175.92 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | GUADALUPE 35 | GUADALUPE III | 45 | 0 | 34.67 | 36.71 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | GUADALUPE 36 | GUADALUPE III | 45 | 0 | 56.21 | 66.2 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | GUADALUPE 41 | GUADALUPE IV | 75 | 35 | 46.58 | 50.76 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | GUADALUPE 42 | GUADALUPE IV | 75 | 35 | 55.15 | 59.66 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | GUADALUPE 43 | GUADALUPE IV | 75 | 35 | 58.96 | 59.52 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTPE | GTPE | GUATAPE 1 | GUATAPE | 70 | 0 | 68.5 | 75.11 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTPE | GTPE | GUATAPE 2 | GUATAPE | 70 | 0 | 77.44 | 79.18 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTPE | GTPE | GUATAPE 3 | GUATAPE | 70 | 0 | 72.11 | 81.62 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTPE | GTPE | GUATAPE 4 | GUATAPE | 70 | 0 | 62.24 | 69.36 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTPE | GTPE | GUATAPE 5 | GUATAPE | 70 | 0 | 36.94 | 37.86 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTPE | GTPE | GUATAPE 6 | GUATAPE | 70 | 0 | 38.36 | 39.41 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTPE | GTPE | GUATAPE 7 | GUATAPE | 70 | 0 | 59.86 | 68.72 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTPE | GTPE | GUATAPE 8 | GUATAPE | 70 | 0 | 75.31 | 77.65 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GVIO | GVIO | GUAVIO 1 | GUAVIO | 250 | 60 | 100 | 100 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GVIO | GVIO | GUAVIO 2 | GUAVIO | 250 | 60 | 100 | 100 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GVIO | GVIO | GUAVIO 3 | GUAVIO | 250 | 60 | 100 | 100 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GVIO | GVIO | GUAVIO 4 | GUAVIO | 250 | 60 | 100 | 100 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GVIO | GVIO | GUAVIO 5 | GUAVIO | 250 | 60 | 100 | 100 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PES1 | PES1 | ITUANGO 1 | ITUANGO | 300 | 154 | 70.98 | 68.41 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PES1 | PES1 | ITUANGO 2 | ITUANGO | 300 | 154 | 64.38 | 77.96 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PES1 | PES1 | ITUANGO 3 | ITUANGO | 300 | 154 | 68.32 | 71.09 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PES1 | PES1 | ITUANGO 4 | ITUANGO | 300 | 154 | 51 | 53.5 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
JAGS | JAGS | JAGUAS 1 | JAGUAS | 85 | 15 | 20.4 | 20.95 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
JAGS | JAGS | JAGUAS 2 | JAGUAS | 85 | 15 | 21.08 | 21.56 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PGUG |  | LA GUACA 1 | LA GUACA | 108 | 40 | 35.62 | 34.26 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PGUG |  | LA GUACA 2 | LA GUACA | 108 | 40 | 35.62 | 34.26 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PGUG |  | LA GUACA 3 | LA GUACA | 108 | 40 | 35.62 | 34.26 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
LTSJ | LTSJ | LA TASAJERA 1 | LA TASAJERA | 102 | 0 | 57.93 | 59.02 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
LTSJ | LTSJ | LA TASAJERA 2 | LA TASAJERA | 102 | 0 | 63.74 | 62.07 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
LTSJ | LTSJ | LA TASAJERA 3 | LA TASAJERA | 102 | 0 | 56.87 | 61.05 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
HMLG | HMLG | MIEL I 1 | MIEL I | 132 | 20 | 21.87 | 22.44 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
HMLG | HMLG | MIEL I 2 | MIEL I | 132 | 20 | 21.96 | 22.56 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
HMLG | HMLG | MIEL I 3 | MIEL I | 132 | 20 | 22.79 | 23.07 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PGUG |  | PARAISO 1 | PARAISO | 92 | 34 | 35.62 | 34.26 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PGUG |  | PARAISO 2 | PARAISO | 92 | 34 | 35.62 | 34.26 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PGUG |  | PARAISO 3 | PARAISO | 92 | 34 | 35.62 | 34.26 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PLYS | PLYS | PLAYAS 1 | PLAYAS | 69 | 49 | 44.5 | 47.2 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PLYS | PLYS | PLAYAS 2 | PLAYAS | 69 | 49 | 46.68 | 51.02 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PLYS | PLYS | PLAYAS 3 | PLAYAS | 69 | 49 | 47.82 | 51.98 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRC2 | PRC2 | PORCE II 1 | PORCE II | 135 | 75 | 56.41 | 56.19 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRC2 | PRC2 | PORCE II 2 | PORCE II | 135 | 75 | 72.07 | 75.08 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRC2 | PRC2 | PORCE II 3 | PORCE II | 135 | 75 | 72.94 | 75.35 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRC3 | PRC3 | PORCE III 1 | PORCE III | 180 | 125 | 28.42 | 31.89 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRC3 | PRC3 | PORCE III 2 | PORCE III | 180 | 125 | 29.75 | 34.49 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRC3 | PRC3 | PORCE III 3 | PORCE III | 180 | 125 | 27.08 | 30.32 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRC3 | PRC3 | PORCE III 4 | PORCE III | 190 | 125 | 32.85 | 31.35 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRDO | PRDO | PRADO 1 | PRADO | 17 | 1 | 21.84 | 28.42 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRDO | PRDO | PRADO 2 | PRADO | 17 | 1 | 21.05 | 34.16 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
PRDO | PRDO | PRADO 3 | PRADO | 17 | 1 | 15.04 | 13.74 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
2QEK | 2QEK | SALTO II 2 | SALTO II | 35 | 5 | 0 | 0 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SLVJ | SLVJ | SALVAJINA 1 | SALVAJINA | 125 | 30 | 20 | 20 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SLVJ | SLVJ | SALVAJINA 2 | SALVAJINA | 95 | 30 | 20 | 20 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SLVJ | SLVJ | SALVAJINA 3 | SALVAJINA | 95 | 30 | 20 | 20 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNCR | SNCR | SAN CARLOS 1 | SAN CARLOS | 155 | 22 | 92.79 | 95.18 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNCR | SNCR | SAN CARLOS 2 | SAN CARLOS | 155 | 22 | 80.23 | 88.65 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNCR | SNCR | SAN CARLOS 3 | SAN CARLOS | 155 | 22 | 100.15 | 99.67 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNCR | SNCR | SAN CARLOS 4 | SAN CARLOS | 155 | 22 | 85.16 | 88.13 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNCR | SNCR | SAN CARLOS 5 | SAN CARLOS | 155 | 22 | 86.65 | 90.55 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNCR | SNCR | SAN CARLOS 6 | SAN CARLOS | 155 | 22 | 84.86 | 93.84 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNCR | SNCR | SAN CARLOS 7 | SAN CARLOS | 155 | 22 | 93.23 | 86.29 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNCR | SNCR | SAN CARLOS 8 | SAN CARLOS | 155 | 22 | 83.57 | 91.5 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNFR | SNFR | SAN FRANCISCO 1 | SAN FRANCISCO | 45 | 12 | 29.08 | 28.9 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNFR | SNFR | SAN FRANCISCO 2 | SAN FRANCISCO | 45 | 12 | 60 | 60 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SNFR | SNFR | SAN FRANCISCO 3 | SAN FRANCISCO | 45 | 12 | 29.47 | 27.97 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SMI1 | SMI1 | SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | 25 | 9.45 | 7.19 | 6.85 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SMI1 | SMI1 | SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | 25 | 9.45 | 7.03 | 6.57 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SOG1 | SOG1 | SOGAMOSO 1 | SOGAMOSO | 273 | 120 | 16.64 | 16.27 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SOG1 | SOG1 | SOGAMOSO 2 | SOGAMOSO | 273 | 120 | 17.78 | 18.47 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
SOG1 | SOG1 | SOGAMOSO 3 | SOGAMOSO | 273 | 120 | 16.63 | 17.69 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | TRONERAS 1 | TRONERAS | 20 | 1 | 13.26 | 13.24 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
GTRG |  | TRONERAS 2 | TRONERAS | 20 | 0 | 12.69 | 13.68 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
TUJ1 | TUJ1 | TUNJITA 1 | TUNJITA | 10 | 4.1 | 9.14 | 8.73 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
TUJ1 | TUJ1 | TUNJITA 2 | TUNJITA | 9 | 4.1 | 8.32 | 9.08 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
URA1 | URA1 | URRA 1 | URRA | 83 | 30 | 40.83 | 45.08 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
URA1 | URA1 | URRA 2 | URRA | 85 | 30 | 39.65 | 41.12 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
URA1 | URA1 | URRA 3 | URRA | 85 | 30 | 35.89 | 39.03 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]
URA1 | URA1 | URRA 4 | URRA | 85 | 30 | 39.3 | 40.43 | FALSE | PARATEC_Uhidraulica_STN / Uhidraulica | Uhidraulica: Mínimo técnico [MW], columna P; VelCarga-Descarga: velocidades [MW/min]

## Trazabilidad (hidden)
entidad | hoja_salida | campo | archivo_fuente | hoja_fuente | regla | estado | valor | notas
2QEK | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | SALTO II | AGUA
3DDT | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | LATAM SOLAR LA LOMA | RAD SOLAR
3ENA | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TESORITO | GAS
3HF5 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | FUNDACION | RAD SOLAR
3INX | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | CARACOLI I | RAD SOLAR
3IQA | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | SUNNORTE | RAD SOLAR
3IRX | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PORTON DEL SOL | RAD SOLAR
3IZ6 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PARQUE SOLAR LA UNION | RAD SOLAR
4YCF | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | SHANGRI LA | RAD SOLAR
4YCN | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | VILLANUEVA 1 | BIOMASA
ALBG | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | ALBAN | AGUA
CHBG | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | BETANIA | AGUA
CHVR | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | CHIVOR | AGUA
CLL1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | CARLOS LLERAS | AGUA
CLMG | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | CALIMA | AGUA
CTG1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | CARTAGENA 1 | COMBUSTOLEO
CTG2 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | CARTAGENA 2 | COMBUSTOLEO
CTG3 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | CARTAGENA 3 | COMBUSTOLEO
CUC1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | CUCUANA | AGUA
DVS1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | DARIO VALENCIA SAMPER | AGUA
EPFV | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | EL PASO | RAD SOLAR
ESMR | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | ESMERALDA | AGUA
GE32 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | GECELCA 32 | CARBON
GEC3 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | GECELCA 3 | CARBON
GTPE | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | GUATAPE | AGUA
GTRG | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | GUATRON | AGUA
GVIO | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | GUAVIO | AGUA
GYP3 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | GUAYEPO III | RAD SOLAR
GYPO | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | GUAYEPO | RAD SOLAR
HMIN | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | ESCUELA DE MINAS | AGUA
HMLG | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | MIEL I | AGUA
JAGS | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | JAGUAS | AGUA
LTSJ | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | LA TASAJERA | AGUA
MATA | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | LA MATA | RAD SOLAR
MOY1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | AMOYA LA ESPERANZA | AGUA
MRL1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | MERILECTRICA 1 | GAS
PES1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | ITUANGO | AGUA
PGUG | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PAGUA | AGUA
PLYS | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PLAYAS | AGUA
PORO | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | RAD SOLAR
PPA1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PAIPA 1 | CARBON
PPA2 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PAIPA 2 | CARBON
PPA3 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PAIPA 3 | CARBON
PPA4 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PAIPA 4 | CARBON
PRC2 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PORCE II | AGUA
PRC3 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PORCE III | AGUA
PRDO | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PRADO | AGUA
PRG1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PROELECTRICA 1 | GAS
PRG2 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PROELECTRICA 2 | GAS
QUI1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | EL QUIMBO | AGUA
SLVJ | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | SALVAJINA | AGUA
SMI1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | SAN MIGUEL | AGUA
SNCR | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | SAN CARLOS | AGUA
SNFR | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | SAN FRANCISCO | AGUA
SOG1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | SOGAMOSO | AGUA
TBQ3 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | BARRANQUILLA 3 | GAS
TBQ4 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | BARRANQUILLA 4 | GAS
TBST | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TEBSAB CC | GAS
TCBE | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOCARIBE III 1 | GLP
TCDT | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOCANDELARIA CC | GAS
TDR1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMODORADA 1 | JET-A1
TEC1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOEMCALI CC | ACPM
TFL1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | FLORES I CC | GAS
TFL4 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | FLORES 4 CC | GAS
TGJ1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | GUAJIRA 1 | CARBON
TGJ2 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | GUAJIRA 2 | CARBON
TPUY | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | PARQUE SOLAR TEPUY | RAD SOLAR
TRM1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOCENTRO CC | GAS
TRN1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMONORTE | COMBUSTOLEO
TSJ1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TASAJERO 1 | CARBON
TSJ2 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TASAJERO 2 | CARBON
TSR1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOSIERRA CC | ACPM
TUJ1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TUNJITA | AGUA
TVL1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOVALLE CC | ACPM
TYP1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOYOPAL 1 | GAS
TYP2 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOYOPAL 2 | GAS
TYP3 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOYOPAL G3 | GAS
TYP4 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOYOPAL G4 | GAS
TYP5 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | TERMOYOPAL G5 | GAS
URA1 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | URRA | AGUA
ZPA2 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | ZIPAEMG 2 | CARBON
ZPA3 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | ZIPAEMG 3 | CARBON
ZPA4 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | ZIPAEMG 4 | CARBON
ZPA5 | Generadores/Renovables/Detalle_Unidades | Values_Name/Values_EnerSource | 01_Data\01_Raw\XM_API\ListadoRecursos_listado.xlsx | 01_LISTADO | 84 offer codes joined to XM metadata; renewable codes retained in Renovables | OK | ZIPAEMG 5 | CARBON
PHASE1 | Inventario_Columnas | source_workbooks | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION | all sheets | All actual XLSX files scanned recursively; ~$ lock files excluded | OK | 12 | real generation xlsx files
PHASE1 | Renovables | records | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\SOLAR\PARATEC_Psolar_14-08-2026.xlsx | Psolar | All Psolar operation and test records | OK | 349 | records
PHASE1 | Renovables | records | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\EOLICA\PARATEC_Peólica_14-08-2026.xlsx | Peólica | All Peólica operation and test records | OK | 3 | records
PHASE1 | Generadores | CapEfecNeta | 01_Data\01_Raw\XM_API\CapEfecNeta_20260701_20260731.xlsx | 01_SERIE | Representative date 2026-07-06 | OK | 2051 | resource values
PHASE1 | Generadores | PrecOferDesp | 01_Data\01_Raw\XM_API\PrecOferDesp_20260701_20260731.xlsx | 03_POR_RECURSO | Daily average on representative date 2026-07-06 | OK | 84 | offer resource daily costs
PHASE1 | Detalle_Unidades | pmin/ramp/min_times | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\TERMICA\PARATEC_Utérmica_14-08-2026_STN.xlsx | Utérmica + auxiliaries | STN unit file and InfoCombustible/VelCarga-Descarga | OK | 76 | unit records
PHASE1 | Detalle_Unidades | pmin/ramp | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidráulica + auxiliaries | STN unit file and AGC/VelCarga-Descarga | OK | 119 | unit records
PHASE1 | Cadenas_Hidraulicas | chain_mapping | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | ALBG/GTRG/PGUG mapped through chain components and Phidraulica subareas | OK | 7 | chain component records
PHASE1 | Generadores | trm_cop_usd | https://www.datos.gov.co/resource/32sa-8pi3.json?$where=vigenciadesde between '2026-07-04T00:00:00' and '2026-07-06T23:59:59' or vigenciahasta between '2026-07-04T00:00:00' and '2026-07-06T23:59:59' | 32sa-8pi3 | Official datos.gov.co record valid for representative date | OK | 3334.93 | COP/USD
PHASE1 | Sin_Subarea | unresolved | source joins | all | Unresolved resources/units are not aggregated | OK | 0
PHASE1B | Generadores | cost_avg_usd_mwh | Superfinanciera vía datos.gov.co/resource/32sa-8pi3.json | 32sa-8pi3 | cost_avg_cop_mwh_weighted_pmax / 3334.93; fecha representativa 2026-07-06 | OK | 3334.93 | COP/USD
PHASE1B | Generadores/Detalle_Unidades | ramp_up/ramp_down | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | VelCarga-Descarga | Velocidades explícitas por unidad en MW/min; 119/119 coincidencias | OK | 119 | No usar Rampa1/Rampa2 como MW/min
PHASE1B | Generadores | pmin_missing | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Uhidráulica_14-08-2026_STN.xlsx | Uhidraulica | Mínimo técnico [MW] presente en las 119 unidades; tres flags previos corregidos | OK | 0 | Unidades hidráulicas sin pmin
PHASE1B | Conciliacion_Capacidad | capacidad_84 | 01_Data\01_Raw\XM_API\CapEfecNeta_20260701_20260731.xlsx | 01_SERIE | Suma CapEfecNeta del 2026-07-06 para los 84 códigos ofertantes | OK | 19839 | MW

## Sin_Subarea (hidden)
tipo | codigo | recurso | archivo | hoja | fila | conexion_original | conexion_limpia | subareas_candidatas | detalle

## Cadenas_Hidraulicas (hidden)
codigo | recurso_codigo | cadena | componente | subarea_componente | capacidad_mw | factor_mw_m3s | operador | archivo_fuente | hoja_fuente | fila_fuente | regla_mapeo
PGUG | PAGUA | CADENA HIDRÁULICA PAGUA | PARAISO | SubArea Bogota | 276 | 7.3725 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 7 | componente->Phidraulica Nombre->Subarea
PGUG | PAGUA | CADENA HIDRÁULICA PAGUA | LA GUACA | SubArea Bogota | 324 | 8.6582 | ENEL COLOMBIA SA ESP | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 8 | componente->Phidraulica Nombre->Subarea
ALBG | ALBAN | CADENA HIDRÁULICA ALBAN | ALTO ANCHICAYA | SubArea Valle | 355 | 3.5092 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 10 | componente->Phidraulica Nombre->Subarea
ALBG | ALBAN | CADENA HIDRÁULICA ALBAN | BAJO ANCHICAYA | SubArea Valle | 72 | 0.5905 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 11 | componente->Phidraulica Nombre->Subarea
GTRG | GUATRON | CADENA HIDRÁULICA GUATRON | GUADALUPE III | SubArea Antioquia | 270 | 4.6155 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 13 | componente->Phidraulica Nombre->Subarea
GTRG | GUATRON | CADENA HIDRÁULICA GUATRON | GUADALUPE IV | SubArea Antioquia | 202 | 3.6503 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 14 | componente->Phidraulica Nombre->Subarea
GTRG | GUATRON | CADENA HIDRÁULICA GUATRON | TRONERAS | SubArea Antioquia | 40 | 0.6633 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 01_Data\01_Raw\PARATEC\GENERACION\HIDRAULICA\PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | 15 | componente->Phidraulica Nombre->Subarea

## Capacidad_Subareas_18 (hidden)
subarea | cap_termica_mw | cap_hidraulica_mw | cap_renovable_mw | cap_renovable_ofertada_xm_mw | cap_total_mw | tiene_generacion | observacion
SubArea Antioquia | 624 | 5483 | 124.795 | 102 | 6231.795 | TRUE | Generación identificada
SubArea Arauca | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | TRUE | Generación identificada
SubArea Atlantico | 1516 | 0 | 1027.1 | 600 | 2543.1 | TRUE | Generación identificada
SubArea Bogota | 224 | 3056 | 71.745 | 0 | 3351.745 | TRUE | Generación identificada
SubArea Bolivar | 875 | 0 | 77.485 | 0 | 952.485 | TRUE | Generación identificada
SubArea Boyaca-Casanare | 554 | 0 | 8.815 | 0 | 562.815 | TRUE | Generación identificada
SubArea CQR | 48 | 561 | 447.72 | 383 | 1056.72 | TRUE | Generación identificada
SubArea Caqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Generación no identificada
SubArea Cauca-Narino | 0 | 400 | 63.28 | 0 | 463.28 | TRUE | Generación identificada
SubArea Cerromatoso | 434 | 0 | 98.118 | 0 | 532.118 | TRUE | Generación identificada
SubArea Cordoba_Sucre | 200 | 338 | 312.156 | 100 | 850.156 | TRUE | Generación identificada
SubArea GCM | 363 | 0 | 557.85 | 318 | 920.85 | TRUE | Generación identificada
SubArea Huila-Tolima | 0 | 727 | 494.93 | 160 | 1221.93 | TRUE | Generación identificada
SubArea Meta | 0 | 0 | 171.59 | 0 | 171.59 | TRUE | Generación identificada
SubArea Norte de Santander | 335 | 0 | 162.506 | 115 | 497.506 | TRUE | Generación identificada
SubArea Putumayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | Generación no identificada
SubArea Santander | 164 | 819 | 60.304 | 0 | 1043.304 | TRUE | Generación identificada
SubArea Valle | 466 | 874 | 187.682 | 0 | 1527.682 | TRUE | Generación identificada

## Renovables_Subareas (hidden)
subarea | operacion_con_oferta_mw | n_operacion_con_oferta | operacion_sin_oferta_mw | n_operacion_sin_oferta | pruebas_mw | n_pruebas | estado_no_determinado_mw | n_estado_no_determinado
SubArea Antioquia | 120 | 1 | 1.997 | 4 | 2.798 | 2 | 0 | 0
SubArea Arauca | 0 | 0 | 9.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SubArea Atlantico | 620 | 3 | 174.51 | 26 | 232.59 | 5 | 0 | 0
SubArea Bogota | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.745 | 9 | 0 | 0
SubArea Bolivar | 0 | 0 | 3.868 | 4 | 73.617 | 10 | 0 | 0
SubArea Boyaca-Casanare | 0 | 0 | 5.825 | 2 | 2.99 | 2 | 0 | 0
SubArea CQR | 426 | 2 | 14.75 | 6 | 6.97 | 3 | 0 | 0
SubArea Caqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SubArea Cauca-Narino | 0 | 0 | 55.24 | 16 | 8.04 | 5 | 0 | 0
SubArea Cerromatoso | 0 | 0 | 24.09 | 5 | 74.028 | 6 | 0 | 0
SubArea Cordoba_Sucre | 106.3 | 1 | 43.366 | 44 | 162.49 | 16 | 0 | 0
SubArea GCM | 318 | 3 | 56.943 | 46 | 182.907 | 21 | 0 | 0
SubArea Huila-Tolima | 160 | 1 | 34.644 | 16 | 300.286 | 21 | 0 | 0
SubArea Meta | 0 | 0 | 56.25 | 11 | 115.34 | 7 | 0 | 0
SubArea Norte de Santander | 119.38 | 2 | 29.111 | 9 | 14.015 | 2 | 0 | 0
SubArea Putumayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SubArea Santander | 0 | 0 | 8.52 | 8 | 51.784 | 3 | 0 | 0
SubArea Valle | 0 | 0 | 38.209 | 10 | 149.473 | 19 | 0 | 0

## Costos_Ordenados (hidden)
orden_merito | subarea | fuente_energetica | pmax_mw | pmin_mw | cost_avg_cop_mwh_weighted_pmax | cost_avg_usd_mwh | ramp_up_sum_mw_min | ramp_down_sum_mw_min | offer_codes | n_units
1 | SubArea Boyaca-Casanare | GAS | 186 | 118 | 84100.0223 | 25.2179 | 42.79 | 43.11 | TYP1, TYP2, TYP3, TYP4, TYP5 | 5
2 | SubArea Huila-Tolima | AGUA | 727 | 202.2 | 169003.945 | 50.6769 | 132.97 | 151.87 | CHBG, CUC1, MOY1, PRDO | 10
3 | SubArea Bogota | AGUA | 3056 | 433.2 | 207492.7178 | 62.218 | 1116.59 | 1101.8 | 2QEK, CHVR, DVS1, GVIO, PGUG, TUJ1 | 21
4 | SubArea Norte de Santander | CARBON | 335 | 134 | 228838.209 | 68.6186 | 5.57 | 5.57 | TSJ1, TSJ2 | 2
5 | SubArea Boyaca-Casanare | BIOMASA | 25 | 17 | 237230 | 71.1349 | 0.22 | 0.3 | 4YCN | 1
6 | SubArea Cerromatoso | CARBON | 434 | 220 | 253749.5899 | 76.0884 | 2 | 1.38 | GE32, GEC3 | 2
7 | SubArea Boyaca-Casanare | CARBON | 343 | 148 | 277718.1603 | 83.2756 | 1.73 | 3.12 | PPA1, PPA2, PPA3, PPA4 | 4
8 | SubArea Bogota | CARBON | 224 | 92 | 306049.8616 | 91.771 | 3.54 | 3.49 | ZPA2, ZPA3, ZPA4, ZPA5 | 4
9 | SubArea Antioquia | AGUA | 5483 | 1768.1 | 589372.204 | 176.727 | 2727.73 | 3014.89 | CLL1, GTPE, GTRG, HMIN, JAGS, LTSJ, PES1, PLYS, PRC2, PRC3, SMI1, SNCR | 45
10 | SubArea GCM | CARBON | 275 | 144 | 682656.5455 | 204.6989 | 3.28 | 4.26 | TGJ1, TGJ2 | 2
11 | SubArea Bolivar | GAS | 645 | 385 | 692048.8372 | 207.5153 | 15.75 | 23.85 | PRG1, PRG2, TCDT | 5
12 | SubArea Cordoba_Sucre | AGUA | 338 | 120 | 700000 | 209.8995 | 155.67 | 165.66 | URA1 | 4
13 | SubArea CQR | AGUA | 561 | 96 | 789024.4152 | 236.594 | 217.69 | 218.33 | ESMR, HMLG, SNFR | 8
14 | SubArea Cauca-Narino | AGUA | 400 | 0 | 810000 | 242.8837 | 33.81 | 36.02 | QUI1 | 2
15 | SubArea Bolivar | GLP | 52 | 38 | 880000 | 263.8736 | 3.07 | 3.08 | TCBE | 1
16 | SubArea Atlantico | GAS | 1516 | 726 | 914509.5106 | 274.2215 | 34.3025 | 26.8 | TBQ3, TBQ4, TBST, TFL1, TFL4 | 14
17 | SubArea Santander | AGUA | 819 | 360 | 990000 | 296.8578 | 51.05 | 52.43 | SOG1 | 3
18 | SubArea Antioquia | GAS | 272 | 110 | 1003326 | 300.8537 | 13.88 | 13.17 | TRM1 | 3
19 | SubArea GCM | COMBUSTOLEO | 88 | 52 | 1135000 | 340.337 | 0.36 | 0.36 | TRN1 | 10
20 | SubArea Cordoba_Sucre | GAS | 200 | 88 | 1160244 | 347.9066 | 23.4 | 29.45 | 3ENA | 11
21 | SubArea Valle | AGUA | 874 | 154 | 1204337.5286 | 361.1283 | 378.37 | 388.9 | ALBG, CLMG, SLVJ | 9
22 | SubArea Santander | GAS | 164 | 90 | 1237860 | 371.1802 | 6.02 | 6.01 | MRL1 | 1
23 | SubArea Antioquia | ACPM | 352 | 220 | 1389156 | 416.5473 | 49.91 | 103.36 | TSR1 | 3
24 | SubArea Bolivar | COMBUSTOLEO | 178 | 90 | 1422845.3258 | 426.6492 | 1.48 | 1.48 | CTG1, CTG2, CTG3 | 3
25 | SubArea Valle | ACPM | 466 | 200 | 1564465.3648 | 469.1149 | 2 | 8 | TEC1, TVL1 | 4
26 | SubArea CQR | JET-A1 | 48 | 10 | 2695210 | 808.1759 | 5.94 | 5.8 | TDR1 | 1

## Conciliacion_Capacidad (hidden)
concepto | capacidad_mw | fuente | interpretacion
Fase 0 reportada | 19539 | Informe Fase 0 | Cifra histórica solicitada por el usuario
Generadores no renovables | 18061 | Generadores.pmax_mw | Suma de la hoja Generadores
Diferencia Fase 0 - Generadores | 1478 | Cálculo | Corresponde a renovables ofertadas según la cifra histórica
Renovables ofertadas (84 códigos) | 1778 | CapEfecNeta 2026-07-06 | Incluye 13 códigos renovables; PORO incluido
Capacidad XM de los 84 códigos | 19839 | CapEfecNeta 2026-07-06 | Suma verificable de los 84 códigos de PrecOferDesp
Renovables PARATEC completas | 3875.876 | Renovables.pmax_mw | 352 plantas, con y sin oferta
Capacidad no reconciliable perdida | 0 | Conciliación | No hay pérdida contra la fuente XM; Fase 0 subestima 300 MW por PORO

## Notas_Fase1b (hidden)
tema | resultado | fuente | aplicacion
Subáreas | Arauca y Meta tienen solo renovables; Caqueta y Putumayo no tienen generación identificada. No se perdieron agregados. | Capacidad_Subareas_18 | Se reportan las 18 subáreas explícitamente.
Rampa1/Rampa2 | Segmentos UR/DR de oferta hidráulica, con límites y valores en MWh. No son velocidades MW/min ni MW/h. | PARATEC_Phidraulica / Rampa1, Rampa2 | No incorporadas como rampas físicas.
VelCarga-Descarga | Velocidad de carga y descarga por unidad; encabezados explícitos en MW/min. La columna de descarga conserva un rótulo interno erróneo de carga. | PARATEC_Uhidraulica_STN / VelCarga-Descarga | Incorporadas como ramp_up y ramp_down en Detail y Generadores.
Rampas hidráulicas | 119 de 119 unidades hidráulicas coinciden por nombre y tienen ambas velocidades. | VelCarga-Descarga + Detalle_Unidades | Las rampas agregadas son sumas por grupo ofertante.
Mínimos técnicos | Phidraulica no contiene mínimo numérico: solo Mínimo obligatorio [Si/No]. Las 119 unidades sí tienen Mínimo técnico [MW] en Uhidraulica/STN. | PARATEC_Phidraulica columna L; PARATEC_Uhidraulica_STN columna P | Los tres pmin_missing se corrigieron a False; no hay unidades hidráulicas sin pmin tras revisar Uhidraulica.
TRM | 3334.93 COP/USD, válida para el 2026-07-06. | Superfinanciera vía datos.gov.co, dataset 32sa-8pi3 | Se aplicó cost_avg_usd_mwh = cost_avg_cop_mwh_weighted_pmax / TRM.
Capacidad | Generadores suma 18061 MW. Los 84 códigos XM suman 19839 MW: 18061 convencionales + 1778 renovables ofertadas. | CapEfecNeta y PrecOferDesp del 2026-07-06 | La cifra Fase 0 de 19539 MW omite 300 MW de PORO; no se detecta pérdida contra XM.
Autogeneradores | es_autogenerador es True si recurso empieza por AUTOG; tiene_oferta es True solo si codigo pertenece a los 84 códigos de PrecOferDesp. | Renovables + PrecOferDesp | Los códigos ausentes permanecen sin oferta; no se infiere oferta por nombre.