## 00_Resumen
Caso de 110 nodos: estado y jerarquia de fuentes
tema | detalle
QUE SE HIZO | Se partio de caso_COL110_E0_24h.xlsx, cuya hoja Lineas ya estaba correcta (246 lineas, 110 nodos) y cuyas hojas Generadores, Hidraulicos y Renovables tenian la columna 'nodo' VACIA, con la hoja Demanda de 111 columnas numeradas 1..110 y sin ningun dato.
ARCHIVO PRODUCIDO | 01_Data/03_Test_Cases/caso_COL110_E0_24h_v2.xlsx. El original NO se modifico.
FUENTE DE MAYOR JERARQUIA | Los DIAGRAMAS UNIFILARES publicados por XM (01_Data/01_Raw/PARATEC/UNIFILARES, 17 archivos) identifican el punto de conexion de cada generador y TIENEN PRECEDENCIA sobre cualquier inferencia por municipio, por subarea operativa o por proximidad geografica. La columna 'Punto de conexion' de PARATEC es la segunda fuente; la inferencia, la ultima.
ESTADO | Las 11 verificaciones PASAN. Los 124 registros de generacion tienen nodo. 122 de 124 estan verificados contra unifilar; los 2 restantes se declaran en la hoja 05.

## 01_Hallazgo_metodologico
Proximidad geografica frente a diagrama unifilar
tema | detalle
EL HALLAZGO
cifra | De QUINCE asignaciones inferidas por proximidad geografica -la tabla PUENTE de la regla R2 mas las heredadas del caso COL112-, NUEVE resultaron correctas y SEIS incorrectas al contrastarlas contra los unifilares. Tasa de acierto: 60 %.
las seis incorrectas | TERMOZIPA: se infirio Noroeste, conecta en Bacata. PROELECTRICA: se infirio Ternera, conecta en Cartagena. MERILECTRICA: se infirio Sogamoso, conecta en Comuneros. TERMOCENTRO: se infirio Barranca, conecta en Primavera. CALIMA: se infirio Alferez, conecta en San Marcos (Valle). PRADO: se infirio Betania, conecta en Tuluni.
las nueve correctas | TEBSA II, YOPAL, AGUACLARA, GUACHAL, TERMOVALLE, LA DORADA, GECELCA, AMOYA y BAJO ANCHICAYA en cuanto al municipio; de estas, GUACHAL y TERMOVALLE acertaban el corredor pero NO el nodo, y se corrigieron igualmente por unifilar.
LA CONCLUSION METODOLOGICA
enunciado | La ubicacion nodal de la generacion NO puede deducirse del municipio de la planta ni de su subarea operativa. El punto de conexion electrico y la ubicacion geografica son magnitudes independientes.
caso 1: TERMOCENTRO | La central esta en Barrancabermeja y la subestacion Barranca 230 kV esta en el mismo municipio, pero el unifilar de Santander muestra la barra Termocentro 230 kV enlazada por dos circuitos con PRIMAVERA 230 kV. 254,0 MW.
caso 2: SHANGRI LA | 160 MW de solar que la asignacion por subarea llevaba a San Carlos (Antioquia). El unifilar de Huila-Tolima la muestra colgada DIRECTAMENTE de Ibague 230 kV. Es el mayor error individual de ubicacion detectado.
por que importa en esta tesis | El modelo decide donde invertir a partir de donde aparece la congestion, y la congestion depende de donde se inyecta la potencia. Un error de nodo en la generacion desplaza la congestion a un corredor equivocado. 2.608,0 MW -el 13,1 % de los 19.885 MW del caso- estaban mal ubicados antes de esta verificacion.

## 02_Correcciones
Las 30 correcciones aplicadas por unifilar
Cada fila sustituye una asignacion previa por la lectura directa del diagrama del operador.
hoja | registro | nodo previo | nodo por unifilar | unifilar | fecha | tension | recorrido leido en el diagrama
Generadores | TERMOCENTRO 1 | BARRANCA | PRIMAVERA | Santander | 2026-01-01 | 230 kV | R0 unifilar Santander (2026-01-01) CORRIGE BARRANCA -> PRIMAVERA: barra Termocentro 230 kV enlazada por dos circuitos con Primavera 230 kV
Generadores | TERMOCENTRO 2 | BARRANCA | PRIMAVERA | Santander | 2026-01-01 | 230 kV | R0 unifilar Santander (2026-01-01) CORRIGE BARRANCA -> PRIMAVERA: barra Termocentro 230 kV enlazada por dos circuitos con Primavera 230 kV
Generadores | TERMOCENTRO 3 | BARRANCA | PRIMAVERA | Santander | 2026-01-01 | 230 kV | R0 unifilar Santander (2026-01-01) CORRIGE BARRANCA -> PRIMAVERA: barra Termocentro 230 kV enlazada por dos circuitos con Primavera 230 kV
Generadores | BARRANQUILLA 3 | NUEVA BARRANQUILLA | TEBSA | Atlantico | 2026-02-25 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CORRIGE NUEVA BARRANQUILLA -> TEBSA: Tebsa II 110 kV -> 180 MVA -> Tebsa 220 kV
Generadores | BARRANQUILLA 4 | NUEVA BARRANQUILLA | TEBSA | Atlantico | 2026-02-25 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CORRIGE NUEVA BARRANQUILLA -> TEBSA: Tebsa II 110 kV -> 180 MVA -> Tebsa 220 kV
Generadores | ZIPAEMG 2 | NOROESTE | BACATA | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 500 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE NOROESTE -> BACATA: Termozipa 115 kV -> Diaco -> Bacata 115 kV -> 2x450 MVA -> Bacata 500 kV. Bochica NO toca Bacata: la ruta es por Diaco
Generadores | ZIPAEMG 3 | NOROESTE | BACATA | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 500 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE NOROESTE -> BACATA: Termozipa 115 kV -> Diaco -> Bacata 115 kV -> 2x450 MVA -> Bacata 500 kV. Bochica NO toca Bacata: la ruta es por Diaco
Generadores | ZIPAEMG 4 | NOROESTE | BACATA | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 500 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE NOROESTE -> BACATA: Termozipa 115 kV -> Diaco -> Bacata 115 kV -> 2x450 MVA -> Bacata 500 kV. Bochica NO toca Bacata: la ruta es por Diaco
Generadores | ZIPAEMG 5 | NOROESTE | BACATA | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 500 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE NOROESTE -> BACATA: Termozipa 115 kV -> Diaco -> Bacata 115 kV -> 2x450 MVA -> Bacata 500 kV. Bochica NO toca Bacata: la ruta es por Diaco
Generadores | PROELECTRICA 1 | TERNERA | CARTAGENA | Bolivar | 2024-12-20 | 66 -> 220 kV | R0 unifilar Bolivar (2024-12-20) CORRIGE TERNERA -> CARTAGENA: barra Proelectrica 66 kV -> dos circuitos de 66 kV -> Cartagena 66 kV -> 100 y 150 MVA -> Cartagena 220 kV
Generadores | PROELECTRICA 2 | TERNERA | CARTAGENA | Bolivar | 2024-12-20 | 66 -> 220 kV | R0 unifilar Bolivar (2024-12-20) CORRIGE TERNERA -> CARTAGENA: barra Proelectrica 66 kV -> dos circuitos de 66 kV -> Cartagena 66 kV -> 100 y 150 MVA -> Cartagena 220 kV
Generadores | MERILECTRICA 1 | BARRANCA | COMUNEROS | Santander | 2026-01-01 | 230 kV | R0 unifilar Santander (2026-01-01) CORRIGE BARRANCA -> COMUNEROS: barra Merilectrica 230 kV colgada de Comuneros 230 kV
Generadores | TERMOEMCALI 1 GAS | PANCE | SAN MARCOS (VALLE) | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE PANCE -> SAN MARCOS (VALLE): Guachal II 115 kV -> corredor Guachal-Santa Barbara -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Generadores | TERMOEMCALI 1 VAPOR | PANCE | SAN MARCOS (VALLE) | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE PANCE -> SAN MARCOS (VALLE): Guachal II 115 kV -> corredor Guachal-Santa Barbara -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Generadores | TERMOVALLE 1 GAS | PANCE | SAN MARCOS (VALLE) | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE PANCE -> SAN MARCOS (VALLE): Termovalle 115 kV -> corredor Guachal-Santa Barbara -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Generadores | TERMOVALLE 1 VAPOR | PANCE | SAN MARCOS (VALLE) | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE PANCE -> SAN MARCOS (VALLE): Termovalle 115 kV -> corredor Guachal-Santa Barbara -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Hidraulicos | CALIMA | ALFEREZ | SAN MARCOS (VALLE) | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE ALFEREZ -> SAN MARCOS (VALLE): Calima 115 kV -> Buga y Vijes -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Hidraulicos | PRADO | BETANIA | TULUNI | Huila-Tolima | 2026-06-06 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Huila-Tolima (2026-06-06) CORRIGE BETANIA -> TULUNI: Prado 115 kV -> Natagaima -> Tuluni 115 kV -> 2x90 MVA -> Tuluni 230 kV
Hidraulicos | DARIO VALENCIA SAMPER | sin asignar | LA GUACA | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> LA GUACA: Colegio 115 kV -> Guaca 115 kV -> 168 MVA -> Guaca 230 kV
Hidraulicos | CARLOS LLERAS | sin asignar | BARBOSA (ANTIOQUIA) | Antioquia | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Antioquia (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> BARBOSA (ANTIOQUIA): Carlos Lleras 110 kV -> Girardota -> Barbosa 110 kV -> 180 MVA -> Barbosa 220 kV
Hidraulicos | BAJO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA | PANCE | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 220 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE ALTO ANCHICAYA -> PANCE: Bajo Anchicaya 115 kV -> Chipichape -> San Antonio -> Pance 115 kV -> 4x90 MVA -> Pance 220 kV
Hidraulicos | CUCUANA | sin asignar | IBAGUE | Huila-Tolima | 2026-06-06 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Huila-Tolima (2026-06-06) CORRIGE sin asignar -> IBAGUE: Mirolindo 115 kV -> 2x150 MVA -> Ibague 230 kV
Hidraulicos | ESCUELA DE MINAS | sin asignar | ORIENTE | Antioquia | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Antioquia (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> ORIENTE: Rio Negro 110 kV -> Oriente 110 kV -> 2x180 MVA -> Oriente 220 kV
Hidraulicos | SAN MIGUEL | sin asignar | GUATAPE | Antioquia | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Antioquia (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> GUATAPE: San Lorenzo 110 kV -> Sonson -> Guatape 110 kV -> 90 MVA -> Guatape 220 kV
Hidraulicos | SALTO II | sin asignar | LA GUACA | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> LA GUACA: Salto II 115 kV -> cadena del rio Bogota -> Colegio -> Guaca 115 kV -> 168 MVA -> Guaca 230 kV
Hidraulicos | TUNJITA | sin asignar | CHIVOR | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> CHIVOR: Tunjita 115 kV -> Chivor 115 kV -> 150 MVA -> Chivor 230 kV. SIN simbolo de generador en el diagrama: la asignacion se apoya en el transformador
Renovables | CARACOLI I | SABANALARGA | CARACOLI | Atlantico | 2026-02-25 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CORRIGE SABANALARGA -> CARACOLI: simbolo PV sobre Caracoli 110 kV -> 2x150 MVA -> Caracoli 220 kV
Renovables | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | SABANALARGA | SAN FELIPE | CQR | 2026-07-04 | 230 kV | R0 unifilar CQR (2026-07-04) CORRIGE SABANALARGA -> SAN FELIPE: simbolo PV colgado directamente de San Felipe 230 kV
Renovables | PARQUE SOLAR TEPUY | CHINU | PURNIO | CQR | 2026-07-04 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar CQR (2026-07-04) CORRIGE CHINU -> PURNIO: simbolo PV sobre Purnio 115 kV -> 2x150 MVA -> Purnio 230 kV
Renovables | SHANGRI LA | SAN CARLOS | IBAGUE | Huila-Tolima | 2026-06-06 | 230 kV | R0 unifilar Huila-Tolima (2026-06-06) CORRIGE SAN CARLOS -> IBAGUE: simbolo PV colgado directamente de Ibague 230 kV

## 03_Confirmaciones
Asignaciones que el unifilar CONFIRMA
hoja | registro | nodo | unifilar | fecha | tension | recorrido leido en el diagrama
Renovables | GUAYEPO | SABANALARGA | Atlantico | 2026-02-25 | 500 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre la barra Martillo 500 kV, radial de Sabanalarga 500 kV
Renovables | GUAYEPO III | SABANALARGA | Atlantico | 2026-02-25 | 500 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre la barra Uvero 500 kV, radial de Sabanalarga 500 kV
Renovables | EL PASO | EL COPEY | GCM | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar GCM (2026-01-01) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre El Paso 110 kV -> El Copey 110 kV -> 2x100 MVA -> El Copey 220 kV
Renovables | FUNDACION | FUNDACION | GCM | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar GCM (2026-01-01) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre Fundacion 110 kV -> 100 y 55 MVA -> Fundacion 220 kV
Renovables | LATAM SOLAR LA LOMA | LA LOMA | GCM | 2026-01-01 | 110 -> 500 kV | R0 unifilar GCM (2026-01-01) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre La Loma 110 kV -> 2x150 MVA -> La Loma 500 kV
Renovables | LA MATA | OCAÑA | NortedeSantander | 2025-12-10 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar NortedeSantander (2025-12-10) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre Ayacucho 115 kV -> Ocana 115 kV -> 3x90 MVA -> Ocana 230 kV
Renovables | SUNNORTE | OCAÑA | NortedeSantander | 2025-12-10 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar NortedeSantander (2025-12-10) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre Ocana 115 kV -> 3x90 MVA -> Ocana 230 kV

## 04_Reglas
Reglas de asignacion y su jerarquia
regla | definicion
R0 UNIFILAR | Lectura directa del diagrama unifilar de XM. PRECEDENCIA SOBRE TODAS LAS DEMAS. Cuando la conexion es de 110-115 o 66 kV, se sigue el TRANSFORMADOR que el propio diagrama dibuja hasta el nodo de >= 200 kV. 37 registros verificados de forma explicita, 30 de ellos corrigiendo la asignacion previa.
R1 punto de conexion | El punto de conexion que publica PARATEC, despojado del sufijo de tension, ES una de las 110 subestaciones.
R1b patio de la misma SE | El punto de conexion es la misma subestacion con el operador entre parentesis: 'PORCE II (EEPPM) 220 kV' -> PORCE II; 'EL SALTO (EPM) 110 kV' -> EL SALTO.
R2 puente declarado | Conexion a 110-115-66 kV en subestacion ajena al STN -> nodo de >= 200 kV que la recoge, declarado uno a uno. REGLA DEGRADADA: seis de sus quince entradas resultaron incorrectas. No debe emplearse donde exista unifilar.
R3 respaldo por subarea | PARATEC no publica punto de conexion para solar. Solo sobrevive en las dos plantas de la hoja 05.

## 05_Sin_verificacion
Plantas sin verificacion por unifilar
Declaracion obligatoria en el documento.
planta | MW | nodo asignado | estado | declaracion
PORTON DEL SOL | 102 | LA VIRGINIA | SIN VERIFICAR | No figura en ninguno de los 17 diagramas. Conserva la asignacion por subarea heredada del caso COL112.
PARQUE SOLAR LA UNION | 100 | LA VIRGINIA | SIN VERIFICAR | No figura en ninguno de los 17 diagramas. La barra La Union (Valle) SI existe en el unifilar del Valle, conectada a Zarzal y Cartago 115 kV, pero SIN simbolo PV. Conserva la asignacion por subarea.
TOTAL SIN VERIFICAR | 202 |  |  | 202,0 MW, el 11,2 % de los 1.798 MW renovables del caso y el 1,0 % de los 19.885 MW totales. Son las UNICAS DOS plantas del caso sin verificacion por unifilar y deben declararse como tales en el documento.
TUNJITA | 19 | CHIVOR | VERIFICADA SIN SIMBOLO | Caso distinto de los dos anteriores. El unifilar de Bogota dibuja la barra Tunjita 115 kV conectada a Chivor 115 kV, y Chivor 115 kV sube por un transformador de 150 MVA a Chivor 230 kV, pero NO dibuja simbolo de generador sobre Tunjita. La asignacion se apoya en el TRANSFORMADOR y en el punto de conexion que declara PARATEC ('TUNJITA 115 kV'), no en el simbolo. Debe declararse esta diferencia de evidencia.

## 06_Unifilares
Los 17 diagramas y su fecha de actualizacion publicada
Fuente: 01_Data/01_Raw/PARATEC/UNIFILARES. Consulta del 2026-08-30.
Los PDF no contienen texto: las etiquetas son trazos vectoriales. Se rasterizaron con ren.py (PyMuPDF) y se leyeron como imagen.
subarea | actualizado el | nota
Antioquia | 2026-01-01
Arauca | 2024-07-17
Atlantico | 2026-02-25
Bogota | 2026-01-01
Bolivar | 2024-12-20
Boyaca-Casanare | 2026-01-01
CQR | 2026-07-04
Cauca-Narino | 2024-07-26
Cerromatoso | 2024-09-03
Cordoba-Sucre | 2026-01-01
GCM | 2026-01-01
Huila-Tolima | 2026-06-06
Meta | 2025-07-17
NortedeSantander | 2025-12-10
Putumayo | 2024-07-26
Santander | 2026-01-01
Valle | 2026-02-12

## 07_Demanda
Reparto de la demanda entre los 110 nodos
tema | detalle
Formula | D(n,t) = 0,5 * D(sa,t) * MVA(n)/SUM MVA(sa) + 0,5 * D(sa,t) / n_AB(sa)
Nodos de grupo C | demanda nula. Unico caso: SAHAGUN, que opera solo a 500 kV sin transformador.
Caso degenerado | si una subarea no tiene NINGUN transformador declarado el termino proporcional no esta definido y el reparto pasa a 100 % uniforme. Ocurre en CAQ y PUT. Sin esta salvedad solo se repartiria la mitad de la demanda de esas dos subareas.
Origen de D(sa,t) | hoja Demanda de caso_COL18_E0_24h.xlsx, 8 de julio de 2026, 24 h x 18 subareas.
COMPROBACION DEL METODO | antes de repartir se REPRODUJO la columna demanda_media_MW del caso COL112 aplicando la formula a los totales por subarea de ese mismo caso. Desviacion maxima 0,0177 MW sobre valores de hasta 328 MW: es el redondeo a cuatro decimales con que esa columna esta guardada. Metodo confirmado.
CERROMATOSO | demanda nula, heredado del caso de 18 nodos.

## 08_Verificaciones
Resultado de las 11 verificaciones
estado | verificacion | detalle
PASA | 1. Todo nodo de generacion existe en Nodos | 0 registros sin nodo valido
PASA | 2. Las columnas de Demanda coinciden con los id de Nodos | 110 columnas, faltan 0, sobran 0
PASA | 2c. Suma de los 110 nodos = DemaReal en cada hora | desviacion maxima 0.000000008 MW
PASA | 3. Capacidad termica identica al caso de 18 nodos | 110 nodos 5831.0 MW ¦ 18 nodos 5831.0 MW ¦ dif 0.000000
PASA | 3. Capacidad hidraulica identica al caso de 18 nodos | 110 nodos 12256.0 MW ¦ 18 nodos 12256.0 MW ¦ dif 0.000000
PASA | 3. Capacidad renovable identica al caso de 18 nodos | 110 nodos 1798.0 MW ¦ 18 nodos 1798.0 MW ¦ dif 0.000000
PASA | 3b. Capacidad hidraulica CONECTADA a un nodo | conectada 12256.0 MW de 12256.0 MW; quedan 0.0 MW sin nodo
PASA | 4. Ningun nodo con generacion carece de lineas | 0 nodos: -
PASA | 5. Aportes con 24 filas de datos | 24 filas
PASA | 6. Renov_Perfil con 24 filas de datos | 24 filas
PASA | 7. Columnas de Aportes son embalses del caso | 21 columnas, 0 ajenas

## 09_Orden_de_calculo
Orden exacto de los pasos, para replicar
paso | script | que hace
1 | nodos_cmp.py | empareja los 110 nodos con las 112 subestaciones del caso COL112 y detecta las dos fusiones de patio.
2 | pc.py | extrae el punto de conexion de PARATEC_Utermica y PARATEC_Uhidraulica.
3 | asig.py | aplica la cascada R1 / R1b / R2 / R3.
4 | ren.py | renderiza cada unifilar a PNG, entero o por recorte, para poder leerlo: los PDF NO tienen texto extraible, las etiquetas son trazos vectoriales.
5 | unifilar.py | aplica la regla R0 con la tabla leida en los 17 diagramas; produce asig2.json.
6 | dem110.py | comprueba el metodo contra el COL112 y reparte la demanda.
7 | build110.py | copia el caso y escribe columna nodo, hoja Demanda y hoja Traz_Asignacion.
8 | ver110.py | corre las 11 verificaciones.
9 | traz110b.py | escribe este archivo.

## 10_Fuentes
Archivo de origen de cada dato
dato | archivo | detalle de lectura
Ubicacion nodal de la generacion | 01_Data/01_Raw/PARATEC/UNIFILARES (17 PDF) | FUENTE DE MAYOR JERARQUIA. Sin texto extraible: se rasterizaron con ren.py y se leyeron como imagen. Fechas en la hoja 06.
Punto de conexion termico | 112_nodos/02_Generadores/PARATEC_Utermica.xlsx | hoja Utermica, cabecera fila 6, columna 'Punto de conexion o barra del STR/STN donde se refleja la generacion'
Punto de conexion hidraulico | 112_nodos/03_Hidraulicos/PARATEC_Uhidraulica.xlsx | hoja Uhidraulica, cabecera fila 7; el punto se toma por PLANTA
Municipio de las plantas | 112_nodos/03_Hidraulicos/PARATEC_Phidraulica.xlsx | hoja Phidraulica, cabecera fila 7, columnas Departamento y Municipio
Solar | 112_nodos/05_Renovables/PARATEC_Usolar.xlsx y PARATEC_Psolar | NINGUNO de los dos publica punto de conexion
Topologia | 112_nodos/01_Nodos_Lineas/ | no se modifico
Demanda por subarea | 01_Data/03_Test_Cases/caso_COL18_E0_24h.xlsx | hoja Demanda, 24 h x 18 subareas
Transformacion y grupos | 112_nodos/07_Demanda/tabla_nodos_110.xlsx | derivada de Nodos_Correspondencia del caso COL112
Aportes | 112_nodos/04_Aportes/AporCaudal_Jul26.xlsx | heredado sin cambios del caso de 18 nodos
Perfil renovable | 112_nodos/06_Renov_Perfil/Gene y CapEfecNeta | heredado sin cambios del caso de 18 nodos

## 11_Asignacion_completa
Los 124 registros de generacion, uno a uno
hoja | registro | punto de conexion PARATEC | nodo | nodo previo | unifilar | fecha | tension | regla
Generadores | TERMOCENTRO 1 | TERMOCENTRO 230 | PRIMAVERA | BARRANCA | Santander | 2026-01-01 | 230 kV | R0 unifilar Santander (2026-01-01) CORRIGE BARRANCA -> PRIMAVERA: barra Termocentro 230 kV enlazada por dos circuitos con Primavera 230 kV
Generadores | TERMOCENTRO 2 | TERMOCENTRO 230 | PRIMAVERA | BARRANCA | Santander | 2026-01-01 | 230 kV | R0 unifilar Santander (2026-01-01) CORRIGE BARRANCA -> PRIMAVERA: barra Termocentro 230 kV enlazada por dos circuitos con Primavera 230 kV
Generadores | TERMOCENTRO 3 | TERMOCENTRO 230 | PRIMAVERA | BARRANCA | Santander | 2026-01-01 | 230 kV | R0 unifilar Santander (2026-01-01) CORRIGE BARRANCA -> PRIMAVERA: barra Termocentro 230 kV enlazada por dos circuitos con Primavera 230 kV
Generadores | TERMOSIERRA 1 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMOSIERRA 2 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMOSIERRA 3 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) 230 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | BARRANQUILLA 3 | TEBSA II 110 | TEBSA | NUEVA BARRANQUILLA | Atlantico | 2026-02-25 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CORRIGE NUEVA BARRANQUILLA -> TEBSA: Tebsa II 110 kV -> 180 MVA -> Tebsa 220 kV
Generadores | BARRANQUILLA 4 | TEBSA II 110 | TEBSA | NUEVA BARRANQUILLA | Atlantico | 2026-02-25 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CORRIGE NUEVA BARRANQUILLA -> TEBSA: Tebsa II 110 kV -> 180 MVA -> Tebsa 220 kV
Generadores | FLORES 1 GAS | TERMOFLORES 110 | TERMOFLORES |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | FLORES 1 VAPOR | TERMOFLORES 110 | TERMOFLORES |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | FLORES 2 | TERMOFLORES 110 | TERMOFLORES |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | FLORES 3 | TERMOFLORES 220 | TERMOFLORES |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | FLORES 4 | TERMOFLORES 220 | TERMOFLORES |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TEBSA 11 | TEBSA 220 | TEBSA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TEBSA 12 | TEBSA 220 | TEBSA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TEBSA 13 | TEBSA 220 | TEBSA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TEBSA 14 | TEBSA 220 | TEBSA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TEBSA 21 | TEBSA 110 | TEBSA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TEBSA 22 | TEBSA 110 | TEBSA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TEBSA 24 | TEBSA 220 | TEBSA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | ZIPAEMG 2 | TERMOZIPA 115 | BACATA | NOROESTE | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 500 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE NOROESTE -> BACATA: Termozipa 115 kV -> Diaco -> Bacata 115 kV -> 2x450 MVA -> Bacata 500 kV. Bochica NO toca Bacata: la ruta es por Diaco
Generadores | ZIPAEMG 3 | TERMOZIPA 115 | BACATA | NOROESTE | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 500 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE NOROESTE -> BACATA: Termozipa 115 kV -> Diaco -> Bacata 115 kV -> 2x450 MVA -> Bacata 500 kV. Bochica NO toca Bacata: la ruta es por Diaco
Generadores | ZIPAEMG 4 | TERMOZIPA 115 | BACATA | NOROESTE | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 500 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE NOROESTE -> BACATA: Termozipa 115 kV -> Diaco -> Bacata 115 kV -> 2x450 MVA -> Bacata 500 kV. Bochica NO toca Bacata: la ruta es por Diaco
Generadores | ZIPAEMG 5 | TERMOZIPA 115 | BACATA | NOROESTE | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 500 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE NOROESTE -> BACATA: Termozipa 115 kV -> Diaco -> Bacata 115 kV -> 2x450 MVA -> Bacata 500 kV. Bochica NO toca Bacata: la ruta es por Diaco
Generadores | CARTAGENA 1 | CARTAGENA 220 | CARTAGENA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | CARTAGENA 2 | CARTAGENA 220 | CARTAGENA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | CARTAGENA 3 | CARTAGENA 220 | CARTAGENA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | PROELECTRICA 1 | PROELECTRICA 66 | CARTAGENA | TERNERA | Bolivar | 2024-12-20 | 66 -> 220 kV | R0 unifilar Bolivar (2024-12-20) CORRIGE TERNERA -> CARTAGENA: barra Proelectrica 66 kV -> dos circuitos de 66 kV -> Cartagena 66 kV -> 100 y 150 MVA -> Cartagena 220 kV
Generadores | PROELECTRICA 2 | PROELECTRICA 66 | CARTAGENA | TERNERA | Bolivar | 2024-12-20 | 66 -> 220 kV | R0 unifilar Bolivar (2024-12-20) CORRIGE TERNERA -> CARTAGENA: barra Proelectrica 66 kV -> dos circuitos de 66 kV -> Cartagena 66 kV -> 100 y 150 MVA -> Cartagena 220 kV
Generadores | TERMOCANDELARIA CC 1 | TERMOCANDELARIA 220 | TERMOCANDELARIA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMOCANDELARIA CC 2 | TERMOCANDELARIA 220 | TERMOCANDELARIA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMOCANDELARIA CC 3 | TERMOCANDELARIA 220 | TERMOCANDELARIA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMOCARIBE III 1 | BOLIVAR 220 | BOLIVAR |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | PAIPA 1 | PAIPA 115 | PAIPA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | PAIPA 2 | PAIPA 115 | PAIPA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | PAIPA 3 | PAIPA 115 | PAIPA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | PAIPA 4 | PAIPA 230 | PAIPA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMOYOPAL 1 | YOPAL 115 | SAN ANTONIO |  |  |  |  | R2 Yopal 115 kV en Casanare, fuera del STN; nodo de 230 kV de la subarea Boyaca-Casanare
Generadores | TERMOYOPAL 2 | YOPAL 115 | SAN ANTONIO |  |  |  |  | R2 Yopal 115 kV en Casanare, fuera del STN; nodo de 230 kV de la subarea Boyaca-Casanare
Generadores | TERMOYOPAL G3 | YOPAL 115 | SAN ANTONIO |  |  |  |  | R2 Yopal 115 kV en Casanare, fuera del STN; nodo de 230 kV de la subarea Boyaca-Casanare
Generadores | TERMOYOPAL G4 | YOPAL 115 | SAN ANTONIO |  |  |  |  | R2 Yopal 115 kV en Casanare, fuera del STN; nodo de 230 kV de la subarea Boyaca-Casanare
Generadores | TERMOYOPAL G5 | YOPAL 115 | SAN ANTONIO |  |  |  |  | R2 Yopal 115 kV en Casanare, fuera del STN; nodo de 230 kV de la subarea Boyaca-Casanare
Generadores | VILLANUEVA 1 | AGUACLARA 115 | SAN ANTONIO |  |  |  |  | R2 Aguaclara 115 kV en Casanare, fuera del STN; nodo de 230 kV de la subarea Boyaca-Casanare
Generadores | GECELCA 3 | CERROMATOSO (500 - 110) 110 | CERROMATOSO |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | GECELCA 32 | GECELCA 110 | CERROMATOSO |  |  |  |  | R2 Gecelca 110 kV; el propio PARATEC refleja Gecelca 3 en CERROMATOSO (500 - 110)
Generadores | TESORITO 1 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 10 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 11 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 2 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 3 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 4 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 5 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 6 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 7 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 8 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TESORITO 9 | SAHAGUN 500 | SAHAGUN |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMODORADA 1 | LA DORADA 115 | PURNIO |  |  |  |  | R2 La Dorada 115 kV, fuera del STN; Purnio 230 es la subestacion de 230 kV de La Dorada
Generadores | GUAJIRA 1 | GUAJIRA 220 | GUAJIRA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | GUAJIRA 2 | GUAJIRA 220 | GUAJIRA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 1 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 10 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 2 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 3 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 4 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 5 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 6 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 7 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 8 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TERMONORTE 9 | TERMOCOL 220 | TERMOCOL |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TASAJERO 1 | TASAJERO 230 | TASAJERO |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | TASAJERO 2 | TASAJERO 230 | TASAJERO |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Generadores | MERILECTRICA 1 | MERILECTRICA 230 | COMUNEROS | BARRANCA | Santander | 2026-01-01 | 230 kV | R0 unifilar Santander (2026-01-01) CORRIGE BARRANCA -> COMUNEROS: barra Merilectrica 230 kV colgada de Comuneros 230 kV
Generadores | TERMOEMCALI 1 GAS | GUACHAL 115 | SAN MARCOS (VALLE) | PANCE | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE PANCE -> SAN MARCOS (VALLE): Guachal II 115 kV -> corredor Guachal-Santa Barbara -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Generadores | TERMOEMCALI 1 VAPOR | GUACHAL 115 | SAN MARCOS (VALLE) | PANCE | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE PANCE -> SAN MARCOS (VALLE): Guachal II 115 kV -> corredor Guachal-Santa Barbara -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Generadores | TERMOVALLE 1 GAS | TERMOVALLE 115 | SAN MARCOS (VALLE) | PANCE | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE PANCE -> SAN MARCOS (VALLE): Termovalle 115 kV -> corredor Guachal-Santa Barbara -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Generadores | TERMOVALLE 1 VAPOR | TERMOVALLE 115 | SAN MARCOS (VALLE) | PANCE | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE PANCE -> SAN MARCOS (VALLE): Termovalle 115 kV -> corredor Guachal-Santa Barbara -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Hidraulicos | GUAVIO | GUAVIO 230 kV | GUAVIO |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | PUNCHINA | SAN CARLOS 230 kV | SAN CARLOS |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | ITUANGO | ANTIOQUIA 500 kV | ANTIOQUIA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | ESMERALDA | CHIVOR 230 kV | CHIVOR |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | TOPOCORO | SOGAMOSO 230 kV | SOGAMOSO |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | PORCE III | PORCE III 500 kV | PORCE III |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | PENOL | GUATAPE 220 kV | GUATAPE |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | BETANIA | BETANIA 230 kV | BETANIA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | PORCE II | PORCE II (EEPPM) 220 kV | PORCE II |  |  |  |  | R1b patio de la misma subestacion; el sufijo entre parentesis es el operador, no otra subestacion
Hidraulicos | EL QUIMBO | TESALIA 230 kV | TESALIA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | AMANI | MIEL I 230 kV | MIEL I |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | ALTO ANCHICAYA | ALTO ANCHICAYA 220 kV | ALTO ANCHICAYA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | URRA | URRA 230 kV | URRA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | SALVAJINA | SALVAJINA 230 kV | SALVAJINA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | RIOGRANDE2 | LA TASAJERA 220 kV | LA TASAJERA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | PLAYAS | PLAYAS 220 kV | PLAYAS |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | SAN LORENZO | JAGUAS 230 kV | JAGUAS |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | CALIMA | CALIMA 115 kV | SAN MARCOS (VALLE) | ALFEREZ | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE ALFEREZ -> SAN MARCOS (VALLE): Calima 115 kV -> Buga y Vijes -> San Marcos 115 kV -> 2x168 MVA -> San Marcos 230 kV
Hidraulicos | PRADO | PRADO 115 kV | TULUNI | BETANIA | Huila-Tolima | 2026-06-06 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Huila-Tolima (2026-06-06) CORRIGE BETANIA -> TULUNI: Prado 115 kV -> Natagaima -> Tuluni 115 kV -> 2x90 MVA -> Tuluni 230 kV
Hidraulicos | TRONERAS | EL SALTO (EPM) 110 kV | EL SALTO |  |  |  |  | R1b patio de la misma subestacion; el sufijo entre parentesis es el operador, no otra subestacion
Hidraulicos | LA GUACA | LA GUACA 230 kV | LA GUACA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | PARAISO | PARAISO 230 kV | PARAISO |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | GUADALUPE III | EL SALTO (EPM) 110 kV | EL SALTO |  |  |  |  | R1b patio de la misma subestacion; el sufijo entre parentesis es el operador, no otra subestacion
Hidraulicos | GUADALUPE IV | GUADALUPE IV 230 kV | GUADALUPE IV |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | DARIO VALENCIA SAMPER | COLEGIO 115 kV | LA GUACA |  | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> LA GUACA: Colegio 115 kV -> Guaca 115 kV -> 168 MVA -> Guaca 230 kV
Hidraulicos | SAN FRANCISCO | ESMERALDA 115 kV | ESMERALDA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | AMOYA LA ESPERANZA | AMOYA 115 kV | TULUNI |  |  |  |  | R2 Amoya 115 kV en Chaparral (Tolima); TULUNI 230 es la unica subestacion del STN en ese municipio
Hidraulicos | CARLOS LLERAS | CARLOS LLERAS 115 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) |  | Antioquia | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Antioquia (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> BARBOSA (ANTIOQUIA): Carlos Lleras 110 kV -> Girardota -> Barbosa 110 kV -> 180 MVA -> Barbosa 220 kV
Hidraulicos | BAJO ANCHICAYA | BAJO ANCHICAYA 115 kV | PANCE | ALTO ANCHICAYA | Valle | 2026-02-12 | 115 -> 220 kV | R0 unifilar Valle (2026-02-12) CORRIGE ALTO ANCHICAYA -> PANCE: Bajo Anchicaya 115 kV -> Chipichape -> San Antonio -> Pance 115 kV -> 4x90 MVA -> Pance 220 kV
Hidraulicos | CUCUANA | MIROLINDO 115 kV | IBAGUE |  | Huila-Tolima | 2026-06-06 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Huila-Tolima (2026-06-06) CORRIGE sin asignar -> IBAGUE: Mirolindo 115 kV -> 2x150 MVA -> Ibague 230 kV
Hidraulicos | ESCUELA DE MINAS | RIONEGRO 110 kV | ORIENTE |  | Antioquia | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Antioquia (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> ORIENTE: Rio Negro 110 kV -> Oriente 110 kV -> 2x180 MVA -> Oriente 220 kV
Hidraulicos | SAN MIGUEL | SAN LORENZO 110 kV | GUATAPE |  | Antioquia | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Antioquia (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> GUATAPE: San Lorenzo 110 kV -> Sonson -> Guatape 110 kV -> 90 MVA -> Guatape 220 kV
Hidraulicos | SALTO II | SALTO II (COLEGIO) 115 kV | LA GUACA |  | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> LA GUACA: Salto II 115 kV -> cadena del rio Bogota -> Colegio -> Guaca 115 kV -> 168 MVA -> Guaca 230 kV
Hidraulicos | ESMERALDA (CQR) | ESMERALDA 115 kV | ESMERALDA |  |  |  |  | R1 punto de conexion en el STN
Hidraulicos | TUNJITA | TUNJITA 115 kV | CHIVOR |  | Bogota | 2026-01-01 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar Bogota (2026-01-01) CORRIGE sin asignar -> CHIVOR: Tunjita 115 kV -> Chivor 115 kV -> 150 MVA -> Chivor 230 kV. SIN simbolo de generador en el diagrama: la asignacion se apoya en el transformador
Renovables | PORTON DEL SOL | no publicado | LA VIRGINIA |  | SIN VERIFICAR |  |  | R3 sin punto de conexion publicado ¦ no figura en ninguno de los 17 diagramas; conserva la asignacion por subarea
Renovables | CARACOLI I | no publicado | CARACOLI | SABANALARGA | Atlantico | 2026-02-25 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CORRIGE SABANALARGA -> CARACOLI: simbolo PV sobre Caracoli 110 kV -> 2x150 MVA -> Caracoli 220 kV
Renovables | GUAYEPO | no publicado | SABANALARGA | SABANALARGA | Atlantico | 2026-02-25 | 500 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre la barra Martillo 500 kV, radial de Sabanalarga 500 kV
Renovables | GUAYEPO III | no publicado | SABANALARGA | SABANALARGA | Atlantico | 2026-02-25 | 500 kV | R0 unifilar Atlantico (2026-02-25) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre la barra Uvero 500 kV, radial de Sabanalarga 500 kV
Renovables | PARQUE SOLAR LA UNION | no publicado | LA VIRGINIA |  | SIN VERIFICAR |  |  | R3 sin punto de conexion ¦ no figura en ninguno de los 17 diagramas; la barra La Union (Valle) existe en el unifilar del Valle SIN simbolo PV; conserva la asignacion por subarea
Renovables | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | no publicado | SAN FELIPE | SABANALARGA | CQR | 2026-07-04 | 230 kV | R0 unifilar CQR (2026-07-04) CORRIGE SABANALARGA -> SAN FELIPE: simbolo PV colgado directamente de San Felipe 230 kV
Renovables | PARQUE SOLAR TEPUY | no publicado | PURNIO | CHINU | CQR | 2026-07-04 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar CQR (2026-07-04) CORRIGE CHINU -> PURNIO: simbolo PV sobre Purnio 115 kV -> 2x150 MVA -> Purnio 230 kV
Renovables | EL PASO | no publicado | EL COPEY | EL COPEY | GCM | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar GCM (2026-01-01) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre El Paso 110 kV -> El Copey 110 kV -> 2x100 MVA -> El Copey 220 kV
Renovables | FUNDACION | no publicado | FUNDACION | FUNDACION | GCM | 2026-01-01 | 110 -> 220 kV | R0 unifilar GCM (2026-01-01) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre Fundacion 110 kV -> 100 y 55 MVA -> Fundacion 220 kV
Renovables | LATAM SOLAR LA LOMA | no publicado | LA LOMA | LA LOMA | GCM | 2026-01-01 | 110 -> 500 kV | R0 unifilar GCM (2026-01-01) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre La Loma 110 kV -> 2x150 MVA -> La Loma 500 kV
Renovables | SHANGRI LA | no publicado | IBAGUE | SAN CARLOS | Huila-Tolima | 2026-06-06 | 230 kV | R0 unifilar Huila-Tolima (2026-06-06) CORRIGE SAN CARLOS -> IBAGUE: simbolo PV colgado directamente de Ibague 230 kV
Renovables | LA MATA | no publicado | OCAÑA | OCAÑA | NortedeSantander | 2025-12-10 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar NortedeSantander (2025-12-10) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre Ayacucho 115 kV -> Ocana 115 kV -> 3x90 MVA -> Ocana 230 kV
Renovables | SUNNORTE | no publicado | OCAÑA | OCAÑA | NortedeSantander | 2025-12-10 | 115 -> 230 kV | R0 unifilar NortedeSantander (2025-12-10) CONFIRMA la asignacion: simbolo PV sobre Ocana 115 kV -> 3x90 MVA -> Ocana 230 kV