## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS | Fuentes y trazabilidad
Hoja auxiliar. data_loader no la lee. | Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
| dato | archivo_de_origen | Comentarios
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso. | Nodos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas | STN es tensión nominal mayor o igual a 220 kV
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican; | nodos | PARATEC_Subestaciones.xlsx
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'. | Lineas | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas
| desde / hasta | PARATEC_Líneas.xlsx
HOJAS: | R, X | PARATEC_Líneas.xlsx
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.) | capacidad línea | PARATEC_Líneas.xlsx | Se pasa a MWA a partir de la corriente nominal
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base) | Generadores | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\02_Generadores
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad) | id | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas) | Pmin/Pmax | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional) | rampa_sub | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Aportes -> xxxx | rampa_baj | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Renovables -> solar/eolica (opcional) | costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
Renov_Perfil -> xxxxx | u_init | Gene.xlsx
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS | min_on | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC | min_off | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro) | cost_su | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
| cost_sd | no disponible en la fuente | Se establece en cero
CONVENCION DE COLOR: | combustible | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Encabezado fondo azul y letras blancas = dato leído por el código | planta | PARATEC_Ptérmica.xlsx -> Ptérmica
Encabezado fondo rojo y letras blancas = dato no leído por el código | Hidraulicos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\03_Hidraulicos | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario). | id | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica e Información_Básica / PARATEC_Phidráulica.xlsx / PARATEC_Chidraulicas.xlsx | Embalse
| Pmin | no disponible en la fuente | Se establece en cero
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo. | Pmax | Capacidadefectiva.xlsx
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas) | qmin | Pmin / eta
| qmax | Pmáx / eta
| eta | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Vmin | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vmax | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vinit | VoluUtilDiarMasa_Jul26.xlsx/CapaUtilDiarMasa_Jul26.xlsx
| Smax | no disponible en la fuente
| costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
| Pmin_PARATEC | PARATEC_Uhidráulica.xlsx -> Uhidráulica
| clasificación | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Aportes | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/04_Aportes -> AporCaudal_Jul26.xlsx | Aporte de embalses; filo de agua no aplica
| Renovables | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables
| id | Capacidadefectiva.xlsx
| tipo | Capacidadefectiva.xlsx
| capacidad | Capacidadefectiva.xlsx
| Renov_Perfil | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables -> Gene.xlsx
Demanda
| BESS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría
| FACTS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 168 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 600 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | 0.15,0.30,0.45,0.60 | Solo compensacion capacitiva
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.
tol_volumen_inf | 0.3 | Banda inferior del cierre de volumen: Vinit - tol*(Vmax-Vmin)
tol_volumen_sup | 0.05 | Banda superior del cierre de volumen: Vinit + tol*(Vmax-Vmin)
fecha_inicio_simulacion | 2026-07-08
fecha_fin_simulacion | 2026-07-14 23:00
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: acepta una solución dentro del 1% del óptimo
Note on C21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuánto puede alejarse el volumen final del inicial
Note on C22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuánto puede alejarse el volumen final del inicial

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | latitud | longitud | nombre_subarea
slack/pv/pq
ANT | slack |  |  | Antioquia
ARA | 0 |  |  | Arauca
ATL | 0 |  |  | Atlántico
BOG | 0 |  |  | Bogotá
BOL | 0 |  |  | Bolivar
BYC | 0 |  |  | Boyaca-Casanare
CQR | 0 |  |  | CQR
CAQ | 0 |  |  | Caquetá
CAN | 0 |  |  | Cauca-Nariño
CER | 0 |  |  | Cerromatoso
CSU | 0 |  |  | Cordoba_Sucre
GCM | 0 |  |  | GCM
HTO | 0 |  |  | Huila-Tolima
MET | 0 |  |  | Meta
NDS | 0 |  |  | Norte de Santander
PUT | 0 |  |  | Putumayo
SAN | 0 |  |  | Santander
VAL | 0 |  |  | Valle del Cauca

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW
l1 | ANT | BOG | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784
l2 | ANT | CQR | 0.0005677 | 0.0064577 | 6935.3393
l3 | ANT | CER | 0.00034404 | 0.004456 | 7971.7638
l4 | ANT | SAN | 0.00076857 | 0.0087523 | 4763.209
l5 | ARA | SAN | 0.0080802 | 0.077528 | 318.6973
l6 | ATL | BOL | 0.00054105 | 0.0061995 | 2912.582
l7 | ATL | CSU | 0.0009797 | 0.012142 | 4221.8738
l8 | ATL | GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 943.1017
l9 | BOG | BYC | 0.0054396 | 0.053168 | 764.8736
l10 | BOG | CQR | 0.0010779 | 0.012045 | 3609.8017
l11 | BOG | HTO | 0.0043854 | 0.039567 | 769.6541
l12 | BOG | MET | 0.0012967 | 0.015094 | 1912.1841
l13 | BOL | CSU | 0.014416 | 0.08855 | 381.0512
l14 | BOL | GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784
l15 | BYC | SAN | 0.0081702 | 0.069266 | 729.4186
l16 | CQR | VAL | 0.00053068 | 0.0054948 | 3312.7897
l17 | CAQ | CAN | 0.0047257 | 0.035109 | 414.3066
l18 | CAQ | HTO | 0.0074628 | 0.055986 | 414.3066
l19 | CAQ | PUT | 0.012867 | 0.098186 | 414.3066
l20 | CAN | HTO | 0.0022692 | 0.017551 | 1051.7013
l21 | CAN | PUT | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765
l22 | CAN | VAL | 0.0020423 | 0.018774 | 1627.7467
l23 | CER | CSU | 0.00034461 | 0.0047986 | 6321.9854
l24 | CSU | GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461
l25 | GCM | NDS | 0.0010752 | 0.023923 | 1649.7784
l26 | NDS | SAN | 0.0013059 | 0.014079 | 2722.9917

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa_sub_min | rampa_sub | rampa_baj_min | rampa_baj | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | Carga_sincronizante_frío | Tiempo_calentamiento_frío | cost_su | cost_sd | combustible | Planta | codigo | Latitud | Longitud
|  | MW | MW | MW/min | MW/h | MW/min | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | MW | h | USD | USD |  |  |  | ° | °
TERMOCENTRO 1 | ANT | 30 | 97 | 5 | 300 | 4.99 | 299.4 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 2 | ANT | 40 | 80 | 5 | 300 | 5.07 | 304.2 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2796.2677 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 3 | ANT | 30 | 77 | 3.88 | 232.8 | 3.11 | 186.6 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5592.5353 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOSIERRA 1 | ANT | 89 | 110 | 42.41 | 2544.6 | 41.41 | 2484.6 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 2 | ANT | 89 | 110 | 2.5 | 150 | 49.25 | 2955 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 3 | ANT | 42 | 132 | 5 | 300 | 12.7 | 762 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
BARRANQUILLA 3 | ATL | 33 | 60 | 0.94 | 56.4 | 0.94 | 56.4 | 0 | 305.8126 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 12232.5025 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 3 | TBQ3
BARRANQUILLA 4 | ATL | 33 | 60 | 1.05 | 63 | 0.96 | 57.6 | 0 | 292.1106 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 11684.4226 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 4 | TBQ4
FLORES 1 GAS | ATL | 45 | 119 | 2 | 120 | 0.5 | 30 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0.75 | 1108.8549 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 1 VAPOR | ATL | 20 | 46 | 1.5 | 90 | 0.1 | 6 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0.75 | 2217.7098 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 2 | ATL | 80 | 120 | 2 | 120 | 0.4 | 24 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 3 | ATL | 60 | 169 | 2 | 120 | 0.77 | 46.2 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 4 | ATL | 40 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
TEBSA 11 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 12 | ATL | 50 | 97 | 4.18 | 250.8 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 13 | ATL | 50 | 97 | 4.16 | 249.6 | 4.19 | 251.4 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 14 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1 | 60 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 21 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.26 | 255.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 22 | ATL | 50 | 97 | 4.32 | 259.2 | 4.53 | 271.8 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 24 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1.01 | 60.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
ZIPAEMG 2 | BOG | 17 | 36 | 0.68 | 40.8 | 0.71 | 42.6 | 0 | 90.7826 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2360.3466 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 2 | ZPA2
ZIPAEMG 3 | BOG | 25 | 63 | 0.98 | 58.8 | 0.91 | 54.6 | 0 | 83.8744 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2180.7352 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 3 | ZPA3
ZIPAEMG 4 | BOG | 25 | 64 | 0.93 | 55.8 | 0.93 | 55.8 | 0 | 87.0575 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2263.4939 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 4 | ZPA4
ZIPAEMG 5 | BOG | 25 | 63 | 0.95 | 57 | 0.94 | 56.4 | 0 | 81.9673 | 0 | 0 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2131.1494 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 5 | ZPA5
CARTAGENA 1 | BOL | 30 | 52 | 0.73 | 43.8 | 0.73 | 43.8 | 0 | 390.1416 | 0 | 0 | 48 | 18 | 5 | 16 | 31211.3241 | 0 | Combustóleo | CARTAGENA 1 | CTG1
CARTAGENA 2 | BOL | 30 | 60 | 0.75 | 45 | 0.75 | 45 | 0 | 389.6797 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 31174.3797 | 0 | Gas | CARTAGENA 2 | CTG2
CARTAGENA 3 | BOL | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8359 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 32626.8739 | 0 | Gas | CARTAGENA 3 | CTG3
PROELECTRICA 1 | BOL | 42 | 45 | 2.86 | 171.6 | 2.69 | 161.4 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 1 | PRG1
PROELECTRICA 2 | BOL | 42 | 45 | 2.89 | 173.4 | 3.26 | 195.6 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 2 | PRG2
TERMOCANDELARIA CC 1 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 2 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 3 | BOL | 51 | 197 | 2.5 | 150 | 7.7 | 462 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 11.3 | 3 | 6215.4488 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCARIBE III 1 | BOL | 38 | 50 | 3.07 | 184.2 | 3.08 | 184.8 | 0 | 245.2558 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2452.5583 | 0 | GLP | TERMOCARIBE III | TCBE
PAIPA 1 | BYC | 18 | 36 | 0.25 | 15 | 0.48 | 28.8 | 0 | 79.8419 | 0 | 1 | 24 | 18 | 3 | 10 | 2395.2576 | 0 | Carbón | PAIPA 1 | PPA1
PAIPA 2 | BYC | 35 | 72 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 73.2317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 2929.2688 | 0 | Carbón | PAIPA 2 | PPA2
PAIPA 3 | BYC | 35 | 70 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 76.3317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 3053.2679 | 0 | Carbón | PAIPA 3 | PPA3
PAIPA 4 | BYC | 60 | 165 | 0.5 | 30 | 0.7 | 42 | 0 | 66.5978 | 0 | 1 | 24 | 1 | 8 | 9 | 4795.0436 | 0 | Carbón | PAIPA 4 | PPA4
TERMOYOPAL 1 | BYC | 6 | 8 | 5 | 300 | 5 | 300 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 1 | TYP1
TERMOYOPAL 2 | BYC | 22 | 28 | 7.5 | 450 | 7.5 | 450 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 2 | TYP2
TERMOYOPAL G3 | BYC | 30 | 50 | 11.82 | 709.2 | 11.85 | 711 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G3 | TYP3
TERMOYOPAL G4 | BYC | 30 | 50 | 10.13 | 607.8 | 10.42 | 625.2 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G4 | TYP4
TERMOYOPAL G5 | BYC | 30 | 50 | 8.34 | 500.4 | 8.34 | 500.4 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G5 | TYP5
VILLANUEVA 1 | BYC | 17 | 25 | 0.22 | 13.2 | 0.3 | 18 | 0 | 66.116 | 0 | 1 | 24 | 12 | 4 | 9 | 2380.1744 | 0 | Biomasa | VILLANUEVA | 4YCN
GECELCA 3 | CER | 90 | 164 | 1 | 60 | 0.57 | 34.2 | 0 | 70.9285 | 0 | 1 | 72 | 72 | 5.5 | 10 | 3901.0699 | 0 | Carbón | GECELCA 3 | GEC3
GECELCA 32 | CER | 130 | 270 | 1 | 60 | 0.81 | 48.6 | 0 | 72.2766 | 0 | 1 | 72 | 72 | 9 | 10 | 6504.8954 | 0 | Carbón | GECELCA 32 | GE32
TESORITO 1 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 10 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 11 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 2 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 3 | CSU | 8 | 19 | 2.08 | 124.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 4 | CSU | 8 | 19 | 2.16 | 129.6 | 2.71 | 162.6 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 5 | CSU | 8 | 19 | 2.04 | 122.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 6 | CSU | 8 | 19 | 2.11 | 126.6 | 2.77 | 166.2 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 7 | CSU | 8 | 19 | 2.1 | 126 | 2.58 | 154.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 8 | CSU | 8 | 19 | 2.09 | 125.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 9 | CSU | 8 | 19 | 2.12 | 127.2 | 2.69 | 161.4 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TERMODORADA 1 | CQR | 10 | 47 | 5.94 | 356.4 | 5.8 | 348 | 0 | 751.1545 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.25 | 281.6829 | 0 | ACPM | TERMODORADA 1 | TDR1
GUAJIRA 1 | GCM | 72 | 145 | 2.23 | 133.8 | 2.82 | 169.2 | 0 | 173.7738 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 20852.8549 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 1 | TGJ1
GUAJIRA 2 | GCM | 72 | 130 | 1.05 | 63 | 1.44 | 86.4 | 0 | 208.6405 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 25036.8636 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 2 | TGJ2
TERMONORTE 1 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 10 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 2 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 3 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 4 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 5 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 6 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 7 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 8 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 9 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TASAJERO 1 | NDS | 68 | 165 | 4 | 240 | 4 | 240 | 0 | 66.4643 | 0 | 1 | 72 | 3 | 8 | 12 | 6380.5757 | 0 | Carbón | TASAJERO 1 | TSJ1
TASAJERO 2 | NDS | 66 | 170 | 1.57 | 94.2 | 1.57 | 94.2 | 0 | 61.169 | 0 | 1 | 72 | 8 | 9 | 10 | 5505.2131 | 0 | Carbón | TASAJERO 2 | TSJ2
MERILECTRICA 1 | SAN | 90 | 164 | 6.02 | 361.2 | 6.01 | 360.6 | 0 | 344.9913 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.5 | 0.4 | 620.9844 | 0 | Gas | MERILECTRICA 1 | MRL1
TERMOEMCALI 1 GAS | VAL | 80 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOEMCALI 1 VAPOR | VAL | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOVALLE 1 GAS | VAL | 65 | 160 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0.75 | 1332.9089 | 0 | Gas | TERMOVALLE CC | TVL1
TERMOVALLE 1 VAPOR | VAL | 35 | 74 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0.75 | 3332.2722 | 0 | ACPM | TERMOVALLE CC | TVL1
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: XM publica un solo número por planta y por día: el precio de oferta de despacho, en COP/MWh. No publica una curva de costos.

## Hidraulicos
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vol/Capa | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | Clasificación | Planta | codigo | Latitud | Longitud
embalse | nodo | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | Mm3 | - | hm3 | m3/s | $/MWh | MW |  |  |  | ° | °
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 0.96003 | 712.78 | 100 | 0 | 300 | Cuenta con embalse | GUAVIO | GVIO | 4.4355 | -73.2901
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.6381 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 0.38035 | 30.7 | 100 | 0 | 176 | Cuenta con embalse | SAN CARLOS | SNCR | 6.2115 | -74.8405
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.1686 | 1.7262 | 1.299 | 1431 | 0.50167 | 1365.22 | 100 | 0 | 616 | Cuenta con embalse | ITUANGO | PES1 | 7.1345 | -75.6622
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.1988 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 0.86798 | 467.65 | 100 | 0 | 80 | Cuenta con embalse | CHIVOR | CHVR | 4.9 | -73.3
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.2143 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 0.84209 | 2787.92 | 100 | 0 | 360 | Cuenta con embalse | SOGAMOSO | SOG1 | 7.1004 | -73.407
PORCE III | ANT | 0 | 700 | 0 | 228.7059 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 0.26117 | 63.88 | 100 | 0 | 500 | Cuenta con embalse | PORCE III | PRC3
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.5806 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 0.92 | 1036.65 | 100 | 0 | 0 | Cuenta con embalse | GUATAPE | GTPE | 6.3199 | -75.1776
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.0305 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 0.77616 | 1009.82 | 100 | 0 | 180 | Cuenta con embalse | BETANIA | CHBG | 2.423 | -75.259
PORCE II | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.9698 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 0.28039 | 62.87 | 100 | 0 | 225 | Cuenta con embalse | PORCE II | PRC2
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.4711 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 0.64588 | 1931.76 | 100 | 0 | 0 | Cuenta con embalse | EL QUIMBO | QUI1 | 2.4494 | -75.5644
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.5542 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 0.76602 | 386.43 | 100 | 0 | 60 | Cuenta con embalse | MIEL I | HMLG | 5.37 | -74.57
ALTO ANCHICAYA | VAL | 0 | 355 | 0 | 101.1627 | 3.5092 | 6.32 | 38.38 | 0.64286 | 26.93 | 100 | 0 | 90 | Cuenta con embalse | ALTO ANCHICAYA | ALBG
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.6812 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 0.6477 | 1043.27 | 100 | 0 | 120 | Cuenta con embalse | URRA | URA1 | 7.8667 | -76.2833
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.8112 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 0.90181 | 736.94 | 100 | 0 | 90 | Cuenta con embalse | SALVAJINA | SLVJ | 2.5639 | -76.4227
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 0.70397 | 144.52 | 100 | 0 | 0 | Cuenta con embalse | LA TASAJERA | LTSJ | 6.5093 | -75.4524
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.6117 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 0.7147 | 53.89 | 100 | 0 | 147 | Cuenta con embalse | PLAYAS | PLYS | 6.2953 | -74.9432
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.0614 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 0.84379 | 153.14 | 100 | 0 | 30 | Cuenta con embalse | JAGUAS | JAGS | 6.3867 | -74.9982
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.7847 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 0.96439 | 514.17 | 100 | 0 | 64 | Cuenta con embalse | CALIMA | CLMG | 3.5246 | -76.3337
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 0.67549 | 768.96 | 100 | 0 | 3 | Cuenta con embalse | PRADO | PRDO | 3.4515 | -74.5311
TRONERAS | ANT | 0 | 40 | 0 | 60.3045 | 0.6633 | 8.45 | 27.65 | 0.59688 | 19.91 | 100 | 0 | 1 | Cuenta con embalse | TRONERAS | GTRG | 6.7818 | -75.2555
LA GUACA | BOG | 0 | 324 | 0 | 37.4212 | 8.6582 | 10.32 | 228.43 | 0.62491 | 146.62 | 100 | 0 | 120 | Cuenta con embalse | LA GUACA | PGUG
PARAISO | BOG | 0 | 276 | 0 | 37.4364 | 7.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1549 | 102 | Cuenta con embalse | PARAISO | PGUG
GUADALUPE III | ANT | 0 | 270 | 0 | 58.4985 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 0 | Cuenta con embalse | GUADALUPE III | GTRG
GUADALUPE IV | ANT | 0 | 202 | 0 | 55.3379 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 105 | Cuenta con embalse | GUADALUPE IV | GTRG
DARIO VALENCIA SAMPER | BOG | 0 | 150 | 0 | 18.8187 | 7.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 40 | Filo de agua | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
SAN FRANCISCO | CQR | 0 | 135 | 0 | 85.5459 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 36 | Filo de agua | SAN FRANCISCO | SNFR
AMOYA LA ESPERANZA | HTO | 0 | 80 | 0 | 16.4799 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 13.2 | Filo de agua | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
CARLOS LLERAS | ANT | 0 | 78 | 0 | 64.741 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 31.2 | Filo de agua especial | CARLOS LLERAS | CLL1
BAJO ANCHICAYA | VAL | 0 | 72 | 0 | 121.9306 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8333 | 8 | Cuenta con embalse | BAJO ANCHICAYA | ALBG
CUCUANA | HTO | 0 | 56 | 0 | 9.4156 | 5.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7212 | 6 | Filo de agua | CUCUANA | CUC1
ESCUELA DE MINAS | ANT | 0 | 55 | 0 | 34.3107 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 24 | Filo de agua | ESCUELA DE MINAS | HMIN
SAN MIGUEL | ANT | 0 | 50 | 0 | 33.4829 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 18.9 | Filo de agua | SAN MIGUEL | SMI1
SALTO II | BOG | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3213 | 5 | Filo de agua | SALTO II | 2QEK
ESMERALDA (CQR) | CQR | 0 | 30 | 0 | 22.8397 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 0 | Filo de agua | ESMERALDA | ESMR
TUNJITA | BOG | 0 | 19 | 0 | 7.7063 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4916 | 8.2 | Filo de agua | TUNJITA | TUJ1
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmin / eta
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmax / eta
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: η = eficiencia
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0 = filo de agua Unidades en PARATEC en Mm3 =hm3 1 hm3=(100 m)3=100×100×100=1000000 m3=1 Mm3
Note on K4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinit=Vmin+%llenado​×(Vmax−Vmin) %llenado​=CapaUtilDiarMasaVoluUtilDiarMasa​
Note on A17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on H26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on I26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on J26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on A27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica

## Aportes
Aportes - Aporte natural por embalse I(h,t)
m3/s, dato diario de XM AporCaudal repartido uniformemente entre las 24 horas. El modelo convierte a Mm3 con k_q2v en el balance.
hora | GUAVIO | PUNCHINA | ITUANGO | ESMERALDA | TOPOCORO | PORCE III | PENOL | BETANIA | PORCE II | EL QUIMBO | AMANI | ALTO ANCHICAYA | URRA | SALVAJINA | RIOGRANDE2 | PLAYAS | SAN LORENZO | CALIMA | PRADO | TRONERAS | LA GUACA
| m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
1 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
2 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
3 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
4 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
5 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
6 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
7 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
8 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
9 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
10 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
11 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
12 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
13 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
14 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
15 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
16 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
17 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
18 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
19 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
20 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
21 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
22 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
23 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
24 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
25 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
26 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
27 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
28 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
29 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
30 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
31 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
32 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
33 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
34 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
35 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
36 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
37 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
38 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
39 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
40 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
41 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
42 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
43 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
44 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
45 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
46 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
47 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
48 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
49 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
50 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
51 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
52 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
53 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
54 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
55 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
56 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
57 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
58 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
59 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
60 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
61 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
62 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
63 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
64 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
65 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
66 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
67 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
68 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
69 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
70 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
71 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
72 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
73 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
74 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
75 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
76 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
77 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
78 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
79 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
80 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
81 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
82 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
83 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
84 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
85 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
86 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
87 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
88 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
89 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
90 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
91 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
92 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
93 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
94 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
95 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
96 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
97 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
98 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
99 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
100 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
101 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
102 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
103 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
104 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
105 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
106 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
107 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
108 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
109 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
110 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
111 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
112 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
113 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
114 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
115 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
116 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
117 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
118 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
119 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
120 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
121 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
122 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
123 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
124 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
125 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
126 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
127 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
128 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
129 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
130 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
131 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
132 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
133 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
134 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
135 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
136 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
137 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
138 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
139 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
140 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
141 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
142 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
143 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
144 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
145 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
146 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
147 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
148 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
149 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
150 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
151 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
152 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
153 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
154 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
155 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
156 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
157 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
158 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
159 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
160 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
161 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
162 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
163 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
164 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
165 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
166 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
167 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
168 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad | codigo | Latitud | Longitud
|  | solar/eolica | MW |  | ° | °
PORTON DEL SOL | ANT | solar | 102 | 3IRX
CARACOLI I | ATL | solar | 50 | 3INX
GUAYEPO | ATL | solar | 370 | GYPO
GUAYEPO III | ATL | solar | 200 | GYP3
PARQUE SOLAR LA UNION | CSU | solar | 100 | 3IZ6
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | CQR | solar | 300 | PORO
PARQUE SOLAR TEPUY | CQR | solar | 83 | TPUY
EL PASO | GCM | solar | 68 | EPFV
FUNDACION | GCM | solar | 100 | 3HF5
LATAM SOLAR LA LOMA | GCM | solar | 150 | 3DDT
SHANGRI LA | HTO | solar | 160 | 4YCF
LA MATA | NDS | solar | 80 | MATA
SUNNORTE | NDS | solar | 35 | 3IQA

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de generacion renovable
Estructura {hora x recurso}. Fraccion de la capacidad instalada (0-1).
hora | PORTON DEL SOL | CARACOLI I | GUAYEPO | GUAYEPO III | PARQUE SOLAR LA UNION | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR TEPUY | EL PASO | FUNDACION | LATAM SOLAR LA LOMA | SHANGRI LA | LA MATA | SUNNORTE
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.001677 | 0.00034635 | 0 | 0 | 7.467e-05 | 0 | 0 | 0.0012143 | 0 | 0 | 0.0019587 | 0.0013091
7 | 0.066564 | 0.10624 | 0.18199 | 0.21246 | 0.069237 | 0.10841 | 0.087827 | 0.2467 | 0.1733 | 0.18149 | 0.066298 | 0.12901 | 0.065482
8 | 0.40781 | 0.44771 | 0.59903 | 0.68548 | 0.40275 | 0.47205 | 0.57563 | 0.7366 | 0.60427 | 0.53158 | 0.32303 | 0.49297 | 0.33302
9 | 0.75284 | 0.69656 | 0.76106 | 0.88958 | 0.50104 | 0.67396 | 0.89633 | 0.8675 | 0.79002 | 0.63546 | 0.68428 | 0.77333 | 0.51445
10 | 0.69979 | 0.75456 | 0.83507 | 0.97508 | 0.77523 | 0.64745 | 0.62449 | 0.91395 | 0.80413 | 0.67447 | 0.79943 | 0.83348 | 0.71001
11 | 0.78438 | 0.7878 | 0.86401 | 0.99724 | 0.84324 | 0.73295 | 0.71595 | 0.90932 | 0.80389 | 0.68856 | 0.92887 | 0.77932 | 0.69465
12 | 0.85079 | 0.79658 | 0.77953 | 0.99789 | 0.89026 | 0.77581 | 0.85429 | 0.91376 | 0.80404 | 0.70152 | 0.82591 | 0.8189 | 0.49644
13 | 0.85203 | 0.80336 | 0.72635 | 0.99844 | 0.91355 | 0.72083 | 0.94905 | 0.92415 | 0.74148 | 0.6917 | 0.94011 | 0.87167 | 0.47464
14 | 0.83303 | 0.80441 | 0.751 | 0.96566 | 0.66727 | 0.79563 | 0.93012 | 0.90695 | 0.72764 | 0.67463 | 0.86233 | 0.56684 | 0.39019
15 | 0.68682 | 0.78255 | 0.7278 | 0.83366 | 0.96861 | 0.86032 | 0.6957 | 0.73311 | 0.77155 | 0.63692 | 0.73263 | 0.34639 | 0.59439
16 | 0.45273 | 0.7025 | 0.72093 | 0.8981 | 0.92632 | 0.72352 | 0.53091 | 0.49639 | 0.77817 | 0.58932 | 0.56478 | 0.50607 | 0.32194
17 | 0.35246 | 0.46604 | 0.56043 | 0.6872 | 0.3888 | 0.42886 | 0.3592 | 0.21179 | 0.58677 | 0.46089 | 0.3073 | 0.29518 | 0.24498
18 | 0.093343 | 0.048826 | 0.20704 | 0.22993 | 0.0879 | 0.081468 | 0.11689 | 0.10684 | 0.14139 | 0.067222 | 0.046983 | 0.118 | 0.037713
19 | 0 | 0.002618 | 0.0044331 | 0.0035155 | 0.0065013 | 0 | 0 | 0 | 0.0067629 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0.0003174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.021854 | 0.051697 | 0.056501 | 0.046813 | 0 | 0.029855 | 0.023103 | 0.055856 | 0.077256 | 0.015581 | 0.043001 | 0.021107 | 0.015143
32 | 0.087618 | 0.21014 | 0.16371 | 0.15642 | 0.0078393 | 0.12012 | 0.090496 | 0.13896 | 0.25403 | 0.075111 | 0.16568 | 0.093608 | 0.10306
33 | 0.1638 | 0.23291 | 0.36181 | 0.36842 | 0.067764 | 0.24386 | 0.1537 | 0.21978 | 0.29334 | 0.12186 | 0.59667 | 0.26796 | 0.3315
34 | 0.18498 | 0.40986 | 0.43475 | 0.45036 | 0.189 | 0.45096 | 0.19741 | 0.36341 | 0.24188 | 0.27746 | 0.80234 | 0.36568 | 0.49265
35 | 0.42809 | 0.63551 | 0.56517 | 0.59526 | 0.27647 | 0.49246 | 0.48693 | 0.46588 | 0.26253 | 0.36805 | 0.79978 | 0.72771 | 0.58517
36 | 0.80241 | 0.69036 | 0.43162 | 0.55972 | 0.44481 | 0.58395 | 0.89311 | 0.65898 | 0.60669 | 0.37486 | 0.80767 | 0.63126 | 0.55908
37 | 0.75224 | 0.58821 | 0.62506 | 0.77741 | 0.37215 | 0.84431 | 0.76729 | 0.88415 | 0.64377 | 0.4412 | 0.68131 | 0.57586 | 0.3687
38 | 0.73838 | 0.48345 | 0.55639 | 0.67036 | 0.38365 | 0.79372 | 0.78339 | 0.91371 | 0.47409 | 0.44504 | 0.52282 | 0.60425 | 0.41862
39 | 0.22698 | 0.30911 | 0.57473 | 0.80347 | 0.40112 | 0.43885 | 0.22825 | 0.66565 | 0.58077 | 0.52357 | 0.3686 | 0.36706 | 0.36696
40 | 0.087254 | 0.19955 | 0.40369 | 0.52537 | 0.3541 | 0.23778 | 0.085943 | 0.25131 | 0.44663 | 0.40337 | 0.18835 | 0.3419 | 0.22536
41 | 0.032593 | 0.15134 | 0.23475 | 0.29526 | 0.19053 | 0.14833 | 0.03486 | 0.13196 | 0.20853 | 0.12786 | 0.11559 | 0.16492 | 0.14364
42 | 0.0070347 | 0.06732 | 0.038944 | 0.042564 | 0.060431 | 0.038125 | 0.010276 | 0.06243 | 0.084927 | 0.038851 | 0.036368 | 0.045663 | 0.049508
43 | 0 | 0.0015884 | 0.0012375 | 0 | 0.0020424 | 0 | 0 | 0 | 0.0011525 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001225 | 0 | 0 | 0.0016794 | 0.0016506
55 | 0.08415 | 0.056717 | 0.084298 | 0.08308 | 0.069897 | 0.074814 | 0.16143 | 0.20262 | 0.12576 | 0.14027 | 0.061016 | 0.14048 | 0.073598
56 | 0.1863 | 0.15271 | 0.19945 | 0.22063 | 0.375 | 0.59098 | 0.22969 | 0.46321 | 0.39923 | 0.5342 | 0.33493 | 0.44774 | 0.32123
57 | 0.47076 | 0.24599 | 0.33433 | 0.42402 | 0.54123 | 0.79666 | 0.46509 | 0.8112 | 0.54415 | 0.63362 | 0.63499 | 0.56955 | 0.53076
58 | 0.83661 | 0.32413 | 0.44375 | 0.50309 | 0.73245 | 0.78192 | 0.93987 | 0.86815 | 0.73596 | 0.66754 | 0.60894 | 0.6257 | 0.658
59 | 0.86969 | 0.48908 | 0.73838 | 0.81337 | 0.83247 | 0.66183 | 0.97355 | 0.87957 | 0.76166 | 0.7157 | 0.59731 | 0.83827 | 0.64297
60 | 0.87888 | 0.61477 | 0.64409 | 0.74308 | 0.91438 | 0.70007 | 0.99221 | 0.8481 | 0.83416 | 0.69944 | 0.60645 | 0.96939 | 0.54646
61 | 0.86711 | 0.5857 | 0.4692 | 0.53335 | 0.7999 | 0.78887 | 0.99662 | 0.80767 | 0.81509 | 0.67586 | 0.68801 | 0.89532 | 0.61386
62 | 0.84069 | 0.49442 | 0.39319 | 0.4623 | 0.78718 | 0.69542 | 0.98307 | 0.88837 | 0.75977 | 0.58022 | 0.49023 | 0.97336 | 0.67025
63 | 0.80254 | 0.4159 | 0.33128 | 0.34062 | 0.78134 | 0.79776 | 0.96241 | 0.82716 | 0.54921 | 0.60952 | 0.34807 | 0.81693 | 0.59353
64 | 0.70835 | 0.2941 | 0.2578 | 0.25639 | 0.57979 | 0.40745 | 0.8749 | 0.48666 | 0.30831 | 0.35081 | 0.76741 | 0.49505 | 0.44121
65 | 0.48707 | 0.14525 | 0.15922 | 0.16377 | 0.53287 | 0.30311 | 0.65885 | 0.27195 | 0.16618 | 0.25124 | 0.43535 | 0.29107 | 0.27608
66 | 0.12242 | 0.066117 | 0.061957 | 0.063501 | 0.21771 | 0.11187 | 0.18556 | 0.067471 | 0.060708 | 0.065697 | 0.11696 | 0.045268 | 0.079825
67 | 0.00063833 | 0.0030076 | 0.00089305 | 0 | 0.005211 | 0 | 0.0011606 | 0 | 0.0009657 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0.0003744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023415 | 0 | 0 | 0.00075512 | 0.00016029
79 | 0.14897 | 0.092722 | 0.068579 | 0.088487 | 0.069198 | 0.084314 | 0.17569 | 0.1143 | 0.13821 | 0.081072 | 0.11819 | 0.096508 | 0.06898
80 | 0.5652 | 0.40039 | 0.34327 | 0.38067 | 0.24533 | 0.56243 | 0.68761 | 0.46376 | 0.49392 | 0.31794 | 0.55347 | 0.40996 | 0.28777
81 | 0.7626 | 0.66462 | 0.69695 | 0.76848 | 0.33783 | 0.74753 | 0.87717 | 0.7319 | 0.74889 | 0.54644 | 0.86033 | 0.44573 | 0.46651
82 | 0.82803 | 0.73665 | 0.78929 | 0.89317 | 0.46619 | 0.49263 | 0.93202 | 0.8883 | 0.8333 | 0.64485 | 0.92831 | 0.56377 | 0.45585
83 | 0.84334 | 0.76879 | 0.85179 | 0.90731 | 0.58181 | 0.82485 | 0.94293 | 0.92756 | 0.83404 | 0.68291 | 0.86385 | 0.76702 | 0.51082
84 | 0.82282 | 0.79823 | 0.84205 | 0.94449 | 0.79535 | 0.57017 | 0.90332 | 0.92882 | 0.82453 | 0.69327 | 0.88113 | 0.89664 | 0.58408
85 | 0.81738 | 0.8077 | 0.59926 | 0.70348 | 0.76181 | 0.67186 | 0.82606 | 0.96052 | 0.82505 | 0.68728 | 0.90946 | 0.85473 | 0.50477
86 | 0.53418 | 0.78012 | 0.63418 | 0.64526 | 0.74096 | 0.2666 | 0.59086 | 0.91307 | 0.82071 | 0.66219 | 0.75278 | 0.80024 | 0.52497
87 | 0.53848 | 0.75877 | 0.71551 | 0.88057 | 0.752 | 0.24798 | 0.72341 | 0.82629 | 0.80501 | 0.50612 | 0.6074 | 0.80764 | 0.5342
88 | 0.31239 | 0.63079 | 0.56013 | 0.68006 | 0.78266 | 0.44526 | 0.39209 | 0.52777 | 0.62037 | 0.40231 | 0.29988 | 0.52029 | 0.38226
89 | 0.30669 | 0.36725 | 0.41823 | 0.52473 | 0.48503 | 0.22929 | 0.38311 | 0.40238 | 0.36282 | 0.27517 | 0.22917 | 0.33288 | 0.2253
90 | 0.086527 | 0.13779 | 0.17316 | 0.21257 | 0.11243 | 0.066702 | 0.10436 | 0.12544 | 0.15593 | 0.082761 | 0.064356 | 0.12327 | 0.059971
91 | 0 | 0.0045646 | 0.0055345 | 0.0046791 | 0.0019138 | 0 | 0 | 0.00027162 | 0.0047237 | 0 | 0 | 0.0014318 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 7.24e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005911 | 0 | 0 | 0 | 0.00033457
103 | 0.11947 | 0.076495 | 0.089264 | 0.087688 | 0.1141 | 0.021546 | 0.10046 | 0.086836 | 0.093045 | 0.044117 | 0.044024 | 0.060515 | 0.095056
104 | 0.17451 | 0.28297 | 0.39094 | 0.46586 | 0.34952 | 0.084849 | 0.15285 | 0.20419 | 0.4005 | 0.22297 | 0.14845 | 0.50046 | 0.22948
105 | 0.32861 | 0.53976 | 0.67166 | 0.78718 | 0.6829 | 0.13352 | 0.28928 | 0.33788 | 0.6168 | 0.26738 | 0.079416 | 0.7329 | 0.37788
106 | 0.67686 | 0.67466 | 0.70595 | 0.80946 | 0.93611 | 0.36494 | 0.70991 | 0.60416 | 0.79288 | 0.27845 | 0.085035 | 0.5283 | 0.64414
107 | 0.7436 | 0.70809 | 0.6971 | 0.7185 | 0.98137 | 0.50556 | 0.77162 | 0.67443 | 0.80849 | 0.48387 | 0.44346 | 0.76755 | 0.60753
108 | 0.45711 | 0.69217 | 0.58645 | 0.58507 | 0.79581 | 0.33618 | 0.53755 | 0.80948 | 0.79066 | 0.60653 | 0.73846 | 0.47546 | 0.35762
109 | 0.50231 | 0.77355 | 0.53234 | 0.83276 | 0.81288 | 0.53252 | 0.55467 | 0.73597 | 0.7455 | 0.67022 | 0.71825 | 0.77547 | 0.25599
110 | 0.44311 | 0.76012 | 0.46636 | 0.69411 | 0.56861 | 0.66011 | 0.51109 | 0.7404 | 0.62566 | 0.57594 | 0.66425 | 0.28088 | 0.31238
111 | 0.58282 | 0.70128 | 0.29328 | 0.4404 | 0.59307 | 0.5902 | 0.64182 | 0.51084 | 0.30453 | 0.51684 | 0.47014 | 0.029769 | 0.17641
112 | 0.36657 | 0.56128 | 0.24322 | 0.29866 | 0.6382 | 0.37509 | 0.53018 | 0.68061 | 0.04969 | 0.24892 | 0.72658 | 0.050228 | 0.093384
113 | 0.39882 | 0.3041 | 0.29836 | 0.31451 | 0.35256 | 0.41928 | 0.53953 | 0.13389 | 0.053418 | 0.26972 | 0.33265 | 0.028955 | 0.012451
114 | 0.14086 | 0.078469 | 0.088678 | 0.097118 | 0.10722 | 0.11893 | 0.22294 | 0.027717 | 0.044711 | 0.014149 | 0.11548 | 0.0038978 | 0.00021886
115 | 0 | 0.0041752 | 0.004517 | 0.0027863 | 0.010819 | 2.083e-05 | 0.00060398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0.047051 | 0.028314 | 0.059411 | 0.054703 | 0.04376 | 0.055669 | 0.057297 | 0.10147 | 0.068229 | 0.034493 | 0.046018 | 0.049715 | 0.065159
128 | 0.36654 | 0.12761 | 0.22568 | 0.22116 | 0.17258 | 0.48888 | 0.43194 | 0.36096 | 0.18557 | 0.34482 | 0.52794 | 0.13837 | 0.32541
129 | 0.67413 | 0.13421 | 0.37732 | 0.54285 | 0.36697 | 0.73741 | 0.80797 | 0.55923 | 0.40853 | 0.48512 | 0.85398 | 0.56115 | 0.55921
130 | 0.76496 | 0.40034 | 0.70556 | 0.77856 | 0.53637 | 0.79857 | 0.81644 | 0.79266 | 0.80446 | 0.69531 | 0.92308 | 0.70799 | 0.71042
131 | 0.8968 | 0.7135 | 0.83763 | 0.90263 | 0.87619 | 0.82567 | 0.93504 | 0.90496 | 0.73883 | 0.71141 | 0.90479 | 0.9348 | 0.85865
132 | 0.87736 | 0.59734 | 0.7108 | 0.77832 | 0.97442 | 0.91756 | 0.94504 | 0.8714 | 0.65059 | 0.71144 | 0.79348 | 0.98643 | 0.50991
133 | 0.88971 | 0.67474 | 0.56662 | 0.55342 | 0.99423 | 0.77583 | 0.99509 | 0.95872 | 0.76068 | 0.67967 | 0.97108 | 0.98526 | 0.42714
134 | 0.85887 | 0.64275 | 0.61546 | 0.76914 | 0.99058 | 0.77603 | 0.99207 | 0.91397 | 0.70048 | 0.6329 | 0.97076 | 0.95412 | 0.36848
135 | 0.63456 | 0.67588 | 0.70178 | 0.51708 | 0.97102 | 0.73158 | 0.70622 | 0.56767 | 0.79214 | 0.64913 | 0.94868 | 0.87724 | 0.33745
136 | 0.78158 | 0.70585 | 0.35788 | 0.54507 | 0.86941 | 0.62391 | 0.94116 | 0.78398 | 0.66472 | 0.59847 | 0.77809 | 0.77682 | 0.13316
137 | 0.54057 | 0.50161 | 0.52378 | 0.69798 | 0.59647 | 0.48857 | 0.61902 | 0.3066 | 0.51408 | 0.44129 | 0.53618 | 0.51462 | 0.18022
138 | 0.14565 | 0.16285 | 0.24216 | 0.25222 | 0.26782 | 0.18239 | 0.24084 | 0.036542 | 0.11992 | 0.016199 | 0.13908 | 0.16599 | 0.075735
139 | 0 | 0.0063276 | 0.0088746 | 0.0071485 | 0.0031668 | 0 | 0.00018578 | 0 | 0.0053233 | 0 | 0 | 0.0021246 | 0.0010589
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005641 | 0 | 0 | 6.88e-06 | 0.00070171
151 | 0.12861 | 0.098955 | 0.16607 | 0.13655 | 0.12331 | 0.040559 | 0.15804 | 0.22439 | 0.16919 | 0.17171 | 0.11192 | 0.072348 | 0.050685
152 | 0.56004 | 0.44086 | 0.43866 | 0.62181 | 0.55182 | 0.21612 | 0.52836 | 0.71517 | 0.59931 | 0.54413 | 0.53968 | 0.50855 | 0.27289
153 | 0.76412 | 0.69595 | 0.74295 | 0.89439 | 0.75161 | 0.6937 | 0.85238 | 0.87438 | 0.78108 | 0.63328 | 0.8708 | 0.80783 | 0.54056
154 | 0.83948 | 0.76328 | 0.82063 | 0.97454 | 0.92158 | 0.81769 | 0.94827 | 0.91122 | 0.78429 | 0.68584 | 0.96992 | 0.88374 | 0.61241
155 | 0.88373 | 0.45914 | 0.78244 | 0.72877 | 0.99497 | 0.86582 | 0.96457 | 0.9123 | 0.79419 | 0.70825 | 0.98915 | 0.95109 | 0.72321
156 | 0.91169 | 0.60971 | 0.6444 | 0.84613 | 0.94521 | 0.88356 | 0.99605 | 0.92055 | 0.80437 | 0.71068 | 0.94967 | 0.86958 | 0.72934
157 | 0.81528 | 0.80675 | 0.72114 | 0.93453 | 0.85821 | 0.76058 | 0.95388 | 0.93339 | 0.82391 | 0.69955 | 0.95397 | 0.72809 | 0.72825
158 | 0.87283 | 0.80516 | 0.59341 | 0.67043 | 0.9172 | 0.54525 | 0.98675 | 0.67791 | 0.81413 | 0.64154 | 0.93049 | 0.70463 | 0.89329
159 | 0.82462 | 0.77781 | 0.61974 | 0.74703 | 0.92508 | 0.3944 | 0.96548 | 0.68281 | 0.82025 | 0.61848 | 0.90682 | 0.73851 | 0.59713
160 | 0.42462 | 0.7001 | 0.67514 | 0.71879 | 0.89961 | 0.36348 | 0.5612 | 0.5697 | 0.79949 | 0.59914 | 0.8007 | 0.6074 | 0.27713
161 | 0.20987 | 0.47655 | 0.53313 | 0.6559 | 0.69319 | 0.16849 | 0.22761 | 0.69056 | 0.60357 | 0.49768 | 0.55456 | 0.15751 | 0.18753
162 | 0.065841 | 0.15432 | 0.20468 | 0.24507 | 0.24856 | 0.017461 | 0.069177 | 0.12095 | 0.20383 | 0.1665 | 0.1392 | 0.067913 | 0.054992
163 | 0 | 0.0053542 | 0.0077578 | 0.0093609 | 0.0094869 | 0 | 0 | 0 | 0.013009 | 0 | 0 | 0.0063155 | 0.0011183
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 1485.1834 | 40.2454 | 761.4535 | 1968.984 | 484.6139 | 296.6688 | 416.9032 | 35.0397 | 236.3729 | 0 | 659.0201 | 1018.5072 | 361.7624 | 238.8618 | 282.2665 | 24.8113 | 420.6481 | 969.808
2 | 1445.3716 | 39.1666 | 741.042 | 1916.2034 | 471.6233 | 288.7163 | 405.7276 | 34.1004 | 230.0367 | 0 | 641.3544 | 991.205 | 352.065 | 232.4589 | 274.7001 | 24.1462 | 409.3722 | 943.8113
3 | 1404.2374 | 38.052 | 719.9525 | 1861.6697 | 458.2012 | 280.4996 | 394.1809 | 33.13 | 223.49 | 0 | 623.1019 | 962.9961 | 342.0455 | 225.8433 | 266.8823 | 23.459 | 397.7218 | 916.9512
4 | 1383.4094 | 37.4876 | 709.274 | 1834.057 | 451.4051 | 276.3392 | 388.3344 | 32.6386 | 220.1751 | 0 | 613.8599 | 948.7127 | 336.9722 | 222.4935 | 262.9239 | 23.111 | 391.8227 | 903.3508
5 | 1400.1716 | 37.9418 | 717.868 | 1856.2794 | 456.8746 | 279.6875 | 393.0396 | 33.034 | 222.8429 | 0 | 621.2978 | 960.2078 | 341.0552 | 225.1894 | 266.1096 | 23.3911 | 396.5703 | 914.2962
6 | 1438.9975 | 38.9939 | 737.774 | 1907.753 | 469.5434 | 287.443 | 403.9384 | 33.95 | 229.0222 | 0 | 638.526 | 986.8338 | 350.5124 | 231.4337 | 273.4887 | 24.0397 | 407.5669 | 939.6491
7 | 1456.9159 | 39.4794 | 746.9608 | 1931.5084 | 475.3902 | 291.0223 | 408.9683 | 34.3728 | 231.874 | 0 | 646.477 | 999.1219 | 354.877 | 234.3156 | 276.8942 | 24.339 | 412.642 | 951.3497
8 | 1525.7919 | 41.3458 | 782.2735 | 2022.8207 | 497.8644 | 304.7804 | 428.3023 | 35.9978 | 242.8359 | 0 | 677.0393 | 1046.3556 | 371.6539 | 245.3929 | 289.9844 | 25.4896 | 432.1497 | 996.3249
9 | 1603.7864 | 43.4593 | 822.2613 | 2126.2221 | 523.3139 | 320.36 | 450.196 | 37.8379 | 255.249 | 0 | 711.6478 | 1099.8426 | 390.6519 | 257.9367 | 304.8076 | 26.7926 | 454.24 | 1047.2545
10 | 1648.0773 | 44.6595 | 844.9692 | 2184.9408 | 537.766 | 329.2072 | 462.6288 | 38.8828 | 262.2981 | 0 | 731.3009 | 1130.2163 | 401.4403 | 265.06 | 313.2253 | 27.5325 | 466.7845 | 1076.1759
11 | 1702.6142 | 46.1374 | 872.9303 | 2257.2432 | 555.5613 | 340.1011 | 477.9378 | 40.1695 | 270.9779 | 0 | 755.5006 | 1167.6166 | 414.7244 | 273.8312 | 323.5903 | 28.4436 | 482.231 | 1111.7879
12 | 1751.9232 | 47.4735 | 898.2111 | 2322.6147 | 571.6508 | 349.9507 | 491.7792 | 41.3329 | 278.8256 | 0 | 777.3805 | 1201.4316 | 426.7352 | 281.7615 | 332.9618 | 29.2674 | 496.1968 | 1143.9861
13 | 1757.7342 | 47.631 | 901.1903 | 2330.3186 | 573.5469 | 351.1114 | 493.4104 | 41.47 | 279.7504 | 0 | 779.959 | 1205.4167 | 428.1506 | 282.6961 | 334.0662 | 29.3644 | 497.8426 | 1147.7806
14 | 1782.9607 | 48.3146 | 914.124 | 2363.7627 | 581.7783 | 356.1505 | 500.4917 | 42.0651 | 283.7653 | 0 | 791.1527 | 1222.7165 | 434.2953 | 286.7533 | 338.8606 | 29.7859 | 504.9875 | 1164.2532
15 | 1825.3316 | 49.4628 | 935.8476 | 2419.936 | 595.6039 | 364.6142 | 512.3856 | 43.0648 | 290.5088 | 0 | 809.954 | 1251.7736 | 444.6161 | 293.5678 | 346.9134 | 30.4937 | 516.9882 | 1191.921
16 | 1829.1042 | 49.565 | 937.7817 | 2424.9375 | 596.8349 | 365.3678 | 513.4445 | 43.1538 | 291.1092 | 0 | 811.628 | 1254.3607 | 445.535 | 294.1745 | 347.6304 | 30.5567 | 518.0567 | 1194.3844
17 | 1806.0119 | 48.9392 | 925.9423 | 2394.3229 | 589.2999 | 360.755 | 506.9624 | 42.609 | 287.434 | 0 | 801.3812 | 1238.5245 | 439.9102 | 290.4606 | 343.2416 | 30.171 | 511.5163 | 1179.3054
18 | 1765.5566 | 47.843 | 905.2009 | 2340.6891 | 576.0993 | 352.674 | 495.6062 | 41.6545 | 280.9954 | 0 | 783.43 | 1210.7811 | 430.056 | 283.9542 | 335.5528 | 29.4951 | 500.0582 | 1152.8885
19 | 1822.9331 | 49.3978 | 934.6178 | 2416.7561 | 594.8212 | 364.1351 | 511.7123 | 43.0082 | 290.1271 | 0 | 808.8896 | 1250.1287 | 444.0318 | 293.182 | 346.4575 | 30.4536 | 516.3089 | 1190.3547
20 | 1867.9898 | 50.6187 | 957.7184 | 2476.4901 | 609.5232 | 373.1352 | 524.3601 | 44.0712 | 297.298 | 0 | 828.8827 | 1281.0276 | 455.0068 | 300.4285 | 355.0208 | 31.2064 | 529.0703 | 1219.7763
21 | 1827.1007 | 49.5107 | 936.7546 | 2422.2813 | 596.1811 | 364.9676 | 512.8821 | 43.1065 | 290.7904 | 0 | 810.739 | 1252.9868 | 445.047 | 293.8523 | 347.2496 | 30.5233 | 517.4893 | 1193.0762
22 | 1760.1456 | 47.6964 | 902.4267 | 2333.5156 | 574.3338 | 351.5931 | 494.0873 | 41.5268 | 280.1342 | 0 | 781.029 | 1207.0704 | 428.738 | 283.0839 | 334.5245 | 29.4047 | 498.5256 | 1149.3553
23 | 1663.638 | 45.0812 | 852.9472 | 2205.5704 | 542.8434 | 332.3155 | 466.9968 | 39.25 | 264.7746 | 0 | 738.2057 | 1140.8875 | 405.2306 | 267.5626 | 316.1827 | 27.7925 | 471.1918 | 1086.3369
24 | 1569.3128 | 42.5252 | 804.5867 | 2080.5186 | 512.0652 | 313.4738 | 440.519 | 37.0246 | 249.7624 | 0 | 696.3508 | 1076.2013 | 382.2547 | 252.3923 | 298.2557 | 26.2167 | 444.4761 | 1024.7435
25 | 1493.4863 | 40.4704 | 765.7104 | 1979.9916 | 487.3231 | 298.3273 | 419.2338 | 35.2356 | 237.6943 | 0 | 662.7043 | 1024.2011 | 363.7849 | 240.1972 | 283.8445 | 24.95 | 422.9998 | 975.2297
26 | 1444.6417 | 39.1468 | 740.6678 | 1915.2358 | 471.3851 | 288.5705 | 405.5228 | 34.0832 | 229.9205 | 0 | 641.0305 | 990.7045 | 351.8872 | 232.3415 | 274.5614 | 24.134 | 409.1655 | 943.3347
27 | 1395.9989 | 37.8287 | 715.7286 | 1850.7475 | 455.513 | 278.854 | 391.8683 | 32.9356 | 222.1788 | 0 | 619.4462 | 957.3463 | 340.0388 | 224.5183 | 265.3166 | 23.3213 | 395.3884 | 911.5715
28 | 1368.6668 | 37.0881 | 701.7155 | 1814.512 | 446.5946 | 273.3943 | 384.196 | 32.2907 | 217.8288 | 0 | 607.3182 | 938.6026 | 333.3812 | 220.1225 | 260.122 | 22.8647 | 387.6472 | 893.724
29 | 1381.9806 | 37.4489 | 708.5415 | 1832.1628 | 450.9389 | 276.0538 | 387.9333 | 32.6049 | 219.9477 | 0 | 613.2259 | 947.7329 | 336.6242 | 222.2637 | 262.6523 | 23.0872 | 391.418 | 902.4178
30 | 1427.3897 | 38.6793 | 731.8227 | 1892.3639 | 465.7558 | 285.1244 | 400.68 | 33.6762 | 227.1748 | 0 | 633.3753 | 978.8735 | 347.685 | 229.5668 | 271.2825 | 23.8458 | 404.2792 | 932.0694
31 | 1454.3438 | 39.4097 | 745.6421 | 1928.0984 | 474.5509 | 290.5085 | 408.2462 | 34.3121 | 231.4646 | 0 | 645.3356 | 997.358 | 354.2505 | 233.9019 | 276.4053 | 24.296 | 411.9135 | 949.6701
32 | 1533.123 | 41.5445 | 786.0322 | 2032.54 | 500.2565 | 306.2448 | 430.3602 | 36.1707 | 244.0027 | 0 | 680.2923 | 1051.3831 | 373.4396 | 246.5719 | 291.3777 | 25.6121 | 434.2261 | 1001.1121
33 | 1598.0209 | 43.3031 | 819.3053 | 2118.5784 | 521.4326 | 319.2083 | 448.5776 | 37.7019 | 254.3314 | 0 | 709.0894 | 1095.8887 | 389.2475 | 257.0094 | 303.7119 | 26.6963 | 452.6071 | 1043.4896
34 | 1630.0958 | 44.1723 | 835.7502 | 2161.1019 | 531.8986 | 325.6154 | 457.5813 | 38.4586 | 259.4363 | 0 | 723.322 | 1117.885 | 397.0603 | 262.168 | 309.8079 | 27.2321 | 461.6917 | 1064.4342
35 | 1674.3531 | 45.3716 | 858.4408 | 2219.776 | 546.3397 | 334.4559 | 470.0046 | 39.5028 | 266.48 | 0 | 742.9603 | 1148.2357 | 407.8406 | 269.2859 | 318.2192 | 27.9715 | 474.2266 | 1093.3337
36 | 1719.6889 | 46.6001 | 881.6845 | 2279.88 | 561.1328 | 343.5118 | 482.7308 | 40.5724 | 273.6954 | 0 | 763.0771 | 1179.326 | 418.8835 | 276.5773 | 326.8355 | 28.7289 | 487.0671 | 1122.9375
37 | 1716.3121 | 46.5086 | 879.9532 | 2275.4032 | 560.0309 | 342.8373 | 481.7829 | 40.4927 | 273.1579 | 0 | 761.5788 | 1177.0103 | 418.061 | 276.0342 | 326.1937 | 28.6725 | 486.1107 | 1120.7325
38 | 1733.4162 | 46.972 | 888.7225 | 2298.079 | 565.612 | 346.2539 | 486.5841 | 40.8962 | 275.8801 | 0 | 769.1684 | 1188.7399 | 422.2272 | 278.785 | 329.4444 | 28.9582 | 490.9551 | 1131.9013
39 | 1761.8568 | 47.7427 | 903.304 | 2335.7841 | 574.8921 | 351.9349 | 494.5676 | 41.5672 | 280.4065 | 0 | 781.7883 | 1208.2438 | 429.1548 | 283.3591 | 334.8497 | 29.4333 | 499.0103 | 1150.4726
40 | 1781.7286 | 48.2812 | 913.4923 | 2362.1293 | 581.3763 | 355.9044 | 500.1458 | 42.0361 | 283.5692 | 0 | 790.606 | 1221.8716 | 433.9952 | 286.5551 | 338.6264 | 29.7653 | 504.6386 | 1163.4487
41 | 1767.422 | 47.8935 | 906.1573 | 2343.1622 | 576.708 | 353.0466 | 496.1298 | 41.6985 | 281.2923 | 0 | 784.2577 | 1212.0604 | 430.5104 | 284.2542 | 335.9074 | 29.5263 | 500.5865 | 1154.1066
42 | 1732.5011 | 46.9472 | 888.2533 | 2296.8658 | 565.3134 | 346.0711 | 486.3273 | 40.8746 | 275.7345 | 0 | 768.7623 | 1188.1123 | 422.0043 | 278.6379 | 329.2705 | 28.9429 | 490.6959 | 1131.3037
43 | 1794.6198 | 48.6305 | 920.1016 | 2379.2198 | 585.5826 | 358.4794 | 503.7645 | 42.3402 | 285.6209 | 0 | 796.3262 | 1230.7121 | 437.1353 | 288.6284 | 341.0765 | 29.9806 | 508.2898 | 1171.8665
44 | 1822.0392 | 49.3735 | 934.1595 | 2415.5711 | 594.5296 | 363.9565 | 511.4613 | 42.9871 | 289.9848 | 0 | 808.493 | 1249.5157 | 443.8141 | 293.0383 | 346.2877 | 30.4387 | 516.0557 | 1189.7711
45 | 1782.9981 | 48.3156 | 914.1431 | 2363.8122 | 581.7905 | 356.1579 | 500.5022 | 42.066 | 283.7713 | 0 | 791.1693 | 1222.7421 | 434.3044 | 286.7593 | 338.8677 | 29.7865 | 504.9981 | 1164.2776
46 | 1710.3819 | 46.3479 | 876.9128 | 2267.5412 | 558.0959 | 341.6527 | 480.1182 | 40.3528 | 272.2141 | 0 | 758.9473 | 1172.9435 | 416.6165 | 275.0804 | 325.0666 | 28.5734 | 484.4311 | 1116.8601
47 | 1614.2183 | 43.742 | 827.6097 | 2140.0522 | 526.7178 | 322.4438 | 453.1243 | 38.084 | 256.9093 | 0 | 716.2767 | 1106.9965 | 393.1929 | 259.6145 | 306.7903 | 26.9669 | 457.1947 | 1054.0663
48 | 1520.5647 | 41.2042 | 779.5936 | 2015.8909 | 496.1587 | 303.7363 | 426.835 | 35.8745 | 242.004 | 0 | 674.7198 | 1042.7709 | 370.3807 | 244.5522 | 288.9909 | 25.4023 | 430.6692 | 992.9116
49 | 1450.0727 | 39.294 | 743.4523 | 1922.436 | 473.1573 | 289.6553 | 407.0473 | 34.2113 | 230.7849 | 0 | 643.4404 | 994.429 | 353.2101 | 233.215 | 275.5936 | 24.2247 | 410.7038 | 946.8811
50 | 1399.1825 | 37.915 | 717.3609 | 1854.9682 | 456.5518 | 279.4899 | 392.762 | 33.0107 | 222.6855 | 0 | 620.8589 | 959.5296 | 340.8142 | 225.0303 | 265.9216 | 23.3745 | 396.2901 | 913.6504
51 | 1361.2312 | 36.8866 | 697.9033 | 1804.6542 | 444.1684 | 271.9091 | 382.1088 | 32.1153 | 216.6454 | 0 | 604.0188 | 933.5034 | 331.57 | 218.9266 | 258.7088 | 22.7405 | 385.5412 | 888.8686
52 | 1343.909 | 36.4172 | 689.0222 | 1781.6892 | 438.5161 | 268.4489 | 377.2463 | 31.7066 | 213.8885 | 0 | 596.3324 | 921.6242 | 327.3507 | 216.1407 | 255.4166 | 22.4511 | 380.635 | 877.5574
53 | 1363.6946 | 36.9533 | 699.1662 | 1807.92 | 444.9722 | 272.4011 | 382.8002 | 32.1734 | 217.0374 | 0 | 605.1119 | 935.1927 | 332.1701 | 219.3228 | 259.177 | 22.7817 | 386.2389 | 890.4772
54 | 1397.4119 | 37.867 | 716.4531 | 1852.6209 | 455.9741 | 279.1362 | 392.265 | 32.9689 | 222.4037 | 0 | 620.0733 | 958.3153 | 340.383 | 224.7455 | 265.5851 | 23.345 | 395.7887 | 912.4942
55 | 1418.4459 | 38.437 | 727.2372 | 1880.5067 | 462.8375 | 283.3378 | 398.1694 | 33.4652 | 225.7513 | 0 | 629.4067 | 972.74 | 345.5065 | 228.1284 | 269.5827 | 23.6963 | 401.7461 | 926.2292
56 | 1492.0807 | 40.4323 | 764.9898 | 1978.1281 | 486.8644 | 298.0465 | 418.8393 | 35.2024 | 237.4706 | 0 | 662.0806 | 1023.2372 | 363.4425 | 239.9711 | 283.5774 | 24.9265 | 422.6017 | 974.3119
57 | 1550.3984 | 42.0126 | 794.8893 | 2055.4428 | 505.8934 | 309.6956 | 435.2095 | 36.5783 | 246.7521 | 0 | 687.9579 | 1063.2302 | 377.6476 | 249.3503 | 294.661 | 25.9007 | 439.119 | 1012.3927
58 | 1601.751 | 43.4042 | 821.2177 | 2123.5236 | 522.6497 | 319.9534 | 449.6246 | 37.7899 | 254.9251 | 0 | 710.7446 | 1098.4467 | 390.1561 | 257.6093 | 304.4208 | 26.7586 | 453.6635 | 1045.9253
59 | 1661.2735 | 45.0171 | 851.7349 | 2202.4357 | 542.0719 | 331.8432 | 466.3331 | 39.1942 | 264.3983 | 0 | 737.1565 | 1139.266 | 404.6546 | 267.1823 | 315.7333 | 27.753 | 470.5221 | 1084.7929
60 | 1718.2837 | 46.562 | 880.9641 | 2278.0171 | 560.6742 | 343.2311 | 482.3363 | 40.5392 | 273.4717 | 0 | 762.4536 | 1178.3624 | 418.5412 | 276.3513 | 326.5684 | 28.7054 | 486.6691 | 1122.0199
61 | 1713.4856 | 46.432 | 878.5041 | 2271.656 | 559.1086 | 342.2727 | 480.9895 | 40.426 | 272.7081 | 0 | 760.3246 | 1175.0719 | 417.3725 | 275.5796 | 325.6565 | 28.6252 | 485.3101 | 1118.8868
62 | 1738.3114 | 47.1047 | 891.2323 | 2304.5688 | 567.2093 | 347.2317 | 487.9583 | 41.0117 | 276.6592 | 0 | 771.3405 | 1192.0969 | 423.4196 | 279.5723 | 330.3748 | 29.04 | 492.3415 | 1135.0977
63 | 1767.4805 | 47.8951 | 906.1873 | 2343.2397 | 576.7271 | 353.0583 | 496.1463 | 41.6999 | 281.3016 | 0 | 784.2837 | 1212.1005 | 430.5246 | 284.2636 | 335.9185 | 29.5273 | 500.6031 | 1154.1448
64 | 1781.3209 | 48.2702 | 913.2832 | 2361.5887 | 581.2432 | 355.8229 | 500.0314 | 42.0264 | 283.5043 | 0 | 790.4251 | 1221.5919 | 433.8959 | 286.4895 | 338.5489 | 29.7585 | 504.5231 | 1163.1825
65 | 1754.8066 | 47.5517 | 899.6894 | 2326.4374 | 572.5916 | 350.5266 | 492.5886 | 41.4009 | 279.2845 | 0 | 778.6599 | 1203.409 | 427.4375 | 282.2253 | 333.5098 | 29.3155 | 497.0135 | 1145.869
66 | 1714.4687 | 46.4586 | 879.0081 | 2272.9593 | 559.4294 | 342.4691 | 481.2654 | 40.4492 | 272.8646 | 0 | 760.7608 | 1175.7461 | 417.612 | 275.7377 | 325.8434 | 28.6417 | 485.5886 | 1119.5287
67 | 1774.0861 | 48.0741 | 909.574 | 2351.9971 | 578.8825 | 354.3778 | 498.0005 | 41.8557 | 282.3529 | 0 | 787.2148 | 1216.6305 | 432.1336 | 285.326 | 337.1739 | 29.6376 | 502.474 | 1158.4582
68 | 1811.5337 | 49.0889 | 928.7733 | 2401.6433 | 591.1016 | 361.858 | 508.5123 | 42.7392 | 288.3128 | 0 | 803.8314 | 1242.3112 | 441.2551 | 291.3487 | 344.291 | 30.2632 | 513.0802 | 1182.9111
69 | 1771.3288 | 47.9994 | 908.1603 | 2348.3417 | 577.9828 | 353.827 | 497.2265 | 41.7907 | 281.9141 | 0 | 785.9913 | 1214.7396 | 431.462 | 284.8825 | 336.6499 | 29.5916 | 501.693 | 1156.6578
70 | 1704.7991 | 46.1966 | 874.0505 | 2260.1398 | 556.2742 | 340.5375 | 478.5511 | 40.2211 | 271.3256 | 0 | 756.4701 | 1169.1149 | 415.2566 | 274.1826 | 324.0056 | 28.4801 | 482.8498 | 1113.2146
71 | 1625.1463 | 44.0381 | 833.2125 | 2154.54 | 530.2836 | 324.6267 | 456.1919 | 38.3418 | 258.6485 | 0 | 721.1258 | 1114.4907 | 395.8547 | 261.372 | 308.8672 | 27.1494 | 460.2898 | 1061.2022
72 | 1540.585 | 41.7467 | 789.8579 | 2042.4327 | 502.6913 | 307.7354 | 432.4548 | 36.3468 | 245.1903 | 0 | 683.6034 | 1056.5004 | 375.2572 | 247.772 | 292.7959 | 25.7368 | 436.3395 | 1005.9846
73 | 1464.1657 | 39.6759 | 750.6778 | 1941.1198 | 477.7558 | 292.4705 | 411.0033 | 34.5438 | 233.0278 | 0 | 649.6939 | 1004.0937 | 356.6429 | 235.4815 | 278.272 | 24.4601 | 414.6953 | 956.0837
74 | 1416.8287 | 38.3932 | 726.4081 | 1878.3626 | 462.3098 | 283.0148 | 397.7154 | 33.427 | 225.4939 | 0 | 628.689 | 971.6309 | 345.1125 | 227.8683 | 269.2754 | 23.6693 | 401.288 | 925.1731
75 | 1372.4133 | 37.1896 | 703.6363 | 1819.4788 | 447.8171 | 274.1427 | 385.2477 | 32.3791 | 218.4251 | 0 | 608.9806 | 941.1718 | 334.2938 | 220.725 | 260.834 | 22.9273 | 388.7083 | 896.1704
76 | 1344.3909 | 36.4303 | 689.2693 | 1782.3282 | 438.6734 | 268.5452 | 377.3816 | 31.718 | 213.9652 | 0 | 596.5463 | 921.9547 | 327.4681 | 216.2182 | 255.5082 | 22.4592 | 380.7715 | 877.8721
77 | 1342.8125 | 36.3875 | 688.46 | 1780.2356 | 438.1584 | 268.2299 | 376.9385 | 31.6808 | 213.714 | 0 | 595.8459 | 920.8722 | 327.0836 | 215.9643 | 255.2082 | 22.4328 | 380.3245 | 876.8415
78 | 1340.808 | 36.3332 | 687.4323 | 1777.5781 | 437.5043 | 267.8295 | 376.3758 | 31.6335 | 213.395 | 0 | 594.9564 | 919.4976 | 326.5953 | 215.6419 | 254.8273 | 22.3993 | 379.7567 | 875.5325
79 | 1351.1674 | 36.6139 | 692.7436 | 1791.3121 | 440.8846 | 269.8988 | 379.2838 | 31.8779 | 215.0437 | 0 | 599.5532 | 926.6018 | 329.1187 | 217.308 | 256.7961 | 22.5724 | 382.6908 | 882.2971
80 | 1420.1027 | 38.4819 | 728.0867 | 1882.7032 | 463.3781 | 283.6688 | 398.6345 | 33.5043 | 226.015 | 0 | 630.1418 | 973.8762 | 345.91 | 228.3949 | 269.8976 | 23.724 | 402.2154 | 927.3111
81 | 1488.2508 | 40.3286 | 763.0262 | 1973.0506 | 485.6147 | 297.2815 | 417.7642 | 35.1121 | 236.8611 | 0 | 660.3812 | 1020.6107 | 362.5096 | 239.3551 | 282.8495 | 24.8625 | 421.5169 | 971.811
82 | 1544.0875 | 41.8416 | 791.6537 | 2047.0762 | 503.8342 | 308.435 | 433.438 | 36.4294 | 245.7477 | 0 | 685.1576 | 1058.9023 | 376.1103 | 248.3353 | 293.4615 | 25.7953 | 437.3315 | 1008.2717
83 | 1593.3338 | 43.1761 | 816.9023 | 2112.3645 | 519.9032 | 318.2721 | 447.2619 | 37.5913 | 253.5854 | 0 | 707.0096 | 1092.6744 | 388.1058 | 256.2556 | 302.8211 | 26.618 | 451.2796 | 1040.429
84 | 1625.0174 | 44.0347 | 833.1464 | 2154.3691 | 530.2415 | 324.601 | 456.1557 | 38.3388 | 258.628 | 0 | 721.0686 | 1114.4023 | 395.8233 | 261.3513 | 308.8427 | 27.1473 | 460.2533 | 1061.118
85 | 1616.9271 | 43.8154 | 828.9985 | 2143.6434 | 527.6017 | 322.9849 | 453.8847 | 38.1479 | 257.3404 | 0 | 717.4787 | 1108.8542 | 393.8527 | 260.0501 | 307.3051 | 27.0121 | 457.9619 | 1055.8352
86 | 1610.441 | 43.6397 | 825.6731 | 2135.0444 | 525.4853 | 321.6893 | 452.064 | 37.9949 | 256.3081 | 0 | 714.6006 | 1104.4061 | 392.2728 | 259.007 | 306.0724 | 26.9038 | 456.1248 | 1051.5998
87 | 1615.6947 | 43.782 | 828.3667 | 2142.0095 | 527.1995 | 322.7387 | 453.5387 | 38.1188 | 257.1443 | 0 | 716.9318 | 1108.009 | 393.5525 | 259.8519 | 307.0708 | 26.9916 | 457.6128 | 1055.0304
88 | 1617.1862 | 43.8224 | 829.1314 | 2143.9869 | 527.6862 | 323.0366 | 453.9574 | 38.154 | 257.3816 | 0 | 717.5936 | 1109.0319 | 393.9158 | 260.0918 | 307.3543 | 27.0165 | 458.0353 | 1056.0044
89 | 1623.0491 | 43.9813 | 832.1373 | 2151.7596 | 529.5993 | 324.2078 | 455.6032 | 38.2923 | 258.3148 | 0 | 720.1952 | 1113.0525 | 395.3439 | 261.0347 | 308.4686 | 27.1144 | 459.6958 | 1059.8328
90 | 1626.0199 | 44.0618 | 833.6604 | 2155.6981 | 530.5686 | 324.8012 | 456.4371 | 38.3624 | 258.7876 | 0 | 721.5134 | 1115.0898 | 396.0675 | 261.5125 | 309.0332 | 27.164 | 460.5372 | 1061.7726
91 | 1702.3505 | 46.1302 | 872.7951 | 2256.8936 | 555.4753 | 340.0484 | 477.8637 | 40.1633 | 270.9359 | 0 | 755.3836 | 1167.4357 | 414.6602 | 273.7887 | 323.5402 | 28.4392 | 482.1563 | 1111.6157
92 | 1737.4555 | 47.0815 | 890.7935 | 2303.4341 | 566.93 | 347.0607 | 487.718 | 40.9915 | 276.523 | 0 | 770.9607 | 1191.51 | 423.2111 | 279.4347 | 330.2121 | 29.0257 | 492.0991 | 1134.5389
93 | 1695.1667 | 45.9356 | 869.112 | 2247.3696 | 553.1312 | 338.6134 | 475.8472 | 39.9938 | 269.7926 | 0 | 752.1959 | 1162.5092 | 412.9104 | 272.6334 | 322.1749 | 28.3192 | 480.1217 | 1106.9247
94 | 1640.8255 | 44.463 | 841.2512 | 2175.3267 | 535.3997 | 327.7586 | 460.5932 | 38.7117 | 261.1439 | 0 | 728.0831 | 1125.2432 | 399.6739 | 263.8937 | 311.8471 | 27.4114 | 464.7306 | 1071.4405
95 | 1583.1237 | 42.8994 | 811.6676 | 2098.8285 | 516.5717 | 316.2326 | 444.3958 | 37.3504 | 251.9605 | 0 | 702.4791 | 1085.6725 | 385.6188 | 254.6135 | 300.8806 | 26.4474 | 448.3878 | 1033.762
96 | 1501.5551 | 40.6891 | 769.8473 | 1990.6888 | 489.9559 | 299.9391 | 421.4988 | 35.426 | 238.9785 | 0 | 666.2847 | 1029.7345 | 365.7503 | 241.4949 | 285.3781 | 25.0848 | 425.2851 | 980.4986
97 | 1430.8071 | 38.772 | 733.5748 | 1896.8945 | 466.8709 | 285.807 | 401.6393 | 33.7568 | 227.7187 | 0 | 634.8917 | 981.217 | 348.5174 | 230.1165 | 271.932 | 23.9028 | 405.2472 | 934.3009
98 | 1370.3073 | 37.1325 | 702.5566 | 1816.6869 | 447.1299 | 273.722 | 384.6565 | 32.3295 | 218.0899 | 0 | 608.0461 | 939.7276 | 333.7808 | 220.3863 | 260.4338 | 22.8921 | 388.1118 | 894.7952
99 | 1330.2145 | 36.0461 | 682.001 | 1763.5337 | 434.0476 | 265.7134 | 373.4021 | 31.3835 | 211.7089 | 0 | 590.2557 | 912.2327 | 324.0149 | 213.9382 | 252.8139 | 22.2224 | 376.7563 | 868.615
100 | 1298.7057 | 35.1923 | 665.8464 | 1721.7609 | 423.7664 | 259.4194 | 364.5573 | 30.6402 | 206.6942 | 0 | 576.2744 | 890.6247 | 316.34 | 208.8706 | 246.8255 | 21.696 | 367.8321 | 848.0402
101 | 1282.9026 | 34.764 | 657.7442 | 1700.8099 | 418.6098 | 256.2627 | 360.1213 | 30.2673 | 204.1791 | 0 | 569.2621 | 879.7873 | 312.4907 | 206.329 | 243.8221 | 21.432 | 363.3562 | 837.7209
102 | 1261.7975 | 34.1921 | 646.9236 | 1672.8298 | 411.7233 | 252.0469 | 354.1969 | 29.7694 | 200.8201 | 0 | 559.8971 | 865.3139 | 307.3499 | 202.9347 | 239.8109 | 21.0794 | 357.3786 | 823.9395
103 | 1225.8903 | 33.2191 | 628.514 | 1625.2258 | 400.0068 | 244.8744 | 344.1175 | 28.9222 | 195.1053 | 0 | 543.964 | 840.6895 | 298.6036 | 197.1597 | 232.9866 | 20.4795 | 347.2086 | 800.4925
104 | 1260.9669 | 34.1696 | 646.4977 | 1671.7286 | 411.4522 | 251.881 | 353.9637 | 29.7498 | 200.6879 | 0 | 559.5285 | 864.7442 | 307.1476 | 202.8011 | 239.6531 | 21.0655 | 357.1434 | 823.3972
105 | 1304.149 | 35.3398 | 668.6372 | 1728.9774 | 425.5425 | 260.5068 | 366.0853 | 30.7686 | 207.5605 | 0 | 578.6897 | 894.3576 | 317.6659 | 209.7461 | 247.86 | 21.7869 | 369.3738 | 851.5946
106 | 1332.7413 | 36.1146 | 683.2965 | 1766.8836 | 434.8721 | 266.2181 | 374.1114 | 31.4432 | 212.1111 | 0 | 591.377 | 913.9656 | 324.6304 | 214.3446 | 253.2941 | 22.2646 | 377.472 | 870.265
107 | 1377.2025 | 37.3194 | 706.0917 | 1825.8281 | 449.3798 | 275.0994 | 386.592 | 32.4921 | 219.1873 | 0 | 611.1057 | 944.4561 | 335.4603 | 221.4952 | 261.7442 | 23.0073 | 390.0647 | 899.2977
108 | 1410.8639 | 38.2315 | 723.3499 | 1870.4548 | 460.3635 | 281.8233 | 396.0411 | 33.2863 | 224.5446 | 0 | 626.0423 | 967.5404 | 343.6596 | 226.909 | 268.1417 | 23.5697 | 399.5987 | 921.2782
109 | 1426.2757 | 38.6492 | 731.2516 | 1890.887 | 465.3923 | 284.9018 | 400.3673 | 33.6499 | 226.9975 | 0 | 632.881 | 978.1095 | 347.4136 | 229.3877 | 271.0708 | 23.8271 | 403.9637 | 931.3419
110 | 1438.0564 | 38.9684 | 737.2916 | 1906.5053 | 469.2364 | 287.2551 | 403.6742 | 33.9278 | 228.8724 | 0 | 638.1084 | 986.1885 | 350.2832 | 231.2824 | 273.3098 | 24.024 | 407.3004 | 939.0346
111 | 1428.0102 | 38.6962 | 732.1409 | 1893.1866 | 465.9583 | 285.2483 | 400.8542 | 33.6908 | 227.2735 | 0 | 633.6506 | 979.299 | 347.8361 | 229.6667 | 271.4005 | 23.8561 | 404.455 | 932.4746
112 | 1418.9562 | 38.4508 | 727.4989 | 1881.1832 | 463.004 | 283.4398 | 398.3126 | 33.4772 | 225.8326 | 0 | 629.6331 | 973.09 | 345.6307 | 228.2105 | 269.6797 | 23.7049 | 401.8906 | 926.5624
113 | 1415.4187 | 38.355 | 725.6852 | 1876.4933 | 461.8497 | 282.7331 | 397.3196 | 33.3938 | 225.2695 | 0 | 628.0634 | 970.664 | 344.7691 | 227.6416 | 269.0074 | 23.6458 | 400.8887 | 924.2524
114 | 1434.3166 | 38.8671 | 735.3741 | 1901.5472 | 468.0161 | 286.508 | 402.6244 | 33.8396 | 228.2772 | 0 | 636.4489 | 983.6238 | 349.3722 | 230.6809 | 272.599 | 23.9615 | 406.2411 | 936.5926
115 | 1519.6388 | 41.1791 | 779.1188 | 2014.6633 | 495.8566 | 303.5513 | 426.5751 | 35.8526 | 241.8566 | 0 | 674.3089 | 1042.1359 | 370.1551 | 244.4033 | 288.8149 | 25.3869 | 430.4069 | 992.307
116 | 1567.6806 | 42.4809 | 803.7498 | 2078.3547 | 511.5326 | 313.1478 | 440.0608 | 36.986 | 249.5026 | 0 | 695.6265 | 1075.0819 | 381.8572 | 252.1298 | 297.9455 | 26.1894 | 444.0138 | 1023.6777
117 | 1538.3101 | 41.6851 | 788.6916 | 2039.4168 | 501.949 | 307.281 | 431.8163 | 36.2931 | 244.8282 | 0 | 682.594 | 1054.9403 | 374.7031 | 247.4062 | 292.3635 | 25.6988 | 435.6952 | 1004.4992
118 | 1507.7922 | 40.8581 | 773.0451 | 1998.9576 | 491.9911 | 301.1849 | 423.2496 | 35.5731 | 239.9712 | 0 | 669.0523 | 1034.0118 | 367.2695 | 242.498 | 286.5634 | 25.1889 | 427.0516 | 984.5713
119 | 1453.7166 | 39.3928 | 745.3205 | 1927.2668 | 474.3463 | 290.3832 | 408.0702 | 34.2973 | 231.3648 | 0 | 645.0573 | 996.9279 | 354.0977 | 233.801 | 276.2861 | 24.2856 | 411.7358 | 949.2605
120 | 1387.441 | 37.5968 | 711.341 | 1839.4019 | 452.7206 | 277.1445 | 389.4661 | 32.7337 | 220.8168 | 0 | 615.6489 | 951.4775 | 337.9542 | 223.1419 | 263.6901 | 23.1784 | 392.9646 | 905.9833
121 | 1327.8147 | 35.9811 | 680.7706 | 1760.3522 | 433.2646 | 265.234 | 372.7285 | 31.3269 | 211.327 | 0 | 589.1909 | 910.587 | 323.4304 | 213.5522 | 252.3578 | 22.1823 | 376.0766 | 867.048
122 | 1286.4182 | 34.8593 | 659.5466 | 1705.4708 | 419.757 | 256.965 | 361.1081 | 30.3503 | 204.7386 | 0 | 570.8221 | 882.1982 | 313.347 | 206.8944 | 244.4902 | 21.4907 | 364.3519 | 840.0166
123 | 1249.9614 | 33.8714 | 640.8552 | 1657.1381 | 407.8611 | 249.6827 | 350.8744 | 29.4901 | 198.9364 | 0 | 554.6451 | 857.1969 | 304.4668 | 201.0311 | 237.5614 | 20.8817 | 354.0263 | 816.2107
124 | 1222.3003 | 33.1218 | 626.6734 | 1620.4664 | 398.8354 | 244.1573 | 343.1097 | 28.8375 | 194.534 | 0 | 542.371 | 838.2275 | 297.7291 | 196.5824 | 232.3043 | 20.4196 | 346.1918 | 798.1483
125 | 1214.99 | 32.9237 | 622.9254 | 1610.7747 | 396.45 | 242.697 | 341.0577 | 28.6651 | 193.3705 | 0 | 539.1272 | 833.2143 | 295.9485 | 195.4066 | 230.9149 | 20.2974 | 344.1213 | 793.3748
126 | 1205.879 | 32.6769 | 618.2542 | 1598.6958 | 393.4771 | 240.8771 | 338.5001 | 28.4501 | 191.9205 | 0 | 535.0844 | 826.9661 | 293.7292 | 193.9413 | 229.1833 | 20.1452 | 341.5408 | 787.4254
127 | 1191.507 | 32.2874 | 610.8856 | 1579.642 | 388.7875 | 238.0062 | 334.4658 | 28.111 | 189.6331 | 0 | 528.7071 | 817.1101 | 290.2284 | 191.6299 | 226.4519 | 19.9051 | 337.4702 | 778.0406
128 | 1245.4249 | 33.7485 | 638.5294 | 1651.1238 | 406.3809 | 248.7765 | 349.601 | 29.3831 | 198.2144 | 0 | 552.6321 | 854.0859 | 303.3618 | 200.3015 | 236.6992 | 20.8059 | 352.7414 | 813.2484
129 | 1294.1227 | 35.0681 | 663.4967 | 1715.685 | 422.2709 | 258.504 | 363.2708 | 30.532 | 205.9648 | 0 | 574.2407 | 887.4818 | 315.2237 | 208.1335 | 245.9545 | 21.6194 | 366.5341 | 845.0475
130 | 1344.6495 | 36.4373 | 689.4018 | 1782.671 | 438.7578 | 268.5968 | 377.4541 | 31.7241 | 214.0063 | 0 | 596.661 | 922.132 | 327.531 | 216.2598 | 255.5574 | 22.4635 | 380.8448 | 878.041
131 | 1395.276 | 37.8091 | 715.358 | 1849.7891 | 455.2771 | 278.7096 | 391.6654 | 32.9185 | 222.0637 | 0 | 619.1255 | 956.8505 | 339.8627 | 224.402 | 265.1792 | 23.3093 | 395.1837 | 911.0995
132 | 1446.9092 | 39.2083 | 741.8303 | 1918.2419 | 472.125 | 289.0234 | 406.1593 | 34.1367 | 230.2814 | 0 | 642.0366 | 992.2595 | 352.4396 | 232.7062 | 274.9923 | 24.1718 | 409.8077 | 944.8154
133 | 1482.0635 | 40.1609 | 759.854 | 1964.8477 | 483.5958 | 296.0456 | 416.0274 | 34.9661 | 235.8763 | 0 | 657.6357 | 1016.3676 | 361.0025 | 238.36 | 281.6736 | 24.7591 | 419.7645 | 967.7707
134 | 1492.7653 | 40.4509 | 765.3408 | 1979.0357 | 487.0878 | 298.1833 | 419.0315 | 35.2186 | 237.5796 | 0 | 662.3844 | 1023.7067 | 363.6092 | 240.0812 | 283.7075 | 24.9379 | 422.7956 | 974.7589
135 | 1498.4461 | 40.6048 | 768.2534 | 1986.5671 | 488.9415 | 299.318 | 420.6261 | 35.3526 | 238.4837 | 0 | 664.9051 | 1027.6024 | 364.993 | 240.9948 | 284.7872 | 25.0328 | 424.4045 | 978.4684
136 | 1504.2199 | 40.7613 | 771.2135 | 1994.2216 | 490.8254 | 300.4714 | 422.2468 | 35.4888 | 239.4026 | 0 | 667.4671 | 1031.562 | 366.3994 | 241.9234 | 285.8845 | 25.1293 | 426.0398 | 982.2386
137 | 1504.5256 | 40.7696 | 771.3703 | 1994.6269 | 490.9252 | 300.5324 | 422.3327 | 35.496 | 239.4513 | 0 | 667.6028 | 1031.7716 | 366.4738 | 241.9726 | 285.9426 | 25.1344 | 426.1264 | 982.4383
138 | 1523.1023 | 41.273 | 780.8945 | 2019.255 | 496.9867 | 304.2432 | 427.5473 | 35.9343 | 242.4078 | 0 | 675.8458 | 1044.5111 | 370.9987 | 244.9603 | 289.4732 | 25.4447 | 431.3879 | 994.5686
139 | 1616.6522 | 43.808 | 828.8576 | 2143.2789 | 527.512 | 322.93 | 453.8075 | 38.1414 | 257.2967 | 0 | 717.3567 | 1108.6657 | 393.7857 | 260.0059 | 307.2528 | 27.0075 | 457.884 | 1055.6557
140 | 1686.6142 | 45.7038 | 864.7271 | 2236.0311 | 550.3405 | 336.905 | 473.4464 | 39.792 | 268.4314 | 0 | 748.4009 | 1156.6441 | 410.8271 | 271.2579 | 320.5495 | 28.1763 | 477.6993 | 1101.34
141 | 1663.6276 | 45.0809 | 852.9419 | 2205.5566 | 542.84 | 332.3134 | 466.9939 | 39.2497 | 264.773 | 0 | 738.2011 | 1140.8804 | 405.228 | 267.5609 | 316.1807 | 27.7923 | 471.1888 | 1086.33
142 | 1612.7067 | 43.7011 | 826.8347 | 2138.0482 | 526.2246 | 322.1419 | 452.7 | 38.0483 | 256.6687 | 0 | 715.6059 | 1105.9599 | 392.8247 | 259.3713 | 306.503 | 26.9416 | 456.7665 | 1053.0793
143 | 1536.1994 | 41.6279 | 787.6094 | 2036.6185 | 501.2603 | 306.8593 | 431.2238 | 36.2433 | 244.4923 | 0 | 681.6574 | 1053.4928 | 374.189 | 247.0667 | 291.9624 | 25.6635 | 435.0974 | 1003.1209
144 | 1450.5545 | 39.3071 | 743.6993 | 1923.0747 | 473.3145 | 289.7516 | 407.1825 | 34.2227 | 230.8616 | 0 | 643.6542 | 994.7594 | 353.3275 | 233.2924 | 275.6851 | 24.2327 | 410.8402 | 947.1958
145 | 1387.7044 | 37.604 | 711.4761 | 1839.7511 | 452.8066 | 277.1971 | 389.54 | 32.7399 | 220.8587 | 0 | 615.7657 | 951.6581 | 338.0184 | 223.1843 | 263.7402 | 23.1828 | 393.0392 | 906.1553
146 | 1336.9551 | 36.2288 | 685.4569 | 1772.47 | 436.2471 | 267.0598 | 375.2942 | 31.5426 | 212.7817 | 0 | 593.2467 | 916.8553 | 325.6568 | 215.0223 | 254.095 | 22.335 | 378.6655 | 873.0166
147 | 1307.2499 | 35.4238 | 670.227 | 1733.0883 | 426.5543 | 261.1262 | 366.9558 | 30.8417 | 208.054 | 0 | 580.0657 | 896.4841 | 318.4212 | 210.2448 | 248.4494 | 21.8387 | 370.2521 | 853.6194
148 | 1294.6605 | 35.0827 | 663.7725 | 1716.398 | 422.4464 | 258.6114 | 363.4218 | 30.5447 | 206.0504 | 0 | 574.4794 | 887.8506 | 315.3547 | 208.22 | 246.0567 | 21.6284 | 366.6864 | 845.3987
149 | 1321.8126 | 35.8184 | 677.6934 | 1752.395 | 431.3061 | 264.0351 | 371.0436 | 31.1853 | 210.3718 | 0 | 586.5276 | 906.471 | 321.9684 | 212.5869 | 251.2171 | 22.082 | 374.3767 | 863.1287
150 | 1370.735 | 37.1441 | 702.7759 | 1817.2539 | 447.2695 | 273.8075 | 384.7766 | 32.3395 | 218.158 | 0 | 608.2359 | 940.0209 | 333.885 | 220.4551 | 260.515 | 22.8993 | 388.233 | 895.0745
151 | 1379.2112 | 37.3738 | 707.1216 | 1828.4911 | 450.0352 | 275.5006 | 387.1559 | 32.5395 | 219.507 | 0 | 611.997 | 945.8336 | 335.9496 | 221.8183 | 262.126 | 23.0409 | 390.6337 | 900.6093
152 | 1454.93 | 39.4256 | 745.9426 | 1928.8755 | 474.7422 | 290.6256 | 408.4108 | 34.3259 | 231.5579 | 0 | 645.5957 | 997.76 | 354.3933 | 233.9962 | 276.5167 | 24.3058 | 412.0795 | 950.0529
153 | 1529.7859 | 41.4541 | 784.3213 | 2028.1159 | 499.1676 | 305.5782 | 429.4235 | 36.092 | 243.4715 | 0 | 678.8115 | 1049.0946 | 372.6268 | 246.0352 | 290.7435 | 25.5564 | 433.2809 | 998.933
154 | 1584.1774 | 42.928 | 812.2078 | 2100.2254 | 516.9155 | 316.4431 | 444.6916 | 37.3753 | 252.1282 | 0 | 702.9466 | 1086.3951 | 385.8755 | 254.783 | 301.0808 | 26.465 | 448.6862 | 1034.45
155 | 1636.1052 | 44.3351 | 838.8312 | 2169.0688 | 533.8595 | 326.8158 | 459.2681 | 38.6004 | 260.3927 | 0 | 725.9886 | 1122.0061 | 398.5241 | 263.1345 | 310.95 | 27.3325 | 463.3937 | 1068.3583
156 | 1682.7022 | 45.5978 | 862.7214 | 2230.8448 | 549.064 | 336.1236 | 472.3483 | 39.6997 | 267.8088 | 0 | 746.665 | 1153.9613 | 409.8742 | 270.6287 | 319.806 | 28.111 | 476.5913 | 1098.7856
157 | 1698.3875 | 46.0228 | 870.7633 | 2251.6396 | 554.1821 | 339.2568 | 476.7513 | 40.0698 | 270.3052 | 0 | 753.6251 | 1164.718 | 413.6949 | 273.1514 | 322.787 | 28.373 | 481.0339 | 1109.0279
158 | 1741.1714 | 47.1822 | 892.6986 | 2308.3604 | 568.1425 | 347.803 | 488.7611 | 41.0792 | 277.1144 | 0 | 772.6095 | 1194.0582 | 424.1162 | 280.0323 | 330.9183 | 29.0877 | 493.1515 | 1136.9653
159 | 1802.6608 | 48.8484 | 924.2242 | 2389.8801 | 588.2064 | 360.0856 | 506.0217 | 42.5299 | 286.9007 | 0 | 799.8942 | 1236.2264 | 439.0939 | 289.9216 | 342.6047 | 30.115 | 510.5672 | 1177.1172
160 | 1809.2196 | 49.0262 | 927.5869 | 2398.5755 | 590.3465 | 361.3958 | 507.8628 | 42.6846 | 287.9445 | 0 | 802.8046 | 1240.7243 | 440.6915 | 290.9765 | 343.8512 | 30.2246 | 512.4248 | 1181.4
161 | 1789.0363 | 48.4792 | 917.2389 | 2371.8174 | 583.7607 | 357.3641 | 502.1971 | 42.2085 | 284.7323 | 0 | 793.8486 | 1226.883 | 435.7752 | 287.7304 | 340.0153 | 29.8874 | 506.7083 | 1168.2205
162 | 1739.3882 | 47.1339 | 891.7843 | 2305.9964 | 567.5606 | 347.4468 | 488.2605 | 41.0371 | 276.8306 | 0 | 771.8183 | 1192.8354 | 423.6819 | 279.7455 | 330.5794 | 29.058 | 492.6465 | 1135.8009
163 | 1789.412 | 48.4894 | 917.4316 | 2372.3155 | 583.8833 | 357.4391 | 502.3026 | 42.2173 | 284.7921 | 0 | 794.0153 | 1227.1406 | 435.8667 | 287.7908 | 340.0867 | 29.8936 | 506.8147 | 1168.4659
164 | 1849.5924 | 50.1202 | 948.2861 | 2452.0998 | 603.5201 | 369.4603 | 519.1958 | 43.6372 | 294.37 | 0 | 820.7192 | 1268.4111 | 450.5255 | 297.4696 | 351.5243 | 30.899 | 523.8596 | 1207.763
165 | 1810.8933 | 49.0715 | 928.445 | 2400.7943 | 590.8927 | 361.7301 | 508.3326 | 42.7241 | 288.2109 | 0 | 803.5472 | 1241.872 | 441.0992 | 291.2457 | 344.1693 | 30.2525 | 512.8989 | 1182.4929
166 | 1734.5453 | 47.0026 | 889.3014 | 2299.5759 | 565.9804 | 346.4794 | 486.9011 | 40.9229 | 276.0598 | 0 | 769.6694 | 1189.5142 | 422.5023 | 278.9666 | 329.659 | 28.9771 | 491.2749 | 1132.6385
167 | 1635.9424 | 44.3307 | 838.7477 | 2168.853 | 533.8064 | 326.7833 | 459.2225 | 38.5965 | 260.3668 | 0 | 725.9163 | 1121.8945 | 398.4845 | 263.1084 | 310.919 | 27.3298 | 463.3476 | 1068.252
168 | 1539.8451 | 41.7267 | 789.4786 | 2041.4518 | 502.4499 | 307.5876 | 432.2471 | 36.3293 | 245.0725 | 0 | 683.2751 | 1055.993 | 375.077 | 247.653 | 292.6553 | 25.7244 | 436.13 | 1005.5015

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | habilitada

## Traz_correcciones
Correcciones aplicadas al caso base
Estado anterior conservado en caso_COL18_E0_24h_pre_correcciones.xlsx
tipo | hoja | descripcion
tipos | Hidraulicos | 53 celdas numericas guardadas como texto con coma decimal (eta, Vmin) convertidas a numero. float() del loader fallaba.
datos | Aportes | GUAVIO: 77.20 -> 91.94 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUAVIO, DESV. BATATAS, CHIVOR.
datos | Aportes | PUNCHINA: 9.62 -> 17.92 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: SAN CARLOS.
datos | Aportes | ESMERALDA: 164.37 -> 150.63 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: BATA.
datos | Aportes | PORCE III: 9.32 -> 12.17 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE III.
datos | Aportes | PENOL: 10.76 -> 9.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: NARE CP.
datos | Aportes | PORCE II: 12.17 -> 20.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE II.
datos | Aportes | PLAYAS: 9.32 -> 10.76 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUATAPE.
datos | Aportes | CALIMA: 17.49 -> 0.37 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: CALIMA.
datos | Aportes | PRADO: 20.32 -> 9.62 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PRADO.
datos | Renov_Perfil | Alineado al 2026-07-08. El caso traia el perfil del 2026-07-06, mientras demanda, aportes y Vinit eran del 08. Cambio maximo por celda: 0.5864 p.u.
datos | Demanda | La hoja estaba vacia. Poblada con el reparto por subarea de generadores_18nodos_demanda.xlsx (fraccion constante x DemaReal). Fila de unidades completada en 7 columnas.
parametro | Hidraulicos | Smax = 100 m3/s en los 21 embalses con dinamica (antes 0, es decir sin vertimiento). Fuente: Avendano (2022), Tabla B-5; su ecuacion 3-15 afecta a Smax por el factor 3600*dt igual que al caudal turbinado, y la lista de simbolos (p. XIX) lo declara como caudal.
config | Config | mip_gap 0,005 -> 0,0001. Con 0,5 % el escenario E2 reportaba TCSC instalados y un costo MAYOR que E0, artefacto de tolerancia: su cota quedaba por debajo del incumbente de E0.
config | Config | time_limit 0 -> 600 s. Con 0 Gurobi aborta en 0,06 s sin solucion.
Verificacion realizada: fusion de Cerromatoso en Cordoba-Sucre
Se construyo caso_COL18_E0_24h_CERenCSU.xlsx (17 nodos, 25 lineas) eliminando el nodo CER, reasignando GECELCA 3 y GECELCA 32 a CSU, moviendo l3 a ANT-CSU y eliminando l23 (CER-CSU, 6.321,99 MW) por volverse interna.
Resultado: costo -38.157 USD en E0 y E1 y -38.270 en E2, un -0,164 %. Ninguna linea se congestiona en ninguna de las dos configuraciones. El factor de carga maximo BAJA de 0,3656 (l25 GCM-NDS) a 0,3278 (l13 BOL-CSU). Las inversiones no cambian: ninguna en los seis casos.
DECISION: se conservan los 18 nodos. La fusion no altera ninguna decision de inversion y su ahorro es en parte artificial: el camino ANT->CSU pasaba por dos lineas en serie y la variante conserva solo la impedancia de l3, subestimando la distancia electrica.

## Traz_horizonte
Trazabilidad del caso de 168 horas
hoja | fuente | metodo
Demanda | DemaReal_Jul26.xlsx, hoja 01_SERIE, codigo Sistema | D(n,t) = fraccion(n) x DemaReal(t). Las fracciones son las constantes del caso de 24 h, con el reparto por subarea corregido (Celsia sin Cali).
Renov_Perfil | Gene.xlsx, hoja 03_POR_RECURSO, por codigo XM | A(r,t) = Gene(codigo(r), t) / capacidad(r). La capacidad es la CapEfecNeta que ya trae la hoja Renovables. Valores > 1,0 se recortan a 1,0.
Aportes | AporCaudal_Jul26.xlsx, hoja 02_POR_ENTIDAD | Dato DIARIO en m3/s repetido en las 24 horas de su dia. El mapeo embalse->estaciones es el verificado contra PARATEC_Sistema_hidrologico_del_SIN_14-08-2026.xlsx, NO el que trae el caso de 24 h: 9 de sus 21 columnas llevan el caudal de otra estacion.
Config | - | horizonte=168; fecha_inicio=2026-07-08 00:00:00; fecha_fin=2026-07-14 23:00:00
Hidraulicos | - | Se conserva el Vinit del caso de 24 h: corresponde al primer dia del horizonte (2026-07-08).

## Traz_costo_hidro
Costo hidraulico en horizonte largo
concepto | valor
decision | Decision del usuario (25-08-2026), opcion 3: se conserva PrecOferDesp en los casos de 24 h y se aplica costo cero en los de 168 y 720 h. Justificacion: en un horizonte de 24 horas el embalse no se agota, de modo que el valor de oportunidad del agua es una senal economica valida y su empleo permite reproducir el despacho observado. En horizontes largos con restriccion de cierre de volumen, el modelo impone que el agua disponible debe utilizarse dentro del horizonte, por lo que su valor de oportunidad queda determinado endogenamente por la restriccion de volumen; mantener adicionalmente el precio de oferta duplica la senal e impide el despacho de recursos cuya agua el propio modelo obliga a liberar.
alcance del cambio | El costo cero se aplica SOLO a los embalses con dinamica (Vmax > 0). Las plantas filo de agua (Vmax = 0) conservan PrecOferDesp porque en constraints.py las restricciones 3c.4 (balance), 3c.5 (limite de volumen) y 3c.7 (cierre de volumen) se saltan cuando Vmax <= 0: esas plantas no tienen ninguna cota hidrologica sobre su energia, solo qmin <= q <= qmax. Con costo cero generarian a Pmax en todas las horas sin restriccion fisica alguna. La justificacion del usuario se apoya en el cierre de volumen, que esas plantas no tienen. Criterio adoptado bajo la regla de la opcion mas conservadora; queda anotado para revision.
embalses con costo puesto a cero | 21
plantas filo de agua sin cambio | 14
rango de costo eliminado [USD/MWh] | 24.49 a 335.83
embalse | costo anterior USD/MWh | costo nuevo
GUAVIO | 25.3207 | 0
PUNCHINA | 207.7707 | 0
ITUANGO | 24.4916 | 0
ESMERALDA | 42.0837 | 0
TOPOCORO | 197.7375 | 0
PORCE III | 197.626 | 0
PENOL | 197.5982 | 0
BETANIA | 25.3207 | 0
PORCE II | 209.1642 | 0
EL QUIMBO | 178.3679 | 0
AMANI | 300.9958 | 0
ALTO ANCHICAYA | 335.8333 | 0
URRA | 198.4343 | 0
SALVAJINA | 335.5546 | 0
RIOGRANDE2 | 249.4363 | 0
PLAYAS | 25.2733 | 0
SAN LORENZO | 207.9101 | 0
CALIMA | 335.2759 | 0
PRADO | 306.5698 | 0
TRONERAS | 207.9101 | 0
LA GUACA | 181.1549 | 0
Filo de agua: conservan PrecOferDesp
PARAISO | 181.1549
GUADALUPE III | 207.9101
GUADALUPE IV | 207.9101
DARIO VALENCIA SAMPER | 25.321
SAN FRANCISCO | 25.2733
AMOYA LA ESPERANZA | 24.9682
CARLOS LLERAS | 22.296
BAJO ANCHICAYA | 335.8333
CUCUANA | 26.7212
ESCUELA DE MINAS | 22.296
SAN MIGUEL | 24.9682
SALTO II | 25.3213
ESMERALDA (CQR) | 25.2733
TUNJITA | 24.4916