## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS | Fuentes y trazabilidad
Hoja auxiliar. data_loader no la lee. | Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
| dato | archivo_de_origen | Comentarios
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso. | Nodos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas | STN es tensión nominal mayor o igual a 220 kV
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican; | nodos | PARATEC_Subestaciones.xlsx
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'. | Lineas | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas
| desde / hasta | PARATEC_Líneas.xlsx
HOJAS: | R, X | PARATEC_Líneas.xlsx
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.) | capacidad línea | PARATEC_Líneas.xlsx | Se pasa a MWA a partir de la corriente nominal
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base) | Generadores | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\02_Generadores
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad) | id | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas) | Pmin/Pmax | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional) | rampa_sub | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Aportes -> xxxx | rampa_baj | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Renovables -> solar/eolica (opcional) | costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
Renov_Perfil -> xxxxx | u_init | Gene.xlsx
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS | min_on | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC | min_off | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro) | cost_su | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
| cost_sd | no disponible en la fuente | Se establece en cero
CONVENCION DE COLOR: | combustible | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Encabezado fondo azul y letras blancas = dato leído por el código | planta | PARATEC_Ptérmica.xlsx -> Ptérmica
Encabezado fondo rojo y letras blancas = dato no leído por el código | Hidraulicos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\03_Hidraulicos | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario). | id | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica e Información_Básica / PARATEC_Phidráulica.xlsx / PARATEC_Chidraulicas.xlsx | Embalse
| Pmin | no disponible en la fuente | Se establece en cero
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo. | Pmax | Capacidadefectiva.xlsx
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas) | qmin | Pmin / eta
| qmax | Pmáx / eta
| eta | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Vmin | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vmax | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vinit | VoluUtilDiarMasa_Jul26.xlsx/CapaUtilDiarMasa_Jul26.xlsx
| Smax | no disponible en la fuente
| costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
| Pmin_PARATEC | PARATEC_Uhidráulica.xlsx -> Uhidráulica
| clasificación | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Aportes | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/04_Aportes -> AporCaudal_Jul26.xlsx | Aporte de embalses; filo de agua no aplica
| Renovables | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables
| id | Capacidadefectiva.xlsx
| tipo | Capacidadefectiva.xlsx
| capacidad | Capacidadefectiva.xlsx
| Renov_Perfil | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables -> Gene.xlsx
Demanda
| BESS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría
| FACTS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 168 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 1e-07 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 3600 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | -0.20,-0.10,0.15,0.30,0.45,0.60 | Solo compensacion capacitiva
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.
tol_volumen_inf | 0.3 | Banda inferior del cierre de volumen: Vinit - tol*(Vmax-Vmin)
tol_volumen_sup | 0.05 | Banda superior del cierre de volumen: Vinit + tol*(Vmax-Vmin)
fecha_inicio_simulacion | 2026-07-06
fecha_fin_simulacion | 2026-07-12 23:00
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: acepta una solución dentro del 1% del óptimo
Note on C21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuánto puede alejarse el volumen final del inicial
Note on C22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuánto puede alejarse el volumen final del inicial

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | latitud | longitud | nombre_subarea
slack/pv/pq
ANT | slack |  |  | Antioquia
ARA | 0 |  |  | Arauca
ATL | 0 |  |  | Atlántico
BOG | 0 |  |  | Bogotá
BOL | 0 |  |  | Bolivar
BYC | 0 |  |  | Boyaca-Casanare
CQR | 0 |  |  | CQR
CAQ | 0 |  |  | Caquetá
CAN | 0 |  |  | Cauca-Nariño
CER | 0 |  |  | Cerromatoso
CSU | 0 |  |  | Cordoba_Sucre
GCM | 0 |  |  | GCM
HTO | 0 |  |  | Huila-Tolima
MET | 0 |  |  | Meta
NDS | 0 |  |  | Norte de Santander
PUT | 0 |  |  | Putumayo
SAN | 0 |  |  | Santander
VAL | 0 |  |  | Valle del Cauca

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW
l1 | ANT | BOG | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784
l2 | ANT | CQR | 0.0005677 | 0.0064577 | 500
l3 | ANT | CER | 0.00034404 | 0.004456 | 7971.7638
l4 | ANT | SAN | 0.00076857 | 0.0087523 | 4763.209
l5 | ARA | SAN | 0.0080802 | 0.077528 | 318.6973
l6 | ATL | BOL | 0.00054105 | 0.0061995 | 2912.582
l7 | ATL | CSU | 0.0009797 | 0.012142 | 4221.8738
l8 | ATL | GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 943.1017
l9 | BOG | BYC | 0.0054396 | 0.053168 | 764.8736
l10 | BOG | CQR | 0.0010779 | 0.012045 | 3609.8017
l11 | BOG | HTO | 0.0043854 | 0.039567 | 769.6541
l12 | BOG | MET | 0.0012967 | 0.015094 | 1912.1841
l13 | BOL | CSU | 0.014416 | 0.08855 | 381.0512
l14 | BOL | GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784
l15 | BYC | SAN | 0.0081702 | 0.069266 | 729.4186
l16 | CQR | VAL | 0.00053068 | 0.0054948 | 3312.7897
l17 | CAQ | CAN | 0.0047257 | 0.035109 | 414.3066
l18 | CAQ | HTO | 0.0074628 | 0.055986 | 414.3066
l19 | CAQ | PUT | 0.012867 | 0.098186 | 414.3066
l20 | CAN | HTO | 0.0022692 | 0.017551 | 1051.7013
l21 | CAN | PUT | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765
l22 | CAN | VAL | 0.0020423 | 0.018774 | 1627.7467
l23 | CER | CSU | 0.00034461 | 0.0047986 | 6321.9854
l24 | CSU | GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461
l25 | GCM | NDS | 0.0010752 | 0.023923 | 1649.7784
l26 | NDS | SAN | 0.0013059 | 0.014079 | 2722.9917

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa_sub_min | rampa_sub | rampa_baj_min | rampa_baj | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | Carga_sincronizante_frío | Tiempo_calentamiento_frío | cost_su | cost_sd | combustible | Planta | codigo | Latitud | Longitud
|  | MW | MW | MW/min | MW/h | MW/min | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | MW | h | USD | USD |  |  |  | ° | °
TERMOCENTRO 1 | ANT | 30 | 97 | 5 | 300 | 4.99 | 299.4 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 2 | ANT | 40 | 80 | 5 | 300 | 5.07 | 304.2 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2796.2677 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 3 | ANT | 30 | 77 | 3.88 | 232.8 | 3.11 | 186.6 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5592.5353 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOSIERRA 1 | ANT | 89 | 110 | 42.41 | 2544.6 | 41.41 | 2484.6 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 2 | ANT | 89 | 110 | 2.5 | 150 | 49.25 | 2955 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 3 | ANT | 42 | 132 | 5 | 300 | 12.7 | 762 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
BARRANQUILLA 3 | ATL | 33 | 60 | 0.94 | 56.4 | 0.94 | 56.4 | 0 | 305.8126 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 12232.5025 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 3 | TBQ3
BARRANQUILLA 4 | ATL | 33 | 60 | 1.05 | 63 | 0.96 | 57.6 | 0 | 292.1106 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 11684.4226 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 4 | TBQ4
FLORES 1 GAS | ATL | 45 | 119 | 2 | 120 | 0.5 | 30 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0.75 | 1108.8549 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 1 VAPOR | ATL | 20 | 46 | 1.5 | 90 | 0.1 | 6 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0.75 | 2217.7098 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 2 | ATL | 80 | 120 | 2 | 120 | 0.4 | 24 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 3 | ATL | 60 | 169 | 2 | 120 | 0.77 | 46.2 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 4 | ATL | 40 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
TEBSA 11 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 12 | ATL | 50 | 97 | 4.18 | 250.8 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 13 | ATL | 50 | 97 | 4.16 | 249.6 | 4.19 | 251.4 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 14 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1 | 60 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 21 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.26 | 255.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 22 | ATL | 50 | 97 | 4.32 | 259.2 | 4.53 | 271.8 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 24 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1.01 | 60.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
ZIPAEMG 2 | BOG | 17 | 36 | 0.68 | 40.8 | 0.71 | 42.6 | 0 | 90.7826 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2360.3466 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 2 | ZPA2
ZIPAEMG 3 | BOG | 25 | 63 | 0.98 | 58.8 | 0.91 | 54.6 | 0 | 83.8744 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2180.7352 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 3 | ZPA3
ZIPAEMG 4 | BOG | 25 | 64 | 0.93 | 55.8 | 0.93 | 55.8 | 0 | 87.0575 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2263.4939 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 4 | ZPA4
ZIPAEMG 5 | BOG | 25 | 63 | 0.95 | 57 | 0.94 | 56.4 | 0 | 81.9673 | 0 | 0 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2131.1494 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 5 | ZPA5
CARTAGENA 1 | BOL | 30 | 52 | 0.73 | 43.8 | 0.73 | 43.8 | 0 | 390.1416 | 0 | 0 | 48 | 18 | 5 | 16 | 31211.3241 | 0 | Combustóleo | CARTAGENA 1 | CTG1
CARTAGENA 2 | BOL | 30 | 60 | 0.75 | 45 | 0.75 | 45 | 0 | 389.6797 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 31174.3797 | 0 | Gas | CARTAGENA 2 | CTG2
CARTAGENA 3 | BOL | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8359 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 32626.8739 | 0 | Gas | CARTAGENA 3 | CTG3
PROELECTRICA 1 | BOL | 42 | 45 | 2.86 | 171.6 | 2.69 | 161.4 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 1 | PRG1
PROELECTRICA 2 | BOL | 42 | 45 | 2.89 | 173.4 | 3.26 | 195.6 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 2 | PRG2
TERMOCANDELARIA CC 1 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 2 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 3 | BOL | 51 | 197 | 2.5 | 150 | 7.7 | 462 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 11.3 | 3 | 6215.4488 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCARIBE III 1 | BOL | 38 | 50 | 3.07 | 184.2 | 3.08 | 184.8 | 0 | 245.2558 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2452.5583 | 0 | GLP | TERMOCARIBE III | TCBE
PAIPA 1 | BYC | 18 | 36 | 0.25 | 15 | 0.48 | 28.8 | 0 | 79.8419 | 0 | 1 | 24 | 18 | 3 | 10 | 2395.2576 | 0 | Carbón | PAIPA 1 | PPA1
PAIPA 2 | BYC | 35 | 72 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 73.2317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 2929.2688 | 0 | Carbón | PAIPA 2 | PPA2
PAIPA 3 | BYC | 35 | 70 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 76.3317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 3053.2679 | 0 | Carbón | PAIPA 3 | PPA3
PAIPA 4 | BYC | 60 | 165 | 0.5 | 30 | 0.7 | 42 | 0 | 66.5978 | 0 | 1 | 24 | 1 | 8 | 9 | 4795.0436 | 0 | Carbón | PAIPA 4 | PPA4
TERMOYOPAL 1 | BYC | 6 | 8 | 5 | 300 | 5 | 300 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 1 | TYP1
TERMOYOPAL 2 | BYC | 22 | 28 | 7.5 | 450 | 7.5 | 450 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 2 | TYP2
TERMOYOPAL G3 | BYC | 30 | 50 | 11.82 | 709.2 | 11.85 | 711 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G3 | TYP3
TERMOYOPAL G4 | BYC | 30 | 50 | 10.13 | 607.8 | 10.42 | 625.2 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G4 | TYP4
TERMOYOPAL G5 | BYC | 30 | 50 | 8.34 | 500.4 | 8.34 | 500.4 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G5 | TYP5
VILLANUEVA 1 | BYC | 17 | 25 | 0.22 | 13.2 | 0.3 | 18 | 0 | 66.116 | 0 | 1 | 24 | 12 | 4 | 9 | 2380.1744 | 0 | Biomasa | VILLANUEVA | 4YCN
GECELCA 3 | CER | 90 | 164 | 1 | 60 | 0.57 | 34.2 | 0 | 70.9285 | 0 | 1 | 72 | 72 | 5.5 | 10 | 3901.0699 | 0 | Carbón | GECELCA 3 | GEC3
GECELCA 32 | CER | 130 | 270 | 1 | 60 | 0.81 | 48.6 | 0 | 72.2766 | 0 | 1 | 72 | 72 | 9 | 10 | 6504.8954 | 0 | Carbón | GECELCA 32 | GE32
TESORITO 1 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 10 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 11 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 2 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 3 | CSU | 8 | 19 | 2.08 | 124.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 4 | CSU | 8 | 19 | 2.16 | 129.6 | 2.71 | 162.6 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 5 | CSU | 8 | 19 | 2.04 | 122.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 6 | CSU | 8 | 19 | 2.11 | 126.6 | 2.77 | 166.2 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 7 | CSU | 8 | 19 | 2.1 | 126 | 2.58 | 154.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 8 | CSU | 8 | 19 | 2.09 | 125.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 9 | CSU | 8 | 19 | 2.12 | 127.2 | 2.69 | 161.4 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TERMODORADA 1 | CQR | 10 | 47 | 5.94 | 356.4 | 5.8 | 348 | 0 | 751.1545 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.25 | 281.6829 | 0 | ACPM | TERMODORADA 1 | TDR1
GUAJIRA 1 | GCM | 72 | 145 | 2.23 | 133.8 | 2.82 | 169.2 | 0 | 173.7738 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 20852.8549 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 1 | TGJ1
GUAJIRA 2 | GCM | 72 | 130 | 1.05 | 63 | 1.44 | 86.4 | 0 | 208.6405 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 25036.8636 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 2 | TGJ2
TERMONORTE 1 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 10 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 2 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 3 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 4 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 5 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 6 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 7 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 8 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 9 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TASAJERO 1 | NDS | 68 | 165 | 4 | 240 | 4 | 240 | 0 | 66.4643 | 0 | 1 | 72 | 3 | 8 | 12 | 6380.5757 | 0 | Carbón | TASAJERO 1 | TSJ1
TASAJERO 2 | NDS | 66 | 170 | 1.57 | 94.2 | 1.57 | 94.2 | 0 | 61.169 | 0 | 1 | 72 | 8 | 9 | 10 | 5505.2131 | 0 | Carbón | TASAJERO 2 | TSJ2
MERILECTRICA 1 | SAN | 90 | 164 | 6.02 | 361.2 | 6.01 | 360.6 | 0 | 344.9913 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.5 | 0.4 | 620.9844 | 0 | Gas | MERILECTRICA 1 | MRL1
TERMOEMCALI 1 GAS | VAL | 80 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOEMCALI 1 VAPOR | VAL | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOVALLE 1 GAS | VAL | 65 | 160 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0.75 | 1332.9089 | 0 | Gas | TERMOVALLE CC | TVL1
TERMOVALLE 1 VAPOR | VAL | 35 | 74 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0.75 | 3332.2722 | 0 | ACPM | TERMOVALLE CC | TVL1
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: XM publica un solo número por planta y por día: el precio de oferta de despacho, en COP/MWh. No publica una curva de costos.

## Hidraulicos
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vol/Capa | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | Clasificación | Planta | codigo | Latitud | Longitud
embalse | nodo | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | Mm3 | - | hm3 | m3/s | $/MWh | MW |  |  |  | ° | °
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 0.96003 | 716.24 | 100 | 0 | 300 | Cuenta con embalse | GUAVIO | GVIO | 4.4355 | -73.2901
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.6381 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 0.38035 | 34.26 | 100 | 0 | 176 | Cuenta con embalse | SAN CARLOS | SNCR | 6.2115 | -74.8405
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.1686 | 1.7262 | 1.299 | 1431 | 0.50167 | 1367.3133 | 100 | 0 | 616 | Cuenta con embalse | ITUANGO | PES1 | 7.1345 | -75.6622
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.1988 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 0.86798 | 461.86 | 100 | 0 | 80 | Cuenta con embalse | CHIVOR | CHVR | 4.9 | -73.3
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.2143 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 0.84209 | 2813.91 | 100 | 0 | 360 | Cuenta con embalse | SOGAMOSO | SOG1 | 7.1004 | -73.407
PORCE III | ANT | 0 | 700 | 0 | 228.7059 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 0.26117 | 71.48 | 100 | 0 | 500 | Cuenta con embalse | PORCE III | PRC3
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.5806 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 0.92 | 1120.02 | 100 | 0 | 0 | Cuenta con embalse | GUATAPE | GTPE | 6.3199 | -75.1776
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.0305 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 0.77616 | 1056.97 | 100 | 0 | 180 | Cuenta con embalse | BETANIA | CHBG | 2.423 | -75.259
PORCE II | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.9698 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 0.28039 | 70.78 | 100 | 0 | 225 | Cuenta con embalse | PORCE II | PRC2
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.4711 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 0.64588 | 1919.16 | 100 | 0 | 0 | Cuenta con embalse | EL QUIMBO | QUI1 | 2.4494 | -75.5644
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.5542 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 0.76602 | 385.86 | 100 | 0 | 60 | Cuenta con embalse | MIEL I | HMLG | 5.37 | -74.57
ALTO ANCHICAYA | VAL | 0 | 355 | 0 | 101.1627 | 3.5092 | 6.32 | 38.38 | 0.64286 | 23.97 | 100 | 0 | 90 | Cuenta con embalse | ALTO ANCHICAYA | ALBG
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.6812 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 0.6477 | 1061.37 | 100 | 0 | 120 | Cuenta con embalse | URRA | URA1 | 7.8667 | -76.2833
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.8112 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 0.90181 | 737.6 | 100 | 0 | 90 | Cuenta con embalse | SALVAJINA | SLVJ | 2.5639 | -76.4227
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 0.70397 | 185.26 | 100 | 0 | 0 | Cuenta con embalse | LA TASAJERA | LTSJ | 6.5093 | -75.4524
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.6117 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 0.7147 | 67.59 | 100 | 0 | 147 | Cuenta con embalse | PLAYAS | PLYS | 6.2953 | -74.9432
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.0614 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 0.84379 | 153.4 | 100 | 0 | 30 | Cuenta con embalse | JAGUAS | JAGS | 6.3867 | -74.9982
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.7847 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 0.96439 | 515.03 | 100 | 0 | 64 | Cuenta con embalse | CALIMA | CLMG | 3.5246 | -76.3337
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 0.67549 | 770.17 | 100 | 0 | 3 | Cuenta con embalse | PRADO | PRDO | 3.4515 | -74.5311
TRONERAS | ANT | 0 | 40 | 0 | 60.3045 | 0.6633 | 8.45 | 27.65 | 0.59688 | 21.16 | 100 | 0 | 1 | Cuenta con embalse | TRONERAS | GTRG | 6.7818 | -75.2555
LA GUACA | BOG | 0 | 324 | 0 | 37.4212 | 8.6582 | 10.32 | 228.43 | 0.62491 | 146.34 | 100 | 0 | 120 | Cuenta con embalse | LA GUACA | PGUG
PARAISO | BOG | 0 | 276 | 0 | 37.4364 | 7.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1549 | 102 | Cuenta con embalse | PARAISO | PGUG
GUADALUPE III | ANT | 0 | 270 | 0 | 58.4985 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 0 | Cuenta con embalse | GUADALUPE III | GTRG
GUADALUPE IV | ANT | 0 | 202 | 0 | 55.3379 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 105 | Cuenta con embalse | GUADALUPE IV | GTRG
DARIO VALENCIA SAMPER | BOG | 0 | 150 | 0 | 18.8187 | 7.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 40 | Filo de agua | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
SAN FRANCISCO | CQR | 0 | 135 | 0 | 85.5459 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 36 | Filo de agua | SAN FRANCISCO | SNFR
AMOYA LA ESPERANZA | HTO | 0 | 80 | 0 | 16.4799 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 13.2 | Filo de agua | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
CARLOS LLERAS | ANT | 0 | 78 | 0 | 64.741 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 31.2 | Filo de agua especial | CARLOS LLERAS | CLL1
BAJO ANCHICAYA | VAL | 0 | 72 | 0 | 121.9306 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8333 | 8 | Cuenta con embalse | BAJO ANCHICAYA | ALBG
CUCUANA | HTO | 0 | 56 | 0 | 9.4156 | 5.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7212 | 6 | Filo de agua | CUCUANA | CUC1
ESCUELA DE MINAS | ANT | 0 | 55 | 0 | 34.3107 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 24 | Filo de agua | ESCUELA DE MINAS | HMIN
SAN MIGUEL | ANT | 0 | 50 | 0 | 33.4829 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 18.9 | Filo de agua | SAN MIGUEL | SMI1
SALTO II | BOG | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3213 | 5 | Filo de agua | SALTO II | 2QEK
ESMERALDA (CQR) | CQR | 0 | 30 | 0 | 22.8397 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 0 | Filo de agua | ESMERALDA | ESMR
TUNJITA | BOG | 0 | 19 | 0 | 7.7063 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4916 | 8.2 | Filo de agua | TUNJITA | TUJ1
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmin / eta
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmax / eta
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: η = eficiencia
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0 = filo de agua Unidades en PARATEC en Mm3 =hm3 1 hm3=(100 m)3=100×100×100=1000000 m3=1 Mm3
Note on K4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinit=Vmin+%llenado​×(Vmax−Vmin) %llenado​=CapaUtilDiarMasaVoluUtilDiarMasa​
Note on A17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on H26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on I26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on J26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on A27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica

## Aportes
Aportes - Aporte natural por embalse I(h,t)
m3/s, dato diario de XM AporCaudal repartido uniformemente entre las 24 horas. El modelo convierte a Mm3 con k_q2v en el balance.
hora | GUAVIO | PUNCHINA | ITUANGO | ESMERALDA | TOPOCORO | PORCE III | PENOL | BETANIA | PORCE II | EL QUIMBO | AMANI | ALTO ANCHICAYA | URRA | SALVAJINA | RIOGRANDE2 | PLAYAS | SAN LORENZO | CALIMA | PRADO | TRONERAS | LA GUACA
| m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
1 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
2 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
3 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
4 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
5 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
6 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
7 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
8 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
9 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
10 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
11 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
12 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
13 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
14 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
15 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
16 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
17 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
18 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
19 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
20 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
21 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
22 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
23 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
24 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
25 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
26 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
27 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
28 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
29 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
30 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
31 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
32 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
33 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
34 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
35 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
36 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
37 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
38 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
39 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
40 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
41 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
42 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
43 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
44 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
45 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
46 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
47 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
48 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
49 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
50 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
51 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
52 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
53 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
54 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
55 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
56 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
57 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
58 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
59 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
60 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
61 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
62 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
63 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
64 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
65 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
66 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
67 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
68 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
69 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
70 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
71 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
72 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
73 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
74 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
75 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
76 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
77 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
78 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
79 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
80 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
81 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
82 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
83 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
84 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
85 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
86 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
87 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
88 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
89 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
90 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
91 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
92 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
93 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
94 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
95 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
96 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
97 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
98 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
99 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
100 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
101 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
102 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
103 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
104 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
105 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
106 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
107 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
108 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
109 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
110 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
111 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
112 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
113 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
114 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
115 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
116 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
117 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
118 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
119 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
120 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
121 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
122 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
123 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
124 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
125 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
126 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
127 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
128 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
129 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
130 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
131 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
132 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
133 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
134 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
135 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
136 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
137 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
138 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
139 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
140 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
141 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
142 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
143 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
144 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
145 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
146 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
147 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
148 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
149 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
150 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
151 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
152 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
153 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
154 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
155 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
156 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
157 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
158 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
159 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
160 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
161 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
162 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
163 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
164 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
165 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
166 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
167 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
168 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad | codigo | Latitud | Longitud
|  | solar/eolica | MW |  | ° | °
PORTON DEL SOL | ANT | solar | 102 | 3IRX
CARACOLI I | ATL | solar | 50 | 3INX
GUAYEPO | ATL | solar | 370 | GYPO
GUAYEPO III | ATL | solar | 200 | GYP3
PARQUE SOLAR LA UNION | CSU | solar | 100 | 3IZ6
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | CQR | solar | 300 | PORO
PARQUE SOLAR TEPUY | CQR | solar | 83 | TPUY
EL PASO | GCM | solar | 68 | EPFV
FUNDACION | GCM | solar | 100 | 3HF5
LATAM SOLAR LA LOMA | GCM | solar | 150 | 3DDT
SHANGRI LA | HTO | solar | 160 | 4YCF
LA MATA | NDS | solar | 80 | MATA
SUNNORTE | NDS | solar | 35 | 3IQA

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de generacion renovable
Estructura {hora x recurso}. Fraccion de la capacidad instalada (0-1).
hora | PORTON DEL SOL | CARACOLI I | GUAYEPO | GUAYEPO III | PARQUE SOLAR LA UNION | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR TEPUY | EL PASO | FUNDACION | LATAM SOLAR LA LOMA | SHANGRI LA | LA MATA | SUNNORTE
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.001384 | 0.00036908 | 0 | 0.0003844 | 0 | 0 | 0.0011713 | 0.0034272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.17582 | 0.10321 | 0.15228 | 0 | 0.1707 | 0.14253 | 0.21021 | 0.20003 | 0.17103 | 0.12296 | 0.058526 | 0.096639 | 0.042192
8 | 0.59027 | 0.41727 | 0.4681 | 0.099086 | 0.58684 | 0.57251 | 0.71445 | 0.46684 | 0.58489 | 0.24818 | 0.48499 | 0.5274 | 0.25045
9 | 0.768 | 0.5757 | 0.66133 | 0.69248 | 0.83835 | 0.77477 | 0.8747 | 0.73631 | 0.74659 | 0.56386 | 0.8426 | 0.81981 | 0.52585
10 | 0.74433 | 0.52965 | 0.55254 | 0.59938 | 0.90416 | 0.84426 | 0.84544 | 0.80787 | 0.80367 | 0.50324 | 0.92421 | 0.907 | 0.72417
11 | 0.87993 | 0.68616 | 0.69392 | 0.77084 | 0.51553 | 0.90619 | 0.97647 | 0.85917 | 0.80405 | 0.67645 | 0.9004 | 0.96598 | 0.72896
12 | 0.90512 | 0.75498 | 0.77387 | 0.85873 | 0.89806 | 0.93372 | 0.99825 | 0.91598 | 0.80413 | 0.67591 | 0.96241 | 0.87296 | 0.51964
13 | 0.89656 | 0.86663 | 0.85297 | 0.94352 | 0.92111 | 0.92212 | 0.99076 | 0.88282 | 0.50909 | 0.66 | 0.95868 | 0.63173 | 0.38295
14 | 0.86398 | 0.8118 | 0.84814 | 0.93752 | 0.83265 | 0.88884 | 0.96917 | 0.74702 | 0.80392 | 0.65983 | 0.94776 | 0.59234 | 0.31329
15 | 0.80959 | 0.77909 | 0.7131 | 0.84116 | 0.87657 | 0.84191 | 0.95071 | 0.5383 | 0.80004 | 0.57819 | 0.91712 | 0.71573 | 0.20964
16 | 0.72387 | 0.69237 | 0.70623 | 0.84045 | 0.86245 | 0.78545 | 0.90005 | 0.45105 | 0.7816 | 0.38038 | 0.82396 | 0.69509 | 0.27058
17 | 0.40025 | 0.48271 | 0.40676 | 0.34835 | 0.58466 | 0.59042 | 0.74836 | 0.16845 | 0.63077 | 0.27666 | 0.5182 | 0.12319 | 0.12458
18 | 0.10968 | 0.15945 | 0.089979 | 0.16954 | 0.20578 | 0.1716 | 0.1677 | 0.11424 | 0.23774 | 0.075667 | 0.12078 | 0.044433 | 0.030766
19 | 0 | 0.006417 | 0.0070252 | 0.00342 | 0 | 0 | 3.25e-06 | 0.0052234 | 0.01196 | 0.000761 | 0 | 0.0021447 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0.0022346 | 0.0026081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026584 | 0.0024087 | 0.0015759 | 0 | 0.0019519 | 0.0018631
31 | 0.14352 | 0.11336 | 0.16761 | 0 | 0.10016 | 0.10958 | 0.18581 | 0.26469 | 0.17803 | 0.20111 | 0.11571 | 0.13622 | 0.082931
32 | 0.57141 | 0.44054 | 0.57861 | 0.24001 | 0.41416 | 0.56311 | 0.70718 | 0.69336 | 0.58406 | 0.49924 | 0.54597 | 0.42818 | 0.28093
33 | 0.74976 | 0.67753 | 0.75579 | 0.80423 | 0.60291 | 0.75902 | 0.89134 | 0.86181 | 0.79239 | 0.51252 | 0.87689 | 0.77448 | 0.51087
34 | 0.82932 | 0.74523 | 0.83581 | 0.92478 | 0.73853 | 0.82722 | 0.80473 | 0.91566 | 0.8042 | 0.6499 | 0.88683 | 0.89327 | 0.69494
35 | 0.82626 | 0.77904 | 0.87318 | 0.94382 | 0.82209 | 0.86078 | 0.74937 | 0.90878 | 0.8042 | 0.5894 | 0.95057 | 0.95623 | 0.79775
36 | 0.89577 | 0.80463 | 0.89084 | 0.94404 | 0.80455 | 0.88145 | 0.84681 | 0.83796 | 0.80416 | 0.65018 | 0.97223 | 0.94962 | 0.75831
37 | 0.88475 | 0.82192 | 0.85915 | 0.93257 | 0.90134 | 0.87754 | 0.93307 | 0.90181 | 0.80419 | 0.6483 | 0.89644 | 0.68241 | 0.63543
38 | 0.61267 | 0.82402 | 0.77558 | 0.78005 | 0.96121 | 0.56663 | 0.65771 | 0.84431 | 0.80423 | 0.6368 | 0.66578 | 0.69577 | 0.65354
39 | 0.42438 | 0.77921 | 0.81175 | 0.92715 | 0.967 | 0.74567 | 0.46973 | 0.83397 | 0.67447 | 0.61438 | 0.95306 | 0.80921 | 0.52962
40 | 0.67109 | 0.64091 | 0.70117 | 0.85964 | 0.90205 | 0.36447 | 0.84264 | 0.80936 | 0.64633 | 0.57825 | 0.7327 | 0.67497 | 0.51811
41 | 0.54621 | 0.43075 | 0.35244 | 0.4119 | 0.59326 | 0.5726 | 0.76652 | 0.52928 | 0.44376 | 0.51075 | 0.48434 | 0.35575 | 0.28516
42 | 0.13504 | 0.098117 | 0.11844 | 0.13844 | 0.24321 | 0.15022 | 0.24097 | 0.20527 | 0.11346 | 0.1743 | 0.12201 | 0.14625 | 0.067448
43 | 0 | 0.0052202 | 0.0040806 | 0.0034514 | 0.0085751 | 0 | 0 | 0 | 0.002504 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0.001677 | 0.00034635 | 0 | 0 | 7.467e-05 | 0 | 0 | 0.0012143 | 0 | 0 | 0.0019587 | 0.0013091
55 | 0.066564 | 0.10624 | 0.18199 | 0.21246 | 0.069237 | 0.10841 | 0.087827 | 0.2467 | 0.1733 | 0.18149 | 0.066298 | 0.12901 | 0.065482
56 | 0.40781 | 0.44771 | 0.59903 | 0.68548 | 0.40275 | 0.47205 | 0.57563 | 0.7366 | 0.60427 | 0.53158 | 0.32303 | 0.49297 | 0.33302
57 | 0.75284 | 0.69656 | 0.76106 | 0.88958 | 0.50104 | 0.67396 | 0.89633 | 0.8675 | 0.79002 | 0.63546 | 0.68428 | 0.77333 | 0.51445
58 | 0.69979 | 0.75456 | 0.83507 | 0.97508 | 0.77523 | 0.64745 | 0.62449 | 0.91395 | 0.80413 | 0.67447 | 0.79943 | 0.83348 | 0.71001
59 | 0.78438 | 0.7878 | 0.86401 | 0.99724 | 0.84324 | 0.73295 | 0.71595 | 0.90932 | 0.80389 | 0.68856 | 0.92887 | 0.77932 | 0.69465
60 | 0.85079 | 0.79658 | 0.77953 | 0.99789 | 0.89026 | 0.77581 | 0.85429 | 0.91376 | 0.80404 | 0.70152 | 0.82591 | 0.8189 | 0.49644
61 | 0.85203 | 0.80336 | 0.72635 | 0.99844 | 0.91355 | 0.72083 | 0.94905 | 0.92415 | 0.74148 | 0.6917 | 0.94011 | 0.87167 | 0.47464
62 | 0.83303 | 0.80441 | 0.751 | 0.96566 | 0.66727 | 0.79563 | 0.93012 | 0.90695 | 0.72764 | 0.67463 | 0.86233 | 0.56684 | 0.39019
63 | 0.68682 | 0.78255 | 0.7278 | 0.83366 | 0.96861 | 0.86032 | 0.6957 | 0.73311 | 0.77155 | 0.63692 | 0.73263 | 0.34639 | 0.59439
64 | 0.45273 | 0.7025 | 0.72093 | 0.8981 | 0.92632 | 0.72352 | 0.53091 | 0.49639 | 0.77817 | 0.58932 | 0.56478 | 0.50607 | 0.32194
65 | 0.35246 | 0.46604 | 0.56043 | 0.6872 | 0.3888 | 0.42886 | 0.3592 | 0.21179 | 0.58677 | 0.46089 | 0.3073 | 0.29518 | 0.24498
66 | 0.093343 | 0.048826 | 0.20704 | 0.22993 | 0.0879 | 0.081468 | 0.11689 | 0.10684 | 0.14139 | 0.067222 | 0.046983 | 0.118 | 0.037713
67 | 0 | 0.002618 | 0.0044331 | 0.0035155 | 0.0065013 | 0 | 0 | 0 | 0.0067629 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0.0003174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0.021854 | 0.051697 | 0.056501 | 0.046813 | 0 | 0.029855 | 0.023103 | 0.055856 | 0.077256 | 0.015581 | 0.043001 | 0.021107 | 0.015143
80 | 0.087618 | 0.21014 | 0.16371 | 0.15642 | 0.0078393 | 0.12012 | 0.090496 | 0.13896 | 0.25403 | 0.075111 | 0.16568 | 0.093608 | 0.10306
81 | 0.1638 | 0.23291 | 0.36181 | 0.36842 | 0.067764 | 0.24386 | 0.1537 | 0.21978 | 0.29334 | 0.12186 | 0.59667 | 0.26796 | 0.3315
82 | 0.18498 | 0.40986 | 0.43475 | 0.45036 | 0.189 | 0.45096 | 0.19741 | 0.36341 | 0.24188 | 0.27746 | 0.80234 | 0.36568 | 0.49265
83 | 0.42809 | 0.63551 | 0.56517 | 0.59526 | 0.27647 | 0.49246 | 0.48693 | 0.46588 | 0.26253 | 0.36805 | 0.79978 | 0.72771 | 0.58517
84 | 0.80241 | 0.69036 | 0.43162 | 0.55972 | 0.44481 | 0.58395 | 0.89311 | 0.65898 | 0.60669 | 0.37486 | 0.80767 | 0.63126 | 0.55908
85 | 0.75224 | 0.58821 | 0.62506 | 0.77741 | 0.37215 | 0.84431 | 0.76729 | 0.88415 | 0.64377 | 0.4412 | 0.68131 | 0.57586 | 0.3687
86 | 0.73838 | 0.48345 | 0.55639 | 0.67036 | 0.38365 | 0.79372 | 0.78339 | 0.91371 | 0.47409 | 0.44504 | 0.52282 | 0.60425 | 0.41862
87 | 0.22698 | 0.30911 | 0.57473 | 0.80347 | 0.40112 | 0.43885 | 0.22825 | 0.66565 | 0.58077 | 0.52357 | 0.3686 | 0.36706 | 0.36696
88 | 0.087254 | 0.19955 | 0.40369 | 0.52537 | 0.3541 | 0.23778 | 0.085943 | 0.25131 | 0.44663 | 0.40337 | 0.18835 | 0.3419 | 0.22536
89 | 0.032593 | 0.15134 | 0.23475 | 0.29526 | 0.19053 | 0.14833 | 0.03486 | 0.13196 | 0.20853 | 0.12786 | 0.11559 | 0.16492 | 0.14364
90 | 0.0070347 | 0.06732 | 0.038944 | 0.042564 | 0.060431 | 0.038125 | 0.010276 | 0.06243 | 0.084927 | 0.038851 | 0.036368 | 0.045663 | 0.049508
91 | 0 | 0.0015884 | 0.0012375 | 0 | 0.0020424 | 0 | 0 | 0 | 0.0011525 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001225 | 0 | 0 | 0.0016794 | 0.0016506
103 | 0.08415 | 0.056717 | 0.084298 | 0.08308 | 0.069897 | 0.074814 | 0.16143 | 0.20262 | 0.12576 | 0.14027 | 0.061016 | 0.14048 | 0.073598
104 | 0.1863 | 0.15271 | 0.19945 | 0.22063 | 0.375 | 0.59098 | 0.22969 | 0.46321 | 0.39923 | 0.5342 | 0.33493 | 0.44774 | 0.32123
105 | 0.47076 | 0.24599 | 0.33433 | 0.42402 | 0.54123 | 0.79666 | 0.46509 | 0.8112 | 0.54415 | 0.63362 | 0.63499 | 0.56955 | 0.53076
106 | 0.83661 | 0.32413 | 0.44375 | 0.50309 | 0.73245 | 0.78192 | 0.93987 | 0.86815 | 0.73596 | 0.66754 | 0.60894 | 0.6257 | 0.658
107 | 0.86969 | 0.48908 | 0.73838 | 0.81337 | 0.83247 | 0.66183 | 0.97355 | 0.87957 | 0.76166 | 0.7157 | 0.59731 | 0.83827 | 0.64297
108 | 0.87888 | 0.61477 | 0.64409 | 0.74308 | 0.91438 | 0.70007 | 0.99221 | 0.8481 | 0.83416 | 0.69944 | 0.60645 | 0.96939 | 0.54646
109 | 0.86711 | 0.5857 | 0.4692 | 0.53335 | 0.7999 | 0.78887 | 0.99662 | 0.80767 | 0.81509 | 0.67586 | 0.68801 | 0.89532 | 0.61386
110 | 0.84069 | 0.49442 | 0.39319 | 0.4623 | 0.78718 | 0.69542 | 0.98307 | 0.88837 | 0.75977 | 0.58022 | 0.49023 | 0.97336 | 0.67025
111 | 0.80254 | 0.4159 | 0.33128 | 0.34062 | 0.78134 | 0.79776 | 0.96241 | 0.82716 | 0.54921 | 0.60952 | 0.34807 | 0.81693 | 0.59353
112 | 0.70835 | 0.2941 | 0.2578 | 0.25639 | 0.57979 | 0.40745 | 0.8749 | 0.48666 | 0.30831 | 0.35081 | 0.76741 | 0.49505 | 0.44121
113 | 0.48707 | 0.14525 | 0.15922 | 0.16377 | 0.53287 | 0.30311 | 0.65885 | 0.27195 | 0.16618 | 0.25124 | 0.43535 | 0.29107 | 0.27608
114 | 0.12242 | 0.066117 | 0.061957 | 0.063501 | 0.21771 | 0.11187 | 0.18556 | 0.067471 | 0.060708 | 0.065697 | 0.11696 | 0.045268 | 0.079825
115 | 0.00063833 | 0.0030076 | 0.00089305 | 0 | 0.005211 | 0 | 0.0011606 | 0 | 0.0009657 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0.0003744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023415 | 0 | 0 | 0.00075512 | 0.00016029
127 | 0.14897 | 0.092722 | 0.068579 | 0.088487 | 0.069198 | 0.084314 | 0.17569 | 0.1143 | 0.13821 | 0.081072 | 0.11819 | 0.096508 | 0.06898
128 | 0.5652 | 0.40039 | 0.34327 | 0.38067 | 0.24533 | 0.56243 | 0.68761 | 0.46376 | 0.49392 | 0.31794 | 0.55347 | 0.40996 | 0.28777
129 | 0.7626 | 0.66462 | 0.69695 | 0.76848 | 0.33783 | 0.74753 | 0.87717 | 0.7319 | 0.74889 | 0.54644 | 0.86033 | 0.44573 | 0.46651
130 | 0.82803 | 0.73665 | 0.78929 | 0.89317 | 0.46619 | 0.49263 | 0.93202 | 0.8883 | 0.8333 | 0.64485 | 0.92831 | 0.56377 | 0.45585
131 | 0.84334 | 0.76879 | 0.85179 | 0.90731 | 0.58181 | 0.82485 | 0.94293 | 0.92756 | 0.83404 | 0.68291 | 0.86385 | 0.76702 | 0.51082
132 | 0.82282 | 0.79823 | 0.84205 | 0.94449 | 0.79535 | 0.57017 | 0.90332 | 0.92882 | 0.82453 | 0.69327 | 0.88113 | 0.89664 | 0.58408
133 | 0.81738 | 0.8077 | 0.59926 | 0.70348 | 0.76181 | 0.67186 | 0.82606 | 0.96052 | 0.82505 | 0.68728 | 0.90946 | 0.85473 | 0.50477
134 | 0.53418 | 0.78012 | 0.63418 | 0.64526 | 0.74096 | 0.2666 | 0.59086 | 0.91307 | 0.82071 | 0.66219 | 0.75278 | 0.80024 | 0.52497
135 | 0.53848 | 0.75877 | 0.71551 | 0.88057 | 0.752 | 0.24798 | 0.72341 | 0.82629 | 0.80501 | 0.50612 | 0.6074 | 0.80764 | 0.5342
136 | 0.31239 | 0.63079 | 0.56013 | 0.68006 | 0.78266 | 0.44526 | 0.39209 | 0.52777 | 0.62037 | 0.40231 | 0.29988 | 0.52029 | 0.38226
137 | 0.30669 | 0.36725 | 0.41823 | 0.52473 | 0.48503 | 0.22929 | 0.38311 | 0.40238 | 0.36282 | 0.27517 | 0.22917 | 0.33288 | 0.2253
138 | 0.086527 | 0.13779 | 0.17316 | 0.21257 | 0.11243 | 0.066702 | 0.10436 | 0.12544 | 0.15593 | 0.082761 | 0.064356 | 0.12327 | 0.059971
139 | 0 | 0.0045646 | 0.0055345 | 0.0046791 | 0.0019138 | 0 | 0 | 0.00027162 | 0.0047237 | 0 | 0 | 0.0014318 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 7.24e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005911 | 0 | 0 | 0 | 0.00033457
151 | 0.11947 | 0.076495 | 0.089264 | 0.087688 | 0.1141 | 0.021546 | 0.10046 | 0.086836 | 0.093045 | 0.044117 | 0.044024 | 0.060515 | 0.095056
152 | 0.17451 | 0.28297 | 0.39094 | 0.46586 | 0.34952 | 0.084849 | 0.15285 | 0.20419 | 0.4005 | 0.22297 | 0.14845 | 0.50046 | 0.22948
153 | 0.32861 | 0.53976 | 0.67166 | 0.78718 | 0.6829 | 0.13352 | 0.28928 | 0.33788 | 0.6168 | 0.26738 | 0.079416 | 0.7329 | 0.37788
154 | 0.67686 | 0.67466 | 0.70595 | 0.80946 | 0.93611 | 0.36494 | 0.70991 | 0.60416 | 0.79288 | 0.27845 | 0.085035 | 0.5283 | 0.64414
155 | 0.7436 | 0.70809 | 0.6971 | 0.7185 | 0.98137 | 0.50556 | 0.77162 | 0.67443 | 0.80849 | 0.48387 | 0.44346 | 0.76755 | 0.60753
156 | 0.45711 | 0.69217 | 0.58645 | 0.58507 | 0.79581 | 0.33618 | 0.53755 | 0.80948 | 0.79066 | 0.60653 | 0.73846 | 0.47546 | 0.35762
157 | 0.50231 | 0.77355 | 0.53234 | 0.83276 | 0.81288 | 0.53252 | 0.55467 | 0.73597 | 0.7455 | 0.67022 | 0.71825 | 0.77547 | 0.25599
158 | 0.44311 | 0.76012 | 0.46636 | 0.69411 | 0.56861 | 0.66011 | 0.51109 | 0.7404 | 0.62566 | 0.57594 | 0.66425 | 0.28088 | 0.31238
159 | 0.58282 | 0.70128 | 0.29328 | 0.4404 | 0.59307 | 0.5902 | 0.64182 | 0.51084 | 0.30453 | 0.51684 | 0.47014 | 0.029769 | 0.17641
160 | 0.36657 | 0.56128 | 0.24322 | 0.29866 | 0.6382 | 0.37509 | 0.53018 | 0.68061 | 0.04969 | 0.24892 | 0.72658 | 0.050228 | 0.093384
161 | 0.39882 | 0.3041 | 0.29836 | 0.31451 | 0.35256 | 0.41928 | 0.53953 | 0.13389 | 0.053418 | 0.26972 | 0.33265 | 0.028955 | 0.012451
162 | 0.14086 | 0.078469 | 0.088678 | 0.097118 | 0.10722 | 0.11893 | 0.22294 | 0.027717 | 0.044711 | 0.014149 | 0.11548 | 0.0038978 | 0.00021886
163 | 0 | 0.0041752 | 0.004517 | 0.0027863 | 0.010819 | 2.083e-05 | 0.00060398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 1395.8717 | 37.8253 | 715.6635 | 1850.5789 | 455.4715 | 278.8286 | 391.8326 | 32.9326 | 222.1586 | 0 | 619.3898 | 957.2591 | 340.0078 | 224.4978 | 265.2924 | 23.3192 | 395.3524 | 911.4885
2 | 1354.7018 | 36.7097 | 694.5556 | 1795.9978 | 442.0378 | 270.6048 | 380.2759 | 31.9613 | 215.6062 | 0 | 601.1215 | 929.0256 | 329.9796 | 217.8765 | 257.4678 | 22.6314 | 383.6919 | 884.605
3 | 1317.9924 | 35.7149 | 675.7347 | 1747.3303 | 430.0596 | 263.272 | 369.9713 | 31.0952 | 209.7638 | 0 | 584.8325 | 903.8511 | 321.0379 | 211.9725 | 250.4911 | 22.0182 | 373.2947 | 860.6342
4 | 1300.7546 | 35.2478 | 666.8969 | 1724.4772 | 424.4349 | 259.8287 | 365.1325 | 30.6885 | 207.0203 | 0 | 577.1835 | 892.0298 | 316.8391 | 209.2001 | 247.2149 | 21.7302 | 368.4124 | 849.3781
5 | 1314.1907 | 35.6119 | 673.7856 | 1742.2902 | 428.8191 | 262.5126 | 368.9041 | 31.0055 | 209.1587 | 0 | 583.1455 | 901.244 | 320.1119 | 211.3611 | 249.7685 | 21.9547 | 372.2179 | 858.1517
6 | 1350.5044 | 36.5959 | 692.4036 | 1790.4331 | 440.6682 | 269.7663 | 379.0976 | 31.8622 | 214.9382 | 0 | 599.259 | 926.1471 | 328.9572 | 217.2014 | 256.6701 | 22.5613 | 382.503 | 881.8641
7 | 1392.7698 | 37.7412 | 714.0731 | 1846.4665 | 454.4594 | 278.209 | 390.9619 | 32.8594 | 221.6649 | 0 | 618.0134 | 955.1319 | 339.2522 | 223.9989 | 264.7029 | 23.2674 | 394.4739 | 909.463
8 | 1482.9617 | 40.1852 | 760.3145 | 1966.0386 | 483.8889 | 296.225 | 416.2795 | 34.9873 | 236.0193 | 0 | 658.0342 | 1016.9836 | 361.2213 | 238.5045 | 281.8443 | 24.7741 | 420.0189 | 968.3573
9 | 1558.3027 | 42.2268 | 798.9418 | 2065.922 | 508.4726 | 311.2745 | 437.4284 | 36.7648 | 248.0101 | 0 | 691.4653 | 1068.6508 | 379.5729 | 250.6216 | 296.1632 | 26.0328 | 441.3577 | 1017.5541
10 | 1606.6792 | 43.5377 | 823.7444 | 2130.0572 | 524.2578 | 320.9378 | 451.008 | 37.9061 | 255.7094 | 0 | 712.9314 | 1101.8264 | 391.3565 | 258.4019 | 305.3574 | 26.8409 | 455.0594 | 1049.1434
11 | 1672.4759 | 45.3207 | 857.4784 | 2217.2872 | 545.7272 | 334.0809 | 469.4777 | 39.4585 | 266.1812 | 0 | 742.1273 | 1146.9483 | 407.3833 | 268.984 | 317.8624 | 27.9401 | 473.6949 | 1092.1079
12 | 1718.5489 | 46.5692 | 881.1 | 2278.3686 | 560.7608 | 343.2841 | 482.4108 | 40.5455 | 273.5139 | 0 | 762.5713 | 1178.5442 | 418.6058 | 276.3939 | 326.6188 | 28.7098 | 486.7442 | 1122.193
13 | 1721.432 | 46.6473 | 882.5782 | 2282.1909 | 561.7015 | 343.86 | 483.2201 | 40.6135 | 273.9728 | 0 | 763.8506 | 1180.5214 | 419.3081 | 276.8576 | 327.1668 | 28.758 | 487.5608 | 1124.0757
14 | 1754.5845 | 47.5457 | 899.5755 | 2326.1429 | 572.5192 | 350.4823 | 492.5263 | 41.3956 | 279.2491 | 0 | 778.5614 | 1203.2567 | 427.3834 | 282.1895 | 333.4676 | 29.3118 | 496.9506 | 1145.7239
15 | 1812.797 | 49.1231 | 929.421 | 2403.3181 | 591.5138 | 362.1103 | 508.867 | 42.769 | 288.5139 | 0 | 804.392 | 1243.1776 | 441.5629 | 291.5518 | 344.5311 | 30.2843 | 513.4381 | 1183.736
16 | 1829.9993 | 49.5892 | 938.2407 | 2426.1241 | 597.1269 | 365.5466 | 513.6958 | 43.1749 | 291.2517 | 0 | 812.0251 | 1254.9745 | 445.753 | 294.3185 | 347.8005 | 30.5717 | 518.3103 | 1194.9689
17 | 1806.1675 | 48.9435 | 926.0221 | 2394.5291 | 589.3506 | 360.7861 | 507.006 | 42.6126 | 287.4588 | 0 | 801.4503 | 1238.6312 | 439.9481 | 290.4856 | 343.2712 | 30.1736 | 511.5604 | 1179.407
18 | 1761.6046 | 47.7359 | 903.1747 | 2335.4498 | 574.8098 | 351.8846 | 494.4969 | 41.5613 | 280.3664 | 0 | 781.6764 | 1208.0709 | 429.0934 | 283.3186 | 334.8018 | 29.4291 | 498.9389 | 1150.308
19 | 1809.5171 | 49.0342 | 927.7394 | 2398.9698 | 590.4436 | 361.4552 | 507.9463 | 42.6917 | 287.9919 | 0 | 802.9366 | 1240.9283 | 440.7639 | 291.0243 | 343.9078 | 30.2295 | 512.5091 | 1181.5943
20 | 1867.0494 | 50.5932 | 957.2362 | 2475.2433 | 609.2163 | 372.9474 | 524.0961 | 44.049 | 297.1484 | 0 | 828.4654 | 1280.3827 | 454.7777 | 300.2772 | 354.8421 | 31.1906 | 528.804 | 1219.1622
21 | 1830.4528 | 49.6015 | 938.4732 | 2426.7253 | 597.2749 | 365.6371 | 513.8231 | 43.1856 | 291.3239 | 0 | 812.2264 | 1255.2855 | 445.8635 | 294.3914 | 347.8867 | 30.5793 | 518.4387 | 1195.265
22 | 1757.0749 | 47.6131 | 900.8523 | 2329.4446 | 573.3318 | 350.9797 | 493.2253 | 41.4544 | 279.6455 | 0 | 779.6664 | 1204.9646 | 427.99 | 282.5901 | 333.9409 | 29.3534 | 497.6559 | 1147.3501
23 | 1660.1192 | 44.9858 | 851.1431 | 2200.9054 | 541.6952 | 331.6126 | 466.0091 | 39.1669 | 264.2146 | 0 | 736.6443 | 1138.4744 | 404.3735 | 266.9967 | 315.514 | 27.7337 | 470.1952 | 1084.0391
24 | 1564.1067 | 42.3841 | 801.9175 | 2073.6167 | 510.3664 | 312.4339 | 439.0576 | 36.9017 | 248.9338 | 0 | 694.0407 | 1072.6311 | 380.9867 | 251.555 | 297.2663 | 26.1297 | 443.0016 | 1021.3441
25 | 1479.4489 | 40.09 | 758.5135 | 1961.3815 | 482.7427 | 295.5233 | 415.2934 | 34.9044 | 235.4602 | 0 | 656.4755 | 1014.5746 | 360.3656 | 237.9395 | 281.1767 | 24.7155 | 419.024 | 966.0635
26 | 1431.7677 | 38.798 | 734.0673 | 1898.168 | 467.1843 | 285.9989 | 401.9089 | 33.7795 | 227.8715 | 0 | 635.3179 | 981.8758 | 348.7514 | 230.271 | 272.1146 | 23.9189 | 405.5192 | 934.9281
27 | 1395.1587 | 37.806 | 715.2979 | 1849.6336 | 455.2389 | 278.6861 | 391.6325 | 32.9158 | 222.0451 | 0 | 619.0734 | 956.7701 | 339.8341 | 224.3831 | 265.1569 | 23.3073 | 395.1505 | 911.0229
28 | 1370.0415 | 37.1253 | 702.4203 | 1816.3344 | 447.0432 | 273.6689 | 384.5819 | 32.3232 | 218.0476 | 0 | 607.9282 | 939.5453 | 333.716 | 220.3435 | 260.3832 | 22.8877 | 388.0365 | 894.6216
29 | 1383.4182 | 37.4878 | 709.2785 | 1834.0686 | 451.408 | 276.341 | 388.3368 | 32.6388 | 220.1765 | 0 | 613.8638 | 948.7187 | 336.9744 | 222.4949 | 262.9255 | 23.1112 | 391.8252 | 903.3565
30 | 1425.3601 | 38.6244 | 730.7822 | 1889.6732 | 465.0936 | 284.719 | 400.1103 | 33.6283 | 226.8518 | 0 | 632.4747 | 977.4816 | 347.1906 | 229.2404 | 270.8968 | 23.8119 | 403.7044 | 930.7441
31 | 1449.783 | 39.2862 | 743.3038 | 1922.0519 | 473.0627 | 289.5975 | 406.966 | 34.2045 | 230.7388 | 0 | 643.3119 | 994.2303 | 353.1396 | 233.1684 | 275.5385 | 24.2199 | 410.6217 | 946.692
32 | 1530.7165 | 41.4793 | 784.7984 | 2029.3496 | 499.4713 | 305.7641 | 429.6847 | 36.114 | 243.6197 | 0 | 679.2245 | 1049.7328 | 372.8534 | 246.1849 | 290.9203 | 25.5719 | 433.5445 | 999.5406
33 | 1600.3212 | 43.3654 | 820.4847 | 2121.6281 | 522.1832 | 319.6678 | 449.2233 | 37.7561 | 254.6975 | 0 | 710.1102 | 1097.4662 | 389.8078 | 257.3794 | 304.1491 | 26.7347 | 453.2586 | 1044.9917
34 | 1649.9134 | 44.7093 | 845.9106 | 2187.375 | 538.3651 | 329.574 | 463.1442 | 38.9262 | 262.5903 | 0 | 732.1157 | 1131.4755 | 401.8875 | 265.3553 | 313.5743 | 27.5632 | 467.3046 | 1077.3749
35 | 1711.4198 | 46.376 | 877.445 | 2268.9173 | 558.4346 | 341.86 | 480.4096 | 40.3773 | 272.3793 | 0 | 759.4079 | 1173.6553 | 416.8693 | 275.2474 | 325.2639 | 28.5907 | 484.725 | 1117.5379
36 | 1771.2607 | 47.9975 | 908.1254 | 2348.2514 | 577.9606 | 353.8134 | 497.2074 | 41.7891 | 281.9032 | 0 | 785.9611 | 1214.6929 | 431.4454 | 284.8716 | 336.6369 | 29.5904 | 501.6737 | 1156.6133
37 | 1786.3325 | 48.406 | 915.8527 | 2368.2328 | 582.8785 | 356.824 | 501.4382 | 42.1447 | 284.302 | 0 | 792.6489 | 1225.0288 | 435.1166 | 287.2956 | 339.5014 | 29.8422 | 505.9425 | 1166.455
38 | 1783.5384 | 48.3302 | 914.4202 | 2364.5286 | 581.9668 | 356.2659 | 500.6539 | 42.0787 | 283.8573 | 0 | 791.4091 | 1223.1127 | 434.436 | 286.8462 | 338.9704 | 29.7955 | 505.1512 | 1164.6305
39 | 1756.9738 | 47.6104 | 900.8005 | 2329.3105 | 573.2988 | 350.9595 | 493.197 | 41.452 | 279.6294 | 0 | 779.6216 | 1204.8952 | 427.9654 | 282.5738 | 333.9217 | 29.3517 | 497.6273 | 1147.2841
40 | 1725.9771 | 46.7705 | 884.9085 | 2288.2165 | 563.1846 | 344.7679 | 484.4959 | 40.7207 | 274.6961 | 0 | 765.8674 | 1183.6383 | 420.4152 | 277.5886 | 328.0306 | 28.8339 | 488.8481 | 1127.0436
41 | 1708.6349 | 46.3005 | 876.0171 | 2265.2251 | 557.5258 | 341.3037 | 479.6278 | 40.3116 | 271.9361 | 0 | 758.1721 | 1171.7454 | 416.191 | 274.7995 | 324.7346 | 28.5442 | 483.9363 | 1115.7193
42 | 1697.8613 | 46.0086 | 870.4935 | 2250.942 | 554.0104 | 339.1517 | 476.6036 | 40.0574 | 270.2214 | 0 | 753.3916 | 1164.3571 | 413.5667 | 273.0668 | 322.687 | 28.3642 | 480.8849 | 1108.6843
43 | 1773.5518 | 48.0596 | 909.3 | 2351.2888 | 578.7082 | 354.271 | 497.8505 | 41.8431 | 282.2679 | 0 | 786.9777 | 1216.264 | 432.0035 | 285.24 | 337.0724 | 29.6287 | 502.3227 | 1158.1093
44 | 1841.1772 | 49.8921 | 943.9716 | 2440.9433 | 600.7743 | 367.7794 | 516.8335 | 43.4386 | 293.0307 | 0 | 816.9851 | 1262.6401 | 448.4757 | 296.1162 | 349.9249 | 30.7584 | 521.4762 | 1202.268
45 | 1807.1557 | 48.9702 | 926.5287 | 2395.8392 | 589.6731 | 360.9835 | 507.2834 | 42.6359 | 287.6161 | 0 | 801.8888 | 1239.3089 | 440.1888 | 290.6446 | 343.459 | 30.1901 | 511.8403 | 1180.0523
46 | 1722.9321 | 46.6879 | 883.3473 | 2284.1796 | 562.191 | 344.1596 | 483.6412 | 40.6489 | 274.2115 | 0 | 764.5162 | 1181.5501 | 419.6735 | 277.0989 | 327.4519 | 28.783 | 487.9856 | 1125.0552
47 | 1629.6906 | 44.1613 | 835.5424 | 2160.5646 | 531.7664 | 325.5344 | 457.4675 | 38.449 | 259.3718 | 0 | 723.1422 | 1117.6071 | 396.9616 | 262.1029 | 309.7308 | 27.2254 | 461.5769 | 1064.1696
48 | 1543.2252 | 41.8183 | 791.2116 | 2045.933 | 503.5528 | 308.2628 | 433.196 | 36.4091 | 245.6105 | 0 | 684.775 | 1058.311 | 375.9003 | 248.1967 | 293.2977 | 25.7809 | 437.0873 | 1007.7087
49 | 1485.1834 | 40.2454 | 761.4535 | 1968.984 | 484.6139 | 296.6688 | 416.9032 | 35.0397 | 236.3729 | 0 | 659.0201 | 1018.5072 | 361.7624 | 238.8618 | 282.2665 | 24.8113 | 420.6481 | 969.808
50 | 1445.3716 | 39.1666 | 741.042 | 1916.2034 | 471.6233 | 288.7163 | 405.7276 | 34.1004 | 230.0367 | 0 | 641.3544 | 991.205 | 352.065 | 232.4589 | 274.7001 | 24.1462 | 409.3722 | 943.8113
51 | 1404.2374 | 38.052 | 719.9525 | 1861.6697 | 458.2012 | 280.4996 | 394.1809 | 33.13 | 223.49 | 0 | 623.1019 | 962.9961 | 342.0455 | 225.8433 | 266.8823 | 23.459 | 397.7218 | 916.9512
52 | 1383.4094 | 37.4876 | 709.274 | 1834.057 | 451.4051 | 276.3392 | 388.3344 | 32.6386 | 220.1751 | 0 | 613.8599 | 948.7127 | 336.9722 | 222.4935 | 262.9239 | 23.111 | 391.8227 | 903.3508
53 | 1400.1716 | 37.9418 | 717.868 | 1856.2794 | 456.8746 | 279.6875 | 393.0396 | 33.034 | 222.8429 | 0 | 621.2978 | 960.2078 | 341.0552 | 225.1894 | 266.1096 | 23.3911 | 396.5703 | 914.2962
54 | 1438.9975 | 38.9939 | 737.774 | 1907.753 | 469.5434 | 287.443 | 403.9384 | 33.95 | 229.0222 | 0 | 638.526 | 986.8338 | 350.5124 | 231.4337 | 273.4887 | 24.0397 | 407.5669 | 939.6491
55 | 1456.9159 | 39.4794 | 746.9608 | 1931.5084 | 475.3902 | 291.0223 | 408.9683 | 34.3728 | 231.874 | 0 | 646.477 | 999.1219 | 354.877 | 234.3156 | 276.8942 | 24.339 | 412.642 | 951.3497
56 | 1525.7919 | 41.3458 | 782.2735 | 2022.8207 | 497.8644 | 304.7804 | 428.3023 | 35.9978 | 242.8359 | 0 | 677.0393 | 1046.3556 | 371.6539 | 245.3929 | 289.9844 | 25.4896 | 432.1497 | 996.3249
57 | 1603.7864 | 43.4593 | 822.2613 | 2126.2221 | 523.3139 | 320.36 | 450.196 | 37.8379 | 255.249 | 0 | 711.6478 | 1099.8426 | 390.6519 | 257.9367 | 304.8076 | 26.7926 | 454.24 | 1047.2545
58 | 1648.0773 | 44.6595 | 844.9692 | 2184.9408 | 537.766 | 329.2072 | 462.6288 | 38.8828 | 262.2981 | 0 | 731.3009 | 1130.2163 | 401.4403 | 265.06 | 313.2253 | 27.5325 | 466.7845 | 1076.1759
59 | 1702.6142 | 46.1374 | 872.9303 | 2257.2432 | 555.5613 | 340.1011 | 477.9378 | 40.1695 | 270.9779 | 0 | 755.5006 | 1167.6166 | 414.7244 | 273.8312 | 323.5903 | 28.4436 | 482.231 | 1111.7879
60 | 1751.9232 | 47.4735 | 898.2111 | 2322.6147 | 571.6508 | 349.9507 | 491.7792 | 41.3329 | 278.8256 | 0 | 777.3805 | 1201.4316 | 426.7352 | 281.7615 | 332.9618 | 29.2674 | 496.1968 | 1143.9861
61 | 1757.7342 | 47.631 | 901.1903 | 2330.3186 | 573.5469 | 351.1114 | 493.4104 | 41.47 | 279.7504 | 0 | 779.959 | 1205.4167 | 428.1506 | 282.6961 | 334.0662 | 29.3644 | 497.8426 | 1147.7806
62 | 1782.9607 | 48.3146 | 914.124 | 2363.7627 | 581.7783 | 356.1505 | 500.4917 | 42.0651 | 283.7653 | 0 | 791.1527 | 1222.7165 | 434.2953 | 286.7533 | 338.8606 | 29.7859 | 504.9875 | 1164.2532
63 | 1825.3316 | 49.4628 | 935.8476 | 2419.936 | 595.6039 | 364.6142 | 512.3856 | 43.0648 | 290.5088 | 0 | 809.954 | 1251.7736 | 444.6161 | 293.5678 | 346.9134 | 30.4937 | 516.9882 | 1191.921
64 | 1829.1042 | 49.565 | 937.7817 | 2424.9375 | 596.8349 | 365.3678 | 513.4445 | 43.1538 | 291.1092 | 0 | 811.628 | 1254.3607 | 445.535 | 294.1745 | 347.6304 | 30.5567 | 518.0567 | 1194.3844
65 | 1806.0119 | 48.9392 | 925.9423 | 2394.3229 | 589.2999 | 360.755 | 506.9624 | 42.609 | 287.434 | 0 | 801.3812 | 1238.5245 | 439.9102 | 290.4606 | 343.2416 | 30.171 | 511.5163 | 1179.3054
66 | 1765.5566 | 47.843 | 905.2009 | 2340.6891 | 576.0993 | 352.674 | 495.6062 | 41.6545 | 280.9954 | 0 | 783.43 | 1210.7811 | 430.056 | 283.9542 | 335.5528 | 29.4951 | 500.0582 | 1152.8885
67 | 1822.9331 | 49.3978 | 934.6178 | 2416.7561 | 594.8212 | 364.1351 | 511.7123 | 43.0082 | 290.1271 | 0 | 808.8896 | 1250.1287 | 444.0318 | 293.182 | 346.4575 | 30.4536 | 516.3089 | 1190.3547
68 | 1867.9898 | 50.6187 | 957.7184 | 2476.4901 | 609.5232 | 373.1352 | 524.3601 | 44.0712 | 297.298 | 0 | 828.8827 | 1281.0276 | 455.0068 | 300.4285 | 355.0208 | 31.2064 | 529.0703 | 1219.7763
69 | 1827.1007 | 49.5107 | 936.7546 | 2422.2813 | 596.1811 | 364.9676 | 512.8821 | 43.1065 | 290.7904 | 0 | 810.739 | 1252.9868 | 445.047 | 293.8523 | 347.2496 | 30.5233 | 517.4893 | 1193.0762
70 | 1760.1456 | 47.6964 | 902.4267 | 2333.5156 | 574.3338 | 351.5931 | 494.0873 | 41.5268 | 280.1342 | 0 | 781.029 | 1207.0704 | 428.738 | 283.0839 | 334.5245 | 29.4047 | 498.5256 | 1149.3553
71 | 1663.638 | 45.0812 | 852.9472 | 2205.5704 | 542.8434 | 332.3155 | 466.9968 | 39.25 | 264.7746 | 0 | 738.2057 | 1140.8875 | 405.2306 | 267.5626 | 316.1827 | 27.7925 | 471.1918 | 1086.3369
72 | 1569.3128 | 42.5252 | 804.5867 | 2080.5186 | 512.0652 | 313.4738 | 440.519 | 37.0246 | 249.7624 | 0 | 696.3508 | 1076.2013 | 382.2547 | 252.3923 | 298.2557 | 26.2167 | 444.4761 | 1024.7435
73 | 1493.4863 | 40.4704 | 765.7104 | 1979.9916 | 487.3231 | 298.3273 | 419.2338 | 35.2356 | 237.6943 | 0 | 662.7043 | 1024.2011 | 363.7849 | 240.1972 | 283.8445 | 24.95 | 422.9998 | 975.2297
74 | 1444.6417 | 39.1468 | 740.6678 | 1915.2358 | 471.3851 | 288.5705 | 405.5228 | 34.0832 | 229.9205 | 0 | 641.0305 | 990.7045 | 351.8872 | 232.3415 | 274.5614 | 24.134 | 409.1655 | 943.3347
75 | 1395.9989 | 37.8287 | 715.7286 | 1850.7475 | 455.513 | 278.854 | 391.8683 | 32.9356 | 222.1788 | 0 | 619.4462 | 957.3463 | 340.0388 | 224.5183 | 265.3166 | 23.3213 | 395.3884 | 911.5715
76 | 1368.6668 | 37.0881 | 701.7155 | 1814.512 | 446.5946 | 273.3943 | 384.196 | 32.2907 | 217.8288 | 0 | 607.3182 | 938.6026 | 333.3812 | 220.1225 | 260.122 | 22.8647 | 387.6472 | 893.724
77 | 1381.9806 | 37.4489 | 708.5415 | 1832.1628 | 450.9389 | 276.0538 | 387.9333 | 32.6049 | 219.9477 | 0 | 613.2259 | 947.7329 | 336.6242 | 222.2637 | 262.6523 | 23.0872 | 391.418 | 902.4178
78 | 1427.3897 | 38.6793 | 731.8227 | 1892.3639 | 465.7558 | 285.1244 | 400.68 | 33.6762 | 227.1748 | 0 | 633.3753 | 978.8735 | 347.685 | 229.5668 | 271.2825 | 23.8458 | 404.2792 | 932.0694
79 | 1454.3438 | 39.4097 | 745.6421 | 1928.0984 | 474.5509 | 290.5085 | 408.2462 | 34.3121 | 231.4646 | 0 | 645.3356 | 997.358 | 354.2505 | 233.9019 | 276.4053 | 24.296 | 411.9135 | 949.6701
80 | 1533.123 | 41.5445 | 786.0322 | 2032.54 | 500.2565 | 306.2448 | 430.3602 | 36.1707 | 244.0027 | 0 | 680.2923 | 1051.3831 | 373.4396 | 246.5719 | 291.3777 | 25.6121 | 434.2261 | 1001.1121
81 | 1598.0209 | 43.3031 | 819.3053 | 2118.5784 | 521.4326 | 319.2083 | 448.5776 | 37.7019 | 254.3314 | 0 | 709.0894 | 1095.8887 | 389.2475 | 257.0094 | 303.7119 | 26.6963 | 452.6071 | 1043.4896
82 | 1630.0958 | 44.1723 | 835.7502 | 2161.1019 | 531.8986 | 325.6154 | 457.5813 | 38.4586 | 259.4363 | 0 | 723.322 | 1117.885 | 397.0603 | 262.168 | 309.8079 | 27.2321 | 461.6917 | 1064.4342
83 | 1674.3531 | 45.3716 | 858.4408 | 2219.776 | 546.3397 | 334.4559 | 470.0046 | 39.5028 | 266.48 | 0 | 742.9603 | 1148.2357 | 407.8406 | 269.2859 | 318.2192 | 27.9715 | 474.2266 | 1093.3337
84 | 1719.6889 | 46.6001 | 881.6845 | 2279.88 | 561.1328 | 343.5118 | 482.7308 | 40.5724 | 273.6954 | 0 | 763.0771 | 1179.326 | 418.8835 | 276.5773 | 326.8355 | 28.7289 | 487.0671 | 1122.9375
85 | 1716.3121 | 46.5086 | 879.9532 | 2275.4032 | 560.0309 | 342.8373 | 481.7829 | 40.4927 | 273.1579 | 0 | 761.5788 | 1177.0103 | 418.061 | 276.0342 | 326.1937 | 28.6725 | 486.1107 | 1120.7325
86 | 1733.4162 | 46.972 | 888.7225 | 2298.079 | 565.612 | 346.2539 | 486.5841 | 40.8962 | 275.8801 | 0 | 769.1684 | 1188.7399 | 422.2272 | 278.785 | 329.4444 | 28.9582 | 490.9551 | 1131.9013
87 | 1761.8568 | 47.7427 | 903.304 | 2335.7841 | 574.8921 | 351.9349 | 494.5676 | 41.5672 | 280.4065 | 0 | 781.7883 | 1208.2438 | 429.1548 | 283.3591 | 334.8497 | 29.4333 | 499.0103 | 1150.4726
88 | 1781.7286 | 48.2812 | 913.4923 | 2362.1293 | 581.3763 | 355.9044 | 500.1458 | 42.0361 | 283.5692 | 0 | 790.606 | 1221.8716 | 433.9952 | 286.5551 | 338.6264 | 29.7653 | 504.6386 | 1163.4487
89 | 1767.422 | 47.8935 | 906.1573 | 2343.1622 | 576.708 | 353.0466 | 496.1298 | 41.6985 | 281.2923 | 0 | 784.2577 | 1212.0604 | 430.5104 | 284.2542 | 335.9074 | 29.5263 | 500.5865 | 1154.1066
90 | 1732.5011 | 46.9472 | 888.2533 | 2296.8658 | 565.3134 | 346.0711 | 486.3273 | 40.8746 | 275.7345 | 0 | 768.7623 | 1188.1123 | 422.0043 | 278.6379 | 329.2705 | 28.9429 | 490.6959 | 1131.3037
91 | 1794.6198 | 48.6305 | 920.1016 | 2379.2198 | 585.5826 | 358.4794 | 503.7645 | 42.3402 | 285.6209 | 0 | 796.3262 | 1230.7121 | 437.1353 | 288.6284 | 341.0765 | 29.9806 | 508.2898 | 1171.8665
92 | 1822.0392 | 49.3735 | 934.1595 | 2415.5711 | 594.5296 | 363.9565 | 511.4613 | 42.9871 | 289.9848 | 0 | 808.493 | 1249.5157 | 443.8141 | 293.0383 | 346.2877 | 30.4387 | 516.0557 | 1189.7711
93 | 1782.9981 | 48.3156 | 914.1431 | 2363.8122 | 581.7905 | 356.1579 | 500.5022 | 42.066 | 283.7713 | 0 | 791.1693 | 1222.7421 | 434.3044 | 286.7593 | 338.8677 | 29.7865 | 504.9981 | 1164.2776
94 | 1710.3819 | 46.3479 | 876.9128 | 2267.5412 | 558.0959 | 341.6527 | 480.1182 | 40.3528 | 272.2141 | 0 | 758.9473 | 1172.9435 | 416.6165 | 275.0804 | 325.0666 | 28.5734 | 484.4311 | 1116.8601
95 | 1614.2183 | 43.742 | 827.6097 | 2140.0522 | 526.7178 | 322.4438 | 453.1243 | 38.084 | 256.9093 | 0 | 716.2767 | 1106.9965 | 393.1929 | 259.6145 | 306.7903 | 26.9669 | 457.1947 | 1054.0663
96 | 1520.5647 | 41.2042 | 779.5936 | 2015.8909 | 496.1587 | 303.7363 | 426.835 | 35.8745 | 242.004 | 0 | 674.7198 | 1042.7709 | 370.3807 | 244.5522 | 288.9909 | 25.4023 | 430.6692 | 992.9116
97 | 1450.0727 | 39.294 | 743.4523 | 1922.436 | 473.1573 | 289.6553 | 407.0473 | 34.2113 | 230.7849 | 0 | 643.4404 | 994.429 | 353.2101 | 233.215 | 275.5936 | 24.2247 | 410.7038 | 946.8811
98 | 1399.1825 | 37.915 | 717.3609 | 1854.9682 | 456.5518 | 279.4899 | 392.762 | 33.0107 | 222.6855 | 0 | 620.8589 | 959.5296 | 340.8142 | 225.0303 | 265.9216 | 23.3745 | 396.2901 | 913.6504
99 | 1361.2312 | 36.8866 | 697.9033 | 1804.6542 | 444.1684 | 271.9091 | 382.1088 | 32.1153 | 216.6454 | 0 | 604.0188 | 933.5034 | 331.57 | 218.9266 | 258.7088 | 22.7405 | 385.5412 | 888.8686
100 | 1343.909 | 36.4172 | 689.0222 | 1781.6892 | 438.5161 | 268.4489 | 377.2463 | 31.7066 | 213.8885 | 0 | 596.3324 | 921.6242 | 327.3507 | 216.1407 | 255.4166 | 22.4511 | 380.635 | 877.5574
101 | 1363.6946 | 36.9533 | 699.1662 | 1807.92 | 444.9722 | 272.4011 | 382.8002 | 32.1734 | 217.0374 | 0 | 605.1119 | 935.1927 | 332.1701 | 219.3228 | 259.177 | 22.7817 | 386.2389 | 890.4772
102 | 1397.4119 | 37.867 | 716.4531 | 1852.6209 | 455.9741 | 279.1362 | 392.265 | 32.9689 | 222.4037 | 0 | 620.0733 | 958.3153 | 340.383 | 224.7455 | 265.5851 | 23.345 | 395.7887 | 912.4942
103 | 1418.4459 | 38.437 | 727.2372 | 1880.5067 | 462.8375 | 283.3378 | 398.1694 | 33.4652 | 225.7513 | 0 | 629.4067 | 972.74 | 345.5065 | 228.1284 | 269.5827 | 23.6963 | 401.7461 | 926.2292
104 | 1492.0807 | 40.4323 | 764.9898 | 1978.1281 | 486.8644 | 298.0465 | 418.8393 | 35.2024 | 237.4706 | 0 | 662.0806 | 1023.2372 | 363.4425 | 239.9711 | 283.5774 | 24.9265 | 422.6017 | 974.3119
105 | 1550.3984 | 42.0126 | 794.8893 | 2055.4428 | 505.8934 | 309.6956 | 435.2095 | 36.5783 | 246.7521 | 0 | 687.9579 | 1063.2302 | 377.6476 | 249.3503 | 294.661 | 25.9007 | 439.119 | 1012.3927
106 | 1601.751 | 43.4042 | 821.2177 | 2123.5236 | 522.6497 | 319.9534 | 449.6246 | 37.7899 | 254.9251 | 0 | 710.7446 | 1098.4467 | 390.1561 | 257.6093 | 304.4208 | 26.7586 | 453.6635 | 1045.9253
107 | 1661.2735 | 45.0171 | 851.7349 | 2202.4357 | 542.0719 | 331.8432 | 466.3331 | 39.1942 | 264.3983 | 0 | 737.1565 | 1139.266 | 404.6546 | 267.1823 | 315.7333 | 27.753 | 470.5221 | 1084.7929
108 | 1718.2837 | 46.562 | 880.9641 | 2278.0171 | 560.6742 | 343.2311 | 482.3363 | 40.5392 | 273.4717 | 0 | 762.4536 | 1178.3624 | 418.5412 | 276.3513 | 326.5684 | 28.7054 | 486.6691 | 1122.0199
109 | 1713.4856 | 46.432 | 878.5041 | 2271.656 | 559.1086 | 342.2727 | 480.9895 | 40.426 | 272.7081 | 0 | 760.3246 | 1175.0719 | 417.3725 | 275.5796 | 325.6565 | 28.6252 | 485.3101 | 1118.8868
110 | 1738.3114 | 47.1047 | 891.2323 | 2304.5688 | 567.2093 | 347.2317 | 487.9583 | 41.0117 | 276.6592 | 0 | 771.3405 | 1192.0969 | 423.4196 | 279.5723 | 330.3748 | 29.04 | 492.3415 | 1135.0977
111 | 1767.4805 | 47.8951 | 906.1873 | 2343.2397 | 576.7271 | 353.0583 | 496.1463 | 41.6999 | 281.3016 | 0 | 784.2837 | 1212.1005 | 430.5246 | 284.2636 | 335.9185 | 29.5273 | 500.6031 | 1154.1448
112 | 1781.3209 | 48.2702 | 913.2832 | 2361.5887 | 581.2432 | 355.8229 | 500.0314 | 42.0264 | 283.5043 | 0 | 790.4251 | 1221.5919 | 433.8959 | 286.4895 | 338.5489 | 29.7585 | 504.5231 | 1163.1825
113 | 1754.8066 | 47.5517 | 899.6894 | 2326.4374 | 572.5916 | 350.5266 | 492.5886 | 41.4009 | 279.2845 | 0 | 778.6599 | 1203.409 | 427.4375 | 282.2253 | 333.5098 | 29.3155 | 497.0135 | 1145.869
114 | 1714.4687 | 46.4586 | 879.0081 | 2272.9593 | 559.4294 | 342.4691 | 481.2654 | 40.4492 | 272.8646 | 0 | 760.7608 | 1175.7461 | 417.612 | 275.7377 | 325.8434 | 28.6417 | 485.5886 | 1119.5287
115 | 1774.0861 | 48.0741 | 909.574 | 2351.9971 | 578.8825 | 354.3778 | 498.0005 | 41.8557 | 282.3529 | 0 | 787.2148 | 1216.6305 | 432.1336 | 285.326 | 337.1739 | 29.6376 | 502.474 | 1158.4582
116 | 1811.5337 | 49.0889 | 928.7733 | 2401.6433 | 591.1016 | 361.858 | 508.5123 | 42.7392 | 288.3128 | 0 | 803.8314 | 1242.3112 | 441.2551 | 291.3487 | 344.291 | 30.2632 | 513.0802 | 1182.9111
117 | 1771.3288 | 47.9994 | 908.1603 | 2348.3417 | 577.9828 | 353.827 | 497.2265 | 41.7907 | 281.9141 | 0 | 785.9913 | 1214.7396 | 431.462 | 284.8825 | 336.6499 | 29.5916 | 501.693 | 1156.6578
118 | 1704.7991 | 46.1966 | 874.0505 | 2260.1398 | 556.2742 | 340.5375 | 478.5511 | 40.2211 | 271.3256 | 0 | 756.4701 | 1169.1149 | 415.2566 | 274.1826 | 324.0056 | 28.4801 | 482.8498 | 1113.2146
119 | 1625.1463 | 44.0381 | 833.2125 | 2154.54 | 530.2836 | 324.6267 | 456.1919 | 38.3418 | 258.6485 | 0 | 721.1258 | 1114.4907 | 395.8547 | 261.372 | 308.8672 | 27.1494 | 460.2898 | 1061.2022
120 | 1540.585 | 41.7467 | 789.8579 | 2042.4327 | 502.6913 | 307.7354 | 432.4548 | 36.3468 | 245.1903 | 0 | 683.6034 | 1056.5004 | 375.2572 | 247.772 | 292.7959 | 25.7368 | 436.3395 | 1005.9846
121 | 1464.1657 | 39.6759 | 750.6778 | 1941.1198 | 477.7558 | 292.4705 | 411.0033 | 34.5438 | 233.0278 | 0 | 649.6939 | 1004.0937 | 356.6429 | 235.4815 | 278.272 | 24.4601 | 414.6953 | 956.0837
122 | 1416.8287 | 38.3932 | 726.4081 | 1878.3626 | 462.3098 | 283.0148 | 397.7154 | 33.427 | 225.4939 | 0 | 628.689 | 971.6309 | 345.1125 | 227.8683 | 269.2754 | 23.6693 | 401.288 | 925.1731
123 | 1372.4133 | 37.1896 | 703.6363 | 1819.4788 | 447.8171 | 274.1427 | 385.2477 | 32.3791 | 218.4251 | 0 | 608.9806 | 941.1718 | 334.2938 | 220.725 | 260.834 | 22.9273 | 388.7083 | 896.1704
124 | 1344.3909 | 36.4303 | 689.2693 | 1782.3282 | 438.6734 | 268.5452 | 377.3816 | 31.718 | 213.9652 | 0 | 596.5463 | 921.9547 | 327.4681 | 216.2182 | 255.5082 | 22.4592 | 380.7715 | 877.8721
125 | 1342.8125 | 36.3875 | 688.46 | 1780.2356 | 438.1584 | 268.2299 | 376.9385 | 31.6808 | 213.714 | 0 | 595.8459 | 920.8722 | 327.0836 | 215.9643 | 255.2082 | 22.4328 | 380.3245 | 876.8415
126 | 1340.808 | 36.3332 | 687.4323 | 1777.5781 | 437.5043 | 267.8295 | 376.3758 | 31.6335 | 213.395 | 0 | 594.9564 | 919.4976 | 326.5953 | 215.6419 | 254.8273 | 22.3993 | 379.7567 | 875.5325
127 | 1351.1674 | 36.6139 | 692.7436 | 1791.3121 | 440.8846 | 269.8988 | 379.2838 | 31.8779 | 215.0437 | 0 | 599.5532 | 926.6018 | 329.1187 | 217.308 | 256.7961 | 22.5724 | 382.6908 | 882.2971
128 | 1420.1027 | 38.4819 | 728.0867 | 1882.7032 | 463.3781 | 283.6688 | 398.6345 | 33.5043 | 226.015 | 0 | 630.1418 | 973.8762 | 345.91 | 228.3949 | 269.8976 | 23.724 | 402.2154 | 927.3111
129 | 1488.2508 | 40.3286 | 763.0262 | 1973.0506 | 485.6147 | 297.2815 | 417.7642 | 35.1121 | 236.8611 | 0 | 660.3812 | 1020.6107 | 362.5096 | 239.3551 | 282.8495 | 24.8625 | 421.5169 | 971.811
130 | 1544.0875 | 41.8416 | 791.6537 | 2047.0762 | 503.8342 | 308.435 | 433.438 | 36.4294 | 245.7477 | 0 | 685.1576 | 1058.9023 | 376.1103 | 248.3353 | 293.4615 | 25.7953 | 437.3315 | 1008.2717
131 | 1593.3338 | 43.1761 | 816.9023 | 2112.3645 | 519.9032 | 318.2721 | 447.2619 | 37.5913 | 253.5854 | 0 | 707.0096 | 1092.6744 | 388.1058 | 256.2556 | 302.8211 | 26.618 | 451.2796 | 1040.429
132 | 1625.0174 | 44.0347 | 833.1464 | 2154.3691 | 530.2415 | 324.601 | 456.1557 | 38.3388 | 258.628 | 0 | 721.0686 | 1114.4023 | 395.8233 | 261.3513 | 308.8427 | 27.1473 | 460.2533 | 1061.118
133 | 1616.9271 | 43.8154 | 828.9985 | 2143.6434 | 527.6017 | 322.9849 | 453.8847 | 38.1479 | 257.3404 | 0 | 717.4787 | 1108.8542 | 393.8527 | 260.0501 | 307.3051 | 27.0121 | 457.9619 | 1055.8352
134 | 1610.441 | 43.6397 | 825.6731 | 2135.0444 | 525.4853 | 321.6893 | 452.064 | 37.9949 | 256.3081 | 0 | 714.6006 | 1104.4061 | 392.2728 | 259.007 | 306.0724 | 26.9038 | 456.1248 | 1051.5998
135 | 1615.6947 | 43.782 | 828.3667 | 2142.0095 | 527.1995 | 322.7387 | 453.5387 | 38.1188 | 257.1443 | 0 | 716.9318 | 1108.009 | 393.5525 | 259.8519 | 307.0708 | 26.9916 | 457.6128 | 1055.0304
136 | 1617.1862 | 43.8224 | 829.1314 | 2143.9869 | 527.6862 | 323.0366 | 453.9574 | 38.154 | 257.3816 | 0 | 717.5936 | 1109.0319 | 393.9158 | 260.0918 | 307.3543 | 27.0165 | 458.0353 | 1056.0044
137 | 1623.0491 | 43.9813 | 832.1373 | 2151.7596 | 529.5993 | 324.2078 | 455.6032 | 38.2923 | 258.3148 | 0 | 720.1952 | 1113.0525 | 395.3439 | 261.0347 | 308.4686 | 27.1144 | 459.6958 | 1059.8328
138 | 1626.0199 | 44.0618 | 833.6604 | 2155.6981 | 530.5686 | 324.8012 | 456.4371 | 38.3624 | 258.7876 | 0 | 721.5134 | 1115.0898 | 396.0675 | 261.5125 | 309.0332 | 27.164 | 460.5372 | 1061.7726
139 | 1702.3505 | 46.1302 | 872.7951 | 2256.8936 | 555.4753 | 340.0484 | 477.8637 | 40.1633 | 270.9359 | 0 | 755.3836 | 1167.4357 | 414.6602 | 273.7887 | 323.5402 | 28.4392 | 482.1563 | 1111.6157
140 | 1737.4555 | 47.0815 | 890.7935 | 2303.4341 | 566.93 | 347.0607 | 487.718 | 40.9915 | 276.523 | 0 | 770.9607 | 1191.51 | 423.2111 | 279.4347 | 330.2121 | 29.0257 | 492.0991 | 1134.5389
141 | 1695.1667 | 45.9356 | 869.112 | 2247.3696 | 553.1312 | 338.6134 | 475.8472 | 39.9938 | 269.7926 | 0 | 752.1959 | 1162.5092 | 412.9104 | 272.6334 | 322.1749 | 28.3192 | 480.1217 | 1106.9247
142 | 1640.8255 | 44.463 | 841.2512 | 2175.3267 | 535.3997 | 327.7586 | 460.5932 | 38.7117 | 261.1439 | 0 | 728.0831 | 1125.2432 | 399.6739 | 263.8937 | 311.8471 | 27.4114 | 464.7306 | 1071.4405
143 | 1583.1237 | 42.8994 | 811.6676 | 2098.8285 | 516.5717 | 316.2326 | 444.3958 | 37.3504 | 251.9605 | 0 | 702.4791 | 1085.6725 | 385.6188 | 254.6135 | 300.8806 | 26.4474 | 448.3878 | 1033.762
144 | 1501.5551 | 40.6891 | 769.8473 | 1990.6888 | 489.9559 | 299.9391 | 421.4988 | 35.426 | 238.9785 | 0 | 666.2847 | 1029.7345 | 365.7503 | 241.4949 | 285.3781 | 25.0848 | 425.2851 | 980.4986
145 | 1430.8071 | 38.772 | 733.5748 | 1896.8945 | 466.8709 | 285.807 | 401.6393 | 33.7568 | 227.7187 | 0 | 634.8917 | 981.217 | 348.5174 | 230.1165 | 271.932 | 23.9028 | 405.2472 | 934.3009
146 | 1370.3073 | 37.1325 | 702.5566 | 1816.6869 | 447.1299 | 273.722 | 384.6565 | 32.3295 | 218.0899 | 0 | 608.0461 | 939.7276 | 333.7808 | 220.3863 | 260.4338 | 22.8921 | 388.1118 | 894.7952
147 | 1330.2145 | 36.0461 | 682.001 | 1763.5337 | 434.0476 | 265.7134 | 373.4021 | 31.3835 | 211.7089 | 0 | 590.2557 | 912.2327 | 324.0149 | 213.9382 | 252.8139 | 22.2224 | 376.7563 | 868.615
148 | 1298.7057 | 35.1923 | 665.8464 | 1721.7609 | 423.7664 | 259.4194 | 364.5573 | 30.6402 | 206.6942 | 0 | 576.2744 | 890.6247 | 316.34 | 208.8706 | 246.8255 | 21.696 | 367.8321 | 848.0402
149 | 1282.9026 | 34.764 | 657.7442 | 1700.8099 | 418.6098 | 256.2627 | 360.1213 | 30.2673 | 204.1791 | 0 | 569.2621 | 879.7873 | 312.4907 | 206.329 | 243.8221 | 21.432 | 363.3562 | 837.7209
150 | 1261.7975 | 34.1921 | 646.9236 | 1672.8298 | 411.7233 | 252.0469 | 354.1969 | 29.7694 | 200.8201 | 0 | 559.8971 | 865.3139 | 307.3499 | 202.9347 | 239.8109 | 21.0794 | 357.3786 | 823.9395
151 | 1225.8903 | 33.2191 | 628.514 | 1625.2258 | 400.0068 | 244.8744 | 344.1175 | 28.9222 | 195.1053 | 0 | 543.964 | 840.6895 | 298.6036 | 197.1597 | 232.9866 | 20.4795 | 347.2086 | 800.4925
152 | 1260.9669 | 34.1696 | 646.4977 | 1671.7286 | 411.4522 | 251.881 | 353.9637 | 29.7498 | 200.6879 | 0 | 559.5285 | 864.7442 | 307.1476 | 202.8011 | 239.6531 | 21.0655 | 357.1434 | 823.3972
153 | 1304.149 | 35.3398 | 668.6372 | 1728.9774 | 425.5425 | 260.5068 | 366.0853 | 30.7686 | 207.5605 | 0 | 578.6897 | 894.3576 | 317.6659 | 209.7461 | 247.86 | 21.7869 | 369.3738 | 851.5946
154 | 1332.7413 | 36.1146 | 683.2965 | 1766.8836 | 434.8721 | 266.2181 | 374.1114 | 31.4432 | 212.1111 | 0 | 591.377 | 913.9656 | 324.6304 | 214.3446 | 253.2941 | 22.2646 | 377.472 | 870.265
155 | 1377.2025 | 37.3194 | 706.0917 | 1825.8281 | 449.3798 | 275.0994 | 386.592 | 32.4921 | 219.1873 | 0 | 611.1057 | 944.4561 | 335.4603 | 221.4952 | 261.7442 | 23.0073 | 390.0647 | 899.2977
156 | 1410.8639 | 38.2315 | 723.3499 | 1870.4548 | 460.3635 | 281.8233 | 396.0411 | 33.2863 | 224.5446 | 0 | 626.0423 | 967.5404 | 343.6596 | 226.909 | 268.1417 | 23.5697 | 399.5987 | 921.2782
157 | 1426.2757 | 38.6492 | 731.2516 | 1890.887 | 465.3923 | 284.9018 | 400.3673 | 33.6499 | 226.9975 | 0 | 632.881 | 978.1095 | 347.4136 | 229.3877 | 271.0708 | 23.8271 | 403.9637 | 931.3419
158 | 1438.0564 | 38.9684 | 737.2916 | 1906.5053 | 469.2364 | 287.2551 | 403.6742 | 33.9278 | 228.8724 | 0 | 638.1084 | 986.1885 | 350.2832 | 231.2824 | 273.3098 | 24.024 | 407.3004 | 939.0346
159 | 1428.0102 | 38.6962 | 732.1409 | 1893.1866 | 465.9583 | 285.2483 | 400.8542 | 33.6908 | 227.2735 | 0 | 633.6506 | 979.299 | 347.8361 | 229.6667 | 271.4005 | 23.8561 | 404.455 | 932.4746
160 | 1418.9562 | 38.4508 | 727.4989 | 1881.1832 | 463.004 | 283.4398 | 398.3126 | 33.4772 | 225.8326 | 0 | 629.6331 | 973.09 | 345.6307 | 228.2105 | 269.6797 | 23.7049 | 401.8906 | 926.5624
161 | 1415.4187 | 38.355 | 725.6852 | 1876.4933 | 461.8497 | 282.7331 | 397.3196 | 33.3938 | 225.2695 | 0 | 628.0634 | 970.664 | 344.7691 | 227.6416 | 269.0074 | 23.6458 | 400.8887 | 924.2524
162 | 1434.3166 | 38.8671 | 735.3741 | 1901.5472 | 468.0161 | 286.508 | 402.6244 | 33.8396 | 228.2772 | 0 | 636.4489 | 983.6238 | 349.3722 | 230.6809 | 272.599 | 23.9615 | 406.2411 | 936.5926
163 | 1519.6388 | 41.1791 | 779.1188 | 2014.6633 | 495.8566 | 303.5513 | 426.5751 | 35.8526 | 241.8566 | 0 | 674.3089 | 1042.1359 | 370.1551 | 244.4033 | 288.8149 | 25.3869 | 430.4069 | 992.307
164 | 1567.6806 | 42.4809 | 803.7498 | 2078.3547 | 511.5326 | 313.1478 | 440.0608 | 36.986 | 249.5026 | 0 | 695.6265 | 1075.0819 | 381.8572 | 252.1298 | 297.9455 | 26.1894 | 444.0138 | 1023.6777
165 | 1538.3101 | 41.6851 | 788.6916 | 2039.4168 | 501.949 | 307.281 | 431.8163 | 36.2931 | 244.8282 | 0 | 682.594 | 1054.9403 | 374.7031 | 247.4062 | 292.3635 | 25.6988 | 435.6952 | 1004.4992
166 | 1507.7922 | 40.8581 | 773.0451 | 1998.9576 | 491.9911 | 301.1849 | 423.2496 | 35.5731 | 239.9712 | 0 | 669.0523 | 1034.0118 | 367.2695 | 242.498 | 286.5634 | 25.1889 | 427.0516 | 984.5713
167 | 1453.7166 | 39.3928 | 745.3205 | 1927.2668 | 474.3463 | 290.3832 | 408.0702 | 34.2973 | 231.3648 | 0 | 645.0573 | 996.9279 | 354.0977 | 233.801 | 276.2861 | 24.2856 | 411.7358 | 949.2605
168 | 1387.441 | 37.5968 | 711.341 | 1839.4019 | 452.7206 | 277.1445 | 389.4661 | 32.7337 | 220.8168 | 0 | 615.6489 | 951.4775 | 337.9542 | 223.1419 | 263.6901 | 23.1784 | 392.9646 | 905.9833

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | habilitada

## Traz_correcciones
Correcciones aplicadas al caso base
Estado anterior conservado en caso_COL18_E0_24h_pre_correcciones.xlsx
tipo | hoja | descripcion
tipos | Hidraulicos | 53 celdas numericas guardadas como texto con coma decimal (eta, Vmin) convertidas a numero. float() del loader fallaba.
datos | Aportes | GUAVIO: 77.20 -> 91.94 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUAVIO, DESV. BATATAS, CHIVOR.
datos | Aportes | PUNCHINA: 9.62 -> 17.92 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: SAN CARLOS.
datos | Aportes | ESMERALDA: 164.37 -> 150.63 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: BATA.
datos | Aportes | PORCE III: 9.32 -> 12.17 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE III.
datos | Aportes | PENOL: 10.76 -> 9.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: NARE CP.
datos | Aportes | PORCE II: 12.17 -> 20.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE II.
datos | Aportes | PLAYAS: 9.32 -> 10.76 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUATAPE.
datos | Aportes | CALIMA: 17.49 -> 0.37 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: CALIMA.
datos | Aportes | PRADO: 20.32 -> 9.62 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PRADO.
datos | Renov_Perfil | Alineado al 2026-07-08. El caso traia el perfil del 2026-07-06, mientras demanda, aportes y Vinit eran del 08. Cambio maximo por celda: 0.5864 p.u.
datos | Demanda | La hoja estaba vacia. Poblada con el reparto por subarea de generadores_18nodos_demanda.xlsx (fraccion constante x DemaReal). Fila de unidades completada en 7 columnas.
parametro | Hidraulicos | Smax = 100 m3/s en los 21 embalses con dinamica (antes 0, es decir sin vertimiento). Fuente: Avendano (2022), Tabla B-5; su ecuacion 3-15 afecta a Smax por el factor 3600*dt igual que al caudal turbinado, y la lista de simbolos (p. XIX) lo declara como caudal.
config | Config | mip_gap 0,005 -> 0,0001. Con 0,5 % el escenario E2 reportaba TCSC instalados y un costo MAYOR que E0, artefacto de tolerancia: su cota quedaba por debajo del incumbente de E0.
config | Config | time_limit 0 -> 600 s. Con 0 Gurobi aborta en 0,06 s sin solucion.
Verificacion realizada: fusion de Cerromatoso en Cordoba-Sucre
Se construyo caso_COL18_E0_24h_CERenCSU.xlsx (17 nodos, 25 lineas) eliminando el nodo CER, reasignando GECELCA 3 y GECELCA 32 a CSU, moviendo l3 a ANT-CSU y eliminando l23 (CER-CSU, 6.321,99 MW) por volverse interna.
Resultado: costo -38.157 USD en E0 y E1 y -38.270 en E2, un -0,164 %. Ninguna linea se congestiona en ninguna de las dos configuraciones. El factor de carga maximo BAJA de 0,3656 (l25 GCM-NDS) a 0,3278 (l13 BOL-CSU). Las inversiones no cambian: ninguna en los seis casos.
DECISION: se conservan los 18 nodos. La fusion no altera ninguna decision de inversion y su ahorro es en parte artificial: el camino ANT->CSU pasaba por dos lineas en serie y la variante conserva solo la impedancia de l3, subestimando la distancia electrica.

## Traz_UPME
Limite operativo de la UPME
concepto | valor
linea del modelo | l2
enlace | SubArea Antioquia - SubArea CQR
capacidad termica original [MW] | 6935.34
capacidad operativa impuesta [MW] | 500
fuente | UPME, Plan de Expansion de Transmision 2025-2039, p. 317
cita | La importacion del area Suroccidental a traves del circuito San Carlos - Virginia 500 kV se limita a 500 MW para evitar sobrecargas en San Marcos 500/230 kV y Virginia 500/230 kV ante la contingencia N-1 de uno de ellos.
identificacion del corredor | red_18nodos_v2.xlsx, hoja Circuitos_Paralelos: el circuito LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV (fila fuente 217) se agrega dentro del enlace Antioquia-CQR, que en el caso es la linea l2.
circuitos agregados en l2 | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 y 2 (230 kV); LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 (500 kV); PURNIO - SAN CARLOS 1 y 2 (230 kV); HELICONIA - LA VIRGINIA 1 (500 kV). Seis circuitos.
ALCANCE - leer con cuidado | El PET limita UN circuito, el de 500 kV, cuya capacidad termica individual es 2.720,19 MVA. Aqui el limite de 500 MW se impone al CORREDOR COMPLETO, que agrega los seis circuitos. Es por tanto MAS restrictivo que el texto del PET. Es la interpretacion que pidio el usuario y la unica representable en un modelo de 18 nodos, donde el circuito individual no existe como elemento.
flujo antes del limite (E0) | maximo 805,6 MW en la hora 20; 5 de 24 horas por encima de 500 MW; 858,6 MWh por encima del limite. La restriccion es activa.

## Traz_umbral_BESS
Umbral economico del BESS
concepto | valor
--- 1. Anualizacion del CAPEX ---
tasa de descuento | 0,115 (CREG); Config!tasa_descuento
vida util del BESS | 15 anos (NREL); Config!vida_bess
CRF = r(1+r)^n / ((1+r)^n - 1) | 0.14292
costo de potencia costo_pot | 372.000 USD/MW
costo de energia costo_ene | 241.000 USD/MWh
duracion nominal | 4 h
CAPEX = costo_pot + 4 x costo_ene | 1.336.000 USD/MW
anualidad = CAPEX x CRF | 190.946,5 USD/MW-ano
anualidad diaria = / 365 | 523,14 USD/MW-dia
--- 2. Dimensionamiento para eliminar la sobrecarga ---
flujo maximo por l2 sin limite (E0) | 805,6 MW en la hora 20
limite operativo UPME | 500 MW
potencia necesaria = 805,6 - 500 | 305,6 MW
costo de esa potencia | 305,6 x 523,14 = 159.872 USD/dia
valor total de la congestion | 99.416,25 USD/dia = 23.431.614,20 (con limite) - 23.332.197,95 (sin limite). Ambos optimos verificados con mip_gap = 1e-7.
razon costo / valor | 1,608
--- 3. El gap por defecto falsea esta comparacion ---
hallazgo | Con mip_gap = 0,0001 el caso E0/E1 UPME devuelve 23.432.297,00, que NO es el optimo: con mip_gap = 1e-7 baja a 23.431.614,20. La diferencia es de 682,80 USD. El gap relativo de 0,0001 sobre un objetivo de 23,4 millones equivale a una holgura ABSOLUTA de 2.343 USD, mayor que las decisiones marginales de inversion, que valen entre 600 y 1.600 USD.
consecuencia | Todo umbral de inversion en este caso debe determinarse con mip_gap de 1e-7 o menor. Con 0,0001 el umbral del BESS sale 0,4723; con 1e-7 sale 0,4733. Es la misma patologia que con 0,5 %, un orden de magnitud mas abajo. El valor de la congestion tambien cambia: 100.099 USD/dia con gap flojo frente a 99.416 USD/dia con gap fino.
nota sobre E2 | La corrida E2 UPME a gap 0,0001 devolvio 23.431.614,18, por debajo de E0 UPME al mismo gap. No es una relajacion de la formulacion de FACTS: es que E2 encontro el optimo verdadero y E0 se detuvo 682,80 USD antes. Con kappa = 0 el modelo con FACTS reproduce E0 exactamente (psi = 0 por facts_psi_a/b y lam = 0 por facts_lam_a con lam >= 0).
--- 3b. Umbral del BESS ---
umbral estimado a partir de 1/1,608 | 0,622 (62,2 % del costo NREL)
umbral medido por biseccion, gap 1e-7 | 0,4733 (47,33 %)
bracket | no instala en 0,473375; instala 3,567 MW / 14,267 MWh en 0,47325. Verificado ademas con mip_gap = 1e-9: mismo bracket.
por que la estimacion de 0,62 sobreestima el umbral | El calculo de 305,6 MW supone (a) que el BESS debe dimensionarse para borrar la sobrecarga entera y (b) que recupera los 99.416 USD/dia completos. Ninguna se cumple. El optimo no borra la sobrecarga: l2 queda saturada con FC = 1,0000 en las 31 corridas del barrido. Y el rendimiento de ida y vuelta (0,9219544^2 = 0,85) mas el costo de la energia de carga consumen parte del ahorro.
ahorro operativo maximo alcanzable | 73.382 USD/dia con 372,8 MW / 1.405,7 MWh, el 73,8 % de la congestion. El 26,2 % restante es redespacho que ninguna traslacion temporal de energia puede evitar.
costo unitario en el umbral | costo_pot 176.068 USD/MW y costo_ene 114.065 USD/MWh (0,4733 x NREL)
--- 3c. Contraste con el IEEE 14 ---
umbral del BESS en el IEEE 14 | 0,0283 (2,83 % del costo NREL). Bracket 0,028125 / 0,028438, gap 1e-7, todas las corridas con termino optimal y gap real 0. Mismos costos NREL, mismo CRF, mismo horizonte de 24 h.
razon entre los dos umbrales | 0,4733 / 0,0283 = 16,7 veces
interpretacion | En el IEEE 14 la congestion en l6 y l8 existe pero su valor economico es minimo: el BESS que la alivia son 4,40 MW y el ahorro operativo total es de 54 USD/dia sobre un objetivo de 167.003 USD/dia (0,03 %). En el caso colombiano con limite UPME la congestion vale 99.416 USD/dia sobre 23,43 millones, y el BESS que la explota llega a 372,8 MW. La diferencia de umbral no viene de la formulacion sino de que aqui hay una restriccion operativa documentada que ata un corredor real de 500 kV, mientras que en el sistema de prueba las capacidades son academicas y el diferencial de precio entre horas es pequeno.
--- 4. Ubicacion ---
nodo elegido en todas las corridas que instalan | VAL
por que VAL y no CQR | l2 alimenta CQR, pero la carga esta en VAL: CQR importa y reexporta hacia VAL por l16 (CQR-VAL, 3.312,8 MW, sin congestion). Almacenar en VAL evita el transito por l2 en la punta igual que hacerlo en CQR y queda junto a la demanda. El diagnostico diag_E1_UPME_CQR, con CQR entre los candidatos, tampoco instala en CQR.

## Traz_TCSC_l2
Compensacion serie sobre el corredor limitado
concepto | valor
Compensacion serie sobre l2: contraindicada
formulacion del caso | Config!sigma_niveles = 0,15 / 0,30 / 0,45 / 0,60. Solo compensacion capacitiva: sigma > 0 en todos los bloques. No hay bloques inductivos.
efecto sobre la reactancia | X_efectiva = X x (1 - sigma). Con sigma capacitivo la reactancia solo puede BAJAR, entre un 15 % y un 60 %.
consecuencia en el flujo | En un modelo DC el flujo se reparte en proporcion inversa a la reactancia. Bajar X en l2 aumenta su participacion frente a la trayectoria alterna ANT-BOG-CQR. Es decir: atrae MAS flujo hacia la linea que ya esta saturada. La compensacion capacitiva sobre el elemento congestionado agrava la restriccion en vez de aliviarla.
donde si serviria | Sobre las lineas de la trayectoria PARALELA, donde reducir X desvia flujo desde l2: l1 (ANT-BOG) y l10 (BOG-CQR) forman la ruta alterna hacia CQR; l11 (BOG-HTO), l20 (CAN-HTO) y l22 (CAN-VAL) forman la ruta alterna hacia VAL rodeando CQR.
candidatos de FACTS_Cand en este caso | l2, l1, l10, l11, l20, l22. Se conserva l2 deliberadamente para que el barrido demuestre que el modelo no lo elige a ningun nivel de costo.
nota de formulacion | Un TCSC real opera en ambos sentidos y podria usarse en modo inductivo para expulsar flujo de l2. El caso no lo permite porque sigma negativo produce costo negativo con la formulacion actual (c_tcsc x Q, con Q proporcional a sigma). Queda registrado como limitacion de alcance.
--- Resultado del barrido de costos ---
confirmacion empirica | El modelo NUNCA elige l2 en ninguno de los siete niveles de costo, pese a tenerlo disponible como candidato. Elige siempre l10 (BOG-CQR), la trayectoria paralela. La contraindicacion queda verificada.
dispositivos elegidos por factor | 1,00 ninguno ¦ 0,80 l10 bloque 1 (sigma 0,15; 235,4 MVAr) ¦ 0,62 a 0,25 l10 bloque 2 (sigma 0,30; 470,9 MVAr) ¦ 0,10 y 0,05 l10 bloque 3 (sigma 0,45; 706,3 MVAr)
mecanismo de alivio | El TCSC NO descarga l2: l2 permanece en 500,0 MW exactos, con factor de carga 1,0000, en los siete niveles. Lo que hace es aumentar la capacidad de importacion del Suroccidente por la via de Bogota. El flujo maximo de l16 (CQR-VAL) sube de 944,0 MW sin compensacion a 950,4 con sigma 0,15, 957,6 con sigma 0,30 y 965,9 con sigma 0,45, mientras l22 (CAN-VAL) baja de 452,0 a 439,0 MW. Es decir, desplaza generacion local cara de VAL por importacion barata que rodea el corredor limitado.
umbral del TCSC | f* = 0,9410, equivalente a 127.035 USD/MVAr
verificacion del umbral | f = 0,95: termino optimal con gap 3,06e-10 y objetivo 23.431.614,20, identico al optimo sin inversion. Probado que no instala. f = 0,94: toca el limite de 3.605 s con gap 3,17e-04, pero su incumbente instala el bloque 1 con objetivo 23.431.603,35, estrictamente menor que el optimo sin inversion. Como existe una solucion factible mejor que ese optimo, instalar queda probado sin necesidad de convergencia. El umbral esta por tanto en el intervalo (0,94; 0,95).
derivacion analitica | Para configuracion fija el objetivo es exactamente lineal en el factor de costo: obj(f) = oper + f x A. Con CRF(11,5 %, 20 anos) = 0,129705 y 235,4 MVAr, A1 = 11.292,8 USD/dia. De las corridas con bloque 1 se obtiene oper1 = 23.420.988,0 USD/dia (dos puntos independientes, f = 0,80 y f = 0,94, que coinciden dentro de 0,3 USD). El corte contra el optimo sin inversion da f* = 10.626,2 / 11.292,8 = 0,94097. Los cortes de los bloques 2 y 3 quedan mas abajo, en 0,7976 y 0,5884, por lo que el primero en aparecer al bajar el costo es el bloque 1.
comparacion BESS frente a TCSC | Umbral del BESS 0,4733; umbral del TCSC 0,9410. El TCSC queda a un 6 % de ser rentable a costo pleno, el BESS necesita que su CAPEX caiga a menos de la mitad. Es coherente: el TCSC no tiene perdidas de ida y vuelta ni compra energia para cargarse.
nota sobre el limite de tiempo | time_limit se subio de 600 a 3.600 s en Config para esta verificacion. Con 600 s las corridas de E2 no convergen: a mip_gap 1e-6 el factor 1,00 termino en maxTimeLimit con gap real 9,35e-04, peor que el nominal de 1e-4.

## Traz_construccion_C4
Capitulo 4 - construccion y verificacion del caso
1. Metodologia de verificacion de series
EL PATRON DE ERROR
descripcion | El error recurrente en la construccion de este caso NO es un fallo visible sino un valor PLAUSIBLE en la celda equivocada: una serie que queda en cero porque el nombre de la entidad no coincide, o un cociente que satura porque las unidades difieren. El modelo resuelve sin protestar y devuelve un optimo que responde a datos falsos. Se ha presentado ocho veces en la construccion de este caso.
consecuencia metodologica | Ninguna hoja se da por buena porque el modelo corra. Cada serie se verifica contra una referencia independiente ANTES de resolver.
--- Error 1: nombres de estacion hidrologica en la API ---
sintoma | Ocho de las estaciones de la hoja Aportes quedaban en CERO al construir las semanas nuevas: ALTO ANCHICAYA, BETANIA, CHIVOR, PORCE II, RIOGRANDE2, SALVAJINA, SAN LORENZO y URRA. El caso habria resuelto igual, con ocho embalses sin agua.
causa | El mapeo embalse-estacion se verifico en su dia contra PARATEC usando los nombres del archivo local de julio. La API de XM nombra esas ocho estaciones de otro modo.
METODO DE VERIFICACION ADOPTADO | La correspondencia NO se establecio por similitud de nombre sino COMPARANDO LOS VALORES de las series. Para cada par candidato se contrastaron los caudales diarios del 6 al 10 de julio de 2026 entre la API y el archivo local ya validado. Las ocho parejas resultaron IDENTICAS, con diferencia inferior a 0,01 m3/s en los cinco dias. Es igualdad de datos, no parecido de cadena. Este procedimiento debe declararse en el Capitulo 4 como parte de la metodologia de construccion del caso.
correspondencias establecidas | ALTO ANCHICAYA = ALTOANCHICAYA ¦ BETANIA = BETANIA CP ¦ CHIVOR = DESV. CHIVOR ¦ PORCE II = PORCE2 CP ¦ RIOGRANDE2 = GRANDE ¦ SALVAJINA = CAUCA SALVAJINA ¦ SAN LORENZO = A. SAN LORENZO ¦ URRA = SINU URRA
--- Error 2: unidades de la metrica Gene ---
sintoma | El perfil renovable saturaba: 1.139 de 2.184 celdas se recortaban al tope de 1,0, mas de la mitad del perfil. Con el recorte activo el caso resolvia y la solar generaba a placa todo el dia.
causa | La metrica Gene de la API entrega kWh por hora, mientras que la columna capacidad de la hoja Renovables esta en MW. El cociente Gene/capacidad salia multiplicado por mil.
correccion | Renov_Perfil = (Gene / 1000) / capacidad.
verificacion posterior | Tras corregir: 0 celdas recortadas en S1 y 3 o 4 en las demas condiciones, lo normal cuando la solar supera puntualmente su placa. El perfil agregado por hora del dia es nulo de la hora 20 a la 5, arranca en la 6 y culmina en 68,7 a mediodia. Las celdas sin dato de Gene son exactamente las horas nocturnas: 91 de 91 posibles en las horas 1 a 5 y 20 a 24, y cero entre las 8 y las 18.
2. Las cuatro condiciones de simulacion
Cuatro condiciones a 168 horas
seleccion | Elegidas sobre un cuadro de 189 semanas completas de lunes a domingo, del 1 de enero de 2023 al 16 de agosto de 2026, construido con DemaReal, VoluUtilDiarEner, CapaUtilDiarEner y PrecBolsNaci.
criterio excluyente: vigencia del parque | El parque del caso es de julio de 2026. Simular 2024 exigiria introducir 1.628 MW de solar que no existian entonces, el 8,19 % del parque y el 14,6 % de la punta de esa semana. Toda la capacidad ausente es solar, justo el recurso que determina el perfil de demanda neta y con ello la hora de la congestion. Por eso las cuatro condiciones son de 2026.
S1 - REFERENCIA | 6 al 12 de julio de 2026. Semana de MAYOR energia de todo el historico: 1.729,3 GWh. Pico 12.201,6 MW, a 1,4 % del maximo historico. Llenado 78,4 % en base energia, percentil 75,8. Aportes 395.618,4 m3/s-h.
S2 - RESERVAS DEPRIMIDAS | 13 al 19 de abril de 2026. Semana de MENOR llenado de 2026: 61,9 %, percentil 36,9. ATENCION A LA INTERPRETACION: presenta un 46 % MAS de caudal entrante que la referencia (578.607,1 frente a 395.618,4 m3/s-h), porque abril es el arranque de la primera temporada de lluvias y los embalses vienen vacios del estiaje. Contrasta por VOLUMEN ALMACENADO, no por aporte. Es la condicion de RECUPERACION TRAS EL ESTIAJE, no de sequia.
S3 - PICO MAXIMO | 3 al 9 de agosto de 2026. Pico horario mas alto del historico, 12.377,0 MW, y precio de bolsa medio de 994,2 COP/kWh, el mas alto de 2026. Aportes 275.416,8 m3/s-h.
SINT - SEQUIA SEVERA, ESCENARIO SINTETICO | Semana de referencia con la hidrologia escalada al percentil de abril de 2024. Es el escenario de SEQUIA: aporte al 44,4 % y volumen inicial al 33,8 %. Conserva integro el parque de 2026 y aisla la variable hidrologica, en lugar de mezclar dos sistemas distintos.
LOS DOS EJES SON DISTINTOS | S2 y SINT no son la misma condicion mas o menos severa: S2 es reservas bajas con aporte alto y SINT es aporte bajo con reservas bajas. En el documento deben declararse asi: SINT es el escenario de sequia y S2 el de reservas deprimidas.
--- Construccion del escenario sintetico ---
factor de aportes kq = 0,444495 | Cociente entre el caudal total medio de los 42 rios COMUNES a ambos periodos: 1.101,77 m3/s del 13 al 19 de abril de 2024 frente a 2.478,71 m3/s del 6 al 12 de julio de 2026. El rio FLORIDA II aparece solo en 2024 y se excluye para que la base sea homogenea.
factor de volumen kv = 0,338295 | Cociente entre el llenado objetivo de 29,0 % -el de la semana del 15 de abril de 2024, percentil 0,3 del historico- y el llenado de la semana de referencia, 85,72 %.
BASE DE LA METRICA DE LLENADO | El 85,72 % es llenado en MASA: VoluUtilDiarMasa sobre CapaUtilDiarMasa, medido sobre los 24 embalses del caso. Es la base que alimenta Vinit y es la que se usa para kv. NO debe confundirse con el 78,4 % del cuadro semanal, que es llenado en ENERGIA (VoluUtilDiarEner sobre CapaUtilDiarEner) del sistema completo. Son metricas distintas y no deben mezclarse en el documento.
declaracion | SINT es un escenario SINTETICO, no un periodo observado. Debe declararse como tal, con su percentil de referencia (abril de 2024, percentil 0,3) y los dos factores aplicados.
--- Factibilidad de la banda de cierre ---
verificacion previa | Antes de resolver se contrasto, embalse por embalse y condicion por condicion, el volumen final alcanzable -evacuando al maximo por qmax y Smax, o no evacuando nada- contra la banda Vinit +- tol*(Vmax-Vmin).
resultado | LAS CUATRO CONDICIONES SON FACTIBLES con tol_volumen_inf = 0,30. Ningun embalse ata, incluido el sintetico. No se relajo la tolerancia.
por que SINT no ata pese al 33,8 % | La banda se mide sobre Vmax-Vmin, de modo que al bajar Vinit la banda baja con el. El riesgo seria no poder RECUPERAR volumen, y con 175.850 m3/s-h entrando en la semana ningun embalse necesita subir mas de lo que recibe.
--- Limitacion declarada: verificacion de vigencia del parque ---
alcance | 55 de las 124 plantas del caso, que suman 6.954,0 MW, no encuentran correspondencia de nombre en PARATEC: casi todas hidraulicas nombradas por embalse en el caso -PUNCHINA, TOPOCORO, PENOL, AMANI, RIOGRANDE2, SAN LORENZO- y algunas termicas antiguas -TERMOCANDELARIA, TEBSA, FLORES 3-. Son instalaciones de larga data, pero eso se INFIERE, no se verifica con la fuente.
consecuencia | La cifra de 1.798 MW de capacidad ausente al inicio de 2023 es una COTA INFERIOR. La verificacion de vigencia del parque alcanza unicamente a las plantas con nombre coincidente en PARATEC.