## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS | Fuentes y trazabilidad
Hoja auxiliar. data_loader no la lee. | Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
| dato | archivo_de_origen | Comentarios
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso. | Nodos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas | STN es tensión nominal mayor o igual a 220 kV
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican; | nodos | PARATEC_Subestaciones.xlsx
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'. | Lineas | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas
| desde / hasta | PARATEC_Líneas.xlsx
HOJAS: | R, X | PARATEC_Líneas.xlsx
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.) | capacidad línea | PARATEC_Líneas.xlsx | Se pasa a MWA a partir de la corriente nominal
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base) | Generadores | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\02_Generadores
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad) | id | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas) | Pmin/Pmax | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional) | rampa_sub | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Aportes -> xxxx | rampa_baj | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Renovables -> solar/eolica (opcional) | costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
Renov_Perfil -> xxxxx | u_init | Gene.xlsx
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS | min_on | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC | min_off | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro) | cost_su | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
| cost_sd | no disponible en la fuente | Se establece en cero
CONVENCION DE COLOR: | combustible | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Encabezado fondo azul y letras blancas = dato leído por el código | planta | PARATEC_Ptérmica.xlsx -> Ptérmica
Encabezado fondo rojo y letras blancas = dato no leído por el código | Hidraulicos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\03_Hidraulicos | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario). | id | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica e Información_Básica / PARATEC_Phidráulica.xlsx / PARATEC_Chidraulicas.xlsx | Embalse
| Pmin | no disponible en la fuente | Se establece en cero
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo. | Pmax | Capacidadefectiva.xlsx
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas) | qmin | Pmin / eta
| qmax | Pmáx / eta
| eta | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Vmin | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vmax | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vinit | VoluUtilDiarMasa_Jul26.xlsx/CapaUtilDiarMasa_Jul26.xlsx
| Smax | no disponible en la fuente
| costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
| Pmin_PARATEC | PARATEC_Uhidráulica.xlsx -> Uhidráulica
| clasificación | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Aportes | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/04_Aportes -> AporCaudal_Jul26.xlsx | Aporte de embalses; filo de agua no aplica
| Renovables | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables
| id | Capacidadefectiva.xlsx
| tipo | Capacidadefectiva.xlsx
| capacidad | Capacidadefectiva.xlsx
| Renov_Perfil | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables -> Gene.xlsx
Demanda
| BESS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría
| FACTS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 720 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 5400 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | 0.15,0.30,0.45,0.60 | Solo compensacion capacitiva
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.
tol_volumen_inf | 0.3 | Banda inferior del cierre de volumen: Vinit - tol*(Vmax-Vmin)
tol_volumen_sup | 0.05 | Banda superior del cierre de volumen: Vinit + tol*(Vmax-Vmin)
fecha_inicio_simulacion | 2026-07-01
fecha_fin_simulacion | 2026-07-30 23:00
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: acepta una solución dentro del 1% del óptimo
Note on C21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuánto puede alejarse el volumen final del inicial
Note on C22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuánto puede alejarse el volumen final del inicial

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | latitud | longitud | nombre_subarea
slack/pv/pq
ANT | slack |  |  | Antioquia
ARA | 0 |  |  | Arauca
ATL | 0 |  |  | Atlántico
BOG | 0 |  |  | Bogotá
BOL | 0 |  |  | Bolivar
BYC | 0 |  |  | Boyaca-Casanare
CQR | 0 |  |  | CQR
CAQ | 0 |  |  | Caquetá
CAN | 0 |  |  | Cauca-Nariño
CER | 0 |  |  | Cerromatoso
CSU | 0 |  |  | Cordoba_Sucre
GCM | 0 |  |  | GCM
HTO | 0 |  |  | Huila-Tolima
MET | 0 |  |  | Meta
NDS | 0 |  |  | Norte de Santander
PUT | 0 |  |  | Putumayo
SAN | 0 |  |  | Santander
VAL | 0 |  |  | Valle del Cauca

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW
l1 | ANT | BOG | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784
l2 | ANT | CQR | 0.0005677 | 0.0064577 | 6935.3393
l3 | ANT | CER | 0.00034404 | 0.004456 | 7971.7638
l4 | ANT | SAN | 0.00076857 | 0.0087523 | 4763.209
l5 | ARA | SAN | 0.0080802 | 0.077528 | 318.6973
l6 | ATL | BOL | 0.00054105 | 0.0061995 | 2912.582
l7 | ATL | CSU | 0.0009797 | 0.012142 | 4221.8738
l8 | ATL | GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 943.1017
l9 | BOG | BYC | 0.0054396 | 0.053168 | 764.8736
l10 | BOG | CQR | 0.0010779 | 0.012045 | 3609.8017
l11 | BOG | HTO | 0.0043854 | 0.039567 | 769.6541
l12 | BOG | MET | 0.0012967 | 0.015094 | 1912.1841
l13 | BOL | CSU | 0.014416 | 0.08855 | 381.0512
l14 | BOL | GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784
l15 | BYC | SAN | 0.0081702 | 0.069266 | 729.4186
l16 | CQR | VAL | 0.00053068 | 0.0054948 | 3312.7897
l17 | CAQ | CAN | 0.0047257 | 0.035109 | 414.3066
l18 | CAQ | HTO | 0.0074628 | 0.055986 | 414.3066
l19 | CAQ | PUT | 0.012867 | 0.098186 | 414.3066
l20 | CAN | HTO | 0.0022692 | 0.017551 | 1051.7013
l21 | CAN | PUT | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765
l22 | CAN | VAL | 0.0020423 | 0.018774 | 1627.7467
l23 | CER | CSU | 0.00034461 | 0.0047986 | 6321.9854
l24 | CSU | GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461
l25 | GCM | NDS | 0.0010752 | 0.023923 | 1649.7784
l26 | NDS | SAN | 0.0013059 | 0.014079 | 2722.9917

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa_sub_min | rampa_sub | rampa_baj_min | rampa_baj | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | Carga_sincronizante_frío | Tiempo_calentamiento_frío | cost_su | cost_sd | combustible | Planta | codigo | Latitud | Longitud
|  | MW | MW | MW/min | MW/h | MW/min | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | MW | h | USD | USD |  |  |  | ° | °
TERMOCENTRO 1 | ANT | 30 | 97 | 5 | 300 | 4.99 | 299.4 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 2 | ANT | 40 | 80 | 5 | 300 | 5.07 | 304.2 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2796.2677 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 3 | ANT | 30 | 77 | 3.88 | 232.8 | 3.11 | 186.6 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5592.5353 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOSIERRA 1 | ANT | 89 | 110 | 42.41 | 2544.6 | 41.41 | 2484.6 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 2 | ANT | 89 | 110 | 2.5 | 150 | 49.25 | 2955 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 3 | ANT | 42 | 132 | 5 | 300 | 12.7 | 762 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
BARRANQUILLA 3 | ATL | 33 | 60 | 0.94 | 56.4 | 0.94 | 56.4 | 0 | 305.8126 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 12232.5025 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 3 | TBQ3
BARRANQUILLA 4 | ATL | 33 | 60 | 1.05 | 63 | 0.96 | 57.6 | 0 | 292.1106 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 11684.4226 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 4 | TBQ4
FLORES 1 GAS | ATL | 45 | 119 | 2 | 120 | 0.5 | 30 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0.75 | 1108.8549 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 1 VAPOR | ATL | 20 | 46 | 1.5 | 90 | 0.1 | 6 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0.75 | 2217.7098 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 2 | ATL | 80 | 120 | 2 | 120 | 0.4 | 24 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 3 | ATL | 60 | 169 | 2 | 120 | 0.77 | 46.2 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 4 | ATL | 40 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
TEBSA 11 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 12 | ATL | 50 | 97 | 4.18 | 250.8 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 13 | ATL | 50 | 97 | 4.16 | 249.6 | 4.19 | 251.4 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 14 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1 | 60 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 21 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.26 | 255.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 22 | ATL | 50 | 97 | 4.32 | 259.2 | 4.53 | 271.8 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 24 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1.01 | 60.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
ZIPAEMG 2 | BOG | 17 | 36 | 0.68 | 40.8 | 0.71 | 42.6 | 0 | 90.7826 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2360.3466 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 2 | ZPA2
ZIPAEMG 3 | BOG | 25 | 63 | 0.98 | 58.8 | 0.91 | 54.6 | 0 | 83.8744 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2180.7352 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 3 | ZPA3
ZIPAEMG 4 | BOG | 25 | 64 | 0.93 | 55.8 | 0.93 | 55.8 | 0 | 87.0575 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2263.4939 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 4 | ZPA4
ZIPAEMG 5 | BOG | 25 | 63 | 0.95 | 57 | 0.94 | 56.4 | 0 | 81.9673 | 0 | 0 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2131.1494 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 5 | ZPA5
CARTAGENA 1 | BOL | 30 | 52 | 0.73 | 43.8 | 0.73 | 43.8 | 0 | 390.1416 | 0 | 0 | 48 | 18 | 5 | 16 | 31211.3241 | 0 | Combustóleo | CARTAGENA 1 | CTG1
CARTAGENA 2 | BOL | 30 | 60 | 0.75 | 45 | 0.75 | 45 | 0 | 389.6797 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 31174.3797 | 0 | Gas | CARTAGENA 2 | CTG2
CARTAGENA 3 | BOL | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8359 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 32626.8739 | 0 | Gas | CARTAGENA 3 | CTG3
PROELECTRICA 1 | BOL | 42 | 45 | 2.86 | 171.6 | 2.69 | 161.4 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 1 | PRG1
PROELECTRICA 2 | BOL | 42 | 45 | 2.89 | 173.4 | 3.26 | 195.6 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 2 | PRG2
TERMOCANDELARIA CC 1 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 2 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 3 | BOL | 51 | 197 | 2.5 | 150 | 7.7 | 462 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 11.3 | 3 | 6215.4488 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCARIBE III 1 | BOL | 38 | 50 | 3.07 | 184.2 | 3.08 | 184.8 | 0 | 245.2558 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2452.5583 | 0 | GLP | TERMOCARIBE III | TCBE
PAIPA 1 | BYC | 18 | 36 | 0.25 | 15 | 0.48 | 28.8 | 0 | 79.8419 | 0 | 1 | 24 | 18 | 3 | 10 | 2395.2576 | 0 | Carbón | PAIPA 1 | PPA1
PAIPA 2 | BYC | 35 | 72 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 73.2317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 2929.2688 | 0 | Carbón | PAIPA 2 | PPA2
PAIPA 3 | BYC | 35 | 70 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 76.3317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 3053.2679 | 0 | Carbón | PAIPA 3 | PPA3
PAIPA 4 | BYC | 60 | 165 | 0.5 | 30 | 0.7 | 42 | 0 | 66.5978 | 0 | 1 | 24 | 1 | 8 | 9 | 4795.0436 | 0 | Carbón | PAIPA 4 | PPA4
TERMOYOPAL 1 | BYC | 6 | 8 | 5 | 300 | 5 | 300 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 1 | TYP1
TERMOYOPAL 2 | BYC | 22 | 28 | 7.5 | 450 | 7.5 | 450 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 2 | TYP2
TERMOYOPAL G3 | BYC | 30 | 50 | 11.82 | 709.2 | 11.85 | 711 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G3 | TYP3
TERMOYOPAL G4 | BYC | 30 | 50 | 10.13 | 607.8 | 10.42 | 625.2 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G4 | TYP4
TERMOYOPAL G5 | BYC | 30 | 50 | 8.34 | 500.4 | 8.34 | 500.4 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G5 | TYP5
VILLANUEVA 1 | BYC | 17 | 25 | 0.22 | 13.2 | 0.3 | 18 | 0 | 66.116 | 0 | 1 | 24 | 12 | 4 | 9 | 2380.1744 | 0 | Biomasa | VILLANUEVA | 4YCN
GECELCA 3 | CER | 90 | 164 | 1 | 60 | 0.57 | 34.2 | 0 | 70.9285 | 0 | 1 | 72 | 72 | 5.5 | 10 | 3901.0699 | 0 | Carbón | GECELCA 3 | GEC3
GECELCA 32 | CER | 130 | 270 | 1 | 60 | 0.81 | 48.6 | 0 | 72.2766 | 0 | 1 | 72 | 72 | 9 | 10 | 6504.8954 | 0 | Carbón | GECELCA 32 | GE32
TESORITO 1 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 10 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 11 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 2 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 3 | CSU | 8 | 19 | 2.08 | 124.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 4 | CSU | 8 | 19 | 2.16 | 129.6 | 2.71 | 162.6 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 5 | CSU | 8 | 19 | 2.04 | 122.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 6 | CSU | 8 | 19 | 2.11 | 126.6 | 2.77 | 166.2 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 7 | CSU | 8 | 19 | 2.1 | 126 | 2.58 | 154.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 8 | CSU | 8 | 19 | 2.09 | 125.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 9 | CSU | 8 | 19 | 2.12 | 127.2 | 2.69 | 161.4 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TERMODORADA 1 | CQR | 10 | 47 | 5.94 | 356.4 | 5.8 | 348 | 0 | 751.1545 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.25 | 281.6829 | 0 | ACPM | TERMODORADA 1 | TDR1
GUAJIRA 1 | GCM | 72 | 145 | 2.23 | 133.8 | 2.82 | 169.2 | 0 | 173.7738 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 20852.8549 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 1 | TGJ1
GUAJIRA 2 | GCM | 72 | 130 | 1.05 | 63 | 1.44 | 86.4 | 0 | 208.6405 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 25036.8636 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 2 | TGJ2
TERMONORTE 1 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 10 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 2 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 3 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 4 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 5 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 6 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 7 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 8 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 9 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TASAJERO 1 | NDS | 68 | 165 | 4 | 240 | 4 | 240 | 0 | 66.4643 | 0 | 1 | 72 | 3 | 8 | 12 | 6380.5757 | 0 | Carbón | TASAJERO 1 | TSJ1
TASAJERO 2 | NDS | 66 | 170 | 1.57 | 94.2 | 1.57 | 94.2 | 0 | 61.169 | 0 | 1 | 72 | 8 | 9 | 10 | 5505.2131 | 0 | Carbón | TASAJERO 2 | TSJ2
MERILECTRICA 1 | SAN | 90 | 164 | 6.02 | 361.2 | 6.01 | 360.6 | 0 | 344.9913 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.5 | 0.4 | 620.9844 | 0 | Gas | MERILECTRICA 1 | MRL1
TERMOEMCALI 1 GAS | VAL | 80 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOEMCALI 1 VAPOR | VAL | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOVALLE 1 GAS | VAL | 65 | 160 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0.75 | 1332.9089 | 0 | Gas | TERMOVALLE CC | TVL1
TERMOVALLE 1 VAPOR | VAL | 35 | 74 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0.75 | 3332.2722 | 0 | ACPM | TERMOVALLE CC | TVL1
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: XM publica un solo número por planta y por día: el precio de oferta de despacho, en COP/MWh. No publica una curva de costos.

## Hidraulicos
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vol/Capa | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | Clasificación | Planta | codigo | Latitud | Longitud
embalse | nodo | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | Mm3 | - | hm3 | m3/s | $/MWh | MW |  |  |  | ° | °
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 0.96003 | 692.83 | 100 | 0 | 300 | Cuenta con embalse | GUAVIO | GVIO | 4.4355 | -73.2901
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.6381 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 0.38035 | 29.57 | 100 | 0 | 176 | Cuenta con embalse | SAN CARLOS | SNCR | 6.2115 | -74.8405
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.1686 | 1.7262 | 1.299 | 1431 | 0.50167 | 662.8606 | 100 | 0 | 616 | Cuenta con embalse | ITUANGO | PES1 | 7.1345 | -75.6622
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.1988 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 0.86798 | 408 | 100 | 0 | 80 | Cuenta con embalse | CHIVOR | CHVR | 4.9 | -73.3
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.2143 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 0.84209 | 2799.32 | 100 | 0 | 360 | Cuenta con embalse | SOGAMOSO | SOG1 | 7.1004 | -73.407
PORCE III | ANT | 0 | 700 | 0 | 228.7059 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 0.26117 | 84.49 | 100 | 0 | 500 | Cuenta con embalse | PORCE III | PRC3
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.5806 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 0.92 | 1053.3 | 100 | 0 | 0 | Cuenta con embalse | GUATAPE | GTPE | 6.3199 | -75.1776
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.0305 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 0.77616 | 1045.58 | 100 | 0 | 180 | Cuenta con embalse | BETANIA | CHBG | 2.423 | -75.259
PORCE II | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.9698 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 0.28039 | 68.79 | 100 | 0 | 225 | Cuenta con embalse | PORCE II | PRC2
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.4711 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 0.64588 | 1744.21 | 100 | 0 | 0 | Cuenta con embalse | EL QUIMBO | QUI1 | 2.4494 | -75.5644
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.5542 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 0.76602 | 407.69 | 100 | 0 | 60 | Cuenta con embalse | MIEL I | HMLG | 5.37 | -74.57
ALTO ANCHICAYA | VAL | 0 | 355 | 0 | 101.1627 | 3.5092 | 6.32 | 38.38 | 0.64286 | 15.46 | 100 | 0 | 90 | Cuenta con embalse | ALTO ANCHICAYA | ALBG
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.6812 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 0.6477 | 1026.59 | 100 | 0 | 120 | Cuenta con embalse | URRA | URA1 | 7.8667 | -76.2833
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.8112 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 0.90181 | 704.05 | 100 | 0 | 90 | Cuenta con embalse | SALVAJINA | SLVJ | 2.5639 | -76.4227
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 0.70397 | 147.48 | 100 | 0 | 0 | Cuenta con embalse | LA TASAJERA | LTSJ | 6.5093 | -75.4524
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.6117 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 0.7147 | 59.31 | 100 | 0 | 147 | Cuenta con embalse | PLAYAS | PLYS | 6.2953 | -74.9432
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.0614 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 0.84379 | 152.08 | 100 | 0 | 30 | Cuenta con embalse | JAGUAS | JAGS | 6.3867 | -74.9982
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.7847 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 0.96439 | 514.38 | 100 | 0 | 64 | Cuenta con embalse | CALIMA | CLMG | 3.5246 | -76.3337
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 0.67549 | 770.57 | 100 | 0 | 3 | Cuenta con embalse | PRADO | PRDO | 3.4515 | -74.5311
TRONERAS | ANT | 0 | 40 | 0 | 60.3045 | 0.6633 | 8.45 | 27.65 | 0.59688 | 14.24 | 100 | 0 | 1 | Cuenta con embalse | TRONERAS | GTRG | 6.7818 | -75.2555
LA GUACA | BOG | 0 | 324 | 0 | 37.4212 | 8.6582 | 10.32 | 228.43 | 0.62491 | 136.61 | 100 | 0 | 120 | Cuenta con embalse | LA GUACA | PGUG
PARAISO | BOG | 0 | 276 | 0 | 37.4364 | 7.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1549 | 102 | Cuenta con embalse | PARAISO | PGUG
GUADALUPE III | ANT | 0 | 270 | 0 | 58.4985 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 0 | Cuenta con embalse | GUADALUPE III | GTRG
GUADALUPE IV | ANT | 0 | 202 | 0 | 55.3379 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 105 | Cuenta con embalse | GUADALUPE IV | GTRG
DARIO VALENCIA SAMPER | BOG | 0 | 150 | 0 | 18.8187 | 7.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 40 | Filo de agua | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
SAN FRANCISCO | CQR | 0 | 135 | 0 | 85.5459 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 36 | Filo de agua | SAN FRANCISCO | SNFR
AMOYA LA ESPERANZA | HTO | 0 | 80 | 0 | 16.4799 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 13.2 | Filo de agua | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
CARLOS LLERAS | ANT | 0 | 78 | 0 | 64.741 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 31.2 | Filo de agua especial | CARLOS LLERAS | CLL1
BAJO ANCHICAYA | VAL | 0 | 72 | 0 | 121.9306 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8333 | 8 | Cuenta con embalse | BAJO ANCHICAYA | ALBG
CUCUANA | HTO | 0 | 56 | 0 | 9.4156 | 5.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7212 | 6 | Filo de agua | CUCUANA | CUC1
ESCUELA DE MINAS | ANT | 0 | 55 | 0 | 34.3107 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 24 | Filo de agua | ESCUELA DE MINAS | HMIN
SAN MIGUEL | ANT | 0 | 50 | 0 | 33.4829 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 18.9 | Filo de agua | SAN MIGUEL | SMI1
SALTO II | BOG | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3213 | 5 | Filo de agua | SALTO II | 2QEK
ESMERALDA (CQR) | CQR | 0 | 30 | 0 | 22.8397 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 0 | Filo de agua | ESMERALDA | ESMR
TUNJITA | BOG | 0 | 19 | 0 | 7.7063 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4916 | 8.2 | Filo de agua | TUNJITA | TUJ1
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmin / eta
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmax / eta
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: η = eficiencia
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0 = filo de agua Unidades en PARATEC en Mm3 =hm3 1 hm3=(100 m)3=100×100×100=1000000 m3=1 Mm3
Note on K4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinit=Vmin+%llenado​×(Vmax−Vmin) %llenado​=CapaUtilDiarMasaVoluUtilDiarMasa​
Note on A17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on H26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on I26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on J26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on A27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica

## Aportes
Aportes - Aporte natural por embalse I(h,t)
m3/s, dato diario de XM AporCaudal repartido uniformemente entre las 24 horas. El modelo convierte a Mm3 con k_q2v en el balance.
hora | GUAVIO | PUNCHINA | ITUANGO | ESMERALDA | TOPOCORO | PORCE III | PENOL | BETANIA | PORCE II | EL QUIMBO | AMANI | ALTO ANCHICAYA | URRA | SALVAJINA | RIOGRANDE2 | PLAYAS | SAN LORENZO | CALIMA | PRADO | TRONERAS | LA GUACA
| m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
1 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
2 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
3 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
4 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
5 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
6 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
7 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
8 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
9 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
10 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
11 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
12 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
13 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
14 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
15 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
16 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
17 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
18 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
19 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
20 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
21 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
22 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
23 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
24 | 125.62 | 19.27 | 308.75 | 159.99 | 236.49 | 4.62 | 10.89 | 344.94 | 17.13 | 327.79 | 28.4 | 17.62 | 243.67 | 97.75 | 16.8 | 11.76 | 21.08 | 2.48 | 11.84 | 22.93 | 76.08
25 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
26 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
27 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
28 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
29 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
30 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
31 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
32 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
33 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
34 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
35 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
36 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
37 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
38 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
39 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
40 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
41 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
42 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
43 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
44 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
45 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
46 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
47 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
48 | 229.45 | 19.03 | 304.41 | 274.55 | 184.41 | 0.65 | 11 | 438.86 | 17.4 | 471.76 | 24.5 | 18.44 | 325.54 | 123.56 | 18.13 | 12.88 | 20.66 | 7.45 | 6.8 | 24 | 97.64
49 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
50 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
51 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
52 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
53 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
54 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
55 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
56 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
57 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
58 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
59 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
60 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
61 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
62 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
63 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
64 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
65 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
66 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
67 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
68 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
69 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
70 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
71 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
72 | 192.98 | 18.64 | 302.34 | 347.45 | 306.04 | 7.75 | 10.74 | 656.2 | 16.15 | 878.1 | 26.43 | 17.93 | 400.07 | 242.9 | 16.2 | 11.74 | 20.39 | 7.46 | 13.41 | 24.39 | 93.55
73 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
74 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
75 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
76 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
77 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
78 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
79 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
80 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
81 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
82 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
83 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
84 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
85 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
86 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
87 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
88 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
89 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
90 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
91 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
92 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
93 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
94 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
95 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
96 | 159.27 | 18.49 | 318.12 | 349.92 | 291.34 | 0.81 | 10.39 | 793.76 | 19.82 | 708.23 | 25.85 | 22.48 | 730.94 | 184.38 | 15.53 | 10.21 | 20.25 | 1.46 | 9.96 | 23.67 | 75.09
97 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
98 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
99 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
100 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
101 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
102 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
103 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
104 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
105 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
106 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
107 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
108 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
109 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
110 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
111 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
112 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
113 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
114 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
115 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
116 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
117 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
118 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
119 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
120 | 129.18 | 18.43 | 310.71 | 203.28 | 263.5 | 3.93 | 10.23 | 401.75 | 19.25 | 425.45 | 25.42 | 19.86 | 386.67 | 99.31 | 30.18 | 14.09 | 20.11 | 6.6 | 17.58 | 38.92 | 96.77
121 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
122 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
123 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
124 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
125 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
126 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
127 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
128 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
129 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
130 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
131 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
132 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
133 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
134 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
135 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
136 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
137 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
138 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
139 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
140 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
141 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
142 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
143 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
144 | 115.08 | 18.56 | 327.26 | 184.39 | 441.21 | 6.45 | 10.09 | 199.45 | 21.98 | 330.44 | 24.65 | 18.19 | 302.57 | 77.97 | 14.67 | 34.22 | 20.15 | 3.9 | 18.07 | 39.96 | 67.23
145 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
146 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
147 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
148 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
149 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
150 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
151 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
152 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
153 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
154 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
155 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
156 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
157 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
158 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
159 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
160 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
161 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
162 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
163 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
164 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
165 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
166 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
167 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
168 | 108 | 18.11 | 345.6 | 179.62 | 229.85 | 16.66 | 9.52 | 277.84 | 20.26 | 267.33 | 24.05 | 16.87 | 307.37 | 67.72 | 14.71 | 12.69 | 19.45 | 6.05 | 4.97 | 22.47 | 62.48
169 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
170 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
171 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
172 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
173 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
174 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
175 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
176 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
177 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
178 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
179 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
180 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
181 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
182 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
183 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
184 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
185 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
186 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
187 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
188 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
189 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
190 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
191 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
192 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
193 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
194 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
195 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
196 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
197 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
198 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
199 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
200 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
201 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
202 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
203 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
204 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
205 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
206 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
207 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
208 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
209 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
210 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
211 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
212 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
213 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
214 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
215 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
216 | 154.68 | 18.31 | 283.41 | 454.94 | 494.99 | 21.84 | 9.57 | 194.5 | 21.35 | 592.41 | 22.72 | 20.91 | 525.8 | 87.53 | 28.56 | 17.6 | 19.95 | 5.51 | 8.89 | 39.22 | 49.14
217 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
218 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
219 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
220 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
221 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
222 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
223 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
224 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
225 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
226 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
227 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
228 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
229 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
230 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
231 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
232 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
233 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
234 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
235 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
236 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
237 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
238 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
239 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
240 | 118.21 | 17.63 | 271.68 | 223.61 | 466.49 | 6.09 | 9.37 | 404.9 | 21.09 | 582.67 | 22.27 | 19.03 | 396.37 | 94.52 | 14.12 | 11.63 | 19.34 | 4.01 | 13.37 | 22.34 | 72.99
241 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
242 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
243 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
244 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
245 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
246 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
247 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
248 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
249 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
250 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
251 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
252 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
253 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
254 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
255 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
256 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
257 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
258 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
259 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
260 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
261 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
262 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
263 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
264 | 101.87 | 17.36 | 255.35 | 158.69 | 263.95 | 2.71 | 9.57 | 401.01 | 18.71 | 424 | 22.81 | 16.87 | 380.32 | 94.47 | 14.82 | 13.9 | 20.73 | 3.09 | 12.5 | 21.38 | 56.78
265 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
266 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
267 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
268 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
269 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
270 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
271 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
272 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
273 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
274 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
275 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
276 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
277 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
278 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
279 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
280 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
281 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
282 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
283 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
284 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
285 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
286 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
287 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
288 | 163.75 | 20.49 | 241 | 203.3 | 228.62 | 6.17 | 11.87 | 202.77 | 26.71 | 331.11 | 25.25 | 16.94 | 364.89 | 71.84 | 15.25 | 18.51 | 26.34 | 5.44 | 8.66 | 40.43 | 72.33
289 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
290 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
291 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
292 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
293 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
294 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
295 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
296 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
297 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
298 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
299 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
300 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
301 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
302 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
303 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
304 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
305 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
306 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
307 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
308 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
309 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
310 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
311 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
312 | 97.65 | 17.74 | 245.46 | 134.21 | 258.89 | 3.61 | 10.38 | 348.75 | 21.03 | 508.55 | 21.43 | 16.62 | 370.59 | 94.53 | 12.43 | 13.72 | 19.55 | 2.33 | 19.79 | 24.13 | 57.23
313 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
314 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
315 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
316 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
317 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
318 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
319 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
320 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
321 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
322 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
323 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
324 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
325 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
326 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
327 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
328 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
329 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
330 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
331 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
332 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
333 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
334 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
335 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
336 | 89.2 | 19.13 | 252.43 | 110.24 | 193.37 | 4.66 | 9.27 | 291.47 | 20.35 | 488.12 | 20.92 | 15.98 | 259.11 | 96.88 | 13.37 | 16.35 | 19.14 | 0.7 | 14.59 | 21.58 | 46.47
337 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
338 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
339 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
340 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
341 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
342 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
343 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
344 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
345 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
346 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
347 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
348 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
349 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
350 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
351 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
352 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
353 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
354 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
355 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
356 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
357 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
358 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
359 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
360 | 221.75 | 17.08 | 274.27 | 208.8 | 185.33 | 14.32 | 8.72 | 212.05 | 16.89 | 322.92 | 20.76 | 14.71 | 252.73 | 57.49 | 15.16 | 9.14 | 18.53 | 5.81 | 29.37 | 21.23 | 70.11
361 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
362 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
363 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
364 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
365 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
366 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
367 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
368 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
369 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
370 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
371 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
372 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
373 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
374 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
375 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
376 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
377 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
378 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
379 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
380 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
381 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
382 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
383 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
384 | 140.94 | 16.01 | 259.93 | 146.33 | 174.33 | 8.12 | 8.8 | 168.69 | 33.98 | 349.13 | 20.57 | 14.84 | 236.33 | 62.03 | 12.6 | 15.52 | 18.21 | 4.75 | 8.82 | 20.75 | 77.5
385 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
386 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
387 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
388 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
389 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
390 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
391 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
392 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
393 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
394 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
395 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
396 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
397 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
398 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
399 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
400 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
401 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
402 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
403 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
404 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
405 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
406 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
407 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
408 | 106.18 | 16.99 | 250.37 | 119.9 | 164.25 | 6.13 | 8.37 | 298.19 | 18.66 | 443.44 | 19.91 | 13.2 | 324.89 | 63.99 | 12.11 | 8.91 | 17.93 | 0.38 | 24.35 | 19.9 | 43.19
409 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
410 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
411 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
412 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
413 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
414 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
415 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
416 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
417 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
418 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
419 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
420 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
421 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
422 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
423 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
424 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
425 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
426 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
427 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
428 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
429 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
430 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
431 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
432 | 218.19 | 16.42 | 236.87 | 126.51 | 149.57 | 9.76 | 8.48 | 180.6 | 17.82 | 368.08 | 19.31 | 14.4 | 263.05 | 49.86 | 11.09 | 8.66 | 17.82 | 5.23 | 12.51 | 24.11 | 54.9
433 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
434 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
435 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
436 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
437 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
438 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
439 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
440 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
441 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
442 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
443 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
444 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
445 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
446 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
447 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
448 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
449 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
450 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
451 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
452 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
453 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
454 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
455 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
456 | 325.35 | 16.54 | 191.82 | 276.7 | 162.2 | 11.25 | 8.44 | 370.54 | 19.29 | 450.54 | 19.42 | 18.55 | 321.38 | 78.51 | 16.21 | 10.83 | 19.42 | 4.52 | 13.06 | 28.92 | 140.11
457 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
458 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
459 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
460 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
461 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
462 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
463 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
464 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
465 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
466 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
467 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
468 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
469 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
470 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
471 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
472 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
473 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
474 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
475 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
476 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
477 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
478 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
479 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
480 | 185.69 | 42.18 | 265.77 | 196.48 | 277.98 | 15.64 | 16.44 | 256.49 | 28.45 | 288.57 | 24.22 | 27.33 | 434.32 | 52.74 | 27.21 | 22.91 | 27.91 | 4.98 | 12.41 | 43.84 | 86.38
481 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
482 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
483 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
484 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
485 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
486 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
487 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
488 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
489 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
490 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
491 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
492 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
493 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
494 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
495 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
496 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
497 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
498 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
499 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
500 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
501 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
502 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
503 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
504 | 110.94 | 38.19 | 369.5 | 121.06 | 269.26 | 4.81 | 19.07 | 170.44 | 24.62 | 244.28 | 35.99 | 24.8 | 411.82 | 39.78 | 21.58 | 19.54 | 26.12 | 4.54 | 15.16 | 25.77 | 59.5
505 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
506 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
507 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
508 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
509 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
510 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
511 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
512 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
513 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
514 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
515 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
516 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
517 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
518 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
519 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
520 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
521 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
522 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
523 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
524 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
525 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
526 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
527 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
528 | 130.63 | 19 | 395.42 | 103.51 | 200.89 | 6.97 | 11.02 | 203.96 | 20.34 | 231.4 | 20.14 | 36.03 | 284.81 | 47.71 | 13.13 | 10.06 | 19.4 | 1.28 | 13.96 | 23.88 | 48.25
529 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
530 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
531 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
532 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
533 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
534 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
535 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
536 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
537 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
538 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
539 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
540 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
541 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
542 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
543 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
544 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
545 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
546 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
547 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
548 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
549 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
550 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
551 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
552 | 482.33 | 65.1 | 355.13 | 535.74 | 492.03 | 15.52 | 16.02 | 154.13 | 34.53 | 225.52 | 32.22 | 42.16 | 286.47 | 45.51 | 22.42 | 48.66 | 53.77 | 9.27 | 7.58 | 59.04 | 133.06
553 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
554 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
555 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
556 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
557 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
558 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
559 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
560 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
561 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
562 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
563 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
564 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
565 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
566 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
567 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
568 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
569 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
570 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
571 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
572 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
573 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
574 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
575 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
576 | 186.42 | 28.34 | 379.53 | 223.8 | 439.65 | 20.17 | 22.74 | 289.01 | 64.64 | 381.33 | 21.05 | 28.14 | 354.25 | 70.26 | 34.94 | 26.57 | 82.49 | 4.14 | 3.1 | 79.44 | 111.65
577 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
578 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
579 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
580 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
581 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
582 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
583 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
584 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
585 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
586 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
587 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
588 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
589 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
590 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
591 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
592 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
593 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
594 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
595 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
596 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
597 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
598 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
599 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
600 | 111.03 | 20.13 | 317.75 | 132.18 | 208.78 | 12.39 | 11.8 | 172.61 | 24.66 | 202.86 | 19.21 | 29.21 | 312.32 | 53.97 | 21.14 | 15.09 | 22.33 | 1.88 | 7.73 | 25.53 | 80.69
601 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
602 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
603 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
604 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
605 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
606 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
607 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
608 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
609 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
610 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
611 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
612 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
613 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
614 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
615 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
616 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
617 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
618 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
619 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
620 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
621 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
622 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
623 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
624 | 153.53 | 20.2 | 285.11 | 183.42 | 227.4 | 10.52 | 15.17 | 126.04 | 35.55 | 179.18 | 18.51 | 17.57 | 373.41 | 43.95 | 18.51 | 29.19 | 54.99 | 4.87 | 3.14 | 26.73 | 77.72
625 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
626 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
627 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
628 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
629 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
630 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
631 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
632 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
633 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
634 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
635 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
636 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
637 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
638 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
639 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
640 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
641 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
642 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
643 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
644 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
645 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
646 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
647 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
648 | 100.09 | 19.96 | 286.62 | 132.99 | 203.05 | 3.66 | 11.55 | 115.53 | 23.53 | 195.01 | 18.3 | 16.46 | 304.99 | 41.9 | 14.85 | 21.22 | 22.45 | 0.59 | 13.51 | 26.32 | 72.85
649 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
650 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
651 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
652 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
653 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
654 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
655 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
656 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
657 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
658 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
659 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
660 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
661 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
662 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
663 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
664 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
665 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
666 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
667 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
668 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
669 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
670 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
671 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
672 | 81.49 | 18.32 | 276.65 | 97.09 | 170.95 | 16.26 | 10.52 | 118.36 | 18.91 | 201.64 | 17.72 | 15.95 | 295.12 | 41.78 | 14.93 | 6.99 | 20.69 | 4.67 | 14.13 | 23.83 | 57.14
673 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
674 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
675 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
676 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
677 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
678 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
679 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
680 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
681 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
682 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
683 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
684 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
685 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
686 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
687 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
688 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
689 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
690 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
691 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
692 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
693 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
694 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
695 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
696 | 112.66 | 40.11 | 244.75 | 114.96 | 162.95 | 9.01 | 10.71 | 139.74 | 20.21 | 161.95 | 21.33 | 14.01 | 230.34 | 33.19 | 16.56 | 30.98 | 21.67 | 1.57 | 14.2 | 22.3 | 46.19
697 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
698 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
699 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
700 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
701 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
702 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
703 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
704 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
705 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
706 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
707 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
708 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
709 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
710 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
711 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
712 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
713 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
714 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
715 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
716 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
717 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
718 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
719 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93
720 | 171.42 | 19.39 | 220.52 | 198.69 | 159.83 | 5.7 | 9.63 | 286 | 11.52 | 200.59 | 17.83 | 15.42 | 259.3 | 32.71 | 16.21 | 10.97 | 19.58 | 1.82 | 14.28 | 23.72 | 73.93

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad | codigo | Latitud | Longitud
|  | solar/eolica | MW |  | ° | °
PORTON DEL SOL | ANT | solar | 102 | 3IRX
CARACOLI I | ATL | solar | 50 | 3INX
GUAYEPO | ATL | solar | 370 | GYPO
GUAYEPO III | ATL | solar | 200 | GYP3
PARQUE SOLAR LA UNION | CSU | solar | 100 | 3IZ6
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | CQR | solar | 300 | PORO
PARQUE SOLAR TEPUY | CQR | solar | 83 | TPUY
EL PASO | GCM | solar | 68 | EPFV
FUNDACION | GCM | solar | 100 | 3HF5
LATAM SOLAR LA LOMA | GCM | solar | 150 | 3DDT
SHANGRI LA | HTO | solar | 160 | 4YCF
LA MATA | NDS | solar | 80 | MATA
SUNNORTE | NDS | solar | 35 | 3IQA

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de generacion renovable
Estructura {hora x recurso}. Fraccion de la capacidad instalada (0-1).
hora | PORTON DEL SOL | CARACOLI I | GUAYEPO | GUAYEPO III | PARQUE SOLAR LA UNION | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR TEPUY | EL PASO | FUNDACION | LATAM SOLAR LA LOMA | SHANGRI LA | LA MATA | SUNNORTE
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018888 | 0 | 0.00111 | 0 | 0.0016791 | 0.001966
7 | 0.084592 | 0.066641 | 0.059304 | 0.046977 | 0.057055 | 0.058471 | 0.094106 | 0.15548 | 0.055937 | 0.14458 | 0.064871 | 0.1021 | 0.074004
8 | 0.45251 | 0.23397 | 0.20212 | 0.19264 | 0.20498 | 0.27599 | 0.52677 | 0.54266 | 0.17314 | 0.43408 | 0.23202 | 0.39329 | 0.23643
9 | 0.59049 | 0.35628 | 0.37422 | 0.46231 | 0.49522 | 0.58281 | 0.67139 | 0.81511 | 0.24578 | 0.70984 | 0.3674 | 0.64012 | 0.4402
10 | 0.68326 | 0.42885 | 0.44574 | 0.57225 | 0.83398 | 0.58316 | 0.7729 | 0.86994 | 0.26612 | 0.77548 | 0.47033 | 0.76289 | 0.68486
11 | 0.87732 | 0.65423 | 0.5073 | 0.56587 | 0.974 | 0.73664 | 0.92136 | 0.88857 | 0.36367 | 0.80752 | 0.62228 | 0.87425 | 0.59137
12 | 0.77894 | 0.61765 | 0.51665 | 0.64334 | 0.93313 | 0.82245 | 0.8166 | 0.87556 | 0.47753 | 0.78599 | 0.74759 | 0.97735 | 0.41753
13 | 0.87306 | 0.67383 | 0.65971 | 0.59872 | 0.96593 | 0.60345 | 0.96519 | 0.90527 | 0.66325 | 0.79231 | 0.95007 | 0.96774 | 0.42238
14 | 0.69035 | 0.65858 | 0.53865 | 0.7031 | 0.95677 | 0.73746 | 0.8175 | 0.73682 | 0.70734 | 0.7375 | 0.88379 | 0.90567 | 0.63319
15 | 0.78688 | 0.72494 | 0.58944 | 0.70945 | 0.80769 | 0.46032 | 0.97308 | 0.77062 | 0.48833 | 0.69486 | 0.82672 | 0.81655 | 0.65333
16 | 0.72863 | 0.63505 | 0.68103 | 0.86857 | 0.83582 | 0.66367 | 0.89504 | 0.63028 | 0.35707 | 0.58412 | 0.78141 | 0.75291 | 0.46163
17 | 0.46774 | 0.29764 | 0.32301 | 0.37157 | 0.62184 | 0.33888 | 0.61675 | 0.26016 | 0.34793 | 0.49211 | 0.46168 | 0.50026 | 0.29996
18 | 0.06356 | 0.16262 | 0.18359 | 0.21075 | 0.091463 | 0.11077 | 0.087786 | 0.073206 | 0.10711 | 0.096899 | 0.093553 | 0.14531 | 0.064703
19 | 0 | 0.0071914 | 0.0079186 | 0.0083402 | 0.0051746 | 0 | 0 | 0 | 0.0077542 | 0 | 0 | 0.00070862 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0.0024088 | 0.0013262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011103 | 0.0032534 | 0 | 0 | 0.00051687 | 0.0010011
31 | 0.039619 | 0.11746 | 0.15704 | 0.15968 | 0.077564 | 0.097333 | 0.041675 | 0.1201 | 0.19452 | 0.057681 | 0.11912 | 0.041925 | 0.073726
32 | 0.19639 | 0.41487 | 0.54714 | 0.62067 | 0.2761 | 0.40831 | 0.19805 | 0.40013 | 0.56259 | 0.13613 | 0.54029 | 0.3627 | 0.29631
33 | 0.4617 | 0.66244 | 0.75576 | 0.8838 | 0.33517 | 0.44725 | 0.42456 | 0.46252 | 0.77113 | 0.38321 | 0.85428 | 0.77506 | 0.46804
34 | 0.28915 | 0.7028 | 0.82594 | 0.94055 | 0.52254 | 0.28539 | 0.29399 | 0.42131 | 0.8039 | 0.24124 | 0.8949 | 0.79356 | 0.71682
35 | 0.37679 | 0.76246 | 0.85811 | 0.94357 | 0.73935 | 0.49197 | 0.42364 | 0.35875 | 0.78437 | 0.55603 | 0.74154 | 0.87564 | 0.6241
36 | 0.50278 | 0.81179 | 0.80402 | 0.94313 | 0.8455 | 0.69389 | 0.55136 | 0.61495 | 0.79703 | 0.83085 | 0.72654 | 0.9755 | 0.533
37 | 0.4166 | 0.80793 | 0.67608 | 0.88093 | 0.87468 | 0.73928 | 0.43164 | 0.82805 | 0.80174 | 0.79487 | 0.71061 | 0.78651 | 0.3898
38 | 0.22718 | 0.80355 | 0.37466 | 0.62324 | 0.85793 | 0.42402 | 0.24105 | 0.89962 | 0.66003 | 0.75843 | 0.50679 | 0.24094 | 0.3485
39 | 0.23564 | 0.68111 | 0.73927 | 0.93979 | 0.98051 | 0.16487 | 0.22155 | 0.77619 | 0.80249 | 0.71885 | 0.40264 | 0.16856 | 0.2611
40 | 0.17012 | 0.57931 | 0.68938 | 0.87882 | 0.92994 | 0.13402 | 0.14864 | 0.8026 | 0.66496 | 0.33829 | 0.44709 | 0.098016 | 0.20816
41 | 0.13567 | 0.37975 | 0.47688 | 0.58319 | 0.53373 | 0.11732 | 0.12555 | 0.49498 | 0.29551 | 0.022226 | 0.41257 | 0.047377 | 0.10043
42 | 0.0619 | 0.094762 | 0.18173 | 0.18716 | 0.0093951 | 0.069553 | 0.075474 | 0.027385 | 0.088091 | 0 | 0.10784 | 0.011147 | 0.013637
43 | 0 | 0.0072752 | 0.0091186 | 0.0095286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011929 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009745 | 0.00096486
55 | 0.13887 | 0.059032 | 0.043452 | 0.030781 | 0.094378 | 0.10156 | 0.16065 | 0.066047 | 0.060793 | 0.017183 | 0.070909 | 0.0782 | 0.06967
56 | 0.58156 | 0.25115 | 0.15985 | 0.17476 | 0.48658 | 0.45148 | 0.71346 | 0.14062 | 0.19395 | 0.044599 | 0.20895 | 0.21886 | 0.29691
57 | 0.72826 | 0.22915 | 0.2793 | 0.28737 | 0.50918 | 0.65048 | 0.81554 | 0.4027 | 0.39398 | 0.20907 | 0.38678 | 0.38812 | 0.53254
58 | 0.76835 | 0.4276 | 0.38906 | 0.42568 | 0.53894 | 0.71619 | 0.83803 | 0.68366 | 0.42772 | 0.17864 | 0.6696 | 0.70589 | 0.69349
59 | 0.83782 | 0.48415 | 0.58078 | 0.59251 | 0.49037 | 0.7951 | 0.92857 | 0.26726 | 0.49312 | 0.12428 | 0.583 | 0.80821 | 0.65614
60 | 0.84443 | 0.47737 | 0.46429 | 0.56273 | 0.89779 | 0.78875 | 0.93861 | 0.37785 | 0.38426 | 0.16607 | 0.52303 | 0.74215 | 0.46839
61 | 0.80997 | 0.49633 | 0.60521 | 0.62258 | 0.87753 | 0.37782 | 0.87903 | 0.4531 | 0.45079 | 0.24272 | 0.68135 | 0.93905 | 0.47728
62 | 0.48519 | 0.54145 | 0.63407 | 0.88911 | 0.86002 | 0.57358 | 0.54528 | 0.56428 | 0.39939 | 0.37839 | 0.89894 | 0.90279 | 0.43112
63 | 0.39216 | 0.27622 | 0.4502 | 0.48112 | 0.89731 | 0.80452 | 0.44491 | 0.52544 | 0.20717 | 0.40597 | 0.58497 | 0.65193 | 0.26269
64 | 0.36522 | 0.18348 | 0.16417 | 0.21969 | 0.85085 | 0.71902 | 0.43545 | 0.29818 | 0.14806 | 0.24835 | 0.39118 | 0.20294 | 0.15411
65 | 0.30896 | 0.11829 | 0.12754 | 0.16268 | 0.57554 | 0.32631 | 0.51694 | 0.40126 | 0.14204 | 0.063851 | 0.19521 | 0.04538 | 0.036104
66 | 0.077425 | 0.076473 | 0.06231 | 0.070875 | 0.17802 | 0.11222 | 0.12122 | 0.19456 | 0.044172 | 0.026883 | 0.092532 | 0.0087087 | 0.013471
67 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0092435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75e-06 | 0
79 | 0.04354 | 0.030126 | 0.032493 | 0.024194 | 0.027523 | 0.036264 | 0.046256 | 0.051969 | 0.06098 | 0.020386 | 0.060306 | 0.066795 | 0.061525
80 | 0.080764 | 0.11725 | 0.14874 | 0.14488 | 0.10835 | 0.13699 | 0.07887 | 0.11651 | 0.1416 | 0.058157 | 0.14718 | 0.17595 | 0.18993
81 | 0.099788 | 0.14085 | 0.39815 | 0.44821 | 0.29945 | 0.15427 | 0.095282 | 0.18465 | 0.13687 | 0.1036 | 0.27491 | 0.32151 | 0.30755
82 | 0.2583 | 0.22332 | 0.51655 | 0.623 | 0.58397 | 0.25222 | 0.2924 | 0.39304 | 0.27968 | 0.17455 | 0.43474 | 0.52363 | 0.44316
83 | 0.43286 | 0.25284 | 0.38181 | 0.30034 | 0.64031 | 0.35493 | 0.52198 | 0.56771 | 0.38919 | 0.22647 | 0.4826 | 0.80301 | 0.61311
84 | 0.42834 | 0.38051 | 0.23142 | 0.38243 | 0.68757 | 0.35061 | 0.46499 | 0.74648 | 0.65547 | 0.33271 | 0.52077 | 0.86695 | 0.65478
85 | 0.52518 | 0.26595 | 0.38401 | 0.49732 | 0.89027 | 0.40634 | 0.54701 | 0.81498 | 0.73744 | 0.4514 | 0.66662 | 0.94126 | 0.57413
86 | 0.43878 | 0.26863 | 0.44068 | 0.53083 | 0.81427 | 0.42926 | 0.52073 | 0.919 | 0.61343 | 0.40624 | 0.56966 | 0.83283 | 0.62447
87 | 0.38098 | 0.21349 | 0.35469 | 0.2912 | 0.78333 | 0.6377 | 0.44445 | 0.51698 | 0.48673 | 0.28664 | 0.7724 | 0.49698 | 0.49702
88 | 0.31722 | 0.13407 | 0.21928 | 0.1713 | 0.51961 | 0.36443 | 0.28435 | 0.2269 | 0.25579 | 0.12998 | 0.31872 | 0.39068 | 0.36132
89 | 0.15468 | 0.10431 | 0.18969 | 0.19278 | 0.42353 | 0.26141 | 0.155 | 0.11058 | 0.1896 | 0.11023 | 0.16584 | 0.1883 | 0.12825
90 | 0.042921 | 0.042256 | 0.059294 | 0.060557 | 0.065294 | 0.051488 | 0.046588 | 0.073142 | 0.070976 | 0.037913 | 0.047489 | 0.065859 | 0.032085
91 | 0 | 0.0015344 | 0.0010426 | 0.0007486 | 0.0012357 | 0 | 0 | 0 | 0.0021339 | 0 | 0 | 5.588e-05 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020939 | 0.0027166
103 | 0.031663 | 0.040122 | 0.070043 | 0 | 0.10243 | 0.082162 | 0.029016 | 0.12322 | 0.10621 | 0.076795 | 0.040409 | 0.1203 | 0.080387
104 | 0.42055 | 0.29344 | 0.41928 | 0.14753 | 0.47078 | 0.38033 | 0.52922 | 0.61516 | 0.59761 | 0.23614 | 0.17455 | 0.4223 | 0.3084
105 | 0.5854 | 0.245 | 0.58191 | 0.65301 | 0.64762 | 0.41559 | 0.62731 | 0.73215 | 0.65053 | 0.39594 | 0.60767 | 0.67042 | 0.57231
106 | 0.68811 | 0.61033 | 0.76516 | 0.794 | 0.85912 | 0.81925 | 0.72198 | 0.79902 | 0.75109 | 0.40084 | 0.86166 | 0.81513 | 0.67667
107 | 0.60189 | 0.71801 | 0.70292 | 0.6645 | 0.80607 | 0.90071 | 0.65053 | 0.8467 | 0.75385 | 0.45957 | 0.98351 | 0.98399 | 0.86172
108 | 0.86793 | 0.60247 | 0.72224 | 0.55536 | 0.8299 | 0.95111 | 0.97021 | 0.87442 | 0.69689 | 0.47639 | 0.99408 | 0.94814 | 0.93421
109 | 0.88206 | 0.61834 | 0.72326 | 0.70982 | 0.98089 | 0.84847 | 0.98494 | 0.77876 | 0.70884 | 0.41474 | 0.96121 | 0.88053 | 0.92523
110 | 0.7857 | 0.7666 | 0.74763 | 0.78594 | 0.76276 | 0.55338 | 0.78714 | 0.76084 | 0.74598 | 0.53398 | 0.77688 | 0.89664 | 0.8571
111 | 0.80494 | 0.76955 | 0.52537 | 0.61112 | 0.7931 | 0.57057 | 0.9872 | 0.67753 | 0.74305 | 0.47643 | 0.81774 | 0.72146 | 0.74669
112 | 0.7137 | 0.63196 | 0.45728 | 0.42073 | 0.67532 | 0.54242 | 0.87618 | 0.6713 | 0.74658 | 0.50241 | 0.78712 | 0.74678 | 0.538
113 | 0.52591 | 0.38035 | 0.18259 | 0.25333 | 0.52984 | 0.31204 | 0.72572 | 0.48418 | 0.42318 | 0.41906 | 0.2684 | 0.55788 | 0.29396
114 | 0.15036 | 0.18456 | 0.25565 | 0.2843 | 0.24047 | 0.042871 | 0.25025 | 0.11878 | 0.079903 | 0.096806 | 0.10181 | 0.15312 | 0.087085
115 | 0 | 0.0095822 | 0.010889 | 0.012582 | 0.0057848 | 0 | 0 | 0 | 0.004714 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0.001384 | 0.00036908 | 0 | 0.0003844 | 0 | 0 | 0.0011713 | 0.0034272 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0.17582 | 0.10321 | 0.15228 | 0 | 0.1707 | 0.14253 | 0.21021 | 0.20003 | 0.17103 | 0.12296 | 0.058526 | 0.096639 | 0.042192
128 | 0.59027 | 0.41727 | 0.4681 | 0.099086 | 0.58684 | 0.57251 | 0.71445 | 0.46684 | 0.58489 | 0.24818 | 0.48499 | 0.5274 | 0.25045
129 | 0.768 | 0.5757 | 0.66133 | 0.69248 | 0.83835 | 0.77477 | 0.8747 | 0.73631 | 0.74659 | 0.56386 | 0.8426 | 0.81981 | 0.52585
130 | 0.74433 | 0.52965 | 0.55254 | 0.59938 | 0.90416 | 0.84426 | 0.84544 | 0.80787 | 0.80367 | 0.50324 | 0.92421 | 0.907 | 0.72417
131 | 0.87993 | 0.68616 | 0.69392 | 0.77084 | 0.51553 | 0.90619 | 0.97647 | 0.85917 | 0.80405 | 0.67645 | 0.9004 | 0.96598 | 0.72896
132 | 0.90512 | 0.75498 | 0.77387 | 0.85873 | 0.89806 | 0.93372 | 0.99825 | 0.91598 | 0.80413 | 0.67591 | 0.96241 | 0.87296 | 0.51964
133 | 0.89656 | 0.86663 | 0.85297 | 0.94352 | 0.92111 | 0.92212 | 0.99076 | 0.88282 | 0.50909 | 0.66 | 0.95868 | 0.63173 | 0.38295
134 | 0.86398 | 0.8118 | 0.84814 | 0.93752 | 0.83265 | 0.88884 | 0.96917 | 0.74702 | 0.80392 | 0.65983 | 0.94776 | 0.59234 | 0.31329
135 | 0.80959 | 0.77909 | 0.7131 | 0.84116 | 0.87657 | 0.84191 | 0.95071 | 0.5383 | 0.80004 | 0.57819 | 0.91712 | 0.71573 | 0.20964
136 | 0.72387 | 0.69237 | 0.70623 | 0.84045 | 0.86245 | 0.78545 | 0.90005 | 0.45105 | 0.7816 | 0.38038 | 0.82396 | 0.69509 | 0.27058
137 | 0.40025 | 0.48271 | 0.40676 | 0.34835 | 0.58466 | 0.59042 | 0.74836 | 0.16845 | 0.63077 | 0.27666 | 0.5182 | 0.12319 | 0.12458
138 | 0.10968 | 0.15945 | 0.089979 | 0.16954 | 0.20578 | 0.1716 | 0.1677 | 0.11424 | 0.23774 | 0.075667 | 0.12078 | 0.044433 | 0.030766
139 | 0 | 0.006417 | 0.0070252 | 0.00342 | 0 | 0 | 3.25e-06 | 0.0052234 | 0.01196 | 0.000761 | 0 | 0.0021447 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0.0022346 | 0.0026081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026584 | 0.0024087 | 0.0015759 | 0 | 0.0019519 | 0.0018631
151 | 0.14352 | 0.11336 | 0.16761 | 0 | 0.10016 | 0.10958 | 0.18581 | 0.26469 | 0.17803 | 0.20111 | 0.11571 | 0.13622 | 0.082931
152 | 0.57141 | 0.44054 | 0.57861 | 0.24001 | 0.41416 | 0.56311 | 0.70718 | 0.69336 | 0.58406 | 0.49924 | 0.54597 | 0.42818 | 0.28093
153 | 0.74976 | 0.67753 | 0.75579 | 0.80423 | 0.60291 | 0.75902 | 0.89134 | 0.86181 | 0.79239 | 0.51252 | 0.87689 | 0.77448 | 0.51087
154 | 0.82932 | 0.74523 | 0.83581 | 0.92478 | 0.73853 | 0.82722 | 0.80473 | 0.91566 | 0.8042 | 0.6499 | 0.88683 | 0.89327 | 0.69494
155 | 0.82626 | 0.77904 | 0.87318 | 0.94382 | 0.82209 | 0.86078 | 0.74937 | 0.90878 | 0.8042 | 0.5894 | 0.95057 | 0.95623 | 0.79775
156 | 0.89577 | 0.80463 | 0.89084 | 0.94404 | 0.80455 | 0.88145 | 0.84681 | 0.83796 | 0.80416 | 0.65018 | 0.97223 | 0.94962 | 0.75831
157 | 0.88475 | 0.82192 | 0.85915 | 0.93257 | 0.90134 | 0.87754 | 0.93307 | 0.90181 | 0.80419 | 0.6483 | 0.89644 | 0.68241 | 0.63543
158 | 0.61267 | 0.82402 | 0.77558 | 0.78005 | 0.96121 | 0.56663 | 0.65771 | 0.84431 | 0.80423 | 0.6368 | 0.66578 | 0.69577 | 0.65354
159 | 0.42438 | 0.77921 | 0.81175 | 0.92715 | 0.967 | 0.74567 | 0.46973 | 0.83397 | 0.67447 | 0.61438 | 0.95306 | 0.80921 | 0.52962
160 | 0.67109 | 0.64091 | 0.70117 | 0.85964 | 0.90205 | 0.36447 | 0.84264 | 0.80936 | 0.64633 | 0.57825 | 0.7327 | 0.67497 | 0.51811
161 | 0.54621 | 0.43075 | 0.35244 | 0.4119 | 0.59326 | 0.5726 | 0.76652 | 0.52928 | 0.44376 | 0.51075 | 0.48434 | 0.35575 | 0.28516
162 | 0.13504 | 0.098117 | 0.11844 | 0.13844 | 0.24321 | 0.15022 | 0.24097 | 0.20527 | 0.11346 | 0.1743 | 0.12201 | 0.14625 | 0.067448
163 | 0 | 0.0052202 | 0.0040806 | 0.0034514 | 0.0085751 | 0 | 0 | 0 | 0.002504 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0 | 0.001677 | 0.00034635 | 0 | 0 | 7.467e-05 | 0 | 0 | 0.0012143 | 0 | 0 | 0.0019587 | 0.0013091
175 | 0.066564 | 0.10624 | 0.18199 | 0.21246 | 0.069237 | 0.10841 | 0.087827 | 0.2467 | 0.1733 | 0.18149 | 0.066298 | 0.12901 | 0.065482
176 | 0.40781 | 0.44771 | 0.59903 | 0.68548 | 0.40275 | 0.47205 | 0.57563 | 0.7366 | 0.60427 | 0.53158 | 0.32303 | 0.49297 | 0.33302
177 | 0.75284 | 0.69656 | 0.76106 | 0.88958 | 0.50104 | 0.67396 | 0.89633 | 0.8675 | 0.79002 | 0.63546 | 0.68428 | 0.77333 | 0.51445
178 | 0.69979 | 0.75456 | 0.83507 | 0.97508 | 0.77523 | 0.64745 | 0.62449 | 0.91395 | 0.80413 | 0.67447 | 0.79943 | 0.83348 | 0.71001
179 | 0.78438 | 0.7878 | 0.86401 | 0.99724 | 0.84324 | 0.73295 | 0.71595 | 0.90932 | 0.80389 | 0.68856 | 0.92887 | 0.77932 | 0.69465
180 | 0.85079 | 0.79658 | 0.77953 | 0.99789 | 0.89026 | 0.77581 | 0.85429 | 0.91376 | 0.80404 | 0.70152 | 0.82591 | 0.8189 | 0.49644
181 | 0.85203 | 0.80336 | 0.72635 | 0.99844 | 0.91355 | 0.72083 | 0.94905 | 0.92415 | 0.74148 | 0.6917 | 0.94011 | 0.87167 | 0.47464
182 | 0.83303 | 0.80441 | 0.751 | 0.96566 | 0.66727 | 0.79563 | 0.93012 | 0.90695 | 0.72764 | 0.67463 | 0.86233 | 0.56684 | 0.39019
183 | 0.68682 | 0.78255 | 0.7278 | 0.83366 | 0.96861 | 0.86032 | 0.6957 | 0.73311 | 0.77155 | 0.63692 | 0.73263 | 0.34639 | 0.59439
184 | 0.45273 | 0.7025 | 0.72093 | 0.8981 | 0.92632 | 0.72352 | 0.53091 | 0.49639 | 0.77817 | 0.58932 | 0.56478 | 0.50607 | 0.32194
185 | 0.35246 | 0.46604 | 0.56043 | 0.6872 | 0.3888 | 0.42886 | 0.3592 | 0.21179 | 0.58677 | 0.46089 | 0.3073 | 0.29518 | 0.24498
186 | 0.093343 | 0.048826 | 0.20704 | 0.22993 | 0.0879 | 0.081468 | 0.11689 | 0.10684 | 0.14139 | 0.067222 | 0.046983 | 0.118 | 0.037713
187 | 0 | 0.002618 | 0.0044331 | 0.0035155 | 0.0065013 | 0 | 0 | 0 | 0.0067629 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0 | 0.0003174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 0.021854 | 0.051697 | 0.056501 | 0.046813 | 0 | 0.029855 | 0.023103 | 0.055856 | 0.077256 | 0.015581 | 0.043001 | 0.021107 | 0.015143
200 | 0.087618 | 0.21014 | 0.16371 | 0.15642 | 0.0078393 | 0.12012 | 0.090496 | 0.13896 | 0.25403 | 0.075111 | 0.16568 | 0.093608 | 0.10306
201 | 0.1638 | 0.23291 | 0.36181 | 0.36842 | 0.067764 | 0.24386 | 0.1537 | 0.21978 | 0.29334 | 0.12186 | 0.59667 | 0.26796 | 0.3315
202 | 0.18498 | 0.40986 | 0.43475 | 0.45036 | 0.189 | 0.45096 | 0.19741 | 0.36341 | 0.24188 | 0.27746 | 0.80234 | 0.36568 | 0.49265
203 | 0.42809 | 0.63551 | 0.56517 | 0.59526 | 0.27647 | 0.49246 | 0.48693 | 0.46588 | 0.26253 | 0.36805 | 0.79978 | 0.72771 | 0.58517
204 | 0.80241 | 0.69036 | 0.43162 | 0.55972 | 0.44481 | 0.58395 | 0.89311 | 0.65898 | 0.60669 | 0.37486 | 0.80767 | 0.63126 | 0.55908
205 | 0.75224 | 0.58821 | 0.62506 | 0.77741 | 0.37215 | 0.84431 | 0.76729 | 0.88415 | 0.64377 | 0.4412 | 0.68131 | 0.57586 | 0.3687
206 | 0.73838 | 0.48345 | 0.55639 | 0.67036 | 0.38365 | 0.79372 | 0.78339 | 0.91371 | 0.47409 | 0.44504 | 0.52282 | 0.60425 | 0.41862
207 | 0.22698 | 0.30911 | 0.57473 | 0.80347 | 0.40112 | 0.43885 | 0.22825 | 0.66565 | 0.58077 | 0.52357 | 0.3686 | 0.36706 | 0.36696
208 | 0.087254 | 0.19955 | 0.40369 | 0.52537 | 0.3541 | 0.23778 | 0.085943 | 0.25131 | 0.44663 | 0.40337 | 0.18835 | 0.3419 | 0.22536
209 | 0.032593 | 0.15134 | 0.23475 | 0.29526 | 0.19053 | 0.14833 | 0.03486 | 0.13196 | 0.20853 | 0.12786 | 0.11559 | 0.16492 | 0.14364
210 | 0.0070347 | 0.06732 | 0.038944 | 0.042564 | 0.060431 | 0.038125 | 0.010276 | 0.06243 | 0.084927 | 0.038851 | 0.036368 | 0.045663 | 0.049508
211 | 0 | 0.0015884 | 0.0012375 | 0 | 0.0020424 | 0 | 0 | 0 | 0.0011525 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001225 | 0 | 0 | 0.0016794 | 0.0016506
223 | 0.08415 | 0.056717 | 0.084298 | 0.08308 | 0.069897 | 0.074814 | 0.16143 | 0.20262 | 0.12576 | 0.14027 | 0.061016 | 0.14048 | 0.073598
224 | 0.1863 | 0.15271 | 0.19945 | 0.22063 | 0.375 | 0.59098 | 0.22969 | 0.46321 | 0.39923 | 0.5342 | 0.33493 | 0.44774 | 0.32123
225 | 0.47076 | 0.24599 | 0.33433 | 0.42402 | 0.54123 | 0.79666 | 0.46509 | 0.8112 | 0.54415 | 0.63362 | 0.63499 | 0.56955 | 0.53076
226 | 0.83661 | 0.32413 | 0.44375 | 0.50309 | 0.73245 | 0.78192 | 0.93987 | 0.86815 | 0.73596 | 0.66754 | 0.60894 | 0.6257 | 0.658
227 | 0.86969 | 0.48908 | 0.73838 | 0.81337 | 0.83247 | 0.66183 | 0.97355 | 0.87957 | 0.76166 | 0.7157 | 0.59731 | 0.83827 | 0.64297
228 | 0.87888 | 0.61477 | 0.64409 | 0.74308 | 0.91438 | 0.70007 | 0.99221 | 0.8481 | 0.83416 | 0.69944 | 0.60645 | 0.96939 | 0.54646
229 | 0.86711 | 0.5857 | 0.4692 | 0.53335 | 0.7999 | 0.78887 | 0.99662 | 0.80767 | 0.81509 | 0.67586 | 0.68801 | 0.89532 | 0.61386
230 | 0.84069 | 0.49442 | 0.39319 | 0.4623 | 0.78718 | 0.69542 | 0.98307 | 0.88837 | 0.75977 | 0.58022 | 0.49023 | 0.97336 | 0.67025
231 | 0.80254 | 0.4159 | 0.33128 | 0.34062 | 0.78134 | 0.79776 | 0.96241 | 0.82716 | 0.54921 | 0.60952 | 0.34807 | 0.81693 | 0.59353
232 | 0.70835 | 0.2941 | 0.2578 | 0.25639 | 0.57979 | 0.40745 | 0.8749 | 0.48666 | 0.30831 | 0.35081 | 0.76741 | 0.49505 | 0.44121
233 | 0.48707 | 0.14525 | 0.15922 | 0.16377 | 0.53287 | 0.30311 | 0.65885 | 0.27195 | 0.16618 | 0.25124 | 0.43535 | 0.29107 | 0.27608
234 | 0.12242 | 0.066117 | 0.061957 | 0.063501 | 0.21771 | 0.11187 | 0.18556 | 0.067471 | 0.060708 | 0.065697 | 0.11696 | 0.045268 | 0.079825
235 | 0.00063833 | 0.0030076 | 0.00089305 | 0 | 0.005211 | 0 | 0.0011606 | 0 | 0.0009657 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0 | 0.0003744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023415 | 0 | 0 | 0.00075512 | 0.00016029
247 | 0.14897 | 0.092722 | 0.068579 | 0.088487 | 0.069198 | 0.084314 | 0.17569 | 0.1143 | 0.13821 | 0.081072 | 0.11819 | 0.096508 | 0.06898
248 | 0.5652 | 0.40039 | 0.34327 | 0.38067 | 0.24533 | 0.56243 | 0.68761 | 0.46376 | 0.49392 | 0.31794 | 0.55347 | 0.40996 | 0.28777
249 | 0.7626 | 0.66462 | 0.69695 | 0.76848 | 0.33783 | 0.74753 | 0.87717 | 0.7319 | 0.74889 | 0.54644 | 0.86033 | 0.44573 | 0.46651
250 | 0.82803 | 0.73665 | 0.78929 | 0.89317 | 0.46619 | 0.49263 | 0.93202 | 0.8883 | 0.8333 | 0.64485 | 0.92831 | 0.56377 | 0.45585
251 | 0.84334 | 0.76879 | 0.85179 | 0.90731 | 0.58181 | 0.82485 | 0.94293 | 0.92756 | 0.83404 | 0.68291 | 0.86385 | 0.76702 | 0.51082
252 | 0.82282 | 0.79823 | 0.84205 | 0.94449 | 0.79535 | 0.57017 | 0.90332 | 0.92882 | 0.82453 | 0.69327 | 0.88113 | 0.89664 | 0.58408
253 | 0.81738 | 0.8077 | 0.59926 | 0.70348 | 0.76181 | 0.67186 | 0.82606 | 0.96052 | 0.82505 | 0.68728 | 0.90946 | 0.85473 | 0.50477
254 | 0.53418 | 0.78012 | 0.63418 | 0.64526 | 0.74096 | 0.2666 | 0.59086 | 0.91307 | 0.82071 | 0.66219 | 0.75278 | 0.80024 | 0.52497
255 | 0.53848 | 0.75877 | 0.71551 | 0.88057 | 0.752 | 0.24798 | 0.72341 | 0.82629 | 0.80501 | 0.50612 | 0.6074 | 0.80764 | 0.5342
256 | 0.31239 | 0.63079 | 0.56013 | 0.68006 | 0.78266 | 0.44526 | 0.39209 | 0.52777 | 0.62037 | 0.40231 | 0.29988 | 0.52029 | 0.38226
257 | 0.30669 | 0.36725 | 0.41823 | 0.52473 | 0.48503 | 0.22929 | 0.38311 | 0.40238 | 0.36282 | 0.27517 | 0.22917 | 0.33288 | 0.2253
258 | 0.086527 | 0.13779 | 0.17316 | 0.21257 | 0.11243 | 0.066702 | 0.10436 | 0.12544 | 0.15593 | 0.082761 | 0.064356 | 0.12327 | 0.059971
259 | 0 | 0.0045646 | 0.0055345 | 0.0046791 | 0.0019138 | 0 | 0 | 0.00027162 | 0.0047237 | 0 | 0 | 0.0014318 | 0
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0 | 7.24e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005911 | 0 | 0 | 0 | 0.00033457
271 | 0.11947 | 0.076495 | 0.089264 | 0.087688 | 0.1141 | 0.021546 | 0.10046 | 0.086836 | 0.093045 | 0.044117 | 0.044024 | 0.060515 | 0.095056
272 | 0.17451 | 0.28297 | 0.39094 | 0.46586 | 0.34952 | 0.084849 | 0.15285 | 0.20419 | 0.4005 | 0.22297 | 0.14845 | 0.50046 | 0.22948
273 | 0.32861 | 0.53976 | 0.67166 | 0.78718 | 0.6829 | 0.13352 | 0.28928 | 0.33788 | 0.6168 | 0.26738 | 0.079416 | 0.7329 | 0.37788
274 | 0.67686 | 0.67466 | 0.70595 | 0.80946 | 0.93611 | 0.36494 | 0.70991 | 0.60416 | 0.79288 | 0.27845 | 0.085035 | 0.5283 | 0.64414
275 | 0.7436 | 0.70809 | 0.6971 | 0.7185 | 0.98137 | 0.50556 | 0.77162 | 0.67443 | 0.80849 | 0.48387 | 0.44346 | 0.76755 | 0.60753
276 | 0.45711 | 0.69217 | 0.58645 | 0.58507 | 0.79581 | 0.33618 | 0.53755 | 0.80948 | 0.79066 | 0.60653 | 0.73846 | 0.47546 | 0.35762
277 | 0.50231 | 0.77355 | 0.53234 | 0.83276 | 0.81288 | 0.53252 | 0.55467 | 0.73597 | 0.7455 | 0.67022 | 0.71825 | 0.77547 | 0.25599
278 | 0.44311 | 0.76012 | 0.46636 | 0.69411 | 0.56861 | 0.66011 | 0.51109 | 0.7404 | 0.62566 | 0.57594 | 0.66425 | 0.28088 | 0.31238
279 | 0.58282 | 0.70128 | 0.29328 | 0.4404 | 0.59307 | 0.5902 | 0.64182 | 0.51084 | 0.30453 | 0.51684 | 0.47014 | 0.029769 | 0.17641
280 | 0.36657 | 0.56128 | 0.24322 | 0.29866 | 0.6382 | 0.37509 | 0.53018 | 0.68061 | 0.04969 | 0.24892 | 0.72658 | 0.050228 | 0.093384
281 | 0.39882 | 0.3041 | 0.29836 | 0.31451 | 0.35256 | 0.41928 | 0.53953 | 0.13389 | 0.053418 | 0.26972 | 0.33265 | 0.028955 | 0.012451
282 | 0.14086 | 0.078469 | 0.088678 | 0.097118 | 0.10722 | 0.11893 | 0.22294 | 0.027717 | 0.044711 | 0.014149 | 0.11548 | 0.0038978 | 0.00021886
283 | 0 | 0.0041752 | 0.004517 | 0.0027863 | 0.010819 | 2.083e-05 | 0.00060398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 0.047051 | 0.028314 | 0.059411 | 0.054703 | 0.04376 | 0.055669 | 0.057297 | 0.10147 | 0.068229 | 0.034493 | 0.046018 | 0.049715 | 0.065159
296 | 0.36654 | 0.12761 | 0.22568 | 0.22116 | 0.17258 | 0.48888 | 0.43194 | 0.36096 | 0.18557 | 0.34482 | 0.52794 | 0.13837 | 0.32541
297 | 0.67413 | 0.13421 | 0.37732 | 0.54285 | 0.36697 | 0.73741 | 0.80797 | 0.55923 | 0.40853 | 0.48512 | 0.85398 | 0.56115 | 0.55921
298 | 0.76496 | 0.40034 | 0.70556 | 0.77856 | 0.53637 | 0.79857 | 0.81644 | 0.79266 | 0.80446 | 0.69531 | 0.92308 | 0.70799 | 0.71042
299 | 0.8968 | 0.7135 | 0.83763 | 0.90263 | 0.87619 | 0.82567 | 0.93504 | 0.90496 | 0.73883 | 0.71141 | 0.90479 | 0.9348 | 0.85865
300 | 0.87736 | 0.59734 | 0.7108 | 0.77832 | 0.97442 | 0.91756 | 0.94504 | 0.8714 | 0.65059 | 0.71144 | 0.79348 | 0.98643 | 0.50991
301 | 0.88971 | 0.67474 | 0.56662 | 0.55342 | 0.99423 | 0.77583 | 0.99509 | 0.95872 | 0.76068 | 0.67967 | 0.97108 | 0.98526 | 0.42714
302 | 0.85887 | 0.64275 | 0.61546 | 0.76914 | 0.99058 | 0.77603 | 0.99207 | 0.91397 | 0.70048 | 0.6329 | 0.97076 | 0.95412 | 0.36848
303 | 0.63456 | 0.67588 | 0.70178 | 0.51708 | 0.97102 | 0.73158 | 0.70622 | 0.56767 | 0.79214 | 0.64913 | 0.94868 | 0.87724 | 0.33745
304 | 0.78158 | 0.70585 | 0.35788 | 0.54507 | 0.86941 | 0.62391 | 0.94116 | 0.78398 | 0.66472 | 0.59847 | 0.77809 | 0.77682 | 0.13316
305 | 0.54057 | 0.50161 | 0.52378 | 0.69798 | 0.59647 | 0.48857 | 0.61902 | 0.3066 | 0.51408 | 0.44129 | 0.53618 | 0.51462 | 0.18022
306 | 0.14565 | 0.16285 | 0.24216 | 0.25222 | 0.26782 | 0.18239 | 0.24084 | 0.036542 | 0.11992 | 0.016199 | 0.13908 | 0.16599 | 0.075735
307 | 0 | 0.0063276 | 0.0088746 | 0.0071485 | 0.0031668 | 0 | 0.00018578 | 0 | 0.0053233 | 0 | 0 | 0.0021246 | 0.0010589
308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005641 | 0 | 0 | 6.88e-06 | 0.00070171
319 | 0.12861 | 0.098955 | 0.16607 | 0.13655 | 0.12331 | 0.040559 | 0.15804 | 0.22439 | 0.16919 | 0.17171 | 0.11192 | 0.072348 | 0.050685
320 | 0.56004 | 0.44086 | 0.43866 | 0.62181 | 0.55182 | 0.21612 | 0.52836 | 0.71517 | 0.59931 | 0.54413 | 0.53968 | 0.50855 | 0.27289
321 | 0.76412 | 0.69595 | 0.74295 | 0.89439 | 0.75161 | 0.6937 | 0.85238 | 0.87438 | 0.78108 | 0.63328 | 0.8708 | 0.80783 | 0.54056
322 | 0.83948 | 0.76328 | 0.82063 | 0.97454 | 0.92158 | 0.81769 | 0.94827 | 0.91122 | 0.78429 | 0.68584 | 0.96992 | 0.88374 | 0.61241
323 | 0.88373 | 0.45914 | 0.78244 | 0.72877 | 0.99497 | 0.86582 | 0.96457 | 0.9123 | 0.79419 | 0.70825 | 0.98915 | 0.95109 | 0.72321
324 | 0.91169 | 0.60971 | 0.6444 | 0.84613 | 0.94521 | 0.88356 | 0.99605 | 0.92055 | 0.80437 | 0.71068 | 0.94967 | 0.86958 | 0.72934
325 | 0.81528 | 0.80675 | 0.72114 | 0.93453 | 0.85821 | 0.76058 | 0.95388 | 0.93339 | 0.82391 | 0.69955 | 0.95397 | 0.72809 | 0.72825
326 | 0.87283 | 0.80516 | 0.59341 | 0.67043 | 0.9172 | 0.54525 | 0.98675 | 0.67791 | 0.81413 | 0.64154 | 0.93049 | 0.70463 | 0.89329
327 | 0.82462 | 0.77781 | 0.61974 | 0.74703 | 0.92508 | 0.3944 | 0.96548 | 0.68281 | 0.82025 | 0.61848 | 0.90682 | 0.73851 | 0.59713
328 | 0.42462 | 0.7001 | 0.67514 | 0.71879 | 0.89961 | 0.36348 | 0.5612 | 0.5697 | 0.79949 | 0.59914 | 0.8007 | 0.6074 | 0.27713
329 | 0.20987 | 0.47655 | 0.53313 | 0.6559 | 0.69319 | 0.16849 | 0.22761 | 0.69056 | 0.60357 | 0.49768 | 0.55456 | 0.15751 | 0.18753
330 | 0.065841 | 0.15432 | 0.20468 | 0.24507 | 0.24856 | 0.017461 | 0.069177 | 0.12095 | 0.20383 | 0.1665 | 0.1392 | 0.067913 | 0.054992
331 | 0 | 0.0053542 | 0.0077578 | 0.0093609 | 0.0094869 | 0 | 0 | 0 | 0.013009 | 0 | 0 | 0.0063155 | 0.0011183
332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0 | 0.0005524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011559 | 0.0008934 | 0 | 0 | 0.00064125 | 0.00056829
343 | 0.15087 | 0.083512 | 0.15634 | 0.14136 | 0.11456 | 0.10284 | 0.16797 | 0.19169 | 0.16219 | 0.1338 | 0.089282 | 0.099911 | 0.071048
344 | 0.51384 | 0.42328 | 0.54596 | 0.60152 | 0.46075 | 0.45902 | 0.60145 | 0.70511 | 0.58367 | 0.50173 | 0.22149 | 0.40665 | 0.3031
345 | 0.65381 | 0.68513 | 0.61354 | 0.87031 | 0.72505 | 0.59898 | 0.71563 | 0.87429 | 0.8137 | 0.62077 | 0.51651 | 0.79746 | 0.52202
346 | 0.72179 | 0.74582 | 0.65145 | 0.93058 | 0.87135 | 0.77295 | 0.78752 | 0.92121 | 0.93695 | 0.66514 | 0.90163 | 0.88574 | 0.70399
347 | 0.81902 | 0.77818 | 0.83152 | 0.99551 | 0.84496 | 0.86771 | 0.79332 | 0.93 | 0.96411 | 0.68642 | 0.89767 | 0.95058 | 0.80768
348 | 0.73436 | 0.79591 | 0.83869 | 0.99713 | 0.90367 | 0.6206 | 0.80822 | 0.93952 | 0.89434 | 0.68607 | 0.99983 | 0.98784 | 0.75713
349 | 0.45547 | 0.81793 | 0.84243 | 0.99652 | 0.95669 | 0.39268 | 0.49661 | 0.95459 | 0.71443 | 0.68648 | 0.79026 | 0.95277 | 0.9351
350 | 0.50482 | 0.81101 | 0.76456 | 0.93767 | 0.97411 | 0.45448 | 0.49964 | 0.93573 | 0.81285 | 0.65929 | 0.41277 | 0.94943 | 0.62769
351 | 0.59313 | 0.81555 | 0.73929 | 0.97933 | 0.92739 | 0.81615 | 0.69526 | 0.87512 | 0.82425 | 0.54461 | 0.34975 | 0.8361 | 0.57501
352 | 0.64132 | 0.70794 | 0.6579 | 0.88497 | 0.91674 | 0.21316 | 0.80194 | 0.57783 | 0.81334 | 0.5104 | 0.3805 | 0.82543 | 0.46535
353 | 0.3149 | 0.46938 | 0.51567 | 0.67162 | 0.5432 | 0.27085 | 0.41176 | 0.63341 | 0.59237 | 0.45403 | 0.43678 | 0.50419 | 0.33121
354 | 0.060118 | 0.14842 | 0.19224 | 0.2382 | 0.13123 | 0.14134 | 0.086603 | 0.20596 | 0.1828 | 0.16232 | 0.11206 | 0.15143 | 0.11363
355 | 0 | 0.0043722 | 0.0034736 | 0.0024733 | 0.0069876 | 0 | 0 | 0 | 0.0040034 | 0 | 0 | 0.00083475 | 0.000676
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 0 | 0.0004034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016676 | 0 | 0 | 0.00081412 | 0.0015709
367 | 0.039117 | 0.09012 | 0.13645 | 0.12303 | 0.089194 | 0.046445 | 0.047713 | 0.19137 | 0.14072 | 0.15101 | 0.055945 | 0.13154 | 0.052889
368 | 0.47657 | 0.39174 | 0.49529 | 0.56968 | 0.25763 | 0.39213 | 0.56843 | 0.69092 | 0.53919 | 0.50696 | 0.18274 | 0.49269 | 0.27611
369 | 0.76698 | 0.65913 | 0.72035 | 0.86612 | 0.57724 | 0.28562 | 0.86234 | 0.88342 | 0.76421 | 0.63054 | 0.35815 | 0.79409 | 0.53671
370 | 0.83959 | 0.74946 | 0.80336 | 0.95418 | 0.67488 | 0.7079 | 0.93303 | 0.93851 | 0.79154 | 0.6796 | 0.60252 | 0.89984 | 0.72535
371 | 0.8627 | 0.78075 | 0.83474 | 0.9954 | 0.85621 | 0.84683 | 0.98772 | 0.94982 | 0.80378 | 0.69298 | 0.78494 | 0.95809 | 0.85073
372 | 0.86594 | 0.80249 | 0.83589 | 0.99651 | 0.87984 | 0.8799 | 0.99967 | 0.95305 | 0.82281 | 0.69424 | 0.57892 | 0.99506 | 0.94331
373 | 0.85809 | 0.8132 | 0.8109 | 0.99875 | 0.91117 | 0.81413 | 0.98411 | 0.94982 | 0.81421 | 0.68833 | 0.90086 | 0.73082 | 0.92005
374 | 0.79709 | 0.81807 | 0.78633 | 0.9785 | 0.99302 | 0.81195 | 0.98127 | 0.92708 | 0.81352 | 0.67051 | 0.84934 | 0.72294 | 0.81633
375 | 0.75221 | 0.78533 | 0.77402 | 0.98506 | 0.99424 | 0.66495 | 0.92493 | 0.86422 | 0.81352 | 0.61837 | 0.86067 | 0.69548 | 0.57269
376 | 0.63682 | 0.68776 | 0.68704 | 0.88465 | 0.91184 | 0.50666 | 0.83399 | 0.69754 | 0.80505 | 0.58466 | 0.56471 | 0.52191 | 0.23645
377 | 0.39923 | 0.47554 | 0.53688 | 0.6664 | 0.67294 | 0.48824 | 0.54588 | 0.66548 | 0.57584 | 0.47947 | 0.32719 | 0.55606 | 0.19506
378 | 0.12336 | 0.13475 | 0.1807 | 0.22321 | 0.21483 | 0.11811 | 0.17645 | 0.18802 | 0.17126 | 0.16512 | 0.06186 | 0.1604 | 0.072099
379 | 0.00044235 | 0.0022476 | 0.0010878 | 0 | 0.0045433 | 0 | 0.0018082 | 0 | 0.0010583 | 0 | 0 | 0.0010079 | 0
380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 0 | 0.000778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011107 | 0 | 0 | 0.0052724 | 0.0019926
391 | 0.1052 | 0.081213 | 0.16336 | 0.13603 | 0.067725 | 0.055406 | 0.14579 | 0.2098 | 0.13528 | 0.17035 | 0.059938 | 0.15233 | 0.065848
392 | 0.13833 | 0.39474 | 0.55765 | 0.59584 | 0.30179 | 0.12814 | 0.14628 | 0.69879 | 0.56063 | 0.53301 | 0.41246 | 0.49802 | 0.29709
393 | 0.21757 | 0.69863 | 0.74959 | 0.89802 | 0.53482 | 0.14498 | 0.20552 | 0.86904 | 0.77502 | 0.64981 | 0.259 | 0.80858 | 0.54382
394 | 0.33503 | 0.76606 | 0.81974 | 0.98017 | 0.89574 | 0.37921 | 0.3333 | 0.9362 | 0.76628 | 0.68683 | 0.4629 | 0.9194 | 0.72126
395 | 0.75592 | 0.79016 | 0.85295 | 0.99883 | 0.9913 | 0.87978 | 0.7897 | 0.93655 | 0.74395 | 0.70382 | 0.7794 | 0.97585 | 0.80101
396 | 0.81275 | 0.80509 | 0.86475 | 0.99847 | 0.96751 | 0.3639 | 0.90866 | 0.93635 | 0.74362 | 0.70544 | 0.80373 | 0.98697 | 0.8924
397 | 0.79272 | 0.815 | 0.83637 | 0.99645 | 0.9896 | 0.3941 | 0.86039 | 0.93201 | 0.74502 | 0.66727 | 0.90507 | 0.98302 | 0.92464
398 | 0.83781 | 0.81338 | 0.79173 | 0.97191 | 0.98148 | 0.63493 | 0.9512 | 0.91075 | 0.78452 | 0.67952 | 0.86728 | 0.99331 | 0.71661
399 | 0.81208 | 0.78664 | 0.76735 | 0.9775 | 0.86862 | 0.70217 | 0.93411 | 0.87811 | 0.80882 | 0.64648 | 0.62647 | 0.93982 | 0.39125
400 | 0.72265 | 0.72214 | 0.69889 | 0.89626 | 0.92835 | 0.64467 | 0.88871 | 0.81573 | 0.77757 | 0.58651 | 0.59599 | 0.82375 | 0.45618
401 | 0.47295 | 0.49132 | 0.55222 | 0.6794 | 0.67922 | 0.5515 | 0.6649 | 0.63827 | 0.59504 | 0.46021 | 0.30839 | 0.52356 | 0.30493
402 | 0.13591 | 0.15651 | 0.20057 | 0.24291 | 0.18029 | 0.11297 | 0.21126 | 0.17881 | 0.18182 | 0.14842 | 0.084475 | 0.15533 | 0.07478
403 | 0.00063657 | 0.0054062 | 0.0052508 | 0.003501 | 0.0047404 | 0 | 0.001302 | 0.00011118 | 0.0063034 | 0 | 0 | 0.0057316 | 0.000324
404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 0 | 0.0015638 | 0.00020868 | 0 | 0.0009692 | 0 | 0 | 0.00032706 | 0.0010295 | 0 | 0 | 0.000142 | 0
415 | 0.047322 | 0.10161 | 0.147 | 0.14074 | 0.1244 | 0.033422 | 0.050933 | 0.20705 | 0.15184 | 0.14796 | 0.036051 | 0.13231 | 0.075772
416 | 0.38817 | 0.35869 | 0.5315 | 0.57883 | 0.23165 | 0.28847 | 0.40433 | 0.69657 | 0.5485 | 0.50036 | 0.12034 | 0.51108 | 0.29989
417 | 0.7538 | 0.68137 | 0.72871 | 0.85705 | 0.52136 | 0.42474 | 0.84516 | 0.81809 | 0.78062 | 0.56558 | 0.24706 | 0.81458 | 0.54703
418 | 0.843 | 0.73717 | 0.81953 | 0.96774 | 0.54171 | 0.67799 | 0.96165 | 0.89245 | 0.82366 | 0.66908 | 0.67662 | 0.92525 | 0.70396
419 | 0.87495 | 0.77573 | 0.86799 | 0.99829 | 0.74646 | 0.90122 | 0.98653 | 0.95466 | 0.8241 | 0.70645 | 0.76196 | 0.97317 | 0.83916
420 | 0.81876 | 0.82306 | 0.872 | 0.8921 | 0.82857 | 0.92345 | 0.92446 | 0.94165 | 0.82412 | 0.61401 | 0.68678 | 0.91968 | 0.44397
421 | 0.88483 | 0.82335 | 0.86587 | 0.9515 | 0.82587 | 0.80779 | 0.95368 | 0.86856 | 0.82387 | 0.6375 | 0.80488 | 0.96727 | 0.44572
422 | 0.71752 | 0.81604 | 0.8235 | 0.99086 | 0.92214 | 0.21033 | 0.70785 | 0.9107 | 0.82055 | 0.59063 | 0.88878 | 0.44729 | 0.43044
423 | 0.26633 | 0.78634 | 0.75605 | 0.91361 | 0.9305 | 0.27777 | 0.30658 | 0.6555 | 0.79877 | 0.5429 | 0.35317 | 0.1402 | 0.4157
424 | 0.1723 | 0.6902 | 0.66079 | 0.88462 | 0.93895 | 0.4216 | 0.21345 | 0.4882 | 0.76126 | 0.48831 | 0.20302 | 0.099977 | 0.50455
425 | 0.084335 | 0.48466 | 0.5399 | 0.6594 | 0.51335 | 0.27655 | 0.09419 | 0.10803 | 0.50209 | 0.20148 | 0.13191 | 0.052603 | 0.12773
426 | 0.020838 | 0.092272 | 0.22813 | 0.29808 | 0.13366 | 0.023813 | 0.029787 | 0.012718 | 0.071136 | 0.0095024 | 0.054003 | 0.020186 | 0.052461
427 | 0 | 0.004381 | 0.0088664 | 0.0082874 | 0.0084897 | 0 | 0 | 0 | 0.0029837 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 0 | 4.58e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003025 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 0.028848 | 0.11736 | 0.12075 | 0.10899 | 0.080899 | 0.033839 | 0.029801 | 0.064378 | 0.14033 | 0.057861 | 0.034677 | 0.05066 | 0.052978
440 | 0.26176 | 0.34478 | 0.33462 | 0.44357 | 0.5002 | 0.25989 | 0.29893 | 0.14219 | 0.46379 | 0.15122 | 0.15063 | 0.18653 | 0.24134
441 | 0.26299 | 0.51618 | 0.62818 | 0.66076 | 0.58158 | 0.42594 | 0.27939 | 0.30662 | 0.65944 | 0.17874 | 0.24737 | 0.73914 | 0.51814
442 | 0.28606 | 0.42353 | 0.40314 | 0.49876 | 0.58431 | 0.51071 | 0.28395 | 0.39359 | 0.67063 | 0.29412 | 0.38809 | 0.71966 | 0.5513
443 | 0.29236 | 0.37626 | 0.37614 | 0.44381 | 0.72783 | 0.56184 | 0.31404 | 0.7901 | 0.38128 | 0.64429 | 0.47348 | 0.85629 | 0.50899
444 | 0.36583 | 0.54285 | 0.4415 | 0.66296 | 0.4639 | 0.55073 | 0.39943 | 0.91315 | 0.5653 | 0.71012 | 0.66074 | 0.78408 | 0.48268
445 | 0.47087 | 0.67105 | 0.57835 | 0.69331 | 0.72615 | 0.41087 | 0.51942 | 0.76373 | 0.51061 | 0.63933 | 0.54426 | 0.78861 | 0.41638
446 | 0.58306 | 0.62645 | 0.26896 | 0.29904 | 0.64674 | 0.55445 | 0.63375 | 0.7802 | 0.38078 | 0.59154 | 0.7091 | 0.64548 | 0.37831
447 | 0.58206 | 0.59384 | 0.077635 | 0.086421 | 0.34743 | 0.55032 | 0.64856 | 0.52796 | 0.092125 | 0.646 | 0.69695 | 0.51743 | 0.35571
448 | 0.3399 | 0.33487 | 0.083949 | 0.11011 | 0.17776 | 0.42125 | 0.38162 | 0.2519 | 0.06251 | 0.34637 | 0.52077 | 0.27763 | 0.11635
449 | 0.21141 | 0.2041 | 0.11471 | 0.14491 | 0.11886 | 0.21523 | 0.2387 | 0.02035 | 0.061163 | 0.080661 | 0.23163 | 0.13034 | 0.063949
450 | 0.076091 | 0.12719 | 0.098502 | 0.092216 | 0.124 | 0.092337 | 0.092261 | 0.0056804 | 0.047887 | 0.003027 | 0.049996 | 0.037212 | 0.017773
451 | 0 | 0.002277 | 0.00097362 | 0 | 0.0065077 | 0 | 0 | 0 | 0.0022257 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000761 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 0.10202 | 0.048368 | 0.093789 | 0.072897 | 0.011203 | 0.052579 | 0.10958 | 0.065259 | 0.087093 | 0.014742 | 0.023868 | 0.0054765 | 0.03175
464 | 0.52698 | 0.11893 | 0.21331 | 0.25262 | 0.072043 | 0.51656 | 0.62352 | 0.3177 | 0.10943 | 0.23411 | 0.21123 | 0.035445 | 0.13386
465 | 0.67802 | 0.35375 | 0.32417 | 0.3998 | 0.13473 | 0.79198 | 0.83737 | 0.5547 | 0.43834 | 0.45431 | 0.69486 | 0.085234 | 0.2918
466 | 0.68354 | 0.34804 | 0.26649 | 0.36658 | 0.35267 | 0.62292 | 0.86305 | 0.69019 | 0.2679 | 0.38825 | 0.94043 | 0.14257 | 0.38178
467 | 0.82964 | 0.13159 | 0.11873 | 0.23576 | 0.38486 | 0.89031 | 0.95047 | 0.57215 | 0.47404 | 0.4355 | 0.92717 | 0.30626 | 0.42317
468 | 0.80417 | 0.033498 | 0.25228 | 0.45774 | 0.3658 | 0.8178 | 0.77517 | 0.82995 | 0.63697 | 0.46935 | 0.90633 | 0.52592 | 0.4598
469 | 0.76697 | 0.0057496 | 0.26251 | 0.37692 | 0.481 | 0.4092 | 0.89015 | 0.95946 | 0.31645 | 0.60139 | 0.67784 | 0.54959 | 0.44324
470 | 0.73127 | 0.024386 | 0.15127 | 0.24156 | 0.6488 | 0.5065 | 0.73036 | 0.52131 | 0.045726 | 0.43078 | 0.63512 | 0.44897 | 0.33261
471 | 0.84611 | 0.052046 | 0.17525 | 0.18175 | 0.59172 | 0.34068 | 0.93808 | 0.32 | 0.0098292 | 0.41904 | 0.66178 | 0.4137 | 0.346
472 | 0.54203 | 0.062115 | 0.020626 | 0.0042039 | 0.35138 | 0.56109 | 0.55635 | 0.12233 | 0.0039688 | 0.24085 | 0.11369 | 0.30956 | 0.31165
473 | 0.22228 | 0.020963 | 0.0010155 | 0 | 0.16515 | 0.13403 | 0.32504 | 0.068855 | 0.0095866 | 0.10412 | 0.092528 | 0.13471 | 0.10784
474 | 0.033316 | 0.0054026 | 0 | 0 | 0.062793 | 0.022311 | 0.041686 | 0.020059 | 0.0091519 | 0.014228 | 0.026742 | 0.048471 | 0.023391
475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020798 | 0.0025396 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 0.033261 | 0.098251 | 0.042869 | 0.034466 | 0.076829 | 0.076852 | 0.04863 | 0.06841 | 0.10506 | 0.026621 | 0.016448 | 0.069733 | 0.050121
488 | 0.24765 | 0.22111 | 0.15698 | 0.24002 | 0.24648 | 0.50325 | 0.39097 | 0.12902 | 0.22719 | 0.080071 | 0.14343 | 0.38403 | 0.18139
489 | 0.31178 | 0.5942 | 0.39271 | 0.38719 | 0.28144 | 0.61467 | 0.42187 | 0.26403 | 0.3641 | 0.32861 | 0.43179 | 0.68364 | 0.43782
490 | 0.60446 | 0.55978 | 0.59376 | 0.66342 | 0.56518 | 0.73312 | 0.69837 | 0.77538 | 0.61674 | 0.58998 | 0.81762 | 0.86929 | 0.62979
491 | 0.81311 | 0.55261 | 0.63621 | 0.68801 | 0.77558 | 0.75487 | 0.98091 | 0.99173 | 0.66211 | 0.7237 | 0.76289 | 0.98782 | 0.8798
492 | 0.87965 | 0.69404 | 0.76687 | 0.90385 | 0.88821 | 0.9533 | 1 | 0.98944 | 0.75399 | 0.75163 | 0.32046 | 0.96166 | 0.891
493 | 0.84586 | 0.75253 | 0.85908 | 0.99467 | 0.88515 | 0.96171 | 0.99585 | 0.9991 | 0.75397 | 0.75401 | 0.36086 | 0.96851 | 0.92576
494 | 0.75042 | 0.6769 | 0.80874 | 0.99682 | 0.94408 | 0.93774 | 0.93338 | 0.96138 | 0.81341 | 0.72311 | 0.72735 | 0.89542 | 0.58926
495 | 0.67467 | 0.8189 | 0.54261 | 0.9127 | 0.81826 | 0.91483 | 0.7534 | 0.96159 | 0.8141 | 0.59956 | 0.50374 | 0.72415 | 0.5269
496 | 0.48009 | 0.74187 | 0.48469 | 0.69082 | 0.7598 | 0.81351 | 0.65974 | 0.80127 | 0.768 | 0.3591 | 0.52861 | 0.77736 | 0.45567
497 | 0.39988 | 0.49983 | 0.54543 | 0.693 | 0.77972 | 0.60729 | 0.51926 | 0.55427 | 0.43078 | 0.25925 | 0.29609 | 0.4968 | 0.29343
498 | 0.12255 | 0.16564 | 0.20884 | 0.25751 | 0.19717 | 0.17963 | 0.18136 | 0.052351 | 0.21683 | 0.059028 | 0.10452 | 0.18045 | 0.090597
499 | 0.00050098 | 0.0040212 | 0.0036783 | 0.0032233 | 0.0041974 | 0.0012633 | 0.0020152 | 0 | 0.0042828 | 0 | 0.00052856 | 0.0037905 | 0.0013217
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004187 | 0 | 0 | 0 | 0.0011429
511 | 0.10023 | 0.080223 | 0.15359 | 0.14001 | 0.072656 | 0.10694 | 0.11369 | 0.21304 | 0.1499 | 0.18152 | 0.11995 | 0.08132 | 0.066641
512 | 0.48714 | 0.28893 | 0.40703 | 0.49483 | 0.28915 | 0.53674 | 0.51285 | 0.71529 | 0.57831 | 0.41879 | 0.47603 | 0.202 | 0.19382
513 | 0.7625 | 0.38967 | 0.37411 | 0.44103 | 0.66957 | 0.7845 | 0.8249 | 0.89835 | 0.56904 | 0.65412 | 0.86719 | 0.32099 | 0.39677
514 | 0.72715 | 0.74563 | 0.6719 | 0.71986 | 0.68678 | 0.86649 | 0.87462 | 0.84979 | 0.66655 | 0.56997 | 0.78632 | 0.77684 | 0.59836
515 | 0.81149 | 0.83977 | 0.64679 | 0.81564 | 0.73876 | 0.89693 | 0.91474 | 0.94404 | 0.71955 | 0.65767 | 0.91504 | 0.87775 | 0.72203
516 | 0.81688 | 0.78673 | 0.66951 | 0.72433 | 0.80027 | 0.8991 | 0.92931 | 0.94571 | 0.72343 | 0.70757 | 1 | 0.84459 | 0.57281
517 | 0.86564 | 0.85668 | 0.58562 | 0.79554 | 0.81414 | 0.91963 | 0.97708 | 0.97201 | 0.6941 | 0.72324 | 0.9985 | 0.91803 | 0.59422
518 | 0.84336 | 0.85256 | 0.47835 | 0.5828 | 0.8805 | 0.92196 | 0.96782 | 0.89395 | 0.72336 | 0.70548 | 0.95948 | 0.9367 | 0.56171
519 | 0.73743 | 0.79295 | 0.49273 | 0.56233 | 0.78829 | 0.85983 | 0.87382 | 0.91229 | 0.69861 | 0.66394 | 0.93553 | 0.81836 | 0.29057
520 | 0.59315 | 0.74639 | 0.58303 | 0.7071 | 0.77864 | 0.65609 | 0.74259 | 0.82659 | 0.56985 | 0.58887 | 0.77372 | 0.30189 | 0.08456
521 | 0.34421 | 0.39752 | 0.46836 | 0.57911 | 0.49036 | 0.35586 | 0.3802 | 0.076021 | 0.3219 | 0.30797 | 0.43695 | 0.36829 | 0.076003
522 | 0.05698 | 0.1529 | 0.087045 | 0.11273 | 0.12156 | 0.060318 | 0.074626 | 0.0035731 | 0.13119 | 0.0092141 | 0.073842 | 0.14194 | 0.0855
523 | 0 | 0.0044736 | 0.0055981 | 0.0053916 | 0.0097624 | 0 | 0 | 0 | 3.08e-05 | 0 | 0 | 0.0011385 | 0.0015069
524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 0.016481 | 0.030896 | 0.052108 | 0.047152 | 0.030544 | 0.044513 | 0.035238 | 0.068854 | 0.092192 | 0.037833 | 0.033348 | 0.0059387 | 0.0023574
536 | 0.13635 | 0.17131 | 0.22911 | 0.31918 | 0.026088 | 0.36724 | 0.24179 | 0.23681 | 0.2831 | 0.1187 | 0.23771 | 0.013148 | 0.026676
537 | 0.22457 | 0.25381 | 0.39382 | 0.31692 | 0.025881 | 0.70351 | 0.28386 | 0.53616 | 0.30688 | 0.3237 | 0.4424 | 0.033293 | 0.081428
538 | 0.43027 | 0.42832 | 0.43164 | 0.47008 | 0.10727 | 0.88385 | 0.61899 | 0.68574 | 0.69172 | 0.2938 | 0.70042 | 0.17525 | 0.26287
539 | 0.72748 | 0.49957 | 0.49225 | 0.71126 | 0.20976 | 0.8111 | 0.96336 | 0.80346 | 0.74901 | 0.40018 | 0.92752 | 0.40895 | 0.43052
540 | 0.8784 | 0.56041 | 0.49342 | 0.57997 | 0.19193 | 0.78253 | 0.94476 | 0.57651 | 0.67971 | 0.48661 | 0.83632 | 0.43137 | 0.58143
541 | 0.81628 | 0.60708 | 0.72854 | 0.82678 | 0.23479 | 0.78479 | 0.95399 | 0.62607 | 0.77464 | 0.53119 | 0.72719 | 0.37148 | 0.69538
542 | 0.85556 | 0.4762 | 0.59124 | 0.81641 | 0.20048 | 0.96882 | 0.95806 | 0.46664 | 0.77428 | 0.3813 | 0.93852 | 0.28162 | 0.64168
543 | 0.80578 | 0.46186 | 0.46091 | 0.6108 | 0.21251 | 0.87876 | 0.96724 | 0.34491 | 0.61472 | 0.26122 | 0.5306 | 0.29533 | 0.36187
544 | 0.65787 | 0.1577 | 0.23425 | 0.27076 | 0.21253 | 0.67321 | 0.766 | 0.16527 | 0.12097 | 0.12812 | 0.21288 | 0.16594 | 0.27288
545 | 0.48501 | 0.097433 | 0.047148 | 0.07946 | 0.10758 | 0.17167 | 0.54638 | 0.10303 | 0.022975 | 0.070761 | 0.079702 | 0.11712 | 0.13319
546 | 0.071842 | 0.0090888 | 0 | 0 | 0.038572 | 0.057725 | 0.10392 | 0.04577 | 0.0034106 | 0.021931 | 0.03603 | 0.054143 | 0.014625
547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 0 | 0.0017648 | 0.00016046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026793 | 0.0005293 | 0.0011375 | 0 | 0 | 0.001004
559 | 0.13059 | 0.070297 | 0.039963 | 0.036978 | 0.089957 | 0.064168 | 0.141 | 0.11981 | 0.077758 | 0.10076 | 0.077303 | 0.038811 | 0.080712
560 | 0.4904 | 0.11419 | 0.069882 | 0.083174 | 0.39913 | 0.23543 | 0.60295 | 0.10792 | 0.33507 | 0.21367 | 0.36397 | 0.18196 | 0.28072
561 | 0.35825 | 0.30876 | 0.38266 | 0.48488 | 0.69602 | 0.58693 | 0.53788 | 0.67724 | 0.43635 | 0.37029 | 0.47813 | 0.39696 | 0.51088
562 | 0.76128 | 0.36944 | 0.59908 | 0.78736 | 0.89969 | 0.58326 | 0.8622 | 0.90237 | 0.73291 | 0.59352 | 0.72389 | 0.74184 | 0.6947
563 | 0.83901 | 0.66697 | 0.66922 | 0.76654 | 0.91782 | 0.73741 | 0.95737 | 0.85376 | 0.75716 | 0.73854 | 0.92125 | 0.89027 | 0.82618
564 | 0.87993 | 0.71237 | 0.77597 | 0.79293 | 0.81159 | 0.9844 | 0.98212 | 0.91514 | 0.75378 | 0.54655 | 0.84217 | 0.69644 | 0.67701
565 | 0.90274 | 0.6726 | 0.7101 | 0.8508 | 0.74159 | 0.9385 | 1 | 0.92614 | 0.75378 | 0.57146 | 0.9197 | 0.86774 | 0.91586
566 | 0.88139 | 0.59031 | 0.73885 | 0.87522 | 0.97539 | 0.95781 | 0.97884 | 0.97482 | 0.75381 | 0.73001 | 0.98892 | 0.73946 | 0.86603
567 | 0.81689 | 0.63768 | 0.64645 | 0.73329 | 0.92414 | 0.89878 | 0.94539 | 0.90312 | 0.69665 | 0.68145 | 0.98862 | 0.86378 | 0.76169
568 | 0.6758 | 0.55906 | 0.33369 | 0.47474 | 0.76517 | 0.59359 | 0.7176 | 0.84808 | 0.59401 | 0.61887 | 0.75565 | 0.81236 | 0.54598
569 | 0.414 | 0.16732 | 0.31942 | 0.34443 | 0.67894 | 0.24736 | 0.36963 | 0.70248 | 0.45229 | 0.51653 | 0.16489 | 0.53675 | 0.19783
570 | 0.034322 | 0.09071 | 0.10813 | 0.1258 | 0.24386 | 0.042728 | 0.037721 | 0.20519 | 0.099293 | 0.16098 | 0.053228 | 0.1241 | 0.064329
571 | 0 | 0.0034086 | 0.0014446 | 0.00036455 | 0.0079302 | 0 | 0 | 0 | 0.0010497 | 0 | 0 | 0.00036463 | 0
572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002496 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 0.1054 | 0.046247 | 0.12048 | 0.14218 | 0.10708 | 0.11012 | 0.09807 | 0.20876 | 0.15557 | 0.15815 | 0.047876 | 0.044278 | 0.050785
584 | 0.18308 | 0.11756 | 0.33805 | 0.53224 | 0.53427 | 0.3584 | 0.23844 | 0.70192 | 0.523 | 0.51671 | 0.13633 | 0.36574 | 0.2783
585 | 0.58978 | 0.44103 | 0.56211 | 0.6862 | 0.76161 | 0.5862 | 0.72258 | 0.88182 | 0.75121 | 0.64657 | 0.17877 | 0.39344 | 0.54538
586 | 0.82214 | 0.67319 | 0.75205 | 0.8229 | 0.724 | 0.85512 | 0.95541 | 0.92749 | 0.79408 | 0.70473 | 0.62755 | 0.86816 | 0.72004
587 | 0.83255 | 0.81831 | 0.8384 | 0.93106 | 0.85683 | 0.91151 | 0.98071 | 0.94232 | 0.80379 | 0.72304 | 0.94804 | 0.98301 | 0.88784
588 | 0.8384 | 0.79237 | 0.80243 | 0.68611 | 0.78121 | 0.97187 | 0.96407 | 0.96003 | 0.80181 | 0.73058 | 0.93564 | 0.92843 | 0.96473
589 | 0.81696 | 0.86666 | 0.63725 | 0.81438 | 0.94765 | 0.75482 | 0.98901 | 0.97309 | 0.78112 | 0.72951 | 0.86976 | 0.7955 | 0.87376
590 | 0.82436 | 0.85178 | 0.68761 | 0.68249 | 0.86097 | 0.58496 | 0.9647 | 0.89505 | 0.81369 | 0.68849 | 0.97944 | 0.87762 | 0.49942
591 | 0.77892 | 0.8296 | 0.81268 | 0.8025 | 0.92989 | 0.9278 | 0.88687 | 0.86722 | 0.7588 | 0.66813 | 0.96387 | 0.85313 | 0.21002
592 | 0.27243 | 0.75171 | 0.71924 | 0.88991 | 0.93219 | 0.36756 | 0.31439 | 0.72854 | 0.74113 | 0.57455 | 0.88973 | 0.49667 | 0.059103
593 | 0.092815 | 0.50924 | 0.56669 | 0.67649 | 0.66765 | 0.10835 | 0.079691 | 0.22215 | 0.68025 | 0.24361 | 0.44616 | 0.11303 | 0.064495
594 | 0.032429 | 0.17496 | 0.23765 | 0.28076 | 0.17053 | 0.08725 | 0.036032 | 0.033973 | 0.22214 | 0.021011 | 0.06038 | 0.018253 | 0.040881
595 | 0 | 0.0084232 | 0.010085 | 0.0098636 | 0.010049 | 0 | 0 | 0 | 0.0097652 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014165 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 0.064064 | 0.046837 | 0.042456 | 0.031031 | 0.067373 | 0.031961 | 0.070631 | 0.030216 | 0.18597 | 0.036129 | 0.031983 | 0.051264 | 0.048535
608 | 0.21301 | 0.28769 | 0.41018 | 0.33701 | 0.39114 | 0.28162 | 0.21789 | 0.11984 | 0.42895 | 0.25442 | 0.33356 | 0.13763 | 0.17396
609 | 0.40272 | 0.58134 | 0.58515 | 0.66612 | 0.56196 | 0.55828 | 0.42677 | 0.46106 | 0.70828 | 0.44703 | 0.29813 | 0.45108 | 0.36536
610 | 0.51093 | 0.51481 | 0.59227 | 0.67686 | 0.54876 | 0.53459 | 0.55531 | 0.8491 | 0.77363 | 0.48152 | 0.49896 | 0.58726 | 0.5356
611 | 0.70165 | 0.55369 | 0.6486 | 0.73038 | 0.83101 | 0.65741 | 0.72341 | 0.84121 | 0.77382 | 0.6421 | 0.93454 | 0.62335 | 0.53253
612 | 0.79067 | 0.68493 | 0.66948 | 0.59407 | 0.98146 | 0.76578 | 0.89281 | 0.9239 | 0.79144 | 0.61547 | 0.81447 | 0.75657 | 0.70879
613 | 0.6585 | 0.71547 | 0.63114 | 0.75989 | 0.96299 | 0.76367 | 0.72653 | 0.96063 | 0.77485 | 0.76921 | 0.55889 | 0.76816 | 0.48559
614 | 0.80281 | 0.65795 | 0.68869 | 0.78596 | 0.90402 | 0.48203 | 0.77401 | 0.82211 | 0.79384 | 0.69645 | 0.39724 | 0.59436 | 0.15556
615 | 0.64548 | 0.78691 | 0.56235 | 0.43489 | 0.77418 | 0.48196 | 0.8537 | 0.71654 | 0.67959 | 0.6668 | 0.36718 | 0.36623 | 0.16368
616 | 0.34644 | 0.7485 | 0.52956 | 0.34351 | 0.35309 | 0.54687 | 0.50716 | 0.60602 | 0.15706 | 0.50815 | 0.42844 | 0.20173 | 0.16941
617 | 0.2892 | 0.47833 | 0.35732 | 0.33763 | 0.06897 | 0.25553 | 0.56121 | 0.10246 | 0.30005 | 0.22112 | 0.32211 | 0.078087 | 0.11758
618 | 0.08394 | 0.11913 | 0.14491 | 0.10036 | 0.047208 | 0.047306 | 0.10379 | 0.0012844 | 0.024404 | 0.010659 | 0.052609 | 0.027643 | 0.051145
619 | 0 | 0.017335 | 0.0026231 | 0 | 0.0039152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 0.076658 | 0.031576 | 0.038404 | 0.044615 | 0.026378 | 0.064582 | 0.087365 | 0.077968 | 0.039127 | 0.021063 | 0.036215 | 0.047052 | 0.04909
632 | 0.26912 | 0.44698 | 0.25581 | 0.31587 | 0.21555 | 0.42773 | 0.24216 | 0.17537 | 0.19586 | 0.058681 | 0.25675 | 0.16533 | 0.25029
633 | 0.22677 | 0.81186 | 0.27827 | 0.32304 | 0.72353 | 0.6839 | 0.28948 | 0.23625 | 0.50383 | 0.2675 | 0.88008 | 0.56802 | 0.37941
634 | 0.66272 | 0.70307 | 0.33529 | 0.35592 | 0.78062 | 0.91505 | 0.67557 | 0.52438 | 0.64071 | 0.64917 | 0.95896 | 0.86617 | 0.61552
635 | 0.7337 | 0.68202 | 0.71602 | 0.7706 | 0.808 | 0.81909 | 0.80015 | 0.96795 | 0.74722 | 0.69365 | 0.94102 | 0.98233 | 0.81812
636 | 0.75588 | 0.73197 | 0.632 | 0.69205 | 0.65309 | 0.84739 | 0.81992 | 0.98222 | 0.58109 | 0.73944 | 0.94273 | 0.93676 | 0.73556
637 | 0.74305 | 0.59557 | 0.82585 | 0.96991 | 0.70236 | 0.68799 | 0.81827 | 0.89059 | 0.76332 | 0.76852 | 0.94912 | 0.76122 | 0.43507
638 | 0.42589 | 0.83147 | 0.84101 | 0.96366 | 0.84952 | 0.79284 | 0.52851 | 0.95024 | 0.7445 | 0.73583 | 0.80342 | 0.75037 | 0.32047
639 | 0.54929 | 0.77302 | 0.63915 | 0.86267 | 0.95768 | 0.8162 | 0.54064 | 0.93188 | 0.72841 | 0.7035 | 0.31866 | 0.47137 | 0.079497
640 | 0.69115 | 0.62936 | 0.5889 | 0.63836 | 0.83468 | 0.66266 | 0.81021 | 0.74872 | 0.70668 | 0.60202 | 0.32027 | 0.29983 | 0.045653
641 | 0.24622 | 0.35578 | 0.46066 | 0.62593 | 0.63491 | 0.57198 | 0.29138 | 0.53736 | 0.30816 | 0.41188 | 0.35393 | 0.33402 | 0.11802
642 | 0.071652 | 0.10446 | 0.13662 | 0.17579 | 0.27491 | 0.078438 | 0.07321 | 0.20523 | 0.19579 | 0.13252 | 0.11335 | 0.11211 | 0.077183
643 | 0 | 0.0012226 | 0.00016657 | 0.0004185 | 0.0010831 | 0 | 0 | 0.0035004 | 0 | 0 | 0 | 0.0019325 | 0.00015857
644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | 0 | 1.82e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012509 | 0
655 | 0.080176 | 0.14041 | 0.1881 | 0.1464 | 0.034069 | 0.0704 | 0.10268 | 0.24231 | 0.16156 | 0.19263 | 0.067752 | 0.13531 | 0.052412
656 | 0.32568 | 0.26797 | 0.41499 | 0.52055 | 0.35462 | 0.33309 | 0.40555 | 0.57093 | 0.61125 | 0.35507 | 0.34339 | 0.51083 | 0.27747
657 | 0.73236 | 0.4708 | 0.66431 | 0.76993 | 0.86593 | 0.73347 | 0.85159 | 0.8504 | 0.7841 | 0.58433 | 0.84969 | 0.52189 | 0.57295
658 | 0.74249 | 0.76996 | 0.84604 | 0.97181 | 0.88421 | 0.84316 | 0.85926 | 0.94211 | 0.78413 | 0.70101 | 0.11193 | 0.6489 | 0.76125
659 | 0.73854 | 0.848 | 0.90446 | 0.99836 | 0.63437 | 0.84195 | 0.72449 | 0.92249 | 0.78404 | 0.7211 | 0.34406 | 0.82437 | 0.87451
660 | 0.80652 | 0.87084 | 0.89834 | 0.98882 | 0.74529 | 0.86964 | 0.93409 | 0.95561 | 0.78412 | 0.73763 | 0.87311 | 0.96624 | 0.86983
661 | 0.76285 | 0.89186 | 0.80572 | 0.92514 | 0.91928 | 0.93225 | 0.84835 | 0.89763 | 0.78412 | 0.7314 | 0.99979 | 0.90735 | 0.76012
662 | 0.80181 | 0.89829 | 0.74946 | 0.99852 | 0.82943 | 0.94308 | 0.90478 | 0.91616 | 0.78396 | 0.70919 | 0.9885 | 0.56708 | 0.30549
663 | 0.74606 | 0.52825 | 0.78608 | 0.96208 | 0.933 | 0.90446 | 0.93552 | 0.90765 | 0.78412 | 0.66715 | 0.94055 | 0.70581 | 0.4328
664 | 0.71995 | 0.60628 | 0.72011 | 0.90698 | 0.8761 | 0.83527 | 0.88699 | 0.664 | 0.77956 | 0.55921 | 0.19482 | 0.6799 | 0.34029
665 | 0.53447 | 0.49938 | 0.40945 | 0.57811 | 0.69227 | 0.62227 | 0.72583 | 0.46907 | 0.63919 | 0.41331 | 0.13689 | 0.54755 | 0.24984
666 | 0.16942 | 0.17715 | 0.17789 | 0.1671 | 0.087412 | 0.19949 | 0.27162 | 0.12462 | 0.2514 | 0.11139 | 0.089109 | 0.17042 | 0.11714
667 | 0.0011778 | 0.0043714 | 0.0040845 | 0.00099815 | 0.0052547 | 0.0017966 | 0.0033271 | 0.0044187 | 0.030824 | 0 | 0 | 0.00093325 | 0.0034743
668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044486
679 | 0.039387 | 0.097149 | 0.14816 | 0.069489 | 0.1097 | 0.050471 | 0.042227 | 0.20435 | 0.049363 | 0.14668 | 0.019543 | 0.13219 | 0.060056
680 | 0.40219 | 0.46679 | 0.5905 | 0.60003 | 0.5527 | 0.42687 | 0.46473 | 0.70638 | 0.23664 | 0.31847 | 0.085932 | 0.5233 | 0.29826
681 | 0.73151 | 0.74252 | 0.76115 | 0.8723 | 0.64122 | 0.55492 | 0.85468 | 0.88885 | 0.60854 | 0.55281 | 0.11011 | 0.83308 | 0.5461
682 | 0.58975 | 0.814 | 0.81963 | 0.97701 | 0.73466 | 0.67823 | 0.67488 | 0.93437 | 0.78386 | 0.69773 | 0.29491 | 0.93104 | 0.73533
683 | 0.51301 | 0.84736 | 0.87454 | 0.99864 | 0.73746 | 0.81292 | 0.6382 | 0.96823 | 0.784 | 0.67666 | 0.77564 | 0.97678 | 0.84011
684 | 0.77113 | 0.85821 | 0.87907 | 0.98517 | 0.86911 | 0.83155 | 0.88084 | 0.94964 | 0.78386 | 0.51769 | 0.93545 | 0.98629 | 0.93606
685 | 0.59788 | 0.84571 | 0.86084 | 0.99357 | 0.81509 | 0.67767 | 0.68499 | 0.84724 | 0.76269 | 0.713 | 0.97683 | 0.92866 | 0.92061
686 | 0.8136 | 0.86776 | 0.73048 | 0.97543 | 0.9666 | 0.67284 | 0.85704 | 0.95362 | 0.7456 | 0.56494 | 0.64691 | 0.95768 | 0.88149
687 | 0.71514 | 0.83313 | 0.60067 | 0.78044 | 0.97586 | 0.70772 | 0.78563 | 0.80957 | 0.70677 | 0.64237 | 0.84345 | 0.86122 | 0.50923
688 | 0.41388 | 0.7461 | 0.56041 | 0.90021 | 0.92208 | 0.25842 | 0.53782 | 0.80994 | 0.7016 | 0.59697 | 0.66578 | 0.75926 | 0.2632
689 | 0.19469 | 0.48957 | 0.5506 | 0.67724 | 0.69879 | 0.18165 | 0.27057 | 0.60101 | 0.56517 | 0.49708 | 0.38293 | 0.21681 | 0.057181
690 | 0.048217 | 0.16477 | 0.19945 | 0.23822 | 0.22953 | 0.15256 | 0.055596 | 0.11597 | 0.16796 | 0.15654 | 0.050327 | 0.054418 | 0.025775
691 | 0 | 0.0041768 | 0.0047215 | 0.0029194 | 0.0061697 | 0 | 0 | 0 | 0.0027867 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001226 | 0 | 0 | 0 | 0.0012245 | 0.0023471
703 | 0.072582 | 0.096496 | 0.16113 | 0.13483 | 0.095493 | 0.029947 | 0.075613 | 0.22863 | 0.15116 | 0.17245 | 0.067518 | 0.11848 | 0.096661
704 | 0.34078 | 0.46221 | 0.51309 | 0.57101 | 0.51242 | 0.15732 | 0.53524 | 0.72387 | 0.58202 | 0.52578 | 0.50817 | 0.50319 | 0.32828
705 | 0.6484 | 0.74777 | 0.75217 | 0.83665 | 0.72603 | 0.72399 | 0.74303 | 0.8876 | 0.7726 | 0.64355 | 0.69208 | 0.68405 | 0.55377
706 | 0.79465 | 0.8117 | 0.7621 | 0.92645 | 0.81395 | 0.94738 | 0.9298 | 0.90364 | 0.77411 | 0.69945 | 0.86926 | 0.90279 | 0.7499
707 | 0.8685 | 0.83738 | 0.81943 | 0.97001 | 0.85593 | 0.80686 | 1 | 0.95417 | 0.7739 | 0.72846 | 0.96817 | 0.98253 | 0.89429
708 | 0.86273 | 0.84899 | 0.88931 | 0.96584 | 0.95404 | 0.89967 | 1 | 0.96013 | 0.77396 | 0.72668 | 0.98297 | 0.95198 | 0.96306
709 | 0.83972 | 0.83099 | 0.80474 | 0.9663 | 0.91812 | 0.82773 | 0.98774 | 0.94886 | 0.72052 | 0.70108 | 0.87269 | 0.93857 | 0.88507
710 | 0.79761 | 0.63751 | 0.82174 | 0.97335 | 0.88508 | 0.84976 | 0.95509 | 0.80756 | 0.71239 | 0.66227 | 0.98956 | 0.83506 | 0.67151
711 | 0.78505 | 0.81516 | 0.74308 | 0.9118 | 0.78795 | 0.8785 | 0.82566 | 0.84406 | 0.7182 | 0.65643 | 0.97248 | 0.67825 | 0.62856
712 | 0.58467 | 0.74221 | 0.68659 | 0.76391 | 0.8932 | 0.80647 | 0.64252 | 0.76653 | 0.080327 | 0.606 | 0.80737 | 0.8146 | 0.53791
713 | 0.1003 | 0.50024 | 0.57131 | 0.66114 | 0.62043 | 0.47623 | 0.13451 | 0.22294 | 0.36002 | 0.35044 | 0.32073 | 0.39568 | 0.11573
714 | 0.065074 | 0.16334 | 0.19755 | 0.22661 | 0.16963 | 0.12931 | 0.078013 | 0.083819 | 0.21198 | 0.069448 | 0.053631 | 0.12038 | 0.04078
715 | 0 | 0.002343 | 0.0040358 | 0.0034493 | 0.0075135 | 0 | 0 | 0 | 0.0087545 | 0 | 0 | 0.0013134 | 0
716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 1453.7998 | 39.395 | 745.3632 | 1927.3771 | 474.3734 | 290.3998 | 408.0935 | 34.2993 | 231.3781 | 0 | 645.0942 | 996.9849 | 354.118 | 233.8144 | 276.3019 | 24.287 | 411.7594 | 949.3149
2 | 1410.8714 | 38.2317 | 723.3538 | 1870.4648 | 460.3659 | 281.8248 | 396.0432 | 33.2865 | 224.5458 | 0 | 626.0456 | 967.5456 | 343.6614 | 226.9102 | 268.1432 | 23.5698 | 399.6008 | 921.2831
3 | 1374.2861 | 37.2403 | 704.5965 | 1821.9618 | 448.4282 | 274.5168 | 385.7734 | 32.4233 | 218.7231 | 0 | 609.8116 | 942.4562 | 334.75 | 221.0262 | 261.1899 | 22.9586 | 389.2387 | 897.3933
4 | 1351.7305 | 36.6291 | 693.0322 | 1792.0586 | 441.0683 | 270.0113 | 379.4418 | 31.8912 | 215.1333 | 0 | 599.803 | 926.988 | 329.2558 | 217.3986 | 256.9031 | 22.5818 | 382.8503 | 882.6648
5 | 1361.0628 | 36.882 | 697.8169 | 1804.4309 | 444.1134 | 271.8754 | 382.0615 | 32.1113 | 216.6186 | 0 | 603.9441 | 933.3879 | 331.529 | 218.8995 | 258.6768 | 22.7377 | 385.4935 | 888.7587
6 | 1385.549 | 37.5455 | 710.371 | 1836.8936 | 452.1032 | 276.7666 | 388.935 | 32.689 | 220.5157 | 0 | 614.8093 | 950.18 | 337.4934 | 222.8376 | 263.3305 | 23.1468 | 392.4287 | 904.7479
7 | 1412.7224 | 38.2819 | 724.3028 | 1872.9187 | 460.9699 | 282.1945 | 396.5628 | 33.3301 | 224.8404 | 0 | 626.867 | 968.8149 | 344.1123 | 227.2079 | 268.495 | 23.6007 | 400.125 | 922.4918
8 | 1492.8421 | 40.453 | 765.3802 | 1979.1376 | 487.1129 | 298.1986 | 419.053 | 35.2204 | 237.5918 | 0 | 662.4185 | 1023.7593 | 363.628 | 240.0936 | 283.7221 | 24.9392 | 422.8173 | 974.8091
9 | 1582.9468 | 42.8946 | 811.5768 | 2098.5939 | 516.5139 | 316.1972 | 444.3461 | 37.3462 | 251.9323 | 0 | 702.4006 | 1085.5512 | 385.5757 | 254.5851 | 300.8469 | 26.4445 | 448.3376 | 1033.6464
10 | 1614.9874 | 43.7629 | 828.0041 | 2141.0719 | 526.9688 | 322.5974 | 453.3402 | 38.1022 | 257.0317 | 0 | 716.618 | 1107.524 | 393.3802 | 259.7382 | 306.9364 | 26.9797 | 457.4125 | 1054.5686
11 | 1681.7179 | 45.5711 | 862.2168 | 2229.5398 | 548.7428 | 335.927 | 472.072 | 39.6765 | 267.6521 | 0 | 746.2283 | 1153.2863 | 409.6345 | 270.4704 | 319.6189 | 28.0945 | 476.3125 | 1098.1428
12 | 1739.3775 | 47.1336 | 891.7789 | 2305.9822 | 567.5571 | 347.4446 | 488.2575 | 41.0369 | 276.8289 | 0 | 771.8136 | 1192.8281 | 423.6793 | 279.7438 | 330.5774 | 29.0578 | 492.6435 | 1135.7939
13 | 1737.9091 | 47.0938 | 891.026 | 2304.0354 | 567.078 | 347.1513 | 487.8453 | 41.0022 | 276.5952 | 0 | 771.162 | 1191.821 | 423.3216 | 279.5076 | 330.2983 | 29.0332 | 492.2276 | 1134.835
14 | 1745.5583 | 47.3011 | 894.9478 | 2314.1764 | 569.5739 | 348.6793 | 489.9925 | 41.1827 | 277.8126 | 0 | 774.5562 | 1197.0667 | 425.1848 | 280.7379 | 331.7521 | 29.161 | 494.3941 | 1139.8299
15 | 1783.4207 | 48.3271 | 914.3598 | 2364.3725 | 581.9284 | 356.2424 | 500.6208 | 42.076 | 283.8385 | 0 | 791.3568 | 1223.0319 | 434.4074 | 286.8273 | 338.948 | 29.7936 | 505.1178 | 1164.5536
16 | 1806.9408 | 48.9644 | 926.4186 | 2395.5543 | 589.603 | 360.9406 | 507.2231 | 42.6309 | 287.5819 | 0 | 801.7934 | 1239.1615 | 440.1364 | 290.61 | 343.4181 | 30.1865 | 511.7794 | 1179.912
17 | 1781.5969 | 48.2776 | 913.4248 | 2361.9546 | 581.3333 | 355.8781 | 500.1089 | 42.0329 | 283.5483 | 0 | 790.5476 | 1221.7812 | 433.9631 | 286.5339 | 338.6014 | 29.7631 | 504.6013 | 1163.3627
18 | 1743.5101 | 47.2456 | 893.8977 | 2311.461 | 568.9056 | 348.2701 | 489.4176 | 41.1344 | 277.4866 | 0 | 773.6473 | 1195.6621 | 424.6859 | 280.4084 | 331.3628 | 29.1268 | 493.814 | 1138.4924
19 | 1803.2229 | 48.8637 | 924.5124 | 2390.6254 | 588.3898 | 360.1979 | 506.1795 | 42.5432 | 286.9901 | 0 | 800.1437 | 1236.6119 | 439.2308 | 290.012 | 342.7115 | 30.1244 | 510.7264 | 1177.4842
20 | 1845.0111 | 49.996 | 945.9372 | 2446.026 | 602.0253 | 368.5452 | 517.9097 | 43.5291 | 293.6409 | 0 | 818.6863 | 1265.2693 | 449.4096 | 296.7328 | 350.6536 | 30.8225 | 522.562 | 1204.7714
21 | 1811.5893 | 49.0904 | 928.8019 | 2401.7171 | 591.1198 | 361.8691 | 508.528 | 42.7405 | 288.3217 | 0 | 803.8561 | 1242.3494 | 441.2687 | 291.3576 | 344.3016 | 30.2641 | 513.096 | 1182.9474
22 | 1738.0291 | 47.097 | 891.0876 | 2304.1946 | 567.1172 | 347.1753 | 487.879 | 41.0051 | 276.6143 | 0 | 771.2152 | 1191.9034 | 423.3508 | 279.5269 | 330.3211 | 29.0353 | 492.2616 | 1134.9134
23 | 1627.2909 | 44.0963 | 834.3121 | 2157.3832 | 530.9834 | 325.0551 | 456.7939 | 38.3924 | 258.9899 | 0 | 722.0774 | 1115.9615 | 396.3771 | 261.7169 | 309.2748 | 27.1853 | 460.8972 | 1062.6026
24 | 1542.5262 | 41.7993 | 790.8532 | 2045.0063 | 503.3247 | 308.1231 | 432.9997 | 36.3926 | 245.4992 | 0 | 684.4648 | 1057.8316 | 375.73 | 248.0842 | 293.1648 | 25.7692 | 436.8893 | 1007.2522
25 | 1473.4532 | 39.9276 | 755.4395 | 1953.4327 | 480.7863 | 294.3257 | 413.6104 | 34.763 | 234.506 | 0 | 653.815 | 1010.4628 | 358.9052 | 236.9752 | 280.0372 | 24.6153 | 417.3258 | 962.1483
26 | 1426.5231 | 38.6559 | 731.3784 | 1891.215 | 465.4731 | 284.9513 | 400.4367 | 33.6557 | 227.0369 | 0 | 632.9908 | 978.2792 | 347.4739 | 229.4275 | 271.1178 | 23.8313 | 404.0338 | 931.5035
27 | 1385.1286 | 37.5342 | 710.1554 | 1836.3361 | 451.9661 | 276.6826 | 388.8169 | 32.6791 | 220.4487 | 0 | 614.6228 | 949.8917 | 337.391 | 222.77 | 263.2506 | 23.1397 | 392.3096 | 904.4733
28 | 1367.3449 | 37.0523 | 701.0378 | 1812.7594 | 446.1633 | 273.1303 | 383.8249 | 32.2596 | 217.6184 | 0 | 606.7316 | 937.696 | 333.0592 | 219.9099 | 259.8707 | 22.8427 | 387.2728 | 892.8608
29 | 1374.6667 | 37.2507 | 704.7916 | 1822.4663 | 448.5524 | 274.5928 | 385.8802 | 32.4323 | 218.7837 | 0 | 609.9805 | 942.7171 | 334.8427 | 221.0874 | 261.2623 | 22.965 | 389.3465 | 897.6418
30 | 1402.1597 | 37.9957 | 718.8873 | 1858.9152 | 457.5233 | 280.0846 | 393.5977 | 33.0809 | 223.1593 | 0 | 622.18 | 961.5712 | 341.5394 | 225.5091 | 266.4875 | 23.4243 | 397.1334 | 915.5945
31 | 1432.4111 | 38.8154 | 734.3972 | 1899.0211 | 467.3943 | 286.1274 | 402.0895 | 33.7947 | 227.974 | 0 | 635.6034 | 982.3171 | 348.9081 | 230.3744 | 272.2369 | 23.9296 | 405.7015 | 935.3483
32 | 1522.4411 | 41.255 | 780.5556 | 2018.3784 | 496.771 | 304.1111 | 427.3617 | 35.9187 | 242.3026 | 0 | 675.5524 | 1044.0577 | 370.8377 | 244.8539 | 289.3475 | 25.4337 | 431.2006 | 994.1369
33 | 1597.668 | 43.2935 | 819.1244 | 2118.1106 | 521.3175 | 319.1378 | 448.4785 | 37.6935 | 254.2752 | 0 | 708.9328 | 1095.6467 | 389.1615 | 256.9527 | 303.6448 | 26.6904 | 452.5071 | 1043.2592
34 | 1637.9249 | 44.3844 | 839.7641 | 2171.4812 | 534.4532 | 327.1793 | 459.7789 | 38.6433 | 260.6823 | 0 | 726.796 | 1123.254 | 398.9674 | 263.4272 | 311.2958 | 27.3629 | 463.9091 | 1069.5465
35 | 1701.8588 | 46.1169 | 872.543 | 2256.2417 | 555.3148 | 339.9502 | 477.7257 | 40.1517 | 270.8576 | 0 | 755.1654 | 1167.0985 | 414.5404 | 273.7097 | 323.4468 | 28.431 | 482.0171 | 1111.2946
36 | 1752.067 | 47.4774 | 898.2848 | 2322.8053 | 571.6977 | 349.9794 | 491.8196 | 41.3362 | 278.8485 | 0 | 777.4443 | 1201.5302 | 426.7702 | 281.7846 | 332.9891 | 29.2698 | 496.2375 | 1144.08
37 | 1755.1502 | 47.561 | 899.8655 | 2326.8929 | 572.7038 | 350.5953 | 492.6851 | 41.409 | 279.3392 | 0 | 778.8124 | 1203.6446 | 427.5212 | 282.2805 | 333.5751 | 29.3213 | 497.1108 | 1146.0933
38 | 1764.9537 | 47.8266 | 904.8918 | 2339.8899 | 575.9026 | 352.5535 | 495.437 | 41.6403 | 280.8994 | 0 | 783.1625 | 1210.3677 | 429.9092 | 283.8572 | 335.4383 | 29.4851 | 499.8874 | 1152.4949
39 | 1804.9377 | 48.9101 | 925.3916 | 2392.8988 | 588.9494 | 360.5404 | 506.6608 | 42.5836 | 287.2631 | 0 | 800.9046 | 1237.7879 | 439.6485 | 290.2878 | 343.0374 | 30.153 | 511.2121 | 1178.604
40 | 1811.3291 | 49.0833 | 928.6685 | 2401.3721 | 591.0349 | 361.8171 | 508.4549 | 42.7344 | 288.2803 | 0 | 803.7406 | 1242.1709 | 441.2053 | 291.3158 | 344.2521 | 30.2598 | 513.0223 | 1182.7775
41 | 1768.2446 | 47.9158 | 906.579 | 2344.2528 | 576.9764 | 353.2109 | 496.3607 | 41.7179 | 281.4232 | 0 | 784.6227 | 1212.6245 | 430.7108 | 284.3865 | 336.0637 | 29.54 | 500.8195 | 1154.6438
42 | 1720.4459 | 46.6206 | 882.0726 | 2280.8836 | 561.3798 | 343.663 | 482.9433 | 40.5902 | 273.8158 | 0 | 763.413 | 1179.8452 | 419.0679 | 276.699 | 326.9793 | 28.7415 | 487.2815 | 1123.4318
43 | 1786.5617 | 48.4122 | 915.9702 | 2368.5367 | 582.9533 | 356.8698 | 501.5025 | 42.1501 | 284.3384 | 0 | 792.7506 | 1225.186 | 435.1724 | 287.3324 | 339.545 | 29.846 | 506.0074 | 1166.6046
44 | 1815.7179 | 49.2022 | 930.9186 | 2407.1905 | 592.4669 | 362.6938 | 509.6869 | 42.838 | 288.9788 | 0 | 805.688 | 1245.1806 | 442.2743 | 292.0216 | 345.0863 | 30.3331 | 514.2653 | 1185.6433
45 | 1774.9431 | 48.0973 | 910.0133 | 2353.1333 | 579.1621 | 354.5489 | 498.2411 | 41.876 | 282.4893 | 0 | 787.5951 | 1217.2182 | 432.3424 | 285.4638 | 337.3368 | 29.6519 | 502.7167 | 1159.0178
46 | 1702.4015 | 46.1316 | 872.8212 | 2256.9611 | 555.4919 | 340.0586 | 477.878 | 40.1645 | 270.944 | 0 | 755.4062 | 1167.4707 | 414.6726 | 273.7969 | 323.5499 | 28.4401 | 482.1708 | 1111.649
47 | 1610.1391 | 43.6315 | 825.5183 | 2134.6442 | 525.3868 | 321.629 | 451.9792 | 37.9878 | 256.2601 | 0 | 714.4666 | 1104.1991 | 392.1993 | 258.9584 | 306.015 | 26.8987 | 456.0393 | 1051.4027
48 | 1518.3713 | 41.1448 | 778.469 | 2012.9829 | 495.443 | 303.2981 | 426.2193 | 35.8227 | 241.6549 | 0 | 673.7465 | 1041.2667 | 369.8464 | 244.1994 | 288.5741 | 25.3657 | 430.0479 | 991.4793
49 | 1449.0568 | 39.2665 | 742.9314 | 1921.0891 | 472.8258 | 289.4524 | 406.7621 | 34.1874 | 230.6232 | 0 | 642.9896 | 993.7323 | 352.9627 | 233.0516 | 275.4005 | 24.2077 | 410.416 | 946.2177
50 | 1404.9596 | 38.0715 | 720.3228 | 1862.6272 | 458.4369 | 280.6439 | 394.3837 | 33.147 | 223.6049 | 0 | 623.4224 | 963.4914 | 342.2214 | 225.9594 | 267.0196 | 23.471 | 397.9264 | 917.4228
51 | 1361.8306 | 36.9028 | 698.2106 | 1805.4488 | 444.3639 | 272.0288 | 382.277 | 32.1295 | 216.7408 | 0 | 604.2848 | 933.9144 | 331.716 | 219.023 | 258.8227 | 22.7505 | 385.711 | 889.26
52 | 1341.7392 | 36.3584 | 687.9097 | 1778.8127 | 437.8082 | 268.0155 | 376.6372 | 31.6554 | 213.5432 | 0 | 595.3696 | 920.1362 | 326.8222 | 215.7917 | 255.0042 | 22.4149 | 380.0205 | 876.1406
53 | 1357.4829 | 36.785 | 695.9815 | 1799.6849 | 442.9453 | 271.1603 | 381.0566 | 32.0269 | 216.0488 | 0 | 602.3556 | 930.9329 | 330.657 | 218.3238 | 257.9964 | 22.6779 | 384.4796 | 886.421
54 | 1382.2629 | 37.4565 | 708.6862 | 1832.5369 | 451.031 | 276.1102 | 388.0125 | 32.6115 | 219.9927 | 0 | 613.3512 | 947.9264 | 336.6929 | 222.3091 | 262.706 | 23.0919 | 391.498 | 902.6021
55 | 1427.3862 | 38.6793 | 731.8209 | 1892.3592 | 465.7547 | 285.1237 | 400.679 | 33.6761 | 227.1742 | 0 | 633.3737 | 978.871 | 347.6841 | 229.5663 | 271.2819 | 23.8457 | 404.2782 | 932.0671
56 | 1515.1064 | 41.0563 | 776.7951 | 2008.6545 | 494.3777 | 302.646 | 425.3028 | 35.7457 | 241.1352 | 0 | 672.2978 | 1039.0277 | 369.0511 | 243.6743 | 287.9536 | 25.3111 | 429.1232 | 989.3474
57 | 1591.0297 | 43.1137 | 815.7209 | 2109.3098 | 519.1514 | 317.8118 | 446.6151 | 37.5369 | 253.2187 | 0 | 705.9872 | 1091.0943 | 387.5446 | 255.885 | 302.3831 | 26.5795 | 450.627 | 1038.9244
58 | 1637.1348 | 44.363 | 839.359 | 2170.4337 | 534.1954 | 327.0214 | 459.5572 | 38.6247 | 260.5565 | 0 | 726.4454 | 1122.7122 | 398.7749 | 263.3001 | 311.1456 | 27.3497 | 463.6853 | 1069.0305
59 | 1691.8271 | 45.8451 | 867.3998 | 2242.9421 | 552.0415 | 337.9463 | 474.9097 | 39.915 | 269.261 | 0 | 750.714 | 1160.219 | 412.0969 | 272.0963 | 321.5402 | 28.2634 | 479.1758 | 1104.744
60 | 1741.9631 | 47.2036 | 893.1045 | 2309.41 | 568.4008 | 347.9611 | 488.9833 | 41.0979 | 277.2404 | 0 | 772.9609 | 1194.6012 | 424.3091 | 280.1596 | 331.0688 | 29.101 | 493.3758 | 1137.4823
61 | 1735.3577 | 47.0247 | 889.7179 | 2300.6529 | 566.2455 | 346.6417 | 487.1291 | 40.942 | 276.1891 | 0 | 770.0298 | 1190.0713 | 422.7001 | 279.0973 | 329.8134 | 28.9906 | 491.5049 | 1133.169
62 | 1747.9751 | 47.3666 | 896.1869 | 2317.3805 | 570.3625 | 349.162 | 490.6709 | 41.2397 | 278.1972 | 0 | 775.6286 | 1198.7241 | 425.7735 | 281.1266 | 332.2114 | 29.2014 | 495.0786 | 1141.4081
63 | 1766.5814 | 47.8707 | 905.7263 | 2342.0478 | 576.4337 | 352.8787 | 495.8939 | 41.6787 | 281.1585 | 0 | 783.8847 | 1211.4839 | 430.3056 | 284.119 | 335.7476 | 29.5122 | 500.3484 | 1153.5577
64 | 1769.8149 | 47.9584 | 907.3841 | 2346.3346 | 577.4888 | 353.5246 | 496.8015 | 41.755 | 281.6731 | 0 | 785.3195 | 1213.7013 | 431.0932 | 284.639 | 336.3622 | 29.5663 | 501.2642 | 1155.6692
65 | 1747.8312 | 47.3627 | 896.1131 | 2317.1897 | 570.3156 | 349.1333 | 490.6306 | 41.2363 | 278.1743 | 0 | 775.5647 | 1198.6254 | 425.7384 | 281.1034 | 332.1841 | 29.199 | 495.0378 | 1141.3141
66 | 1725.0552 | 46.7455 | 884.4358 | 2286.9944 | 562.8838 | 344.5837 | 484.2371 | 40.699 | 274.5494 | 0 | 765.4583 | 1183.0061 | 420.1906 | 277.4404 | 327.8554 | 28.8185 | 488.587 | 1126.4416
67 | 1782.2875 | 48.2964 | 913.7788 | 2362.8702 | 581.5586 | 356.016 | 500.3027 | 42.0492 | 283.6582 | 0 | 790.854 | 1222.2548 | 434.1313 | 286.645 | 338.7327 | 29.7746 | 504.7969 | 1163.8137
68 | 1776.7474 | 48.1462 | 910.9384 | 2355.5254 | 579.7509 | 354.9094 | 498.7476 | 41.9185 | 282.7765 | 0 | 788.3957 | 1218.4556 | 432.7819 | 285.754 | 337.6797 | 29.6821 | 503.2278 | 1160.196
69 | 1710.215 | 46.3433 | 876.8273 | 2267.32 | 558.0414 | 341.6194 | 480.0714 | 40.3488 | 272.1876 | 0 | 758.8733 | 1172.829 | 416.5759 | 275.0536 | 325.0349 | 28.5706 | 484.3838 | 1116.7511
70 | 1633.7519 | 44.2713 | 837.6246 | 2165.9488 | 533.0916 | 326.3457 | 458.6075 | 38.5449 | 260.0181 | 0 | 724.9443 | 1120.3922 | 397.9509 | 262.756 | 310.5027 | 27.2932 | 462.7272 | 1066.8215
71 | 1568.0752 | 42.4916 | 803.9522 | 2078.878 | 511.6614 | 313.2266 | 440.1716 | 36.9954 | 249.5654 | 0 | 695.8016 | 1075.3526 | 381.9533 | 252.1933 | 298.0205 | 26.196 | 444.1256 | 1023.9354
72 | 1518.3783 | 41.145 | 778.4726 | 2012.9922 | 495.4453 | 303.2995 | 426.2212 | 35.8229 | 241.656 | 0 | 673.7496 | 1041.2715 | 369.8481 | 244.2005 | 288.5754 | 25.3658 | 430.0499 | 991.4839
73 | 1447.5575 | 39.2259 | 742.1628 | 1919.1014 | 472.3366 | 289.1529 | 406.3413 | 34.152 | 230.3846 | 0 | 642.3244 | 992.7041 | 352.5975 | 232.8104 | 275.1155 | 24.1827 | 409.9914 | 945.2387
74 | 1395.3811 | 37.812 | 715.4119 | 1849.9285 | 455.3115 | 278.7306 | 391.6949 | 32.921 | 222.0805 | 0 | 619.1721 | 956.9227 | 339.8883 | 224.4189 | 265.1992 | 23.311 | 395.2135 | 911.1681
75 | 1353.5291 | 36.6779 | 693.9544 | 1794.4431 | 441.6552 | 270.3705 | 379.9467 | 31.9336 | 215.4196 | 0 | 600.6011 | 928.2214 | 329.6939 | 217.6879 | 257.245 | 22.6119 | 383.3597 | 883.8392
76 | 1323.4282 | 35.8622 | 678.5217 | 1754.5369 | 431.8333 | 264.3578 | 371.4972 | 31.2234 | 210.6289 | 0 | 587.2445 | 907.5789 | 322.3619 | 212.8467 | 251.5242 | 22.109 | 374.8343 | 864.1837
77 | 1322.0731 | 35.8255 | 677.8269 | 1752.7403 | 431.3911 | 264.0871 | 371.1168 | 31.1915 | 210.4132 | 0 | 586.6432 | 906.6496 | 322.0319 | 212.6288 | 251.2666 | 22.0864 | 374.4505 | 863.2988
78 | 1320.5064 | 35.783 | 677.0236 | 1750.6632 | 430.8799 | 263.7742 | 370.677 | 31.1545 | 210.1639 | 0 | 585.948 | 905.5752 | 321.6502 | 212.3768 | 250.9688 | 22.0602 | 374.0067 | 862.2758
79 | 1328.0711 | 35.988 | 680.9021 | 1760.6922 | 433.3483 | 265.2853 | 372.8005 | 31.333 | 211.3678 | 0 | 589.3047 | 910.7629 | 323.4929 | 213.5935 | 252.4066 | 22.1866 | 376.1493 | 867.2155
80 | 1399.9034 | 37.9345 | 717.7305 | 1855.9239 | 456.7871 | 279.6339 | 392.9644 | 33.0277 | 222.8002 | 0 | 621.1788 | 960.024 | 340.9898 | 225.1462 | 266.0586 | 23.3866 | 396.4943 | 914.1211
81 | 1479.5031 | 40.0915 | 758.5412 | 1961.4533 | 482.7604 | 295.5341 | 415.3086 | 34.9057 | 235.4688 | 0 | 656.4995 | 1014.6117 | 360.3788 | 237.9482 | 281.187 | 24.7164 | 419.0393 | 966.0988
82 | 1524.4274 | 41.3089 | 781.5739 | 2021.0117 | 497.4191 | 304.5079 | 427.9193 | 35.9656 | 242.6187 | 0 | 676.4338 | 1045.4198 | 371.3215 | 245.1734 | 289.725 | 25.4669 | 431.7632 | 995.4339
83 | 1571.5858 | 42.5868 | 805.7521 | 2083.5321 | 512.8069 | 313.9279 | 441.157 | 37.0782 | 250.1242 | 0 | 697.3594 | 1077.7601 | 382.8084 | 252.7579 | 298.6877 | 26.2547 | 445.1199 | 1026.2278
84 | 1588.2753 | 43.039 | 814.3088 | 2105.6583 | 518.2526 | 317.2616 | 445.8419 | 37.4719 | 252.7804 | 0 | 704.765 | 1089.2054 | 386.8737 | 255.4421 | 301.8597 | 26.5335 | 449.8468 | 1037.1259
85 | 1588.5213 | 43.0457 | 814.4349 | 2105.9844 | 518.3329 | 317.3108 | 445.911 | 37.4777 | 252.8195 | 0 | 704.8742 | 1089.3741 | 386.9336 | 255.4816 | 301.9064 | 26.5376 | 449.9165 | 1037.2865
86 | 1582.0422 | 42.8701 | 811.113 | 2097.3946 | 516.2188 | 316.0165 | 444.0922 | 37.3249 | 251.7883 | 0 | 701.9992 | 1084.9308 | 385.3554 | 254.4396 | 300.675 | 26.4294 | 448.0814 | 1033.0557
87 | 1573.4109 | 42.6362 | 806.6878 | 2085.9517 | 513.4024 | 314.2924 | 441.6693 | 37.1212 | 250.4146 | 0 | 698.1692 | 1079.0117 | 383.253 | 253.0514 | 299.0346 | 26.2852 | 445.6368 | 1027.4196
88 | 1579.4786 | 42.8006 | 809.7987 | 2093.996 | 515.3823 | 315.5045 | 443.3726 | 37.2644 | 251.3803 | 0 | 700.8617 | 1083.1728 | 384.731 | 254.0273 | 300.1878 | 26.3865 | 447.3554 | 1031.3817
89 | 1578.3073 | 42.7689 | 809.1982 | 2092.4432 | 515.0001 | 315.2705 | 443.0438 | 37.2368 | 251.1939 | 0 | 700.3419 | 1082.3695 | 384.4456 | 253.8389 | 299.9652 | 26.367 | 447.0236 | 1030.6169
90 | 1571.7101 | 42.5901 | 805.8158 | 2083.6969 | 512.8474 | 313.9527 | 441.1919 | 37.0811 | 250.1439 | 0 | 697.4145 | 1077.8453 | 382.8387 | 252.7779 | 298.7114 | 26.2568 | 445.1551 | 1026.309
91 | 1653.8816 | 44.8168 | 847.9451 | 2192.6359 | 539.6599 | 330.3666 | 464.2581 | 39.0198 | 263.2219 | 0 | 733.8765 | 1134.1968 | 402.8541 | 265.9935 | 314.3285 | 27.6295 | 468.4285 | 1079.966
92 | 1687.6216 | 45.7311 | 865.2436 | 2237.3667 | 550.6692 | 337.1063 | 473.7292 | 39.8158 | 268.5917 | 0 | 748.8479 | 1157.3349 | 411.0725 | 271.4199 | 320.7409 | 28.1932 | 477.9847 | 1101.9979
93 | 1653.5913 | 44.8089 | 847.7963 | 2192.251 | 539.5652 | 330.3086 | 464.1766 | 39.0129 | 263.1757 | 0 | 733.7476 | 1133.9977 | 402.7834 | 265.9468 | 314.2733 | 27.6246 | 468.3463 | 1079.7765
94 | 1592.8343 | 43.1626 | 816.6462 | 2111.7023 | 519.7402 | 318.1723 | 447.1216 | 37.5795 | 253.5059 | 0 | 706.788 | 1092.3318 | 387.9841 | 256.1753 | 302.7261 | 26.6096 | 451.1381 | 1040.1028
95 | 1520.4736 | 41.2017 | 779.5468 | 2015.77 | 496.129 | 303.7181 | 426.8094 | 35.8723 | 241.9894 | 0 | 674.6794 | 1042.7084 | 370.3584 | 244.5375 | 288.9736 | 25.4008 | 430.6434 | 992.8521
96 | 1447.1312 | 39.2143 | 741.9442 | 1918.5363 | 472.1975 | 289.0678 | 406.2216 | 34.1419 | 230.3167 | 0 | 642.1352 | 992.4118 | 352.4936 | 232.7419 | 275.0345 | 24.1756 | 409.8706 | 944.9604
97 | 1381.59 | 37.4383 | 708.3412 | 1831.6449 | 450.8114 | 275.9758 | 387.8236 | 32.5956 | 219.8856 | 0 | 613.0526 | 947.465 | 336.529 | 222.2009 | 262.5781 | 23.0806 | 391.3074 | 902.1627
98 | 1331.6806 | 36.0858 | 682.7527 | 1765.4775 | 434.526 | 266.0063 | 373.8137 | 31.4181 | 211.9423 | 0 | 590.9063 | 913.2382 | 324.3721 | 214.174 | 253.0926 | 22.2469 | 377.1716 | 869.5724
99 | 1296.363 | 35.1288 | 664.6453 | 1718.6551 | 423.002 | 258.9515 | 363.8997 | 30.5849 | 206.3214 | 0 | 575.2349 | 889.0182 | 315.7694 | 208.4939 | 246.3803 | 21.6568 | 367.1686 | 846.5104
100 | 1261.9352 | 34.1959 | 646.9942 | 1673.0124 | 411.7682 | 252.0744 | 354.2356 | 29.7726 | 200.842 | 0 | 559.9582 | 865.4083 | 307.3834 | 202.9568 | 239.8371 | 21.0817 | 357.4176 | 824.0295
101 | 1243.0165 | 33.6832 | 637.2946 | 1647.9309 | 405.595 | 248.2954 | 348.9249 | 29.3263 | 197.831 | 0 | 551.5634 | 852.4343 | 302.7752 | 199.9141 | 236.2415 | 20.7656 | 352.0593 | 811.6758
102 | 1224.5276 | 33.1822 | 627.8153 | 1623.4191 | 399.5621 | 244.6022 | 343.7349 | 28.8901 | 194.8885 | 0 | 543.3593 | 839.7549 | 298.2716 | 196.9406 | 232.7276 | 20.4568 | 346.8227 | 799.6027
103 | 1197.0905 | 32.4387 | 613.7483 | 1587.0445 | 390.6094 | 239.1216 | 336.0331 | 28.2428 | 190.5217 | 0 | 531.1847 | 820.9392 | 291.5885 | 192.5279 | 227.513 | 19.9984 | 339.0517 | 781.6866
104 | 1225.4144 | 33.2062 | 628.27 | 1624.5949 | 399.8515 | 244.7793 | 343.9839 | 28.911 | 195.0296 | 0 | 543.7528 | 840.3631 | 298.4876 | 197.0832 | 232.8961 | 20.4716 | 347.0738 | 800.1818
105 | 1274.1624 | 34.5272 | 653.2631 | 1689.2226 | 415.7579 | 254.5169 | 357.6678 | 30.0611 | 202.788 | 0 | 565.3838 | 873.7934 | 310.3617 | 204.9233 | 242.1609 | 21.286 | 360.8807 | 832.0137
106 | 1318.2167 | 35.721 | 675.8497 | 1747.6276 | 430.1328 | 263.3168 | 370.0342 | 31.1005 | 209.7995 | 0 | 584.932 | 904.0049 | 321.0925 | 212.0086 | 250.5337 | 22.0219 | 373.3582 | 860.7806
107 | 1358.4989 | 36.8125 | 696.5024 | 1801.0318 | 443.2768 | 271.3633 | 381.3418 | 32.0509 | 216.2105 | 0 | 602.8064 | 931.6296 | 330.9045 | 218.4872 | 258.1895 | 22.6949 | 384.7673 | 887.0845
108 | 1401.3519 | 37.9738 | 718.4731 | 1857.8442 | 457.2597 | 279.9232 | 393.371 | 33.0619 | 223.0308 | 0 | 621.8215 | 961.0173 | 341.3427 | 225.3792 | 266.3339 | 23.4108 | 396.9046 | 915.067
109 | 1438.3208 | 38.9756 | 737.4271 | 1906.8558 | 469.3226 | 287.3079 | 403.7484 | 33.9341 | 228.9145 | 0 | 638.2257 | 986.3698 | 350.3476 | 231.3249 | 273.3601 | 24.0284 | 407.3753 | 939.2073
110 | 1442.5707 | 39.0907 | 739.606 | 1912.4901 | 470.7094 | 288.1568 | 404.9414 | 34.0343 | 229.5909 | 0 | 640.1115 | 989.2842 | 351.3828 | 232.0084 | 274.1678 | 24.0994 | 408.5789 | 941.9824
111 | 1462.5318 | 39.6316 | 749.8401 | 1938.9536 | 477.2226 | 292.1441 | 410.5447 | 34.5053 | 232.7678 | 0 | 648.9689 | 1002.9731 | 356.2449 | 235.2187 | 277.9615 | 24.4328 | 414.2325 | 955.0168
112 | 1486.7134 | 40.2869 | 762.238 | 1971.0124 | 485.1131 | 296.9744 | 417.3326 | 35.0758 | 236.6164 | 0 | 659.699 | 1019.5564 | 362.1351 | 239.1079 | 282.5573 | 24.8368 | 421.0815 | 970.8071
113 | 1492.4375 | 40.442 | 765.1727 | 1978.6012 | 486.9809 | 298.1178 | 418.9395 | 35.2109 | 237.5274 | 0 | 662.2389 | 1023.4819 | 363.5294 | 240.0285 | 283.6452 | 24.9324 | 422.7027 | 974.5449
114 | 1489.1663 | 40.3534 | 763.4956 | 1974.2643 | 485.9135 | 297.4644 | 418.0212 | 35.1337 | 237.0068 | 0 | 660.7874 | 1021.2385 | 362.7326 | 239.5024 | 283.0235 | 24.8778 | 421.7762 | 972.4088
115 | 1580.2748 | 42.8222 | 810.2069 | 2095.0516 | 515.6421 | 315.6635 | 443.5961 | 37.2832 | 251.5071 | 0 | 701.215 | 1083.7188 | 384.9249 | 254.1553 | 300.3391 | 26.3998 | 447.5809 | 1031.9017
116 | 1649.7417 | 44.7046 | 845.8226 | 2187.1474 | 538.3091 | 329.5397 | 463.096 | 38.9221 | 262.563 | 0 | 732.0395 | 1131.3577 | 401.8457 | 265.3277 | 313.5417 | 27.5603 | 467.2559 | 1077.2627
117 | 1634.3302 | 44.287 | 837.9211 | 2166.7156 | 533.2803 | 326.4612 | 458.7699 | 38.5585 | 260.1102 | 0 | 725.201 | 1120.7889 | 398.0918 | 262.8491 | 310.6126 | 27.3029 | 462.891 | 1067.1992
118 | 1594.0128 | 43.1945 | 817.2504 | 2113.2647 | 520.1248 | 318.4077 | 447.4524 | 37.6073 | 253.6935 | 0 | 707.3109 | 1093.14 | 388.2712 | 256.3648 | 302.9501 | 26.6293 | 451.4719 | 1040.8724
119 | 1533.267 | 41.5484 | 786.106 | 2032.7309 | 500.3035 | 306.2736 | 430.4006 | 36.1741 | 244.0256 | 0 | 680.3562 | 1051.4819 | 373.4747 | 246.5951 | 291.4051 | 25.6145 | 434.2669 | 1001.2061
120 | 1457.3206 | 39.4904 | 747.1683 | 1932.0448 | 475.5222 | 291.1031 | 409.0818 | 34.3823 | 231.9384 | 0 | 646.6565 | 999.3994 | 354.9756 | 234.3806 | 276.9711 | 24.3458 | 412.7566 | 951.6139
121 | 1395.8717 | 37.8253 | 715.6635 | 1850.5789 | 455.4715 | 278.8286 | 391.8326 | 32.9326 | 222.1586 | 0 | 619.3898 | 957.2591 | 340.0078 | 224.4978 | 265.2924 | 23.3192 | 395.3524 | 911.4885
122 | 1354.7018 | 36.7097 | 694.5556 | 1795.9978 | 442.0378 | 270.6048 | 380.2759 | 31.9613 | 215.6062 | 0 | 601.1215 | 929.0256 | 329.9796 | 217.8765 | 257.4678 | 22.6314 | 383.6919 | 884.605
123 | 1317.9924 | 35.7149 | 675.7347 | 1747.3303 | 430.0596 | 263.272 | 369.9713 | 31.0952 | 209.7638 | 0 | 584.8325 | 903.8511 | 321.0379 | 211.9725 | 250.4911 | 22.0182 | 373.2947 | 860.6342
124 | 1300.7546 | 35.2478 | 666.8969 | 1724.4772 | 424.4349 | 259.8287 | 365.1325 | 30.6885 | 207.0203 | 0 | 577.1835 | 892.0298 | 316.8391 | 209.2001 | 247.2149 | 21.7302 | 368.4124 | 849.3781
125 | 1314.1907 | 35.6119 | 673.7856 | 1742.2902 | 428.8191 | 262.5126 | 368.9041 | 31.0055 | 209.1587 | 0 | 583.1455 | 901.244 | 320.1119 | 211.3611 | 249.7685 | 21.9547 | 372.2179 | 858.1517
126 | 1350.5044 | 36.5959 | 692.4036 | 1790.4331 | 440.6682 | 269.7663 | 379.0976 | 31.8622 | 214.9382 | 0 | 599.259 | 926.1471 | 328.9572 | 217.2014 | 256.6701 | 22.5613 | 382.503 | 881.8641
127 | 1392.7698 | 37.7412 | 714.0731 | 1846.4665 | 454.4594 | 278.209 | 390.9619 | 32.8594 | 221.6649 | 0 | 618.0134 | 955.1319 | 339.2522 | 223.9989 | 264.7029 | 23.2674 | 394.4739 | 909.463
128 | 1482.9617 | 40.1852 | 760.3145 | 1966.0386 | 483.8889 | 296.225 | 416.2795 | 34.9873 | 236.0193 | 0 | 658.0342 | 1016.9836 | 361.2213 | 238.5045 | 281.8443 | 24.7741 | 420.0189 | 968.3573
129 | 1558.3027 | 42.2268 | 798.9418 | 2065.922 | 508.4726 | 311.2745 | 437.4284 | 36.7648 | 248.0101 | 0 | 691.4653 | 1068.6508 | 379.5729 | 250.6216 | 296.1632 | 26.0328 | 441.3577 | 1017.5541
130 | 1606.6792 | 43.5377 | 823.7444 | 2130.0572 | 524.2578 | 320.9378 | 451.008 | 37.9061 | 255.7094 | 0 | 712.9314 | 1101.8264 | 391.3565 | 258.4019 | 305.3574 | 26.8409 | 455.0594 | 1049.1434
131 | 1672.4759 | 45.3207 | 857.4784 | 2217.2872 | 545.7272 | 334.0809 | 469.4777 | 39.4585 | 266.1812 | 0 | 742.1273 | 1146.9483 | 407.3833 | 268.984 | 317.8624 | 27.9401 | 473.6949 | 1092.1079
132 | 1718.5489 | 46.5692 | 881.1 | 2278.3686 | 560.7608 | 343.2841 | 482.4108 | 40.5455 | 273.5139 | 0 | 762.5713 | 1178.5442 | 418.6058 | 276.3939 | 326.6188 | 28.7098 | 486.7442 | 1122.193
133 | 1721.432 | 46.6473 | 882.5782 | 2282.1909 | 561.7015 | 343.86 | 483.2201 | 40.6135 | 273.9728 | 0 | 763.8506 | 1180.5214 | 419.3081 | 276.8576 | 327.1668 | 28.758 | 487.5608 | 1124.0757
134 | 1754.5845 | 47.5457 | 899.5755 | 2326.1429 | 572.5192 | 350.4823 | 492.5263 | 41.3956 | 279.2491 | 0 | 778.5614 | 1203.2567 | 427.3834 | 282.1895 | 333.4676 | 29.3118 | 496.9506 | 1145.7239
135 | 1812.797 | 49.1231 | 929.421 | 2403.3181 | 591.5138 | 362.1103 | 508.867 | 42.769 | 288.5139 | 0 | 804.392 | 1243.1776 | 441.5629 | 291.5518 | 344.5311 | 30.2843 | 513.4381 | 1183.736
136 | 1829.9993 | 49.5892 | 938.2407 | 2426.1241 | 597.1269 | 365.5466 | 513.6958 | 43.1749 | 291.2517 | 0 | 812.0251 | 1254.9745 | 445.753 | 294.3185 | 347.8005 | 30.5717 | 518.3103 | 1194.9689
137 | 1806.1675 | 48.9435 | 926.0221 | 2394.5291 | 589.3506 | 360.7861 | 507.006 | 42.6126 | 287.4588 | 0 | 801.4503 | 1238.6312 | 439.9481 | 290.4856 | 343.2712 | 30.1736 | 511.5604 | 1179.407
138 | 1761.6046 | 47.7359 | 903.1747 | 2335.4498 | 574.8098 | 351.8846 | 494.4969 | 41.5613 | 280.3664 | 0 | 781.6764 | 1208.0709 | 429.0934 | 283.3186 | 334.8018 | 29.4291 | 498.9389 | 1150.308
139 | 1809.5171 | 49.0342 | 927.7394 | 2398.9698 | 590.4436 | 361.4552 | 507.9463 | 42.6917 | 287.9919 | 0 | 802.9366 | 1240.9283 | 440.7639 | 291.0243 | 343.9078 | 30.2295 | 512.5091 | 1181.5943
140 | 1867.0494 | 50.5932 | 957.2362 | 2475.2433 | 609.2163 | 372.9474 | 524.0961 | 44.049 | 297.1484 | 0 | 828.4654 | 1280.3827 | 454.7777 | 300.2772 | 354.8421 | 31.1906 | 528.804 | 1219.1622
141 | 1830.4528 | 49.6015 | 938.4732 | 2426.7253 | 597.2749 | 365.6371 | 513.8231 | 43.1856 | 291.3239 | 0 | 812.2264 | 1255.2855 | 445.8635 | 294.3914 | 347.8867 | 30.5793 | 518.4387 | 1195.265
142 | 1757.0749 | 47.6131 | 900.8523 | 2329.4446 | 573.3318 | 350.9797 | 493.2253 | 41.4544 | 279.6455 | 0 | 779.6664 | 1204.9646 | 427.99 | 282.5901 | 333.9409 | 29.3534 | 497.6559 | 1147.3501
143 | 1660.1192 | 44.9858 | 851.1431 | 2200.9054 | 541.6952 | 331.6126 | 466.0091 | 39.1669 | 264.2146 | 0 | 736.6443 | 1138.4744 | 404.3735 | 266.9967 | 315.514 | 27.7337 | 470.1952 | 1084.0391
144 | 1564.1067 | 42.3841 | 801.9175 | 2073.6167 | 510.3664 | 312.4339 | 439.0576 | 36.9017 | 248.9338 | 0 | 694.0407 | 1072.6311 | 380.9867 | 251.555 | 297.2663 | 26.1297 | 443.0016 | 1021.3441
145 | 1479.4489 | 40.09 | 758.5135 | 1961.3815 | 482.7427 | 295.5233 | 415.2934 | 34.9044 | 235.4602 | 0 | 656.4755 | 1014.5746 | 360.3656 | 237.9395 | 281.1767 | 24.7155 | 419.024 | 966.0635
146 | 1431.7677 | 38.798 | 734.0673 | 1898.168 | 467.1843 | 285.9989 | 401.9089 | 33.7795 | 227.8715 | 0 | 635.3179 | 981.8758 | 348.7514 | 230.271 | 272.1146 | 23.9189 | 405.5192 | 934.9281
147 | 1395.1587 | 37.806 | 715.2979 | 1849.6336 | 455.2389 | 278.6861 | 391.6325 | 32.9158 | 222.0451 | 0 | 619.0734 | 956.7701 | 339.8341 | 224.3831 | 265.1569 | 23.3073 | 395.1505 | 911.0229
148 | 1370.0415 | 37.1253 | 702.4203 | 1816.3344 | 447.0432 | 273.6689 | 384.5819 | 32.3232 | 218.0476 | 0 | 607.9282 | 939.5453 | 333.716 | 220.3435 | 260.3832 | 22.8877 | 388.0365 | 894.6216
149 | 1383.4182 | 37.4878 | 709.2785 | 1834.0686 | 451.408 | 276.341 | 388.3368 | 32.6388 | 220.1765 | 0 | 613.8638 | 948.7187 | 336.9744 | 222.4949 | 262.9255 | 23.1112 | 391.8252 | 903.3565
150 | 1425.3601 | 38.6244 | 730.7822 | 1889.6732 | 465.0936 | 284.719 | 400.1103 | 33.6283 | 226.8518 | 0 | 632.4747 | 977.4816 | 347.1906 | 229.2404 | 270.8968 | 23.8119 | 403.7044 | 930.7441
151 | 1449.783 | 39.2862 | 743.3038 | 1922.0519 | 473.0627 | 289.5975 | 406.966 | 34.2045 | 230.7388 | 0 | 643.3119 | 994.2303 | 353.1396 | 233.1684 | 275.5385 | 24.2199 | 410.6217 | 946.692
152 | 1530.7165 | 41.4793 | 784.7984 | 2029.3496 | 499.4713 | 305.7641 | 429.6847 | 36.114 | 243.6197 | 0 | 679.2245 | 1049.7328 | 372.8534 | 246.1849 | 290.9203 | 25.5719 | 433.5445 | 999.5406
153 | 1600.3212 | 43.3654 | 820.4847 | 2121.6281 | 522.1832 | 319.6678 | 449.2233 | 37.7561 | 254.6975 | 0 | 710.1102 | 1097.4662 | 389.8078 | 257.3794 | 304.1491 | 26.7347 | 453.2586 | 1044.9917
154 | 1649.9134 | 44.7093 | 845.9106 | 2187.375 | 538.3651 | 329.574 | 463.1442 | 38.9262 | 262.5903 | 0 | 732.1157 | 1131.4755 | 401.8875 | 265.3553 | 313.5743 | 27.5632 | 467.3046 | 1077.3749
155 | 1711.4198 | 46.376 | 877.445 | 2268.9173 | 558.4346 | 341.86 | 480.4096 | 40.3773 | 272.3793 | 0 | 759.4079 | 1173.6553 | 416.8693 | 275.2474 | 325.2639 | 28.5907 | 484.725 | 1117.5379
156 | 1771.2607 | 47.9975 | 908.1254 | 2348.2514 | 577.9606 | 353.8134 | 497.2074 | 41.7891 | 281.9032 | 0 | 785.9611 | 1214.6929 | 431.4454 | 284.8716 | 336.6369 | 29.5904 | 501.6737 | 1156.6133
157 | 1786.3325 | 48.406 | 915.8527 | 2368.2328 | 582.8785 | 356.824 | 501.4382 | 42.1447 | 284.302 | 0 | 792.6489 | 1225.0288 | 435.1166 | 287.2956 | 339.5014 | 29.8422 | 505.9425 | 1166.455
158 | 1783.5384 | 48.3302 | 914.4202 | 2364.5286 | 581.9668 | 356.2659 | 500.6539 | 42.0787 | 283.8573 | 0 | 791.4091 | 1223.1127 | 434.436 | 286.8462 | 338.9704 | 29.7955 | 505.1512 | 1164.6305
159 | 1756.9738 | 47.6104 | 900.8005 | 2329.3105 | 573.2988 | 350.9595 | 493.197 | 41.452 | 279.6294 | 0 | 779.6216 | 1204.8952 | 427.9654 | 282.5738 | 333.9217 | 29.3517 | 497.6273 | 1147.2841
160 | 1725.9771 | 46.7705 | 884.9085 | 2288.2165 | 563.1846 | 344.7679 | 484.4959 | 40.7207 | 274.6961 | 0 | 765.8674 | 1183.6383 | 420.4152 | 277.5886 | 328.0306 | 28.8339 | 488.8481 | 1127.0436
161 | 1708.6349 | 46.3005 | 876.0171 | 2265.2251 | 557.5258 | 341.3037 | 479.6278 | 40.3116 | 271.9361 | 0 | 758.1721 | 1171.7454 | 416.191 | 274.7995 | 324.7346 | 28.5442 | 483.9363 | 1115.7193
162 | 1697.8613 | 46.0086 | 870.4935 | 2250.942 | 554.0104 | 339.1517 | 476.6036 | 40.0574 | 270.2214 | 0 | 753.3916 | 1164.3571 | 413.5667 | 273.0668 | 322.687 | 28.3642 | 480.8849 | 1108.6843
163 | 1773.5518 | 48.0596 | 909.3 | 2351.2888 | 578.7082 | 354.271 | 497.8505 | 41.8431 | 282.2679 | 0 | 786.9777 | 1216.264 | 432.0035 | 285.24 | 337.0724 | 29.6287 | 502.3227 | 1158.1093
164 | 1841.1772 | 49.8921 | 943.9716 | 2440.9433 | 600.7743 | 367.7794 | 516.8335 | 43.4386 | 293.0307 | 0 | 816.9851 | 1262.6401 | 448.4757 | 296.1162 | 349.9249 | 30.7584 | 521.4762 | 1202.268
165 | 1807.1557 | 48.9702 | 926.5287 | 2395.8392 | 589.6731 | 360.9835 | 507.2834 | 42.6359 | 287.6161 | 0 | 801.8888 | 1239.3089 | 440.1888 | 290.6446 | 343.459 | 30.1901 | 511.8403 | 1180.0523
166 | 1722.9321 | 46.6879 | 883.3473 | 2284.1796 | 562.191 | 344.1596 | 483.6412 | 40.6489 | 274.2115 | 0 | 764.5162 | 1181.5501 | 419.6735 | 277.0989 | 327.4519 | 28.783 | 487.9856 | 1125.0552
167 | 1629.6906 | 44.1613 | 835.5424 | 2160.5646 | 531.7664 | 325.5344 | 457.4675 | 38.449 | 259.3718 | 0 | 723.1422 | 1117.6071 | 396.9616 | 262.1029 | 309.7308 | 27.2254 | 461.5769 | 1064.1696
168 | 1543.2252 | 41.8183 | 791.2116 | 2045.933 | 503.5528 | 308.2628 | 433.196 | 36.4091 | 245.6105 | 0 | 684.775 | 1058.311 | 375.9003 | 248.1967 | 293.2977 | 25.7809 | 437.0873 | 1007.7087
169 | 1485.1834 | 40.2454 | 761.4535 | 1968.984 | 484.6139 | 296.6688 | 416.9032 | 35.0397 | 236.3729 | 0 | 659.0201 | 1018.5072 | 361.7624 | 238.8618 | 282.2665 | 24.8113 | 420.6481 | 969.808
170 | 1445.3716 | 39.1666 | 741.042 | 1916.2034 | 471.6233 | 288.7163 | 405.7276 | 34.1004 | 230.0367 | 0 | 641.3544 | 991.205 | 352.065 | 232.4589 | 274.7001 | 24.1462 | 409.3722 | 943.8113
171 | 1404.2374 | 38.052 | 719.9525 | 1861.6697 | 458.2012 | 280.4996 | 394.1809 | 33.13 | 223.49 | 0 | 623.1019 | 962.9961 | 342.0455 | 225.8433 | 266.8823 | 23.459 | 397.7218 | 916.9512
172 | 1383.4094 | 37.4876 | 709.274 | 1834.057 | 451.4051 | 276.3392 | 388.3344 | 32.6386 | 220.1751 | 0 | 613.8599 | 948.7127 | 336.9722 | 222.4935 | 262.9239 | 23.111 | 391.8227 | 903.3508
173 | 1400.1716 | 37.9418 | 717.868 | 1856.2794 | 456.8746 | 279.6875 | 393.0396 | 33.034 | 222.8429 | 0 | 621.2978 | 960.2078 | 341.0552 | 225.1894 | 266.1096 | 23.3911 | 396.5703 | 914.2962
174 | 1438.9975 | 38.9939 | 737.774 | 1907.753 | 469.5434 | 287.443 | 403.9384 | 33.95 | 229.0222 | 0 | 638.526 | 986.8338 | 350.5124 | 231.4337 | 273.4887 | 24.0397 | 407.5669 | 939.6491
175 | 1456.9159 | 39.4794 | 746.9608 | 1931.5084 | 475.3902 | 291.0223 | 408.9683 | 34.3728 | 231.874 | 0 | 646.477 | 999.1219 | 354.877 | 234.3156 | 276.8942 | 24.339 | 412.642 | 951.3497
176 | 1525.7919 | 41.3458 | 782.2735 | 2022.8207 | 497.8644 | 304.7804 | 428.3023 | 35.9978 | 242.8359 | 0 | 677.0393 | 1046.3556 | 371.6539 | 245.3929 | 289.9844 | 25.4896 | 432.1497 | 996.3249
177 | 1603.7864 | 43.4593 | 822.2613 | 2126.2221 | 523.3139 | 320.36 | 450.196 | 37.8379 | 255.249 | 0 | 711.6478 | 1099.8426 | 390.6519 | 257.9367 | 304.8076 | 26.7926 | 454.24 | 1047.2545
178 | 1648.0773 | 44.6595 | 844.9692 | 2184.9408 | 537.766 | 329.2072 | 462.6288 | 38.8828 | 262.2981 | 0 | 731.3009 | 1130.2163 | 401.4403 | 265.06 | 313.2253 | 27.5325 | 466.7845 | 1076.1759
179 | 1702.6142 | 46.1374 | 872.9303 | 2257.2432 | 555.5613 | 340.1011 | 477.9378 | 40.1695 | 270.9779 | 0 | 755.5006 | 1167.6166 | 414.7244 | 273.8312 | 323.5903 | 28.4436 | 482.231 | 1111.7879
180 | 1751.9232 | 47.4735 | 898.2111 | 2322.6147 | 571.6508 | 349.9507 | 491.7792 | 41.3329 | 278.8256 | 0 | 777.3805 | 1201.4316 | 426.7352 | 281.7615 | 332.9618 | 29.2674 | 496.1968 | 1143.9861
181 | 1757.7342 | 47.631 | 901.1903 | 2330.3186 | 573.5469 | 351.1114 | 493.4104 | 41.47 | 279.7504 | 0 | 779.959 | 1205.4167 | 428.1506 | 282.6961 | 334.0662 | 29.3644 | 497.8426 | 1147.7806
182 | 1782.9607 | 48.3146 | 914.124 | 2363.7627 | 581.7783 | 356.1505 | 500.4917 | 42.0651 | 283.7653 | 0 | 791.1527 | 1222.7165 | 434.2953 | 286.7533 | 338.8606 | 29.7859 | 504.9875 | 1164.2532
183 | 1825.3316 | 49.4628 | 935.8476 | 2419.936 | 595.6039 | 364.6142 | 512.3856 | 43.0648 | 290.5088 | 0 | 809.954 | 1251.7736 | 444.6161 | 293.5678 | 346.9134 | 30.4937 | 516.9882 | 1191.921
184 | 1829.1042 | 49.565 | 937.7817 | 2424.9375 | 596.8349 | 365.3678 | 513.4445 | 43.1538 | 291.1092 | 0 | 811.628 | 1254.3607 | 445.535 | 294.1745 | 347.6304 | 30.5567 | 518.0567 | 1194.3844
185 | 1806.0119 | 48.9392 | 925.9423 | 2394.3229 | 589.2999 | 360.755 | 506.9624 | 42.609 | 287.434 | 0 | 801.3812 | 1238.5245 | 439.9102 | 290.4606 | 343.2416 | 30.171 | 511.5163 | 1179.3054
186 | 1765.5566 | 47.843 | 905.2009 | 2340.6891 | 576.0993 | 352.674 | 495.6062 | 41.6545 | 280.9954 | 0 | 783.43 | 1210.7811 | 430.056 | 283.9542 | 335.5528 | 29.4951 | 500.0582 | 1152.8885
187 | 1822.9331 | 49.3978 | 934.6178 | 2416.7561 | 594.8212 | 364.1351 | 511.7123 | 43.0082 | 290.1271 | 0 | 808.8896 | 1250.1287 | 444.0318 | 293.182 | 346.4575 | 30.4536 | 516.3089 | 1190.3547
188 | 1867.9898 | 50.6187 | 957.7184 | 2476.4901 | 609.5232 | 373.1352 | 524.3601 | 44.0712 | 297.298 | 0 | 828.8827 | 1281.0276 | 455.0068 | 300.4285 | 355.0208 | 31.2064 | 529.0703 | 1219.7763
189 | 1827.1007 | 49.5107 | 936.7546 | 2422.2813 | 596.1811 | 364.9676 | 512.8821 | 43.1065 | 290.7904 | 0 | 810.739 | 1252.9868 | 445.047 | 293.8523 | 347.2496 | 30.5233 | 517.4893 | 1193.0762
190 | 1760.1456 | 47.6964 | 902.4267 | 2333.5156 | 574.3338 | 351.5931 | 494.0873 | 41.5268 | 280.1342 | 0 | 781.029 | 1207.0704 | 428.738 | 283.0839 | 334.5245 | 29.4047 | 498.5256 | 1149.3553
191 | 1663.638 | 45.0812 | 852.9472 | 2205.5704 | 542.8434 | 332.3155 | 466.9968 | 39.25 | 264.7746 | 0 | 738.2057 | 1140.8875 | 405.2306 | 267.5626 | 316.1827 | 27.7925 | 471.1918 | 1086.3369
192 | 1569.3128 | 42.5252 | 804.5867 | 2080.5186 | 512.0652 | 313.4738 | 440.519 | 37.0246 | 249.7624 | 0 | 696.3508 | 1076.2013 | 382.2547 | 252.3923 | 298.2557 | 26.2167 | 444.4761 | 1024.7435
193 | 1493.4863 | 40.4704 | 765.7104 | 1979.9916 | 487.3231 | 298.3273 | 419.2338 | 35.2356 | 237.6943 | 0 | 662.7043 | 1024.2011 | 363.7849 | 240.1972 | 283.8445 | 24.95 | 422.9998 | 975.2297
194 | 1444.6417 | 39.1468 | 740.6678 | 1915.2358 | 471.3851 | 288.5705 | 405.5228 | 34.0832 | 229.9205 | 0 | 641.0305 | 990.7045 | 351.8872 | 232.3415 | 274.5614 | 24.134 | 409.1655 | 943.3347
195 | 1395.9989 | 37.8287 | 715.7286 | 1850.7475 | 455.513 | 278.854 | 391.8683 | 32.9356 | 222.1788 | 0 | 619.4462 | 957.3463 | 340.0388 | 224.5183 | 265.3166 | 23.3213 | 395.3884 | 911.5715
196 | 1368.6668 | 37.0881 | 701.7155 | 1814.512 | 446.5946 | 273.3943 | 384.196 | 32.2907 | 217.8288 | 0 | 607.3182 | 938.6026 | 333.3812 | 220.1225 | 260.122 | 22.8647 | 387.6472 | 893.724
197 | 1381.9806 | 37.4489 | 708.5415 | 1832.1628 | 450.9389 | 276.0538 | 387.9333 | 32.6049 | 219.9477 | 0 | 613.2259 | 947.7329 | 336.6242 | 222.2637 | 262.6523 | 23.0872 | 391.418 | 902.4178
198 | 1427.3897 | 38.6793 | 731.8227 | 1892.3639 | 465.7558 | 285.1244 | 400.68 | 33.6762 | 227.1748 | 0 | 633.3753 | 978.8735 | 347.685 | 229.5668 | 271.2825 | 23.8458 | 404.2792 | 932.0694
199 | 1454.3438 | 39.4097 | 745.6421 | 1928.0984 | 474.5509 | 290.5085 | 408.2462 | 34.3121 | 231.4646 | 0 | 645.3356 | 997.358 | 354.2505 | 233.9019 | 276.4053 | 24.296 | 411.9135 | 949.6701
200 | 1533.123 | 41.5445 | 786.0322 | 2032.54 | 500.2565 | 306.2448 | 430.3602 | 36.1707 | 244.0027 | 0 | 680.2923 | 1051.3831 | 373.4396 | 246.5719 | 291.3777 | 25.6121 | 434.2261 | 1001.1121
201 | 1598.0209 | 43.3031 | 819.3053 | 2118.5784 | 521.4326 | 319.2083 | 448.5776 | 37.7019 | 254.3314 | 0 | 709.0894 | 1095.8887 | 389.2475 | 257.0094 | 303.7119 | 26.6963 | 452.6071 | 1043.4896
202 | 1630.0958 | 44.1723 | 835.7502 | 2161.1019 | 531.8986 | 325.6154 | 457.5813 | 38.4586 | 259.4363 | 0 | 723.322 | 1117.885 | 397.0603 | 262.168 | 309.8079 | 27.2321 | 461.6917 | 1064.4342
203 | 1674.3531 | 45.3716 | 858.4408 | 2219.776 | 546.3397 | 334.4559 | 470.0046 | 39.5028 | 266.48 | 0 | 742.9603 | 1148.2357 | 407.8406 | 269.2859 | 318.2192 | 27.9715 | 474.2266 | 1093.3337
204 | 1719.6889 | 46.6001 | 881.6845 | 2279.88 | 561.1328 | 343.5118 | 482.7308 | 40.5724 | 273.6954 | 0 | 763.0771 | 1179.326 | 418.8835 | 276.5773 | 326.8355 | 28.7289 | 487.0671 | 1122.9375
205 | 1716.3121 | 46.5086 | 879.9532 | 2275.4032 | 560.0309 | 342.8373 | 481.7829 | 40.4927 | 273.1579 | 0 | 761.5788 | 1177.0103 | 418.061 | 276.0342 | 326.1937 | 28.6725 | 486.1107 | 1120.7325
206 | 1733.4162 | 46.972 | 888.7225 | 2298.079 | 565.612 | 346.2539 | 486.5841 | 40.8962 | 275.8801 | 0 | 769.1684 | 1188.7399 | 422.2272 | 278.785 | 329.4444 | 28.9582 | 490.9551 | 1131.9013
207 | 1761.8568 | 47.7427 | 903.304 | 2335.7841 | 574.8921 | 351.9349 | 494.5676 | 41.5672 | 280.4065 | 0 | 781.7883 | 1208.2438 | 429.1548 | 283.3591 | 334.8497 | 29.4333 | 499.0103 | 1150.4726
208 | 1781.7286 | 48.2812 | 913.4923 | 2362.1293 | 581.3763 | 355.9044 | 500.1458 | 42.0361 | 283.5692 | 0 | 790.606 | 1221.8716 | 433.9952 | 286.5551 | 338.6264 | 29.7653 | 504.6386 | 1163.4487
209 | 1767.422 | 47.8935 | 906.1573 | 2343.1622 | 576.708 | 353.0466 | 496.1298 | 41.6985 | 281.2923 | 0 | 784.2577 | 1212.0604 | 430.5104 | 284.2542 | 335.9074 | 29.5263 | 500.5865 | 1154.1066
210 | 1732.5011 | 46.9472 | 888.2533 | 2296.8658 | 565.3134 | 346.0711 | 486.3273 | 40.8746 | 275.7345 | 0 | 768.7623 | 1188.1123 | 422.0043 | 278.6379 | 329.2705 | 28.9429 | 490.6959 | 1131.3037
211 | 1794.6198 | 48.6305 | 920.1016 | 2379.2198 | 585.5826 | 358.4794 | 503.7645 | 42.3402 | 285.6209 | 0 | 796.3262 | 1230.7121 | 437.1353 | 288.6284 | 341.0765 | 29.9806 | 508.2898 | 1171.8665
212 | 1822.0392 | 49.3735 | 934.1595 | 2415.5711 | 594.5296 | 363.9565 | 511.4613 | 42.9871 | 289.9848 | 0 | 808.493 | 1249.5157 | 443.8141 | 293.0383 | 346.2877 | 30.4387 | 516.0557 | 1189.7711
213 | 1782.9981 | 48.3156 | 914.1431 | 2363.8122 | 581.7905 | 356.1579 | 500.5022 | 42.066 | 283.7713 | 0 | 791.1693 | 1222.7421 | 434.3044 | 286.7593 | 338.8677 | 29.7865 | 504.9981 | 1164.2776
214 | 1710.3819 | 46.3479 | 876.9128 | 2267.5412 | 558.0959 | 341.6527 | 480.1182 | 40.3528 | 272.2141 | 0 | 758.9473 | 1172.9435 | 416.6165 | 275.0804 | 325.0666 | 28.5734 | 484.4311 | 1116.8601
215 | 1614.2183 | 43.742 | 827.6097 | 2140.0522 | 526.7178 | 322.4438 | 453.1243 | 38.084 | 256.9093 | 0 | 716.2767 | 1106.9965 | 393.1929 | 259.6145 | 306.7903 | 26.9669 | 457.1947 | 1054.0663
216 | 1520.5647 | 41.2042 | 779.5936 | 2015.8909 | 496.1587 | 303.7363 | 426.835 | 35.8745 | 242.004 | 0 | 674.7198 | 1042.7709 | 370.3807 | 244.5522 | 288.9909 | 25.4023 | 430.6692 | 992.9116
217 | 1450.0727 | 39.294 | 743.4523 | 1922.436 | 473.1573 | 289.6553 | 407.0473 | 34.2113 | 230.7849 | 0 | 643.4404 | 994.429 | 353.2101 | 233.215 | 275.5936 | 24.2247 | 410.7038 | 946.8811
218 | 1399.1825 | 37.915 | 717.3609 | 1854.9682 | 456.5518 | 279.4899 | 392.762 | 33.0107 | 222.6855 | 0 | 620.8589 | 959.5296 | 340.8142 | 225.0303 | 265.9216 | 23.3745 | 396.2901 | 913.6504
219 | 1361.2312 | 36.8866 | 697.9033 | 1804.6542 | 444.1684 | 271.9091 | 382.1088 | 32.1153 | 216.6454 | 0 | 604.0188 | 933.5034 | 331.57 | 218.9266 | 258.7088 | 22.7405 | 385.5412 | 888.8686
220 | 1343.909 | 36.4172 | 689.0222 | 1781.6892 | 438.5161 | 268.4489 | 377.2463 | 31.7066 | 213.8885 | 0 | 596.3324 | 921.6242 | 327.3507 | 216.1407 | 255.4166 | 22.4511 | 380.635 | 877.5574
221 | 1363.6946 | 36.9533 | 699.1662 | 1807.92 | 444.9722 | 272.4011 | 382.8002 | 32.1734 | 217.0374 | 0 | 605.1119 | 935.1927 | 332.1701 | 219.3228 | 259.177 | 22.7817 | 386.2389 | 890.4772
222 | 1397.4119 | 37.867 | 716.4531 | 1852.6209 | 455.9741 | 279.1362 | 392.265 | 32.9689 | 222.4037 | 0 | 620.0733 | 958.3153 | 340.383 | 224.7455 | 265.5851 | 23.345 | 395.7887 | 912.4942
223 | 1418.4459 | 38.437 | 727.2372 | 1880.5067 | 462.8375 | 283.3378 | 398.1694 | 33.4652 | 225.7513 | 0 | 629.4067 | 972.74 | 345.5065 | 228.1284 | 269.5827 | 23.6963 | 401.7461 | 926.2292
224 | 1492.0807 | 40.4323 | 764.9898 | 1978.1281 | 486.8644 | 298.0465 | 418.8393 | 35.2024 | 237.4706 | 0 | 662.0806 | 1023.2372 | 363.4425 | 239.9711 | 283.5774 | 24.9265 | 422.6017 | 974.3119
225 | 1550.3984 | 42.0126 | 794.8893 | 2055.4428 | 505.8934 | 309.6956 | 435.2095 | 36.5783 | 246.7521 | 0 | 687.9579 | 1063.2302 | 377.6476 | 249.3503 | 294.661 | 25.9007 | 439.119 | 1012.3927
226 | 1601.751 | 43.4042 | 821.2177 | 2123.5236 | 522.6497 | 319.9534 | 449.6246 | 37.7899 | 254.9251 | 0 | 710.7446 | 1098.4467 | 390.1561 | 257.6093 | 304.4208 | 26.7586 | 453.6635 | 1045.9253
227 | 1661.2735 | 45.0171 | 851.7349 | 2202.4357 | 542.0719 | 331.8432 | 466.3331 | 39.1942 | 264.3983 | 0 | 737.1565 | 1139.266 | 404.6546 | 267.1823 | 315.7333 | 27.753 | 470.5221 | 1084.7929
228 | 1718.2837 | 46.562 | 880.9641 | 2278.0171 | 560.6742 | 343.2311 | 482.3363 | 40.5392 | 273.4717 | 0 | 762.4536 | 1178.3624 | 418.5412 | 276.3513 | 326.5684 | 28.7054 | 486.6691 | 1122.0199
229 | 1713.4856 | 46.432 | 878.5041 | 2271.656 | 559.1086 | 342.2727 | 480.9895 | 40.426 | 272.7081 | 0 | 760.3246 | 1175.0719 | 417.3725 | 275.5796 | 325.6565 | 28.6252 | 485.3101 | 1118.8868
230 | 1738.3114 | 47.1047 | 891.2323 | 2304.5688 | 567.2093 | 347.2317 | 487.9583 | 41.0117 | 276.6592 | 0 | 771.3405 | 1192.0969 | 423.4196 | 279.5723 | 330.3748 | 29.04 | 492.3415 | 1135.0977
231 | 1767.4805 | 47.8951 | 906.1873 | 2343.2397 | 576.7271 | 353.0583 | 496.1463 | 41.6999 | 281.3016 | 0 | 784.2837 | 1212.1005 | 430.5246 | 284.2636 | 335.9185 | 29.5273 | 500.6031 | 1154.1448
232 | 1781.3209 | 48.2702 | 913.2832 | 2361.5887 | 581.2432 | 355.8229 | 500.0314 | 42.0264 | 283.5043 | 0 | 790.4251 | 1221.5919 | 433.8959 | 286.4895 | 338.5489 | 29.7585 | 504.5231 | 1163.1825
233 | 1754.8066 | 47.5517 | 899.6894 | 2326.4374 | 572.5916 | 350.5266 | 492.5886 | 41.4009 | 279.2845 | 0 | 778.6599 | 1203.409 | 427.4375 | 282.2253 | 333.5098 | 29.3155 | 497.0135 | 1145.869
234 | 1714.4687 | 46.4586 | 879.0081 | 2272.9593 | 559.4294 | 342.4691 | 481.2654 | 40.4492 | 272.8646 | 0 | 760.7608 | 1175.7461 | 417.612 | 275.7377 | 325.8434 | 28.6417 | 485.5886 | 1119.5287
235 | 1774.0861 | 48.0741 | 909.574 | 2351.9971 | 578.8825 | 354.3778 | 498.0005 | 41.8557 | 282.3529 | 0 | 787.2148 | 1216.6305 | 432.1336 | 285.326 | 337.1739 | 29.6376 | 502.474 | 1158.4582
236 | 1811.5337 | 49.0889 | 928.7733 | 2401.6433 | 591.1016 | 361.858 | 508.5123 | 42.7392 | 288.3128 | 0 | 803.8314 | 1242.3112 | 441.2551 | 291.3487 | 344.291 | 30.2632 | 513.0802 | 1182.9111
237 | 1771.3288 | 47.9994 | 908.1603 | 2348.3417 | 577.9828 | 353.827 | 497.2265 | 41.7907 | 281.9141 | 0 | 785.9913 | 1214.7396 | 431.462 | 284.8825 | 336.6499 | 29.5916 | 501.693 | 1156.6578
238 | 1704.7991 | 46.1966 | 874.0505 | 2260.1398 | 556.2742 | 340.5375 | 478.5511 | 40.2211 | 271.3256 | 0 | 756.4701 | 1169.1149 | 415.2566 | 274.1826 | 324.0056 | 28.4801 | 482.8498 | 1113.2146
239 | 1625.1463 | 44.0381 | 833.2125 | 2154.54 | 530.2836 | 324.6267 | 456.1919 | 38.3418 | 258.6485 | 0 | 721.1258 | 1114.4907 | 395.8547 | 261.372 | 308.8672 | 27.1494 | 460.2898 | 1061.2022
240 | 1540.585 | 41.7467 | 789.8579 | 2042.4327 | 502.6913 | 307.7354 | 432.4548 | 36.3468 | 245.1903 | 0 | 683.6034 | 1056.5004 | 375.2572 | 247.772 | 292.7959 | 25.7368 | 436.3395 | 1005.9846
241 | 1464.1657 | 39.6759 | 750.6778 | 1941.1198 | 477.7558 | 292.4705 | 411.0033 | 34.5438 | 233.0278 | 0 | 649.6939 | 1004.0937 | 356.6429 | 235.4815 | 278.272 | 24.4601 | 414.6953 | 956.0837
242 | 1416.8287 | 38.3932 | 726.4081 | 1878.3626 | 462.3098 | 283.0148 | 397.7154 | 33.427 | 225.4939 | 0 | 628.689 | 971.6309 | 345.1125 | 227.8683 | 269.2754 | 23.6693 | 401.288 | 925.1731
243 | 1372.4133 | 37.1896 | 703.6363 | 1819.4788 | 447.8171 | 274.1427 | 385.2477 | 32.3791 | 218.4251 | 0 | 608.9806 | 941.1718 | 334.2938 | 220.725 | 260.834 | 22.9273 | 388.7083 | 896.1704
244 | 1344.3909 | 36.4303 | 689.2693 | 1782.3282 | 438.6734 | 268.5452 | 377.3816 | 31.718 | 213.9652 | 0 | 596.5463 | 921.9547 | 327.4681 | 216.2182 | 255.5082 | 22.4592 | 380.7715 | 877.8721
245 | 1342.8125 | 36.3875 | 688.46 | 1780.2356 | 438.1584 | 268.2299 | 376.9385 | 31.6808 | 213.714 | 0 | 595.8459 | 920.8722 | 327.0836 | 215.9643 | 255.2082 | 22.4328 | 380.3245 | 876.8415
246 | 1340.808 | 36.3332 | 687.4323 | 1777.5781 | 437.5043 | 267.8295 | 376.3758 | 31.6335 | 213.395 | 0 | 594.9564 | 919.4976 | 326.5953 | 215.6419 | 254.8273 | 22.3993 | 379.7567 | 875.5325
247 | 1351.1674 | 36.6139 | 692.7436 | 1791.3121 | 440.8846 | 269.8988 | 379.2838 | 31.8779 | 215.0437 | 0 | 599.5532 | 926.6018 | 329.1187 | 217.308 | 256.7961 | 22.5724 | 382.6908 | 882.2971
248 | 1420.1027 | 38.4819 | 728.0867 | 1882.7032 | 463.3781 | 283.6688 | 398.6345 | 33.5043 | 226.015 | 0 | 630.1418 | 973.8762 | 345.91 | 228.3949 | 269.8976 | 23.724 | 402.2154 | 927.3111
249 | 1488.2508 | 40.3286 | 763.0262 | 1973.0506 | 485.6147 | 297.2815 | 417.7642 | 35.1121 | 236.8611 | 0 | 660.3812 | 1020.6107 | 362.5096 | 239.3551 | 282.8495 | 24.8625 | 421.5169 | 971.811
250 | 1544.0875 | 41.8416 | 791.6537 | 2047.0762 | 503.8342 | 308.435 | 433.438 | 36.4294 | 245.7477 | 0 | 685.1576 | 1058.9023 | 376.1103 | 248.3353 | 293.4615 | 25.7953 | 437.3315 | 1008.2717
251 | 1593.3338 | 43.1761 | 816.9023 | 2112.3645 | 519.9032 | 318.2721 | 447.2619 | 37.5913 | 253.5854 | 0 | 707.0096 | 1092.6744 | 388.1058 | 256.2556 | 302.8211 | 26.618 | 451.2796 | 1040.429
252 | 1625.0174 | 44.0347 | 833.1464 | 2154.3691 | 530.2415 | 324.601 | 456.1557 | 38.3388 | 258.628 | 0 | 721.0686 | 1114.4023 | 395.8233 | 261.3513 | 308.8427 | 27.1473 | 460.2533 | 1061.118
253 | 1616.9271 | 43.8154 | 828.9985 | 2143.6434 | 527.6017 | 322.9849 | 453.8847 | 38.1479 | 257.3404 | 0 | 717.4787 | 1108.8542 | 393.8527 | 260.0501 | 307.3051 | 27.0121 | 457.9619 | 1055.8352
254 | 1610.441 | 43.6397 | 825.6731 | 2135.0444 | 525.4853 | 321.6893 | 452.064 | 37.9949 | 256.3081 | 0 | 714.6006 | 1104.4061 | 392.2728 | 259.007 | 306.0724 | 26.9038 | 456.1248 | 1051.5998
255 | 1615.6947 | 43.782 | 828.3667 | 2142.0095 | 527.1995 | 322.7387 | 453.5387 | 38.1188 | 257.1443 | 0 | 716.9318 | 1108.009 | 393.5525 | 259.8519 | 307.0708 | 26.9916 | 457.6128 | 1055.0304
256 | 1617.1862 | 43.8224 | 829.1314 | 2143.9869 | 527.6862 | 323.0366 | 453.9574 | 38.154 | 257.3816 | 0 | 717.5936 | 1109.0319 | 393.9158 | 260.0918 | 307.3543 | 27.0165 | 458.0353 | 1056.0044
257 | 1623.0491 | 43.9813 | 832.1373 | 2151.7596 | 529.5993 | 324.2078 | 455.6032 | 38.2923 | 258.3148 | 0 | 720.1952 | 1113.0525 | 395.3439 | 261.0347 | 308.4686 | 27.1144 | 459.6958 | 1059.8328
258 | 1626.0199 | 44.0618 | 833.6604 | 2155.6981 | 530.5686 | 324.8012 | 456.4371 | 38.3624 | 258.7876 | 0 | 721.5134 | 1115.0898 | 396.0675 | 261.5125 | 309.0332 | 27.164 | 460.5372 | 1061.7726
259 | 1702.3505 | 46.1302 | 872.7951 | 2256.8936 | 555.4753 | 340.0484 | 477.8637 | 40.1633 | 270.9359 | 0 | 755.3836 | 1167.4357 | 414.6602 | 273.7887 | 323.5402 | 28.4392 | 482.1563 | 1111.6157
260 | 1737.4555 | 47.0815 | 890.7935 | 2303.4341 | 566.93 | 347.0607 | 487.718 | 40.9915 | 276.523 | 0 | 770.9607 | 1191.51 | 423.2111 | 279.4347 | 330.2121 | 29.0257 | 492.0991 | 1134.5389
261 | 1695.1667 | 45.9356 | 869.112 | 2247.3696 | 553.1312 | 338.6134 | 475.8472 | 39.9938 | 269.7926 | 0 | 752.1959 | 1162.5092 | 412.9104 | 272.6334 | 322.1749 | 28.3192 | 480.1217 | 1106.9247
262 | 1640.8255 | 44.463 | 841.2512 | 2175.3267 | 535.3997 | 327.7586 | 460.5932 | 38.7117 | 261.1439 | 0 | 728.0831 | 1125.2432 | 399.6739 | 263.8937 | 311.8471 | 27.4114 | 464.7306 | 1071.4405
263 | 1583.1237 | 42.8994 | 811.6676 | 2098.8285 | 516.5717 | 316.2326 | 444.3958 | 37.3504 | 251.9605 | 0 | 702.4791 | 1085.6725 | 385.6188 | 254.6135 | 300.8806 | 26.4474 | 448.3878 | 1033.762
264 | 1501.5551 | 40.6891 | 769.8473 | 1990.6888 | 489.9559 | 299.9391 | 421.4988 | 35.426 | 238.9785 | 0 | 666.2847 | 1029.7345 | 365.7503 | 241.4949 | 285.3781 | 25.0848 | 425.2851 | 980.4986
265 | 1430.8071 | 38.772 | 733.5748 | 1896.8945 | 466.8709 | 285.807 | 401.6393 | 33.7568 | 227.7187 | 0 | 634.8917 | 981.217 | 348.5174 | 230.1165 | 271.932 | 23.9028 | 405.2472 | 934.3009
266 | 1370.3073 | 37.1325 | 702.5566 | 1816.6869 | 447.1299 | 273.722 | 384.6565 | 32.3295 | 218.0899 | 0 | 608.0461 | 939.7276 | 333.7808 | 220.3863 | 260.4338 | 22.8921 | 388.1118 | 894.7952
267 | 1330.2145 | 36.0461 | 682.001 | 1763.5337 | 434.0476 | 265.7134 | 373.4021 | 31.3835 | 211.7089 | 0 | 590.2557 | 912.2327 | 324.0149 | 213.9382 | 252.8139 | 22.2224 | 376.7563 | 868.615
268 | 1298.7057 | 35.1923 | 665.8464 | 1721.7609 | 423.7664 | 259.4194 | 364.5573 | 30.6402 | 206.6942 | 0 | 576.2744 | 890.6247 | 316.34 | 208.8706 | 246.8255 | 21.696 | 367.8321 | 848.0402
269 | 1282.9026 | 34.764 | 657.7442 | 1700.8099 | 418.6098 | 256.2627 | 360.1213 | 30.2673 | 204.1791 | 0 | 569.2621 | 879.7873 | 312.4907 | 206.329 | 243.8221 | 21.432 | 363.3562 | 837.7209
270 | 1261.7975 | 34.1921 | 646.9236 | 1672.8298 | 411.7233 | 252.0469 | 354.1969 | 29.7694 | 200.8201 | 0 | 559.8971 | 865.3139 | 307.3499 | 202.9347 | 239.8109 | 21.0794 | 357.3786 | 823.9395
271 | 1225.8903 | 33.2191 | 628.514 | 1625.2258 | 400.0068 | 244.8744 | 344.1175 | 28.9222 | 195.1053 | 0 | 543.964 | 840.6895 | 298.6036 | 197.1597 | 232.9866 | 20.4795 | 347.2086 | 800.4925
272 | 1260.9669 | 34.1696 | 646.4977 | 1671.7286 | 411.4522 | 251.881 | 353.9637 | 29.7498 | 200.6879 | 0 | 559.5285 | 864.7442 | 307.1476 | 202.8011 | 239.6531 | 21.0655 | 357.1434 | 823.3972
273 | 1304.149 | 35.3398 | 668.6372 | 1728.9774 | 425.5425 | 260.5068 | 366.0853 | 30.7686 | 207.5605 | 0 | 578.6897 | 894.3576 | 317.6659 | 209.7461 | 247.86 | 21.7869 | 369.3738 | 851.5946
274 | 1332.7413 | 36.1146 | 683.2965 | 1766.8836 | 434.8721 | 266.2181 | 374.1114 | 31.4432 | 212.1111 | 0 | 591.377 | 913.9656 | 324.6304 | 214.3446 | 253.2941 | 22.2646 | 377.472 | 870.265
275 | 1377.2025 | 37.3194 | 706.0917 | 1825.8281 | 449.3798 | 275.0994 | 386.592 | 32.4921 | 219.1873 | 0 | 611.1057 | 944.4561 | 335.4603 | 221.4952 | 261.7442 | 23.0073 | 390.0647 | 899.2977
276 | 1410.8639 | 38.2315 | 723.3499 | 1870.4548 | 460.3635 | 281.8233 | 396.0411 | 33.2863 | 224.5446 | 0 | 626.0423 | 967.5404 | 343.6596 | 226.909 | 268.1417 | 23.5697 | 399.5987 | 921.2782
277 | 1426.2757 | 38.6492 | 731.2516 | 1890.887 | 465.3923 | 284.9018 | 400.3673 | 33.6499 | 226.9975 | 0 | 632.881 | 978.1095 | 347.4136 | 229.3877 | 271.0708 | 23.8271 | 403.9637 | 931.3419
278 | 1438.0564 | 38.9684 | 737.2916 | 1906.5053 | 469.2364 | 287.2551 | 403.6742 | 33.9278 | 228.8724 | 0 | 638.1084 | 986.1885 | 350.2832 | 231.2824 | 273.3098 | 24.024 | 407.3004 | 939.0346
279 | 1428.0102 | 38.6962 | 732.1409 | 1893.1866 | 465.9583 | 285.2483 | 400.8542 | 33.6908 | 227.2735 | 0 | 633.6506 | 979.299 | 347.8361 | 229.6667 | 271.4005 | 23.8561 | 404.455 | 932.4746
280 | 1418.9562 | 38.4508 | 727.4989 | 1881.1832 | 463.004 | 283.4398 | 398.3126 | 33.4772 | 225.8326 | 0 | 629.6331 | 973.09 | 345.6307 | 228.2105 | 269.6797 | 23.7049 | 401.8906 | 926.5624
281 | 1415.4187 | 38.355 | 725.6852 | 1876.4933 | 461.8497 | 282.7331 | 397.3196 | 33.3938 | 225.2695 | 0 | 628.0634 | 970.664 | 344.7691 | 227.6416 | 269.0074 | 23.6458 | 400.8887 | 924.2524
282 | 1434.3166 | 38.8671 | 735.3741 | 1901.5472 | 468.0161 | 286.508 | 402.6244 | 33.8396 | 228.2772 | 0 | 636.4489 | 983.6238 | 349.3722 | 230.6809 | 272.599 | 23.9615 | 406.2411 | 936.5926
283 | 1519.6388 | 41.1791 | 779.1188 | 2014.6633 | 495.8566 | 303.5513 | 426.5751 | 35.8526 | 241.8566 | 0 | 674.3089 | 1042.1359 | 370.1551 | 244.4033 | 288.8149 | 25.3869 | 430.4069 | 992.307
284 | 1567.6806 | 42.4809 | 803.7498 | 2078.3547 | 511.5326 | 313.1478 | 440.0608 | 36.986 | 249.5026 | 0 | 695.6265 | 1075.0819 | 381.8572 | 252.1298 | 297.9455 | 26.1894 | 444.0138 | 1023.6777
285 | 1538.3101 | 41.6851 | 788.6916 | 2039.4168 | 501.949 | 307.281 | 431.8163 | 36.2931 | 244.8282 | 0 | 682.594 | 1054.9403 | 374.7031 | 247.4062 | 292.3635 | 25.6988 | 435.6952 | 1004.4992
286 | 1507.7922 | 40.8581 | 773.0451 | 1998.9576 | 491.9911 | 301.1849 | 423.2496 | 35.5731 | 239.9712 | 0 | 669.0523 | 1034.0118 | 367.2695 | 242.498 | 286.5634 | 25.1889 | 427.0516 | 984.5713
287 | 1453.7166 | 39.3928 | 745.3205 | 1927.2668 | 474.3463 | 290.3832 | 408.0702 | 34.2973 | 231.3648 | 0 | 645.0573 | 996.9279 | 354.0977 | 233.801 | 276.2861 | 24.2856 | 411.7358 | 949.2605
288 | 1387.441 | 37.5968 | 711.341 | 1839.4019 | 452.7206 | 277.1445 | 389.4661 | 32.7337 | 220.8168 | 0 | 615.6489 | 951.4775 | 337.9542 | 223.1419 | 263.6901 | 23.1784 | 392.9646 | 905.9833
289 | 1327.8147 | 35.9811 | 680.7706 | 1760.3522 | 433.2646 | 265.234 | 372.7285 | 31.3269 | 211.327 | 0 | 589.1909 | 910.587 | 323.4304 | 213.5522 | 252.3578 | 22.1823 | 376.0766 | 867.048
290 | 1286.4182 | 34.8593 | 659.5466 | 1705.4708 | 419.757 | 256.965 | 361.1081 | 30.3503 | 204.7386 | 0 | 570.8221 | 882.1982 | 313.347 | 206.8944 | 244.4902 | 21.4907 | 364.3519 | 840.0166
291 | 1249.9614 | 33.8714 | 640.8552 | 1657.1381 | 407.8611 | 249.6827 | 350.8744 | 29.4901 | 198.9364 | 0 | 554.6451 | 857.1969 | 304.4668 | 201.0311 | 237.5614 | 20.8817 | 354.0263 | 816.2107
292 | 1222.3003 | 33.1218 | 626.6734 | 1620.4664 | 398.8354 | 244.1573 | 343.1097 | 28.8375 | 194.534 | 0 | 542.371 | 838.2275 | 297.7291 | 196.5824 | 232.3043 | 20.4196 | 346.1918 | 798.1483
293 | 1214.99 | 32.9237 | 622.9254 | 1610.7747 | 396.45 | 242.697 | 341.0577 | 28.6651 | 193.3705 | 0 | 539.1272 | 833.2143 | 295.9485 | 195.4066 | 230.9149 | 20.2974 | 344.1213 | 793.3748
294 | 1205.879 | 32.6769 | 618.2542 | 1598.6958 | 393.4771 | 240.8771 | 338.5001 | 28.4501 | 191.9205 | 0 | 535.0844 | 826.9661 | 293.7292 | 193.9413 | 229.1833 | 20.1452 | 341.5408 | 787.4254
295 | 1191.507 | 32.2874 | 610.8856 | 1579.642 | 388.7875 | 238.0062 | 334.4658 | 28.111 | 189.6331 | 0 | 528.7071 | 817.1101 | 290.2284 | 191.6299 | 226.4519 | 19.9051 | 337.4702 | 778.0406
296 | 1245.4249 | 33.7485 | 638.5294 | 1651.1238 | 406.3809 | 248.7765 | 349.601 | 29.3831 | 198.2144 | 0 | 552.6321 | 854.0859 | 303.3618 | 200.3015 | 236.6992 | 20.8059 | 352.7414 | 813.2484
297 | 1294.1227 | 35.0681 | 663.4967 | 1715.685 | 422.2709 | 258.504 | 363.2708 | 30.532 | 205.9648 | 0 | 574.2407 | 887.4818 | 315.2237 | 208.1335 | 245.9545 | 21.6194 | 366.5341 | 845.0475
298 | 1344.6495 | 36.4373 | 689.4018 | 1782.671 | 438.7578 | 268.5968 | 377.4541 | 31.7241 | 214.0063 | 0 | 596.661 | 922.132 | 327.531 | 216.2598 | 255.5574 | 22.4635 | 380.8448 | 878.041
299 | 1395.276 | 37.8091 | 715.358 | 1849.7891 | 455.2771 | 278.7096 | 391.6654 | 32.9185 | 222.0637 | 0 | 619.1255 | 956.8505 | 339.8627 | 224.402 | 265.1792 | 23.3093 | 395.1837 | 911.0995
300 | 1446.9092 | 39.2083 | 741.8303 | 1918.2419 | 472.125 | 289.0234 | 406.1593 | 34.1367 | 230.2814 | 0 | 642.0366 | 992.2595 | 352.4396 | 232.7062 | 274.9923 | 24.1718 | 409.8077 | 944.8154
301 | 1482.0635 | 40.1609 | 759.854 | 1964.8477 | 483.5958 | 296.0456 | 416.0274 | 34.9661 | 235.8763 | 0 | 657.6357 | 1016.3676 | 361.0025 | 238.36 | 281.6736 | 24.7591 | 419.7645 | 967.7707
302 | 1492.7653 | 40.4509 | 765.3408 | 1979.0357 | 487.0878 | 298.1833 | 419.0315 | 35.2186 | 237.5796 | 0 | 662.3844 | 1023.7067 | 363.6092 | 240.0812 | 283.7075 | 24.9379 | 422.7956 | 974.7589
303 | 1498.4461 | 40.6048 | 768.2534 | 1986.5671 | 488.9415 | 299.318 | 420.6261 | 35.3526 | 238.4837 | 0 | 664.9051 | 1027.6024 | 364.993 | 240.9948 | 284.7872 | 25.0328 | 424.4045 | 978.4684
304 | 1504.2199 | 40.7613 | 771.2135 | 1994.2216 | 490.8254 | 300.4714 | 422.2468 | 35.4888 | 239.4026 | 0 | 667.4671 | 1031.562 | 366.3994 | 241.9234 | 285.8845 | 25.1293 | 426.0398 | 982.2386
305 | 1504.5256 | 40.7696 | 771.3703 | 1994.6269 | 490.9252 | 300.5324 | 422.3327 | 35.496 | 239.4513 | 0 | 667.6028 | 1031.7716 | 366.4738 | 241.9726 | 285.9426 | 25.1344 | 426.1264 | 982.4383
306 | 1523.1023 | 41.273 | 780.8945 | 2019.255 | 496.9867 | 304.2432 | 427.5473 | 35.9343 | 242.4078 | 0 | 675.8458 | 1044.5111 | 370.9987 | 244.9603 | 289.4732 | 25.4447 | 431.3879 | 994.5686
307 | 1616.6522 | 43.808 | 828.8576 | 2143.2789 | 527.512 | 322.93 | 453.8075 | 38.1414 | 257.2967 | 0 | 717.3567 | 1108.6657 | 393.7857 | 260.0059 | 307.2528 | 27.0075 | 457.884 | 1055.6557
308 | 1686.6142 | 45.7038 | 864.7271 | 2236.0311 | 550.3405 | 336.905 | 473.4464 | 39.792 | 268.4314 | 0 | 748.4009 | 1156.6441 | 410.8271 | 271.2579 | 320.5495 | 28.1763 | 477.6993 | 1101.34
309 | 1663.6276 | 45.0809 | 852.9419 | 2205.5566 | 542.84 | 332.3134 | 466.9939 | 39.2497 | 264.773 | 0 | 738.2011 | 1140.8804 | 405.228 | 267.5609 | 316.1807 | 27.7923 | 471.1888 | 1086.33
310 | 1612.7067 | 43.7011 | 826.8347 | 2138.0482 | 526.2246 | 322.1419 | 452.7 | 38.0483 | 256.6687 | 0 | 715.6059 | 1105.9599 | 392.8247 | 259.3713 | 306.503 | 26.9416 | 456.7665 | 1053.0793
311 | 1536.1994 | 41.6279 | 787.6094 | 2036.6185 | 501.2603 | 306.8593 | 431.2238 | 36.2433 | 244.4923 | 0 | 681.6574 | 1053.4928 | 374.189 | 247.0667 | 291.9624 | 25.6635 | 435.0974 | 1003.1209
312 | 1450.5545 | 39.3071 | 743.6993 | 1923.0747 | 473.3145 | 289.7516 | 407.1825 | 34.2227 | 230.8616 | 0 | 643.6542 | 994.7594 | 353.3275 | 233.2924 | 275.6851 | 24.2327 | 410.8402 | 947.1958
313 | 1387.7044 | 37.604 | 711.4761 | 1839.7511 | 452.8066 | 277.1971 | 389.54 | 32.7399 | 220.8587 | 0 | 615.7657 | 951.6581 | 338.0184 | 223.1843 | 263.7402 | 23.1828 | 393.0392 | 906.1553
314 | 1336.9551 | 36.2288 | 685.4569 | 1772.47 | 436.2471 | 267.0598 | 375.2942 | 31.5426 | 212.7817 | 0 | 593.2467 | 916.8553 | 325.6568 | 215.0223 | 254.095 | 22.335 | 378.6655 | 873.0166
315 | 1307.2499 | 35.4238 | 670.227 | 1733.0883 | 426.5543 | 261.1262 | 366.9558 | 30.8417 | 208.054 | 0 | 580.0657 | 896.4841 | 318.4212 | 210.2448 | 248.4494 | 21.8387 | 370.2521 | 853.6194
316 | 1294.6605 | 35.0827 | 663.7725 | 1716.398 | 422.4464 | 258.6114 | 363.4218 | 30.5447 | 206.0504 | 0 | 574.4794 | 887.8506 | 315.3547 | 208.22 | 246.0567 | 21.6284 | 366.6864 | 845.3987
317 | 1321.8126 | 35.8184 | 677.6934 | 1752.395 | 431.3061 | 264.0351 | 371.0436 | 31.1853 | 210.3718 | 0 | 586.5276 | 906.471 | 321.9684 | 212.5869 | 251.2171 | 22.082 | 374.3767 | 863.1287
318 | 1370.735 | 37.1441 | 702.7759 | 1817.2539 | 447.2695 | 273.8075 | 384.7766 | 32.3395 | 218.158 | 0 | 608.2359 | 940.0209 | 333.885 | 220.4551 | 260.515 | 22.8993 | 388.233 | 895.0745
319 | 1379.2112 | 37.3738 | 707.1216 | 1828.4911 | 450.0352 | 275.5006 | 387.1559 | 32.5395 | 219.507 | 0 | 611.997 | 945.8336 | 335.9496 | 221.8183 | 262.126 | 23.0409 | 390.6337 | 900.6093
320 | 1454.93 | 39.4256 | 745.9426 | 1928.8755 | 474.7422 | 290.6256 | 408.4108 | 34.3259 | 231.5579 | 0 | 645.5957 | 997.76 | 354.3933 | 233.9962 | 276.5167 | 24.3058 | 412.0795 | 950.0529
321 | 1529.7859 | 41.4541 | 784.3213 | 2028.1159 | 499.1676 | 305.5782 | 429.4235 | 36.092 | 243.4715 | 0 | 678.8115 | 1049.0946 | 372.6268 | 246.0352 | 290.7435 | 25.5564 | 433.2809 | 998.933
322 | 1584.1774 | 42.928 | 812.2078 | 2100.2254 | 516.9155 | 316.4431 | 444.6916 | 37.3753 | 252.1282 | 0 | 702.9466 | 1086.3951 | 385.8755 | 254.783 | 301.0808 | 26.465 | 448.6862 | 1034.45
323 | 1636.1052 | 44.3351 | 838.8312 | 2169.0688 | 533.8595 | 326.8158 | 459.2681 | 38.6004 | 260.3927 | 0 | 725.9886 | 1122.0061 | 398.5241 | 263.1345 | 310.95 | 27.3325 | 463.3937 | 1068.3583
324 | 1682.7022 | 45.5978 | 862.7214 | 2230.8448 | 549.064 | 336.1236 | 472.3483 | 39.6997 | 267.8088 | 0 | 746.665 | 1153.9613 | 409.8742 | 270.6287 | 319.806 | 28.111 | 476.5913 | 1098.7856
325 | 1698.3875 | 46.0228 | 870.7633 | 2251.6396 | 554.1821 | 339.2568 | 476.7513 | 40.0698 | 270.3052 | 0 | 753.6251 | 1164.718 | 413.6949 | 273.1514 | 322.787 | 28.373 | 481.0339 | 1109.0279
326 | 1741.1714 | 47.1822 | 892.6986 | 2308.3604 | 568.1425 | 347.803 | 488.7611 | 41.0792 | 277.1144 | 0 | 772.6095 | 1194.0582 | 424.1162 | 280.0323 | 330.9183 | 29.0877 | 493.1515 | 1136.9653
327 | 1802.6608 | 48.8484 | 924.2242 | 2389.8801 | 588.2064 | 360.0856 | 506.0217 | 42.5299 | 286.9007 | 0 | 799.8942 | 1236.2264 | 439.0939 | 289.9216 | 342.6047 | 30.115 | 510.5672 | 1177.1172
328 | 1809.2196 | 49.0262 | 927.5869 | 2398.5755 | 590.3465 | 361.3958 | 507.8628 | 42.6846 | 287.9445 | 0 | 802.8046 | 1240.7243 | 440.6915 | 290.9765 | 343.8512 | 30.2246 | 512.4248 | 1181.4
329 | 1789.0363 | 48.4792 | 917.2389 | 2371.8174 | 583.7607 | 357.3641 | 502.1971 | 42.2085 | 284.7323 | 0 | 793.8486 | 1226.883 | 435.7752 | 287.7304 | 340.0153 | 29.8874 | 506.7083 | 1168.2205
330 | 1739.3882 | 47.1339 | 891.7843 | 2305.9964 | 567.5606 | 347.4468 | 488.2605 | 41.0371 | 276.8306 | 0 | 771.8183 | 1192.8354 | 423.6819 | 279.7455 | 330.5794 | 29.058 | 492.6465 | 1135.8009
331 | 1789.412 | 48.4894 | 917.4316 | 2372.3155 | 583.8833 | 357.4391 | 502.3026 | 42.2173 | 284.7921 | 0 | 794.0153 | 1227.1406 | 435.8667 | 287.7908 | 340.0867 | 29.8936 | 506.8147 | 1168.4659
332 | 1849.5924 | 50.1202 | 948.2861 | 2452.0998 | 603.5201 | 369.4603 | 519.1958 | 43.6372 | 294.37 | 0 | 820.7192 | 1268.4111 | 450.5255 | 297.4696 | 351.5243 | 30.899 | 523.8596 | 1207.763
333 | 1810.8933 | 49.0715 | 928.445 | 2400.7943 | 590.8927 | 361.7301 | 508.3326 | 42.7241 | 288.2109 | 0 | 803.5472 | 1241.872 | 441.0992 | 291.2457 | 344.1693 | 30.2525 | 512.8989 | 1182.4929
334 | 1734.5453 | 47.0026 | 889.3014 | 2299.5759 | 565.9804 | 346.4794 | 486.9011 | 40.9229 | 276.0598 | 0 | 769.6694 | 1189.5142 | 422.5023 | 278.9666 | 329.659 | 28.9771 | 491.2749 | 1132.6385
335 | 1635.9424 | 44.3307 | 838.7477 | 2168.853 | 533.8064 | 326.7833 | 459.2225 | 38.5965 | 260.3668 | 0 | 725.9163 | 1121.8945 | 398.4845 | 263.1084 | 310.919 | 27.3298 | 463.3476 | 1068.252
336 | 1539.8451 | 41.7267 | 789.4786 | 2041.4518 | 502.4499 | 307.5876 | 432.2471 | 36.3293 | 245.0725 | 0 | 683.2751 | 1055.993 | 375.077 | 247.653 | 292.6553 | 25.7244 | 436.13 | 1005.5015
337 | 1470.1426 | 39.8379 | 753.7421 | 1949.0436 | 479.706 | 293.6643 | 412.6811 | 34.6848 | 233.9791 | 0 | 652.346 | 1008.1925 | 358.0988 | 236.4428 | 279.4079 | 24.56 | 416.3881 | 959.9865
338 | 1414.3192 | 38.3252 | 725.1215 | 1875.0357 | 461.4909 | 282.5135 | 397.011 | 33.3678 | 225.0946 | 0 | 627.5755 | 969.91 | 344.5013 | 227.4647 | 268.7984 | 23.6274 | 400.5773 | 923.5345
339 | 1375.6767 | 37.278 | 705.3095 | 1823.8054 | 448.8819 | 274.7946 | 386.1637 | 32.4561 | 218.9445 | 0 | 610.4287 | 943.4098 | 335.0887 | 221.2499 | 261.4542 | 22.9818 | 389.6326 | 898.3014
340 | 1355.1317 | 36.7213 | 694.7761 | 1796.5678 | 442.1781 | 270.6907 | 380.3966 | 31.9714 | 215.6746 | 0 | 601.3123 | 929.3205 | 330.0843 | 217.9456 | 257.5496 | 22.6386 | 383.8136 | 884.8858
341 | 1387.5224 | 37.599 | 711.3827 | 1839.5097 | 452.7471 | 277.1608 | 389.4889 | 32.7356 | 220.8297 | 0 | 615.685 | 951.5333 | 337.9741 | 223.155 | 263.7056 | 23.1797 | 392.9876 | 906.0365
342 | 1436.1099 | 38.9156 | 736.2936 | 1903.9248 | 468.6012 | 286.8663 | 403.1278 | 33.8819 | 228.5626 | 0 | 637.2447 | 984.8536 | 349.8091 | 230.9693 | 272.9399 | 23.9914 | 406.7491 | 937.7636
343 | 1451.1666 | 39.3237 | 744.0131 | 1923.8862 | 473.5142 | 289.8739 | 407.3544 | 34.2372 | 230.959 | 0 | 643.9258 | 995.1792 | 353.4766 | 233.3909 | 275.8015 | 24.243 | 411.0136 | 947.5954
344 | 1512.201 | 40.9776 | 775.3054 | 2004.8025 | 493.4296 | 302.0656 | 424.4872 | 35.6771 | 240.6728 | 0 | 671.0086 | 1037.0352 | 368.3434 | 243.207 | 287.4013 | 25.2626 | 428.3003 | 987.4502
345 | 1585.1643 | 42.9547 | 812.7137 | 2101.5338 | 517.2375 | 316.6402 | 444.9686 | 37.3985 | 252.2852 | 0 | 703.3846 | 1087.0719 | 386.1159 | 254.9417 | 301.2684 | 26.4815 | 448.9657 | 1035.0944
346 | 1628.0957 | 44.1181 | 834.7247 | 2158.4502 | 531.246 | 325.2159 | 457.0198 | 38.4114 | 259.1179 | 0 | 722.4345 | 1116.5134 | 396.5732 | 261.8464 | 309.4277 | 27.1987 | 461.1252 | 1063.1282
347 | 1681.7616 | 45.5723 | 862.2392 | 2229.5978 | 548.7571 | 335.9357 | 472.0843 | 39.6775 | 267.6591 | 0 | 746.2476 | 1153.3163 | 409.6451 | 270.4774 | 319.6272 | 28.0953 | 476.3249 | 1098.1713
348 | 1733.131 | 46.9643 | 888.5763 | 2297.7009 | 565.5189 | 346.1969 | 486.5041 | 40.8895 | 275.8347 | 0 | 769.0418 | 1188.5443 | 422.1577 | 278.7392 | 329.3902 | 28.9534 | 490.8743 | 1131.715
349 | 1730.2185 | 46.8854 | 887.0831 | 2293.8396 | 564.5686 | 345.6151 | 485.6865 | 40.8208 | 275.3712 | 0 | 767.7494 | 1186.547 | 421.4483 | 278.2708 | 328.8367 | 28.9048 | 490.0494 | 1129.8132
350 | 1765.8804 | 47.8518 | 905.3669 | 2341.1185 | 576.205 | 352.7387 | 495.6971 | 41.6621 | 281.0469 | 0 | 783.5737 | 1211.0032 | 430.1349 | 284.0063 | 335.6144 | 29.5005 | 500.1499 | 1153.1
351 | 1833.2957 | 49.6786 | 939.9307 | 2430.4943 | 598.2025 | 366.205 | 514.6211 | 43.2527 | 291.7763 | 0 | 813.4878 | 1257.2351 | 446.556 | 294.8486 | 348.427 | 30.6268 | 519.2439 | 1197.1214
352 | 1848.9726 | 50.1034 | 947.9683 | 2451.278 | 603.3179 | 369.3365 | 519.0218 | 43.6225 | 294.2714 | 0 | 820.4442 | 1267.986 | 450.3746 | 297.37 | 351.4065 | 30.8887 | 523.6841 | 1207.3583
353 | 1818.2201 | 49.2701 | 932.2015 | 2410.5079 | 593.2834 | 363.1936 | 510.3893 | 42.897 | 289.377 | 0 | 806.7984 | 1246.8966 | 442.8838 | 292.424 | 345.5618 | 30.3749 | 514.974 | 1187.2772
354 | 1768.1171 | 47.9124 | 906.5137 | 2344.0838 | 576.9348 | 353.1854 | 496.325 | 41.7149 | 281.4029 | 0 | 784.5662 | 1212.5371 | 430.6797 | 284.366 | 336.0395 | 29.5379 | 500.7834 | 1154.5606
355 | 1817.9347 | 49.2623 | 932.0551 | 2410.1294 | 593.1903 | 363.1366 | 510.3092 | 42.8903 | 289.3316 | 0 | 806.6717 | 1246.7009 | 442.8143 | 292.3781 | 345.5076 | 30.3701 | 514.8932 | 1187.0908
356 | 1863.6117 | 50.5001 | 955.4737 | 2470.6858 | 608.0946 | 372.2607 | 523.1311 | 43.9679 | 296.6012 | 0 | 826.94 | 1278.0252 | 453.9404 | 299.7244 | 354.1887 | 31.1332 | 527.8303 | 1216.9174
357 | 1826.5818 | 49.4966 | 936.4885 | 2421.5934 | 596.0118 | 364.8639 | 512.7365 | 43.0943 | 290.7078 | 0 | 810.5087 | 1252.6309 | 444.9206 | 293.7688 | 347.151 | 30.5146 | 517.3423 | 1192.7373
358 | 1753.7522 | 47.5231 | 899.1488 | 2325.0394 | 572.2476 | 350.316 | 492.2926 | 41.376 | 279.1167 | 0 | 778.192 | 1202.6859 | 427.1807 | 282.0557 | 333.3094 | 29.2979 | 496.7148 | 1145.1804
359 | 1657.33 | 44.9103 | 849.7131 | 2197.2076 | 540.7851 | 331.0555 | 465.2261 | 39.1011 | 263.7707 | 0 | 735.4067 | 1136.5616 | 403.6941 | 266.5481 | 314.9839 | 27.6871 | 469.4052 | 1082.2178
360 | 1555.9905 | 42.1642 | 797.7563 | 2062.8566 | 507.7181 | 310.8127 | 436.7793 | 36.7102 | 247.6421 | 0 | 690.4393 | 1067.0651 | 379.0097 | 250.2497 | 295.7238 | 25.9941 | 440.7028 | 1016.0442
361 | 1486.8343 | 40.2902 | 762.2999 | 1971.1726 | 485.1525 | 296.9986 | 417.3666 | 35.0787 | 236.6356 | 0 | 659.7526 | 1019.6393 | 362.1646 | 239.1273 | 282.5803 | 24.8388 | 421.1157 | 970.886
362 | 1441.7871 | 39.0695 | 739.2043 | 1911.4513 | 470.4537 | 288.0003 | 404.7215 | 34.0159 | 229.4662 | 0 | 639.7638 | 988.7469 | 351.1919 | 231.8824 | 274.0188 | 24.0863 | 408.357 | 941.4707
363 | 1398.0552 | 37.8844 | 716.7829 | 1853.4736 | 456.184 | 279.2647 | 392.4455 | 32.9841 | 222.5061 | 0 | 620.3587 | 958.7565 | 340.5396 | 224.849 | 265.7074 | 23.3557 | 395.9708 | 912.9143
364 | 1382.8022 | 37.4711 | 708.9627 | 1833.252 | 451.207 | 276.2179 | 388.1639 | 32.6242 | 220.0785 | 0 | 613.5905 | 948.2963 | 336.8243 | 222.3958 | 262.8085 | 23.1009 | 391.6507 | 902.9542
365 | 1404.2289 | 38.0517 | 719.9482 | 1861.6585 | 458.1985 | 280.4979 | 394.1786 | 33.1298 | 223.4886 | 0 | 623.0982 | 962.9903 | 342.0435 | 225.8419 | 266.8807 | 23.4588 | 397.7194 | 916.9457
366 | 1450.8148 | 39.3141 | 743.8328 | 1923.4198 | 473.3994 | 289.8036 | 407.2556 | 34.2289 | 230.903 | 0 | 643.7697 | 994.9379 | 353.3909 | 233.3343 | 275.7346 | 24.2371 | 410.9139 | 947.3657
367 | 1463.0827 | 39.6466 | 750.1225 | 1939.6839 | 477.4024 | 292.2541 | 410.6993 | 34.5183 | 232.8555 | 0 | 649.2133 | 1003.351 | 356.3791 | 235.3073 | 278.0662 | 24.442 | 414.3886 | 955.3765
368 | 1530.2613 | 41.467 | 784.565 | 2028.746 | 499.3227 | 305.6732 | 429.5569 | 36.1032 | 243.5472 | 0 | 679.0225 | 1049.4206 | 372.7425 | 246.1117 | 290.8338 | 25.5643 | 433.4155 | 999.2434
369 | 1596.3143 | 43.2569 | 818.4304 | 2116.316 | 520.8758 | 318.8674 | 448.0985 | 37.6616 | 254.0598 | 0 | 708.3322 | 1094.7184 | 388.8318 | 256.735 | 303.3875 | 26.6678 | 452.1237 | 1042.3753
370 | 1638.8208 | 44.4087 | 840.2235 | 2172.669 | 534.7456 | 327.3582 | 460.0304 | 38.6644 | 260.8249 | 0 | 727.1936 | 1123.8684 | 399.1856 | 263.5713 | 311.4661 | 27.3779 | 464.1628 | 1070.1315
371 | 1688.8598 | 45.7647 | 865.8785 | 2239.0083 | 551.0733 | 337.3536 | 474.0768 | 39.845 | 268.7888 | 0 | 749.3974 | 1158.1841 | 411.3741 | 271.619 | 320.9763 | 28.2138 | 478.3354 | 1102.8064
372 | 1745.1776 | 47.2908 | 894.7526 | 2313.6716 | 569.4497 | 348.6032 | 489.8857 | 41.1737 | 277.752 | 0 | 774.3872 | 1196.8056 | 425.0921 | 280.6766 | 331.6797 | 29.1547 | 494.2862 | 1139.5813
373 | 1745.2113 | 47.2917 | 894.7699 | 2313.7164 | 569.4607 | 348.61 | 489.8951 | 41.1745 | 277.7574 | 0 | 774.4022 | 1196.8288 | 425.1003 | 280.6821 | 331.6861 | 29.1552 | 494.2958 | 1139.6033
374 | 1769.0594 | 47.9379 | 906.9968 | 2345.333 | 577.2423 | 353.3737 | 496.5895 | 41.7371 | 281.5529 | 0 | 784.9843 | 1213.1832 | 430.9092 | 284.5175 | 336.2186 | 29.5536 | 501.0503 | 1155.1758
375 | 1811.1452 | 49.0783 | 928.5742 | 2401.1283 | 590.9749 | 361.7804 | 508.4033 | 42.7301 | 288.251 | 0 | 803.659 | 1242.0448 | 441.1605 | 291.2862 | 344.2172 | 30.2567 | 512.9702 | 1182.6574
376 | 1822.7843 | 49.3937 | 934.5415 | 2416.5588 | 594.7727 | 364.1053 | 511.6705 | 43.0047 | 290.1034 | 0 | 808.8236 | 1250.0266 | 443.9956 | 293.1581 | 346.4293 | 30.4512 | 516.2668 | 1190.2576
377 | 1808.3109 | 49.0015 | 927.121 | 2397.3708 | 590.05 | 361.2143 | 507.6077 | 42.6632 | 287.7999 | 0 | 802.4014 | 1240.1011 | 440.4702 | 290.8304 | 343.6785 | 30.2094 | 512.1675 | 1180.8067
378 | 1770.3627 | 47.9732 | 907.665 | 2347.0609 | 577.6676 | 353.634 | 496.9553 | 41.7679 | 281.7603 | 0 | 785.5626 | 1214.0771 | 431.2267 | 284.7271 | 336.4663 | 29.5754 | 501.4194 | 1156.0269
379 | 1823.3133 | 49.4081 | 934.8127 | 2417.2602 | 594.9453 | 364.211 | 511.819 | 43.0172 | 290.1876 | 0 | 809.0584 | 1250.3894 | 444.1244 | 293.2432 | 346.5298 | 30.46 | 516.4166 | 1190.603
380 | 1871.4894 | 50.7135 | 959.5126 | 2481.1297 | 610.6651 | 373.8343 | 525.3424 | 44.1538 | 297.855 | 0 | 830.4355 | 1283.4276 | 455.8592 | 300.9913 | 355.6859 | 31.2648 | 530.0615 | 1222.0615
381 | 1835.2632 | 49.7319 | 940.9394 | 2433.1027 | 598.8445 | 366.598 | 515.1734 | 43.2991 | 292.0895 | 0 | 814.3609 | 1258.5844 | 447.0352 | 295.1651 | 348.8009 | 30.6596 | 519.8011 | 1198.4061
382 | 1760.0953 | 47.695 | 902.4009 | 2333.4489 | 574.3173 | 351.5831 | 494.0732 | 41.5257 | 280.1262 | 0 | 781.0067 | 1207.0359 | 428.7257 | 283.0758 | 334.5149 | 29.4039 | 498.5114 | 1149.3224
383 | 1675.4397 | 45.401 | 858.9979 | 2221.2165 | 546.6943 | 334.6729 | 470.3096 | 39.5284 | 266.6529 | 0 | 743.4424 | 1148.9808 | 408.1052 | 269.4607 | 318.4257 | 27.9896 | 474.5344 | 1094.0432
384 | 1575.1193 | 42.6825 | 807.5637 | 2088.2166 | 513.9598 | 314.6337 | 442.1489 | 37.1615 | 250.6865 | 0 | 698.9273 | 1080.1833 | 383.6691 | 253.3262 | 299.3593 | 26.3137 | 446.1207 | 1028.5351
385 | 1497.347 | 40.575 | 767.6898 | 1985.1099 | 488.5828 | 299.0985 | 420.3176 | 35.3267 | 238.3088 | 0 | 664.4174 | 1026.8487 | 364.7253 | 240.8181 | 284.5783 | 25.0145 | 424.0932 | 977.7507
386 | 1448.8035 | 39.2596 | 742.8016 | 1920.7533 | 472.7431 | 289.4018 | 406.691 | 34.1814 | 230.5829 | 0 | 642.8772 | 993.5586 | 352.901 | 233.0108 | 275.3524 | 24.2035 | 410.3443 | 946.0524
387 | 1414.2206 | 38.3225 | 725.0709 | 1874.9049 | 461.4587 | 282.4938 | 396.9833 | 33.3655 | 225.0789 | 0 | 627.5317 | 969.8424 | 344.4772 | 227.4489 | 268.7797 | 23.6258 | 400.5494 | 923.4701
388 | 1388.2058 | 37.6175 | 711.7331 | 1840.4158 | 452.9702 | 277.2973 | 389.6807 | 32.7517 | 220.9385 | 0 | 615.9882 | 952.002 | 338.1405 | 223.2649 | 263.8354 | 23.1912 | 393.1812 | 906.4827
389 | 1403.2109 | 38.0242 | 719.4263 | 1860.3089 | 457.8663 | 280.2946 | 393.8928 | 33.1057 | 223.3266 | 0 | 622.6464 | 962.2922 | 341.7955 | 225.6782 | 266.6873 | 23.4418 | 397.4311 | 916.2809
390 | 1437.739 | 38.9598 | 737.1288 | 1906.0845 | 469.1328 | 287.1917 | 403.5851 | 33.9204 | 228.8219 | 0 | 637.9676 | 985.9708 | 350.2059 | 231.2313 | 273.2495 | 24.0187 | 407.2105 | 938.8273
391 | 1457.8705 | 39.5053 | 747.4502 | 1932.7739 | 475.7017 | 291.213 | 409.2362 | 34.3953 | 232.0259 | 0 | 646.9005 | 999.7766 | 355.1095 | 234.4691 | 277.0756 | 24.355 | 412.9123 | 951.973
392 | 1529.6792 | 41.4512 | 784.2666 | 2027.9744 | 499.1328 | 305.5569 | 429.3935 | 36.0895 | 243.4546 | 0 | 678.7642 | 1049.0214 | 372.6008 | 246.0181 | 290.7232 | 25.5546 | 433.2507 | 998.8633
393 | 1606.0067 | 43.5195 | 823.3996 | 2129.1656 | 524.0384 | 320.8035 | 450.8192 | 37.8903 | 255.6024 | 0 | 712.6329 | 1101.3652 | 391.1927 | 258.2938 | 305.2296 | 26.8297 | 454.8689 | 1048.7042
394 | 1652.7347 | 44.7857 | 847.3571 | 2191.1154 | 539.2857 | 330.1376 | 463.9362 | 38.9927 | 263.0393 | 0 | 733.3676 | 1133.4103 | 402.5748 | 265.8091 | 314.1105 | 27.6103 | 468.1037 | 1079.2172
395 | 1707.7737 | 46.2772 | 875.5756 | 2264.0834 | 557.2448 | 341.1317 | 479.3861 | 40.2912 | 271.799 | 0 | 757.79 | 1171.1548 | 415.9812 | 274.661 | 324.5709 | 28.5298 | 483.6923 | 1115.157
396 | 1746.1221 | 47.3163 | 895.2368 | 2314.9238 | 569.7579 | 348.7919 | 490.1508 | 41.196 | 277.9023 | 0 | 774.8063 | 1197.4533 | 425.3221 | 280.8285 | 331.8592 | 29.1705 | 494.5537 | 1140.198
397 | 1747.1885 | 47.3452 | 895.7836 | 2316.3376 | 570.1058 | 349.0049 | 490.4501 | 41.2212 | 278.072 | 0 | 775.2795 | 1198.1847 | 425.5819 | 281 | 332.0619 | 29.1883 | 494.8558 | 1140.8944
398 | 1765.15 | 47.832 | 904.9924 | 2340.1501 | 575.9667 | 352.5928 | 495.4921 | 41.6449 | 280.9307 | 0 | 783.2496 | 1210.5023 | 429.957 | 283.8888 | 335.4756 | 29.4883 | 499.943 | 1152.6231
399 | 1800.9527 | 48.8021 | 923.3485 | 2387.6156 | 587.6491 | 359.7444 | 505.5422 | 42.4896 | 286.6288 | 0 | 799.1363 | 1235.055 | 438.6778 | 289.6469 | 342.2801 | 30.0864 | 510.0834 | 1176.0018
400 | 1806.371 | 48.949 | 926.1265 | 2394.7989 | 589.4171 | 360.8268 | 507.0632 | 42.6174 | 287.4912 | 0 | 801.5406 | 1238.7708 | 439.9976 | 290.5184 | 343.3098 | 30.177 | 511.618 | 1179.5399
401 | 1793.8729 | 48.6103 | 919.7187 | 2378.2296 | 585.3389 | 358.3302 | 503.5548 | 42.3226 | 285.502 | 0 | 795.9948 | 1230.1998 | 436.9533 | 288.5083 | 340.9345 | 29.9682 | 508.0782 | 1171.3788
402 | 1750.9716 | 47.4478 | 897.7232 | 2321.3531 | 571.3403 | 349.7606 | 491.5121 | 41.3104 | 278.6741 | 0 | 776.9582 | 1200.7791 | 426.5034 | 281.6085 | 332.7809 | 29.2515 | 495.9273 | 1143.3647
403 | 1812.6778 | 49.1199 | 929.3599 | 2403.1601 | 591.4749 | 362.0865 | 508.8335 | 42.7662 | 288.4949 | 0 | 804.3391 | 1243.0958 | 441.5338 | 291.5327 | 344.5085 | 30.2823 | 513.4043 | 1183.6581
404 | 1854.8623 | 50.263 | 950.9879 | 2459.0863 | 605.2397 | 370.513 | 520.6751 | 43.7615 | 295.2088 | 0 | 823.0576 | 1272.0251 | 451.8092 | 298.3172 | 352.5259 | 30.987 | 525.3522 | 1211.2042
405 | 1815.0513 | 49.1842 | 930.5768 | 2406.3068 | 592.2494 | 362.5607 | 509.4998 | 42.8222 | 288.8727 | 0 | 805.3923 | 1244.7235 | 442.112 | 291.9144 | 344.9596 | 30.322 | 514.0765 | 1185.208
406 | 1754.4999 | 47.5434 | 899.5321 | 2326.0308 | 572.4916 | 350.4654 | 492.5025 | 41.3936 | 279.2357 | 0 | 778.5238 | 1203.1987 | 427.3628 | 282.1759 | 333.4515 | 29.3104 | 496.9266 | 1145.6687
407 | 1676.2364 | 45.4226 | 859.4064 | 2222.2728 | 546.9543 | 334.8321 | 470.5333 | 39.5472 | 266.7797 | 0 | 743.796 | 1149.5272 | 408.2993 | 269.5888 | 318.5771 | 28.003 | 474.76 | 1094.5635
408 | 1591.7486 | 43.1331 | 816.0895 | 2110.263 | 519.386 | 317.9554 | 446.8169 | 37.5539 | 253.3332 | 0 | 706.3062 | 1091.5873 | 387.7197 | 256.0007 | 302.5198 | 26.5915 | 450.8306 | 1039.3939
409 | 1517.4145 | 41.1188 | 777.9784 | 2011.7143 | 495.1308 | 303.107 | 425.9507 | 35.8001 | 241.5026 | 0 | 673.3219 | 1040.6105 | 369.6133 | 244.0455 | 288.3922 | 25.3497 | 429.7769 | 990.8545
410 | 1466.5621 | 39.7408 | 751.9064 | 1944.2968 | 478.5378 | 292.9491 | 411.676 | 34.6004 | 233.4092 | 0 | 650.7573 | 1005.7371 | 357.2266 | 235.8669 | 278.7275 | 24.5002 | 415.374 | 957.6485
411 | 1429.267 | 38.7302 | 732.7852 | 1894.8527 | 466.3684 | 285.4993 | 401.207 | 33.7205 | 227.4735 | 0 | 634.2083 | 980.1608 | 348.1422 | 229.8688 | 271.6393 | 23.8771 | 404.8109 | 933.2952
412 | 1397.7506 | 37.8762 | 716.6267 | 1853.0698 | 456.0846 | 279.2039 | 392.36 | 32.9769 | 222.4576 | 0 | 620.2235 | 958.5476 | 340.4655 | 224.8 | 265.6495 | 23.3506 | 395.8846 | 912.7154
413 | 1381.5647 | 37.4376 | 708.3282 | 1831.6113 | 450.8032 | 275.9707 | 387.8165 | 32.595 | 219.8815 | 0 | 613.0414 | 947.4476 | 336.5229 | 222.1968 | 262.5733 | 23.0802 | 391.3002 | 902.1462
414 | 1378.5979 | 37.3572 | 706.8071 | 1827.6781 | 449.8351 | 275.3781 | 386.9837 | 32.525 | 219.4094 | 0 | 611.7249 | 945.4131 | 335.8002 | 221.7197 | 262.0094 | 23.0306 | 390.4599 | 900.2089
415 | 1384.5701 | 37.519 | 709.8691 | 1835.5957 | 451.7838 | 276.571 | 388.6602 | 32.6659 | 220.3599 | 0 | 614.3749 | 949.5087 | 337.2549 | 222.6802 | 263.1445 | 23.1304 | 392.1515 | 904.1086
416 | 1456.9872 | 39.4814 | 746.9974 | 1931.6028 | 475.4135 | 291.0365 | 408.9882 | 34.3745 | 231.8853 | 0 | 646.5086 | 999.1708 | 354.8944 | 234.327 | 276.9077 | 24.3402 | 412.6621 | 951.3962
417 | 1532.0118 | 41.5144 | 785.4625 | 2031.0668 | 499.8939 | 306.0229 | 430.0483 | 36.1445 | 243.8258 | 0 | 679.7992 | 1050.6211 | 373.1689 | 246.3932 | 291.1665 | 25.5936 | 433.9113 | 1000.3864
418 | 1580.9912 | 42.8416 | 810.5742 | 2096.0013 | 515.8758 | 315.8066 | 443.7972 | 37.3001 | 251.6211 | 0 | 701.5328 | 1084.2101 | 385.0994 | 254.2705 | 300.4753 | 26.4118 | 447.7838 | 1032.3694
419 | 1622.2304 | 43.9591 | 831.7176 | 2150.6743 | 529.3322 | 324.0442 | 455.3734 | 38.273 | 258.1845 | 0 | 719.8319 | 1112.4911 | 395.1445 | 260.9031 | 308.313 | 27.1007 | 459.4639 | 1059.2982
420 | 1647.9779 | 44.6568 | 844.9183 | 2184.8091 | 537.7335 | 329.1874 | 462.6009 | 38.8805 | 262.2823 | 0 | 731.2569 | 1130.1482 | 401.4161 | 265.044 | 313.2064 | 27.5309 | 466.7564 | 1076.111
421 | 1643.5772 | 44.5376 | 842.662 | 2178.9747 | 536.2976 | 328.3083 | 461.3656 | 38.7767 | 261.5819 | 0 | 729.3041 | 1127.1302 | 400.3441 | 264.3362 | 312.3701 | 27.4574 | 465.51 | 1073.2374
422 | 1639.4761 | 44.4265 | 840.5594 | 2173.5378 | 534.9594 | 327.4891 | 460.2144 | 38.6799 | 260.9292 | 0 | 727.4843 | 1124.3178 | 399.3452 | 263.6767 | 311.5906 | 27.3888 | 464.3484 | 1070.5594
423 | 1637.0468 | 44.3606 | 839.3139 | 2170.3171 | 534.1667 | 327.0038 | 459.5325 | 38.6226 | 260.5425 | 0 | 726.4064 | 1122.6518 | 398.7535 | 263.286 | 311.1289 | 27.3483 | 463.6604 | 1068.9731
424 | 1642.0332 | 44.4957 | 841.8705 | 2176.9279 | 535.7938 | 327.9999 | 460.9322 | 38.7402 | 261.3361 | 0 | 728.619 | 1126.0714 | 399.9681 | 264.0879 | 312.0766 | 27.4316 | 465.0727 | 1072.2292
425 | 1640.2967 | 44.4487 | 840.9801 | 2174.6257 | 535.2272 | 327.653 | 460.4447 | 38.6993 | 261.0598 | 0 | 727.8485 | 1124.8806 | 399.5451 | 263.8086 | 311.7466 | 27.4025 | 464.5808 | 1071.0953
426 | 1637.9859 | 44.3861 | 839.7954 | 2171.5621 | 534.4732 | 327.1914 | 459.7961 | 38.6448 | 260.692 | 0 | 726.8231 | 1123.2959 | 398.9822 | 263.437 | 311.3074 | 27.3639 | 463.9264 | 1069.5863
427 | 1705.7134 | 46.2214 | 874.5193 | 2261.352 | 556.5726 | 340.7202 | 478.8077 | 40.2426 | 271.4711 | 0 | 756.8758 | 1169.7419 | 415.4793 | 274.3296 | 324.1794 | 28.4954 | 483.1088 | 1113.8116
428 | 1728.1358 | 46.829 | 886.0153 | 2291.0785 | 563.889 | 345.1991 | 485.1019 | 40.7716 | 275.0397 | 0 | 766.8253 | 1185.1187 | 420.941 | 277.9358 | 328.4409 | 28.87 | 489.4595 | 1128.4532
429 | 1680.5262 | 45.5388 | 861.6058 | 2227.96 | 548.354 | 335.689 | 471.7375 | 39.6484 | 267.4625 | 0 | 745.6995 | 1152.4691 | 409.3442 | 270.2788 | 319.3924 | 28.0746 | 475.975 | 1097.3647
430 | 1610.7562 | 43.6482 | 825.8347 | 2135.4624 | 525.5881 | 321.7523 | 452.1525 | 38.0023 | 256.3583 | 0 | 714.7405 | 1104.6223 | 392.3496 | 259.0577 | 306.1323 | 26.9091 | 456.2141 | 1051.8057
431 | 1543.2249 | 41.8182 | 791.2114 | 2045.9326 | 503.5527 | 308.2627 | 433.1959 | 36.4091 | 245.6104 | 0 | 684.7748 | 1058.3108 | 375.9002 | 248.1966 | 293.2976 | 25.7809 | 437.0872 | 1007.7085
432 | 1469.9326 | 39.8322 | 753.6345 | 1948.7653 | 479.6375 | 293.6224 | 412.6221 | 34.6799 | 233.9457 | 0 | 652.2529 | 1008.0485 | 358.0476 | 236.409 | 279.368 | 24.5565 | 416.3287 | 959.8494
433 | 1409.0495 | 38.1824 | 722.4197 | 1868.0494 | 459.7714 | 281.4609 | 395.5317 | 33.2435 | 224.2559 | 0 | 625.2372 | 966.2961 | 343.2177 | 226.6172 | 267.7969 | 23.5394 | 399.0848 | 920.0934
434 | 1361.9998 | 36.9074 | 698.2973 | 1805.6731 | 444.4192 | 272.0626 | 382.3245 | 32.1335 | 216.7677 | 0 | 604.3598 | 934.0304 | 331.7572 | 219.0502 | 258.8549 | 22.7534 | 385.7589 | 889.3705
435 | 1325.5423 | 35.9195 | 679.6055 | 1757.3395 | 432.5231 | 264.7801 | 372.0906 | 31.2733 | 210.9654 | 0 | 588.1826 | 909.0287 | 322.8769 | 213.1867 | 251.9259 | 22.1443 | 375.433 | 865.5642
436 | 1289.5195 | 34.9433 | 661.1367 | 1709.5823 | 420.7689 | 257.5845 | 361.9787 | 30.4234 | 205.2322 | 0 | 572.1982 | 884.325 | 314.1024 | 207.3932 | 245.0796 | 21.5425 | 365.2303 | 842.0417
437 | 1274.3028 | 34.531 | 653.3351 | 1689.4087 | 415.8037 | 254.5449 | 357.7072 | 30.0644 | 202.8104 | 0 | 565.4461 | 873.8897 | 310.3959 | 204.9459 | 242.1876 | 21.2883 | 360.9205 | 832.1053
438 | 1259.8884 | 34.1404 | 645.9448 | 1670.2989 | 411.1003 | 251.6656 | 353.661 | 29.7244 | 200.5163 | 0 | 559.05 | 864.0047 | 306.8849 | 202.6276 | 239.4481 | 21.0475 | 356.8379 | 822.6929
439 | 1223.4792 | 33.1538 | 627.2778 | 1622.0293 | 399.22 | 244.3928 | 343.4406 | 28.8654 | 194.7216 | 0 | 542.8941 | 839.036 | 298.0163 | 196.772 | 232.5283 | 20.4393 | 346.5257 | 798.9181
440 | 1260.6527 | 34.1611 | 646.3366 | 1671.312 | 411.3497 | 251.8183 | 353.8755 | 29.7424 | 200.6379 | 0 | 559.3891 | 864.5287 | 307.071 | 202.7506 | 239.5933 | 21.0603 | 357.0544 | 823.192
441 | 1306.6892 | 35.4086 | 669.9396 | 1732.345 | 426.3714 | 261.0142 | 366.7984 | 30.8285 | 207.9648 | 0 | 579.8169 | 896.0996 | 318.2846 | 210.1546 | 248.3428 | 21.8294 | 370.0933 | 853.2533
442 | 1344.9813 | 36.4462 | 689.5719 | 1783.1109 | 438.8661 | 268.6631 | 377.5473 | 31.7319 | 214.0592 | 0 | 596.8082 | 922.3596 | 327.6119 | 216.3131 | 255.6204 | 22.4691 | 380.9387 | 878.2576
443 | 1371.1035 | 37.1541 | 702.9648 | 1817.7424 | 447.3897 | 273.8811 | 384.88 | 32.3482 | 218.2166 | 0 | 608.3994 | 940.2736 | 333.9747 | 220.5144 | 260.5851 | 22.9054 | 388.3373 | 895.3151
444 | 1408.4478 | 38.1661 | 722.1112 | 1867.2517 | 459.5751 | 281.3407 | 395.3628 | 33.2293 | 224.1601 | 0 | 624.9702 | 965.8835 | 343.0711 | 226.5204 | 267.6825 | 23.5293 | 398.9143 | 919.7005
445 | 1437.0597 | 38.9414 | 736.7805 | 1905.184 | 468.9111 | 287.056 | 403.3944 | 33.9043 | 228.7138 | 0 | 637.6662 | 985.505 | 350.0404 | 231.1221 | 273.1204 | 24.0073 | 407.0181 | 938.3838
446 | 1461.8622 | 39.6135 | 749.4968 | 1938.0659 | 477.0042 | 292.0103 | 410.3567 | 34.4895 | 232.6612 | 0 | 648.6718 | 1002.514 | 356.0818 | 235.1111 | 277.8342 | 24.4216 | 414.0429 | 954.5795
447 | 1465.1762 | 39.7033 | 751.1958 | 1942.4594 | 478.0855 | 292.6723 | 411.287 | 34.5677 | 233.1886 | 0 | 650.1423 | 1004.7866 | 356.8891 | 235.644 | 278.4641 | 24.477 | 414.9815 | 956.7435
448 | 1470.4329 | 39.8457 | 753.891 | 1949.4285 | 479.8008 | 293.7223 | 412.7626 | 34.6917 | 234.0253 | 0 | 652.4748 | 1008.3916 | 358.1695 | 236.4895 | 279.4631 | 24.5648 | 416.4704 | 960.1761
449 | 1460.5669 | 39.5784 | 748.8327 | 1936.3487 | 476.5815 | 291.7516 | 409.9931 | 34.4589 | 232.4551 | 0 | 648.097 | 1001.6257 | 355.7663 | 234.9027 | 277.588 | 24.4 | 413.676 | 953.7337
450 | 1461.2428 | 39.5967 | 749.1792 | 1937.2447 | 476.8021 | 291.8866 | 410.1828 | 34.4749 | 232.5626 | 0 | 648.3969 | 1002.0892 | 355.931 | 235.0114 | 277.7165 | 24.4113 | 413.8675 | 954.1751
451 | 1546.0054 | 41.8936 | 792.637 | 2049.6188 | 504.46 | 308.8181 | 433.9764 | 36.4747 | 246.0529 | 0 | 686.0086 | 1060.2176 | 376.5775 | 248.6438 | 293.8261 | 25.8273 | 437.8747 | 1009.5241
452 | 1591.4578 | 43.1253 | 815.9404 | 2109.8774 | 519.2911 | 317.8973 | 446.7352 | 37.547 | 253.2869 | 0 | 706.1772 | 1091.3878 | 387.6488 | 255.9539 | 302.4645 | 26.5867 | 450.7482 | 1039.204
453 | 1561.8675 | 42.3234 | 800.7695 | 2070.6481 | 509.6358 | 311.9866 | 438.429 | 36.8489 | 248.5775 | 0 | 693.0471 | 1071.0955 | 380.4412 | 251.1949 | 296.8407 | 26.0923 | 442.3674 | 1019.8819
454 | 1530.2342 | 41.4662 | 784.5511 | 2028.7102 | 499.3139 | 305.6678 | 429.5493 | 36.1026 | 243.5429 | 0 | 679.0105 | 1049.402 | 372.736 | 246.1073 | 290.8287 | 25.5639 | 433.4079 | 999.2257
455 | 1475.1444 | 39.9734 | 756.3065 | 1955.6747 | 481.3381 | 294.6635 | 414.0851 | 34.8029 | 234.7751 | 0 | 654.5654 | 1011.6226 | 359.3171 | 237.2472 | 280.3586 | 24.6435 | 417.8048 | 963.2526
456 | 1412.6986 | 38.2812 | 724.2906 | 1872.8872 | 460.9621 | 282.1898 | 396.5561 | 33.3296 | 224.8366 | 0 | 626.8564 | 968.7986 | 344.1065 | 227.2041 | 268.4904 | 23.6003 | 400.1183 | 922.4763
457 | 1358.0169 | 36.7995 | 696.2553 | 1800.3928 | 443.1195 | 271.267 | 381.2065 | 32.0395 | 216.1338 | 0 | 602.5925 | 931.2991 | 330.7871 | 218.4096 | 258.0979 | 22.6868 | 384.6308 | 886.7697
458 | 1316.1788 | 35.6658 | 674.8049 | 1744.9259 | 429.4678 | 262.9097 | 369.4622 | 31.0524 | 209.4751 | 0 | 584.0277 | 902.6074 | 320.5961 | 211.6808 | 250.1464 | 21.9879 | 372.781 | 859.4499
459 | 1286.0991 | 34.8507 | 659.383 | 1705.0477 | 419.6528 | 256.9012 | 361.0186 | 30.3427 | 204.6878 | 0 | 570.6804 | 881.9794 | 313.2693 | 206.8431 | 244.4296 | 21.4854 | 364.2615 | 839.8082
460 | 1254.8639 | 34.0042 | 643.3687 | 1663.6375 | 409.4608 | 250.6619 | 352.2506 | 29.6058 | 199.7166 | 0 | 556.8204 | 860.5589 | 305.661 | 201.8195 | 238.4931 | 20.9636 | 355.4148 | 819.412
461 | 1245.5609 | 33.7522 | 638.5991 | 1651.3042 | 406.4253 | 248.8036 | 349.6392 | 29.3863 | 198.236 | 0 | 552.6924 | 854.1792 | 303.395 | 200.3234 | 236.7251 | 20.8082 | 352.7799 | 813.3372
462 | 1239.2029 | 33.5799 | 635.3393 | 1642.875 | 404.3507 | 247.5336 | 347.8544 | 29.2363 | 197.2241 | 0 | 549.8712 | 849.819 | 301.8463 | 199.3008 | 235.5167 | 20.7019 | 350.9791 | 809.1855
463 | 1218.5209 | 33.0194 | 624.7357 | 1615.4558 | 397.6021 | 243.4023 | 342.0488 | 28.7484 | 193.9325 | 0 | 540.694 | 835.6357 | 296.8085 | 195.9745 | 231.586 | 20.3564 | 345.1214 | 795.6804
464 | 1261.3212 | 34.1792 | 646.6794 | 1672.1984 | 411.5679 | 251.9518 | 354.0632 | 29.7582 | 200.7443 | 0 | 559.6858 | 864.9872 | 307.2339 | 202.8581 | 239.7204 | 21.0714 | 357.2437 | 823.6285
465 | 1307.9487 | 35.4427 | 670.5853 | 1734.0149 | 426.7824 | 261.2658 | 367.1519 | 30.8582 | 208.1653 | 0 | 580.3758 | 896.9634 | 318.5914 | 210.3572 | 248.5822 | 21.8504 | 370.45 | 854.0758
466 | 1354.9262 | 36.7157 | 694.6707 | 1796.2954 | 442.1111 | 270.6496 | 380.3389 | 31.9666 | 215.6419 | 0 | 601.2211 | 929.1796 | 330.0343 | 217.9126 | 257.5105 | 22.6352 | 383.7554 | 884.7516
467 | 1400.556 | 37.9522 | 718.0651 | 1856.7891 | 457 | 279.7643 | 393.1475 | 33.0431 | 222.9041 | 0 | 621.4684 | 960.4715 | 341.1488 | 225.2512 | 266.1827 | 23.3975 | 396.6791 | 914.5473
468 | 1426.6862 | 38.6603 | 731.462 | 1891.4313 | 465.5263 | 284.9838 | 400.4825 | 33.6596 | 227.0628 | 0 | 633.0631 | 978.391 | 347.5136 | 229.4537 | 271.1488 | 23.834 | 404.08 | 931.61
469 | 1434.4687 | 38.8712 | 735.4521 | 1901.7489 | 468.0657 | 286.5384 | 402.6671 | 33.8432 | 228.3014 | 0 | 636.5165 | 983.7281 | 349.4093 | 230.7054 | 272.6279 | 23.964 | 406.2842 | 936.6919
470 | 1441.2873 | 39.0559 | 738.948 | 1910.7887 | 470.2906 | 287.9004 | 404.5812 | 34.0041 | 229.3866 | 0 | 639.5421 | 988.4041 | 351.0702 | 231.802 | 273.9239 | 24.0779 | 408.2155 | 941.1444
471 | 1426.9897 | 38.6685 | 731.6177 | 1891.8337 | 465.6253 | 285.0445 | 400.5677 | 33.6668 | 227.1111 | 0 | 633.1978 | 978.5992 | 347.5876 | 229.5025 | 271.2065 | 23.8391 | 404.166 | 931.8082
472 | 1430.3101 | 38.7585 | 733.32 | 1896.2356 | 466.7087 | 285.7077 | 401.4998 | 33.7451 | 227.6396 | 0 | 634.6712 | 980.8762 | 348.3963 | 230.0365 | 271.8376 | 23.8945 | 405.1064 | 933.9764
473 | 1431.4909 | 38.7905 | 733.9254 | 1897.8011 | 467.094 | 285.9436 | 401.8312 | 33.7729 | 227.8275 | 0 | 635.1951 | 981.686 | 348.684 | 230.2264 | 272.062 | 23.9143 | 405.4408 | 934.7474
474 | 1449.5186 | 39.279 | 743.1682 | 1921.7014 | 472.9765 | 289.5447 | 406.8918 | 34.1983 | 230.6967 | 0 | 643.1945 | 994.049 | 353.0752 | 233.1258 | 275.4883 | 24.2154 | 410.5468 | 946.5193
475 | 1553.4607 | 42.0956 | 796.4593 | 2059.5027 | 506.8927 | 310.3073 | 436.0691 | 36.6506 | 247.2395 | 0 | 689.3167 | 1065.3303 | 378.3935 | 249.8428 | 295.243 | 25.9519 | 439.9863 | 1014.3923
476 | 1598.6008 | 43.3188 | 819.6026 | 2119.3472 | 521.6218 | 319.3242 | 448.7403 | 37.7155 | 254.4237 | 0 | 709.3467 | 1096.2864 | 389.3887 | 257.1027 | 303.8221 | 26.706 | 452.7713 | 1043.8683
477 | 1572.0115 | 42.5983 | 805.9703 | 2084.0964 | 512.9458 | 314.0129 | 441.2765 | 37.0882 | 250.1919 | 0 | 697.5483 | 1078.052 | 382.9121 | 252.8263 | 298.7686 | 26.2618 | 445.2404 | 1026.5058
478 | 1515.0924 | 41.0559 | 776.7879 | 2008.6359 | 494.3731 | 302.6432 | 425.2989 | 35.7453 | 241.133 | 0 | 672.2916 | 1039.0181 | 369.0477 | 243.6721 | 287.9509 | 25.3109 | 429.1193 | 989.3383
479 | 1442.1703 | 39.0799 | 739.4007 | 1911.9593 | 470.5787 | 288.0768 | 404.829 | 34.0249 | 229.5272 | 0 | 639.9339 | 989.0097 | 351.2853 | 231.944 | 274.0917 | 24.0927 | 408.4655 | 941.7209
480 | 1365.0695 | 36.9906 | 699.8712 | 1809.7429 | 445.4208 | 272.6758 | 383.1862 | 32.2059 | 217.2563 | 0 | 605.722 | 936.1356 | 332.505 | 219.5439 | 259.4383 | 22.8046 | 386.6283 | 891.375
481 | 1312.7269 | 35.5722 | 673.0351 | 1740.3495 | 428.3415 | 262.2202 | 368.4932 | 30.971 | 208.9257 | 0 | 582.496 | 900.2401 | 319.7553 | 211.1256 | 249.4903 | 21.9302 | 371.8033 | 857.1958
482 | 1269.9522 | 34.4131 | 651.1045 | 1683.6409 | 414.3841 | 253.6759 | 356.486 | 29.9618 | 202.118 | 0 | 563.5156 | 870.9062 | 309.3362 | 204.2462 | 241.3608 | 21.2156 | 359.6883 | 829.2645
483 | 1239.5019 | 33.588 | 635.4926 | 1643.2714 | 404.4482 | 247.5933 | 347.9383 | 29.2434 | 197.2717 | 0 | 550.0039 | 850.024 | 301.9191 | 199.3489 | 235.5735 | 20.7069 | 351.0638 | 809.3808
484 | 1227.0051 | 33.2493 | 629.0855 | 1626.7037 | 400.3705 | 245.0971 | 344.4304 | 28.9485 | 195.2828 | 0 | 544.4587 | 841.4539 | 298.8751 | 197.339 | 233.1984 | 20.4982 | 347.5244 | 801.2205
485 | 1263.9338 | 34.25 | 648.0189 | 1675.662 | 412.4203 | 252.4737 | 354.7966 | 29.8198 | 201.1601 | 0 | 560.845 | 866.7789 | 307.8702 | 203.2783 | 240.2169 | 21.1151 | 357.9837 | 825.3345
486 | 1327.7201 | 35.9785 | 680.7221 | 1760.2268 | 433.2337 | 265.2151 | 372.7019 | 31.3247 | 211.312 | 0 | 589.1489 | 910.5222 | 323.4074 | 213.537 | 252.3398 | 22.1807 | 376.0498 | 866.9862
487 | 1362.1859 | 36.9125 | 698.3927 | 1805.9199 | 444.4799 | 272.0997 | 382.3767 | 32.1378 | 216.7973 | 0 | 604.4424 | 934.1581 | 331.8026 | 219.0801 | 258.8902 | 22.7565 | 385.8116 | 889.492
488 | 1419.2755 | 38.4595 | 727.6626 | 1881.6065 | 463.1082 | 283.5035 | 398.4023 | 33.4847 | 225.8834 | 0 | 629.7748 | 973.3089 | 345.7085 | 228.2618 | 269.7404 | 23.7102 | 401.9811 | 926.7709
489 | 1500.2303 | 40.6532 | 769.1681 | 1988.9324 | 489.5236 | 299.6744 | 421.1269 | 35.3947 | 238.7676 | 0 | 665.6968 | 1028.826 | 365.4276 | 241.2818 | 285.1263 | 25.0626 | 424.9099 | 979.6335
490 | 1539.0198 | 41.7043 | 789.0555 | 2040.3577 | 502.1806 | 307.4227 | 432.0155 | 36.3099 | 244.9412 | 0 | 682.9089 | 1055.427 | 374.876 | 247.5203 | 292.4984 | 25.7106 | 435.8962 | 1004.9626
491 | 1591.5208 | 43.127 | 815.9727 | 2109.9609 | 519.3116 | 317.9099 | 446.7529 | 37.5485 | 253.2969 | 0 | 706.2051 | 1091.4311 | 387.6642 | 255.964 | 302.4765 | 26.5877 | 450.7661 | 1039.2451
492 | 1647.6401 | 44.6477 | 844.7451 | 2184.3612 | 537.6233 | 329.1199 | 462.5061 | 38.8725 | 262.2285 | 0 | 731.1069 | 1129.9165 | 401.3338 | 264.9897 | 313.1422 | 27.5252 | 466.6607 | 1075.8904
493 | 1656.5315 | 44.8886 | 849.3037 | 2196.149 | 540.5246 | 330.896 | 465.002 | 39.0823 | 263.6436 | 0 | 735.0523 | 1136.014 | 403.4996 | 266.4197 | 314.8321 | 27.6738 | 469.179 | 1081.6964
494 | 1687.2482 | 45.721 | 865.0522 | 2236.8717 | 550.5474 | 337.0317 | 473.6244 | 39.807 | 268.5323 | 0 | 748.6822 | 1157.0789 | 410.9816 | 271.3599 | 320.67 | 28.1869 | 477.8789 | 1101.7541
495 | 1730.6324 | 46.8966 | 887.2953 | 2294.3883 | 564.7036 | 345.6978 | 485.8027 | 40.8305 | 275.4371 | 0 | 767.9331 | 1186.8308 | 421.5491 | 278.3373 | 328.9153 | 28.9117 | 490.1666 | 1130.0834
496 | 1744.0201 | 47.2594 | 894.1591 | 2312.1371 | 569.072 | 348.372 | 489.5607 | 41.1464 | 277.5678 | 0 | 773.8736 | 1196.0118 | 424.8101 | 280.4905 | 331.4597 | 29.1353 | 493.9584 | 1138.8254
497 | 1730.8713 | 46.9031 | 887.4177 | 2294.7051 | 564.7816 | 345.7455 | 485.8698 | 40.8362 | 275.4751 | 0 | 768.0391 | 1186.9947 | 421.6073 | 278.3757 | 328.9607 | 28.9157 | 490.2343 | 1130.2395
498 | 1700.2695 | 46.0738 | 871.7282 | 2254.1346 | 554.7962 | 339.6327 | 477.2796 | 40.1142 | 270.6047 | 0 | 754.4602 | 1166.0086 | 414.1533 | 273.4541 | 323.1447 | 28.4044 | 481.5669 | 1110.2568
499 | 1760.2376 | 47.6988 | 902.4738 | 2333.6375 | 574.3638 | 351.6115 | 494.1131 | 41.529 | 280.1489 | 0 | 781.0698 | 1207.1335 | 428.7604 | 283.0987 | 334.542 | 29.4063 | 498.5517 | 1149.4153
500 | 1818.653 | 49.2818 | 932.4234 | 2411.0818 | 593.4247 | 363.2801 | 510.5108 | 42.9072 | 289.4459 | 0 | 806.9905 | 1247.1935 | 442.9893 | 292.4937 | 345.6441 | 30.3821 | 515.0967 | 1187.5599
501 | 1776.6824 | 48.1445 | 910.9051 | 2355.4392 | 579.7297 | 354.8964 | 498.7293 | 41.917 | 282.7661 | 0 | 788.3668 | 1218.4109 | 432.766 | 285.7435 | 337.6674 | 29.681 | 503.2093 | 1160.1536
502 | 1706.193 | 46.2343 | 874.7652 | 2261.9878 | 556.7291 | 340.816 | 478.9424 | 40.254 | 271.5474 | 0 | 757.0886 | 1170.0708 | 415.5962 | 274.4067 | 324.2705 | 28.5034 | 483.2446 | 1114.1248
503 | 1610.6289 | 43.6448 | 825.7694 | 2135.2935 | 525.5466 | 321.7268 | 452.1167 | 37.9993 | 256.338 | 0 | 714.684 | 1104.535 | 392.3186 | 259.0372 | 306.1081 | 26.9069 | 456.178 | 1051.7225
504 | 1515.4606 | 41.0659 | 776.9767 | 2009.1241 | 494.4933 | 302.7167 | 425.4022 | 35.754 | 241.1916 | 0 | 672.455 | 1039.2706 | 369.1374 | 243.7313 | 288.0209 | 25.3171 | 429.2236 | 989.5787
505 | 1439.8315 | 39.0165 | 738.2017 | 1908.8587 | 469.8156 | 287.6096 | 404.1725 | 33.9697 | 229.1549 | 0 | 638.8961 | 987.4058 | 350.7156 | 231.5679 | 273.6472 | 24.0536 | 407.8031 | 940.1938
506 | 1389.5802 | 37.6548 | 712.4378 | 1842.2379 | 453.4186 | 277.5718 | 390.0666 | 32.7842 | 221.1572 | 0 | 616.5981 | 952.9445 | 338.4753 | 223.486 | 264.0967 | 23.2141 | 393.5705 | 907.3802
507 | 1353.5853 | 36.6794 | 693.9832 | 1794.5176 | 441.6735 | 270.3818 | 379.9625 | 31.9349 | 215.4285 | 0 | 600.6261 | 928.2599 | 329.7076 | 217.6969 | 257.2556 | 22.6128 | 383.3756 | 883.8759
508 | 1336.159 | 36.2072 | 685.0487 | 1771.4146 | 435.9873 | 266.9008 | 375.0708 | 31.5238 | 212.655 | 0 | 592.8935 | 916.3094 | 325.4629 | 214.8942 | 253.9437 | 22.3217 | 378.44 | 872.4967
509 | 1362.6186 | 36.9242 | 698.6146 | 1806.4935 | 444.6211 | 272.1862 | 382.4982 | 32.1481 | 216.8662 | 0 | 604.6344 | 934.4548 | 331.908 | 219.1497 | 258.9725 | 22.7637 | 385.9341 | 889.7746
510 | 1416.7016 | 38.3897 | 726.3429 | 1878.1941 | 462.2683 | 282.9894 | 397.6798 | 33.424 | 225.4737 | 0 | 628.6327 | 971.5438 | 345.0816 | 227.8479 | 269.2512 | 23.6672 | 401.2521 | 925.0902
511 | 1429.0873 | 38.7253 | 732.6931 | 1894.6146 | 466.3098 | 285.4635 | 401.1565 | 33.7162 | 227.445 | 0 | 634.1286 | 980.0377 | 348.0985 | 229.8399 | 271.6052 | 23.8741 | 404.7601 | 933.1779
512 | 1473.3287 | 39.9242 | 755.3757 | 1953.2677 | 480.7457 | 294.3008 | 413.5755 | 34.76 | 234.4862 | 0 | 653.7598 | 1010.3775 | 358.8749 | 236.9552 | 280.0135 | 24.6132 | 417.2906 | 962.0671
513 | 1545.5609 | 41.8815 | 792.4091 | 2049.0295 | 504.315 | 308.7293 | 433.8516 | 36.4642 | 245.9822 | 0 | 685.8113 | 1059.9127 | 376.4692 | 248.5723 | 293.7416 | 25.8199 | 437.7488 | 1009.2338
514 | 1589.7351 | 43.0786 | 815.0572 | 2107.5935 | 518.729 | 317.5532 | 446.2517 | 37.5064 | 253.0127 | 0 | 705.4128 | 1090.2064 | 387.2292 | 255.6768 | 302.1371 | 26.5579 | 450.2603 | 1038.0791
515 | 1649.0389 | 44.6856 | 845.4623 | 2186.2157 | 538.0797 | 329.3993 | 462.8988 | 38.9055 | 262.4511 | 0 | 731.7277 | 1130.8758 | 401.6745 | 265.2147 | 313.4081 | 27.5486 | 467.0569 | 1076.8038
516 | 1697.8523 | 46.0083 | 870.4889 | 2250.9301 | 554.0075 | 339.1499 | 476.6011 | 40.0572 | 270.22 | 0 | 753.3876 | 1164.3509 | 413.5645 | 273.0653 | 322.6853 | 28.3641 | 480.8823 | 1108.6784
517 | 1699.5746 | 46.055 | 871.3719 | 2253.2134 | 554.5695 | 339.4939 | 477.0845 | 40.0978 | 270.4941 | 0 | 754.1518 | 1165.5321 | 413.9841 | 273.3423 | 323.0127 | 28.3928 | 481.3701 | 1109.8031
518 | 1719.8266 | 46.6038 | 881.7551 | 2280.0626 | 561.1777 | 343.5393 | 482.7694 | 40.5756 | 273.7173 | 0 | 763.1383 | 1179.4205 | 418.9171 | 276.5994 | 326.8616 | 28.7312 | 487.1061 | 1123.0274
519 | 1770.5307 | 47.9778 | 907.7511 | 2347.2836 | 577.7224 | 353.6676 | 497.0025 | 41.7719 | 281.787 | 0 | 785.6372 | 1214.1923 | 431.2676 | 284.7542 | 336.4982 | 29.5782 | 501.467 | 1156.1366
520 | 1789.3851 | 48.4887 | 917.4177 | 2372.2798 | 583.8745 | 357.4338 | 502.2951 | 42.2167 | 284.7878 | 0 | 794.0034 | 1227.1222 | 435.8602 | 287.7865 | 340.0816 | 29.8932 | 506.8071 | 1168.4483
521 | 1776.3791 | 48.1362 | 910.7496 | 2355.0371 | 579.6307 | 354.8358 | 498.6442 | 41.9098 | 282.7178 | 0 | 788.2323 | 1218.203 | 432.6922 | 285.6948 | 337.6097 | 29.6759 | 503.1234 | 1159.9555
522 | 1737.8751 | 47.0929 | 891.0086 | 2303.9904 | 567.0669 | 347.1445 | 487.8358 | 41.0014 | 276.5898 | 0 | 771.1469 | 1191.7978 | 423.3133 | 279.5022 | 330.2919 | 29.0327 | 492.218 | 1134.8129
523 | 1795.6521 | 48.6585 | 920.6309 | 2380.5883 | 585.9195 | 358.6856 | 504.0543 | 42.3645 | 285.7852 | 0 | 796.7843 | 1231.42 | 437.3867 | 288.7944 | 341.2727 | 29.9979 | 508.5821 | 1172.5406
524 | 1830.3997 | 49.6001 | 938.446 | 2426.655 | 597.2576 | 365.6265 | 513.8082 | 43.1843 | 291.3154 | 0 | 812.2028 | 1255.2492 | 445.8506 | 294.3829 | 347.8766 | 30.5784 | 518.4237 | 1195.2304
525 | 1787.59 | 48.44 | 916.4974 | 2369.8999 | 583.2888 | 357.0752 | 501.7912 | 42.1743 | 284.5021 | 0 | 793.2069 | 1225.8911 | 435.4229 | 287.4978 | 339.7404 | 29.8632 | 506.2987 | 1167.2761
526 | 1714.5432 | 46.4606 | 879.0463 | 2273.058 | 559.4537 | 342.4839 | 481.2863 | 40.451 | 272.8764 | 0 | 760.7938 | 1175.7972 | 417.6301 | 275.7497 | 325.8575 | 28.6429 | 485.6097 | 1119.5774
527 | 1620.1768 | 43.9035 | 830.6646 | 2147.9516 | 528.662 | 323.634 | 454.7969 | 38.2246 | 257.8576 | 0 | 718.9206 | 1111.0827 | 394.6442 | 260.5728 | 307.9227 | 27.0664 | 458.8823 | 1057.9572
528 | 1524.185 | 41.3023 | 781.4497 | 2020.6905 | 497.34 | 304.4595 | 427.8512 | 35.9599 | 242.5801 | 0 | 676.3263 | 1045.2536 | 371.2625 | 245.1344 | 289.679 | 25.4628 | 431.6946 | 995.2756
529 | 1450.0467 | 39.2933 | 743.4389 | 1922.4014 | 473.1488 | 289.6501 | 407.04 | 34.2107 | 230.7807 | 0 | 643.4288 | 994.4111 | 353.2038 | 233.2108 | 275.5886 | 24.2243 | 410.6964 | 946.8641
530 | 1401.6665 | 37.9823 | 718.6344 | 1858.2613 | 457.3624 | 279.9861 | 393.4593 | 33.0693 | 223.0808 | 0 | 621.9611 | 961.233 | 341.4193 | 225.4298 | 266.3937 | 23.416 | 396.9937 | 915.2724
531 | 1362.5768 | 36.9231 | 698.5932 | 1806.4382 | 444.6074 | 272.1778 | 382.4865 | 32.1471 | 216.8595 | 0 | 604.6159 | 934.4262 | 331.8978 | 219.143 | 258.9645 | 22.763 | 385.9223 | 889.7473
532 | 1340.7382 | 36.3313 | 687.3965 | 1777.4855 | 437.4815 | 267.8155 | 376.3562 | 31.6318 | 213.3838 | 0 | 594.9254 | 919.4497 | 326.5783 | 215.6307 | 254.814 | 22.3982 | 379.737 | 875.4869
533 | 1360.5374 | 36.8678 | 697.5475 | 1803.7343 | 443.942 | 271.7705 | 381.914 | 32.0989 | 216.535 | 0 | 603.7109 | 933.0275 | 331.401 | 218.815 | 258.5769 | 22.7289 | 385.3447 | 888.4156
534 | 1425.089 | 38.617 | 730.6432 | 1889.3138 | 465.0051 | 284.6648 | 400.0342 | 33.6219 | 226.8086 | 0 | 632.3544 | 977.2957 | 347.1246 | 229.1968 | 270.8453 | 23.8073 | 403.6276 | 930.5671
535 | 1441.0894 | 39.0506 | 738.8465 | 1910.5263 | 470.226 | 287.8609 | 404.5256 | 33.9994 | 229.3551 | 0 | 639.4542 | 988.2684 | 351.022 | 231.7702 | 273.8862 | 24.0746 | 408.1594 | 941.0151
536 | 1500.9545 | 40.6728 | 769.5394 | 1989.8926 | 489.7599 | 299.8191 | 421.3302 | 35.4118 | 238.8829 | 0 | 666.0182 | 1029.3226 | 365.604 | 241.3983 | 285.2639 | 25.0747 | 425.115 | 980.1064
537 | 1553.7577 | 42.1037 | 796.6116 | 2059.8964 | 506.9896 | 310.3667 | 436.1525 | 36.6576 | 247.2867 | 0 | 689.4485 | 1065.5339 | 378.4658 | 249.8906 | 295.2994 | 25.9568 | 440.0704 | 1014.5863
538 | 1588.0024 | 43.0316 | 814.1688 | 2105.2964 | 518.1636 | 317.2071 | 445.7653 | 37.4655 | 252.7369 | 0 | 704.6439 | 1089.0182 | 386.8072 | 255.3982 | 301.8078 | 26.5289 | 449.7695 | 1036.9477
539 | 1635.6074 | 44.3216 | 838.576 | 2168.4089 | 533.6971 | 326.7163 | 459.1284 | 38.5886 | 260.3135 | 0 | 725.7677 | 1121.6648 | 398.4029 | 263.0545 | 310.8554 | 27.3242 | 463.2527 | 1068.0332
540 | 1658.5604 | 44.9436 | 850.3439 | 2198.8388 | 541.1866 | 331.3012 | 465.5715 | 39.1302 | 263.9665 | 0 | 735.9526 | 1137.4054 | 403.9938 | 266.746 | 315.2177 | 27.7077 | 469.7537 | 1083.0212
541 | 1656.2711 | 44.8816 | 849.1702 | 2195.8038 | 540.4396 | 330.844 | 464.9289 | 39.0762 | 263.6022 | 0 | 734.9368 | 1135.8355 | 403.4361 | 266.3778 | 314.7826 | 27.6694 | 469.1053 | 1081.5264
542 | 1677.6752 | 45.4616 | 860.1441 | 2224.1802 | 547.4237 | 335.1195 | 470.9372 | 39.5811 | 267.0087 | 0 | 744.4344 | 1150.5139 | 408.6498 | 269.8202 | 318.8506 | 28.027 | 475.1675 | 1095.503
543 | 1712.7025 | 46.4107 | 878.1026 | 2270.6178 | 558.8531 | 342.1162 | 480.7696 | 40.4075 | 272.5834 | 0 | 759.9771 | 1174.5349 | 417.1818 | 275.4537 | 325.5077 | 28.6121 | 485.0883 | 1118.3754
544 | 1727.9911 | 46.825 | 885.941 | 2290.8866 | 563.8417 | 345.1702 | 485.0613 | 40.7682 | 275.0167 | 0 | 766.7611 | 1185.0195 | 420.9058 | 277.9125 | 328.4133 | 28.8676 | 489.4185 | 1128.3587
545 | 1706.8434 | 46.252 | 875.0986 | 2262.85 | 556.9413 | 340.9459 | 479.1249 | 40.2693 | 271.6509 | 0 | 757.3772 | 1170.5168 | 415.7546 | 274.5113 | 324.3941 | 28.5143 | 483.4288 | 1114.5495
546 | 1669.1283 | 45.23 | 855.7621 | 2212.8492 | 544.6349 | 333.4122 | 468.538 | 39.3795 | 265.6484 | 0 | 740.6419 | 1144.6527 | 406.5679 | 268.4456 | 317.2262 | 27.8842 | 472.7468 | 1089.922
547 | 1743.2689 | 47.239 | 893.774 | 2311.1413 | 568.8269 | 348.222 | 489.3499 | 41.1287 | 277.4482 | 0 | 773.5403 | 1195.4967 | 424.6272 | 280.3697 | 331.317 | 29.1228 | 493.7457 | 1138.335
548 | 1776.8491 | 48.149 | 910.9906 | 2355.6602 | 579.7841 | 354.9297 | 498.7761 | 41.9209 | 282.7926 | 0 | 788.4408 | 1218.5253 | 432.8067 | 285.7704 | 337.6991 | 29.6838 | 503.2566 | 1160.2624
549 | 1730.7427 | 46.8996 | 887.3518 | 2294.5345 | 564.7396 | 345.7198 | 485.8337 | 40.8331 | 275.4546 | 0 | 767.982 | 1186.9065 | 421.576 | 278.3551 | 328.9363 | 28.9135 | 490.1978 | 1130.1554
550 | 1653.6972 | 44.8118 | 847.8506 | 2192.3914 | 539.5997 | 330.3298 | 464.2064 | 39.0154 | 263.1925 | 0 | 733.7946 | 1134.0703 | 402.8092 | 265.9638 | 314.2934 | 27.6264 | 468.3763 | 1079.8456
551 | 1548.1414 | 41.9515 | 793.7321 | 2052.4507 | 505.157 | 309.2448 | 434.576 | 36.5251 | 246.3929 | 0 | 686.9564 | 1061.6824 | 377.0978 | 248.9873 | 294.232 | 25.863 | 438.4797 | 1010.9189
552 | 1460.3028 | 39.5712 | 748.6973 | 1935.9985 | 476.4953 | 291.6988 | 409.919 | 34.4527 | 232.413 | 0 | 647.9798 | 1001.4445 | 355.702 | 234.8603 | 277.5378 | 24.3956 | 413.6012 | 953.5613
553 | 1392.1731 | 37.725 | 713.7672 | 1845.6754 | 454.2647 | 278.0898 | 390.7944 | 32.8453 | 221.5699 | 0 | 617.7486 | 954.7227 | 339.1069 | 223.903 | 264.5895 | 23.2574 | 394.3049 | 909.0733
554 | 1349.6565 | 36.5729 | 691.9689 | 1789.309 | 440.3916 | 269.597 | 378.8596 | 31.8422 | 214.8032 | 0 | 598.8828 | 925.5657 | 328.7507 | 217.065 | 256.509 | 22.5472 | 382.2629 | 881.3105
555 | 1314.5515 | 35.6217 | 673.9706 | 1742.7685 | 428.9368 | 262.5847 | 369.0054 | 31.014 | 209.2161 | 0 | 583.3056 | 901.4914 | 320.1997 | 211.4191 | 249.8371 | 21.9607 | 372.3201 | 858.3873
556 | 1297.2824 | 35.1537 | 665.1167 | 1719.8739 | 423.3019 | 259.1351 | 364.1578 | 30.6066 | 206.4677 | 0 | 575.6428 | 889.6486 | 315.9933 | 208.6417 | 246.555 | 21.6722 | 367.429 | 847.1108
557 | 1328.6477 | 36.0036 | 681.1977 | 1761.4565 | 433.5364 | 265.4004 | 372.9623 | 31.3466 | 211.4596 | 0 | 589.5605 | 911.1583 | 323.6333 | 213.6862 | 252.5161 | 22.1962 | 376.3126 | 867.5919
558 | 1387.552 | 37.5998 | 711.398 | 1839.5491 | 452.7568 | 277.1667 | 389.4972 | 32.7363 | 220.8345 | 0 | 615.6981 | 951.5536 | 337.9813 | 223.1598 | 263.7112 | 23.1802 | 392.996 | 906.0558
559 | 1408.8421 | 38.1767 | 722.3134 | 1867.7745 | 459.7038 | 281.4194 | 395.4735 | 33.2386 | 224.2229 | 0 | 625.1452 | 966.1539 | 343.1672 | 226.5838 | 267.7575 | 23.5359 | 399.026 | 919.958
560 | 1471.9753 | 39.8875 | 754.6818 | 1951.4734 | 480.3041 | 294.0304 | 413.1955 | 34.7281 | 234.2708 | 0 | 653.1593 | 1009.4493 | 358.5452 | 236.7375 | 279.7563 | 24.5906 | 416.9072 | 961.1833
561 | 1535.2136 | 41.6012 | 787.104 | 2035.3116 | 500.9387 | 306.6624 | 430.947 | 36.2201 | 244.3354 | 0 | 681.22 | 1052.8168 | 373.9488 | 246.9082 | 291.775 | 25.647 | 434.8182 | 1002.4772
562 | 1575.6661 | 42.6973 | 807.844 | 2088.9415 | 514.1383 | 314.7429 | 442.3024 | 37.1744 | 250.7736 | 0 | 699.1699 | 1080.5582 | 383.8023 | 253.4141 | 299.4632 | 26.3228 | 446.2755 | 1028.8922
563 | 1628.3653 | 44.1254 | 834.8629 | 2158.8076 | 531.334 | 325.2697 | 457.0955 | 38.4178 | 259.1608 | 0 | 722.5541 | 1116.6982 | 396.6388 | 261.8897 | 309.479 | 27.2032 | 461.2015 | 1063.3042
564 | 1678.167 | 45.4749 | 860.3962 | 2224.8322 | 547.5842 | 335.2177 | 471.0752 | 39.5927 | 267.087 | 0 | 744.6526 | 1150.8512 | 408.7696 | 269.8993 | 318.944 | 28.0352 | 475.3068 | 1095.8241
565 | 1673.7903 | 45.3563 | 858.1523 | 2219.0298 | 546.1561 | 334.3434 | 469.8466 | 39.4895 | 266.3904 | 0 | 742.7105 | 1147.8497 | 407.7035 | 269.1954 | 318.1122 | 27.9621 | 474.0672 | 1092.9662
566 | 1698.2088 | 46.018 | 870.6717 | 2251.4027 | 554.1238 | 339.2211 | 476.7011 | 40.0656 | 270.2767 | 0 | 753.5458 | 1164.5954 | 413.6514 | 273.1226 | 322.7531 | 28.37 | 480.9833 | 1108.9112
567 | 1738.1646 | 47.1007 | 891.157 | 2304.3741 | 567.1613 | 347.2024 | 487.917 | 41.0082 | 276.6358 | 0 | 771.2753 | 1191.9962 | 423.3838 | 279.5487 | 330.3469 | 29.0375 | 492.2999 | 1135.0019
568 | 1758.9756 | 47.6646 | 901.8268 | 2331.9643 | 573.952 | 351.3594 | 493.7589 | 41.4992 | 279.948 | 0 | 780.5098 | 1206.268 | 428.453 | 282.8957 | 334.3021 | 29.3852 | 498.1942 | 1148.5912
569 | 1739.389 | 47.1339 | 891.7848 | 2305.9974 | 567.5609 | 347.4469 | 488.2607 | 41.0371 | 276.8307 | 0 | 771.8187 | 1192.8359 | 423.6821 | 279.7456 | 330.5796 | 29.058 | 492.6467 | 1135.8014
570 | 1710.2404 | 46.344 | 876.8403 | 2267.3536 | 558.0497 | 341.6244 | 480.0785 | 40.3494 | 272.1916 | 0 | 758.8845 | 1172.8464 | 416.582 | 275.0577 | 325.0397 | 28.571 | 484.391 | 1116.7677
571 | 1777.2106 | 48.1588 | 911.1759 | 2356.1395 | 579.902 | 355.0019 | 498.8776 | 41.9295 | 282.8502 | 0 | 788.6012 | 1218.7732 | 432.8947 | 285.8285 | 337.7678 | 29.6898 | 503.3589 | 1160.4985
572 | 1822.8579 | 49.3957 | 934.5792 | 2416.6564 | 594.7967 | 364.12 | 511.6911 | 43.0064 | 290.1151 | 0 | 808.8563 | 1250.0771 | 444.0135 | 293.1699 | 346.4432 | 30.4524 | 516.2876 | 1190.3056
573 | 1786.2943 | 48.4049 | 915.8331 | 2368.1822 | 582.866 | 356.8164 | 501.4275 | 42.1438 | 284.2959 | 0 | 792.6319 | 1225.0026 | 435.1073 | 287.2894 | 339.4942 | 29.8416 | 505.9317 | 1166.4301
574 | 1720.018 | 46.609 | 881.8532 | 2280.3163 | 561.2401 | 343.5775 | 482.8231 | 40.5801 | 273.7477 | 0 | 763.2232 | 1179.5517 | 418.9637 | 276.6302 | 326.898 | 28.7344 | 487.1603 | 1123.1524
575 | 1637.2448 | 44.366 | 839.4154 | 2170.5796 | 534.2313 | 327.0434 | 459.588 | 38.6273 | 260.5741 | 0 | 726.4942 | 1122.7876 | 398.8017 | 263.3178 | 311.1666 | 27.3516 | 463.7165 | 1069.1024
576 | 1549.7644 | 41.9955 | 794.5642 | 2054.6023 | 505.6866 | 309.569 | 435.0316 | 36.5634 | 246.6512 | 0 | 687.6766 | 1062.7954 | 377.4931 | 249.2483 | 294.5405 | 25.8901 | 438.9394 | 1011.9787
577 | 1474.1783 | 39.9472 | 755.8112 | 1954.3939 | 481.0229 | 294.4705 | 413.8139 | 34.7801 | 234.6214 | 0 | 654.1368 | 1010.9601 | 359.0818 | 237.0918 | 280.175 | 24.6274 | 417.5312 | 962.6218
578 | 1411.5459 | 38.25 | 723.6996 | 1871.3589 | 460.586 | 281.9595 | 396.2325 | 33.3024 | 224.6532 | 0 | 626.3449 | 968.0081 | 343.8257 | 227.0187 | 268.2713 | 23.5811 | 399.7918 | 921.7235
579 | 1378.8029 | 37.3627 | 706.9123 | 1827.9499 | 449.902 | 275.419 | 387.0413 | 32.5299 | 219.442 | 0 | 611.8159 | 945.5537 | 335.8502 | 221.7526 | 262.0484 | 23.0341 | 390.518 | 900.3427
580 | 1353.177 | 36.6683 | 693.7739 | 1793.9764 | 441.5403 | 270.3002 | 379.8479 | 31.9253 | 215.3635 | 0 | 600.4449 | 927.98 | 329.6082 | 217.6312 | 257.1781 | 22.606 | 383.26 | 883.6093
581 | 1348.5706 | 36.5435 | 691.4122 | 1787.8694 | 440.0372 | 269.3801 | 378.5548 | 31.8166 | 214.6304 | 0 | 598.4009 | 924.821 | 328.4861 | 216.8904 | 256.3026 | 22.529 | 381.9553 | 880.6014
582 | 1344.0462 | 36.4209 | 689.0925 | 1781.8711 | 438.5609 | 268.4763 | 377.2848 | 31.7099 | 213.9103 | 0 | 596.3933 | 921.7182 | 327.3841 | 216.1627 | 255.4427 | 22.4534 | 380.6739 | 877.647
583 | 1351.3053 | 36.6176 | 692.8143 | 1791.495 | 440.9296 | 269.9263 | 379.3225 | 31.8811 | 215.0656 | 0 | 599.6144 | 926.6964 | 329.1523 | 217.3302 | 256.8223 | 22.5747 | 382.7299 | 882.3872
584 | 1420.9036 | 38.5036 | 728.4973 | 1883.765 | 463.6394 | 283.8288 | 398.8593 | 33.5232 | 226.1425 | 0 | 630.4972 | 974.4254 | 346.1051 | 228.5237 | 270.0498 | 23.7374 | 402.4422 | 927.834
585 | 1488.1764 | 40.3265 | 762.9881 | 1972.952 | 485.5905 | 297.2667 | 417.7433 | 35.1103 | 236.8492 | 0 | 660.3482 | 1020.5597 | 362.4915 | 239.3432 | 282.8354 | 24.8613 | 421.4959 | 971.7624
586 | 1544.9084 | 41.8639 | 792.0746 | 2048.1645 | 504.1021 | 308.599 | 433.6685 | 36.4488 | 245.8784 | 0 | 685.5218 | 1059.4653 | 376.3103 | 248.4674 | 293.6176 | 25.809 | 437.564 | 1008.8078
587 | 1586.2551 | 42.9843 | 813.273 | 2102.9799 | 517.5934 | 316.8581 | 445.2748 | 37.4243 | 252.4588 | 0 | 703.8686 | 1087.8199 | 386.3816 | 255.1171 | 301.4757 | 26.4997 | 449.2746 | 1035.8067
588 | 1628.2301 | 44.1217 | 834.7936 | 2158.6283 | 531.2898 | 325.2427 | 457.0575 | 38.4146 | 259.1393 | 0 | 722.4941 | 1116.6055 | 396.6059 | 261.868 | 309.4533 | 27.201 | 461.1632 | 1063.2159
589 | 1631.0435 | 44.1979 | 836.236 | 2162.3582 | 532.2078 | 325.8047 | 457.8473 | 38.481 | 259.5871 | 0 | 723.7425 | 1118.5349 | 397.2912 | 262.3204 | 309.988 | 27.248 | 461.9601 | 1065.053
590 | 1619.168 | 43.8761 | 830.1475 | 2146.6143 | 528.3329 | 323.4325 | 454.5137 | 38.2008 | 257.6971 | 0 | 718.473 | 1110.3909 | 394.3985 | 260.4105 | 307.731 | 27.0496 | 458.5966 | 1057.2984
591 | 1619.2657 | 43.8788 | 830.1975 | 2146.7438 | 528.3648 | 323.452 | 454.5412 | 38.2031 | 257.7126 | 0 | 718.5164 | 1110.4579 | 394.4223 | 260.4262 | 307.7495 | 27.0512 | 458.6242 | 1057.3622
592 | 1624.4701 | 44.0198 | 832.8659 | 2153.6436 | 530.063 | 324.4916 | 456.0021 | 38.3259 | 258.5409 | 0 | 720.8257 | 1114.027 | 395.69 | 261.2633 | 308.7387 | 27.1382 | 460.0983 | 1060.7607
593 | 1625.2571 | 44.0411 | 833.2693 | 2154.6869 | 530.3198 | 324.6488 | 456.223 | 38.3444 | 258.6662 | 0 | 721.1749 | 1114.5667 | 395.8817 | 261.3898 | 308.8882 | 27.1513 | 460.3212 | 1061.2746
594 | 1626.7112 | 44.0806 | 834.0149 | 2156.6147 | 530.7942 | 324.9393 | 456.6312 | 38.3787 | 258.8976 | 0 | 721.8202 | 1115.5639 | 396.2359 | 261.6237 | 309.1646 | 27.1756 | 460.733 | 1062.2241
595 | 1700.1658 | 46.071 | 871.675 | 2253.9972 | 554.7624 | 339.612 | 477.2505 | 40.1118 | 270.5882 | 0 | 754.4141 | 1165.9375 | 414.128 | 273.4374 | 323.125 | 28.4027 | 481.5376 | 1110.1891
596 | 1731.7581 | 46.9271 | 887.8724 | 2295.8808 | 565.0709 | 345.9227 | 486.1187 | 40.8571 | 275.6162 | 0 | 768.4326 | 1187.6029 | 421.8233 | 278.5184 | 329.1293 | 28.9305 | 490.4854 | 1130.8185
597 | 1689.3527 | 45.778 | 866.1312 | 2239.6618 | 551.2341 | 337.4521 | 474.2152 | 39.8566 | 268.8672 | 0 | 749.6161 | 1158.5221 | 411.4942 | 271.6983 | 321.0699 | 28.2221 | 478.475 | 1103.1283
598 | 1626.229 | 44.0675 | 833.7676 | 2155.9753 | 530.6369 | 324.843 | 456.4958 | 38.3674 | 258.8208 | 0 | 721.6062 | 1115.2332 | 396.1184 | 261.5461 | 309.0729 | 27.1675 | 460.5964 | 1061.9092
599 | 1556.5933 | 42.1805 | 798.0654 | 2063.6557 | 507.9148 | 310.9331 | 436.9485 | 36.7245 | 247.738 | 0 | 690.7068 | 1067.4785 | 379.1565 | 250.3466 | 295.8383 | 26.0042 | 440.8735 | 1016.4379
600 | 1488.9024 | 40.3462 | 763.3603 | 1973.9144 | 485.8273 | 297.4117 | 417.9471 | 35.1274 | 236.9648 | 0 | 660.6703 | 1021.0575 | 362.6683 | 239.4599 | 282.9733 | 24.8734 | 421.7015 | 972.2365
601 | 1408.6942 | 38.1727 | 722.2375 | 1867.5783 | 459.6555 | 281.3899 | 395.432 | 33.2351 | 224.1993 | 0 | 625.0795 | 966.0525 | 343.1311 | 226.56 | 267.7294 | 23.5334 | 398.9841 | 919.8614
602 | 1363.4596 | 36.947 | 699.0457 | 1807.6085 | 444.8955 | 272.3542 | 382.7343 | 32.1679 | 217 | 0 | 605.0076 | 935.0315 | 332.1128 | 219.285 | 259.1323 | 22.7778 | 386.1723 | 890.3237
603 | 1324.8235 | 35.9 | 679.237 | 1756.3866 | 432.2886 | 264.6365 | 371.8888 | 31.2564 | 210.851 | 0 | 587.8636 | 908.5357 | 322.7018 | 213.0711 | 251.7893 | 22.1323 | 375.2294 | 865.0948
604 | 1286.2869 | 34.8557 | 659.4793 | 1705.2967 | 419.7141 | 256.9388 | 361.0713 | 30.3472 | 204.7177 | 0 | 570.7638 | 882.1082 | 313.315 | 206.8733 | 244.4653 | 21.4885 | 364.3147 | 839.9308
605 | 1276.2142 | 34.5828 | 654.315 | 1691.9428 | 416.4274 | 254.9267 | 358.2438 | 30.1095 | 203.1146 | 0 | 566.2942 | 875.2005 | 310.8615 | 205.2533 | 242.5509 | 21.3202 | 361.4618 | 833.3535
606 | 1261.5044 | 34.1842 | 646.7733 | 1672.4412 | 411.6276 | 251.9884 | 354.1146 | 29.7625 | 200.7735 | 0 | 559.767 | 865.1128 | 307.2785 | 202.8875 | 239.7552 | 21.0745 | 357.2956 | 823.7481
607 | 1222.9045 | 33.1382 | 626.9831 | 1621.2673 | 399.0325 | 244.278 | 343.2793 | 28.8518 | 194.6301 | 0 | 542.6391 | 838.6418 | 297.8763 | 196.6795 | 232.4191 | 20.4297 | 346.3629 | 798.5428
608 | 1255.2554 | 34.0149 | 643.5695 | 1664.1566 | 409.5886 | 250.7401 | 352.3605 | 29.615 | 199.7789 | 0 | 556.9942 | 860.8274 | 305.7563 | 201.8825 | 238.5676 | 20.9701 | 355.5257 | 819.6676
609 | 1299.5861 | 35.2161 | 666.2978 | 1722.9281 | 424.0536 | 259.5953 | 364.8045 | 30.6609 | 206.8343 | 0 | 576.665 | 891.2285 | 316.5545 | 209.0122 | 246.9928 | 21.7107 | 368.0815 | 848.6151
610 | 1335.61 | 36.1923 | 684.7673 | 1770.6869 | 435.8082 | 266.7912 | 374.9167 | 31.5108 | 212.5677 | 0 | 592.6499 | 915.9329 | 325.3292 | 214.8059 | 253.8394 | 22.3125 | 378.2845 | 872.1383
611 | 1375.2619 | 37.2668 | 705.0968 | 1823.2554 | 448.7466 | 274.7117 | 386.0473 | 32.4463 | 218.8784 | 0 | 610.2446 | 943.1253 | 334.9876 | 221.1831 | 261.3754 | 22.9749 | 389.5151 | 898.0305
612 | 1421.9988 | 38.5333 | 729.0588 | 1885.2169 | 463.9968 | 284.0475 | 399.1667 | 33.549 | 226.3168 | 0 | 630.9832 | 975.1765 | 346.3719 | 228.6998 | 270.258 | 23.7557 | 402.7524 | 928.5492
613 | 1440.8911 | 39.0452 | 738.7449 | 1910.2634 | 470.1613 | 287.8213 | 404.4699 | 33.9947 | 229.3236 | 0 | 639.3663 | 988.1324 | 350.9737 | 231.7383 | 273.8486 | 24.0713 | 408.1032 | 940.8856
614 | 1449.703 | 39.284 | 743.2628 | 1921.9458 | 473.0366 | 289.5815 | 406.9435 | 34.2026 | 230.726 | 0 | 643.2764 | 994.1755 | 353.1201 | 233.1555 | 275.5233 | 24.2185 | 410.599 | 946.6397
615 | 1453.1961 | 39.3786 | 745.0536 | 1926.5767 | 474.1764 | 290.2792 | 407.924 | 34.285 | 231.282 | 0 | 644.8263 | 996.5709 | 353.9709 | 233.7173 | 276.1872 | 24.2769 | 411.5884 | 948.9206
616 | 1453.6202 | 39.3901 | 745.2711 | 1927.139 | 474.3148 | 290.364 | 408.0431 | 34.295 | 231.3495 | 0 | 645.0145 | 996.8618 | 354.0742 | 233.7855 | 276.2678 | 24.284 | 411.7085 | 949.1976
617 | 1451.8437 | 39.342 | 744.3603 | 1924.7839 | 473.7351 | 290.0091 | 407.5444 | 34.2531 | 231.0667 | 0 | 644.2263 | 995.6435 | 353.6415 | 233.4998 | 275.9302 | 24.2543 | 411.2054 | 948.0376
618 | 1460.7027 | 39.5821 | 748.9023 | 1936.5287 | 476.6258 | 291.7787 | 410.0312 | 34.4621 | 232.4767 | 0 | 648.1573 | 1001.7188 | 355.7994 | 234.9246 | 277.6139 | 24.4023 | 413.7145 | 953.8224
619 | 1554.8586 | 42.1335 | 797.176 | 2061.356 | 507.3488 | 310.5866 | 436.4616 | 36.6835 | 247.462 | 0 | 689.937 | 1066.2889 | 378.734 | 250.0677 | 295.5087 | 25.9752 | 440.3822 | 1015.3052
620 | 1600.3025 | 43.3649 | 820.4751 | 2121.6033 | 522.1771 | 319.6641 | 449.218 | 37.7557 | 254.6945 | 0 | 710.1018 | 1097.4534 | 389.8033 | 257.3764 | 304.1455 | 26.7344 | 453.2533 | 1044.9795
621 | 1575.1702 | 42.6839 | 807.5898 | 2088.2841 | 513.9765 | 314.6439 | 442.1632 | 37.1628 | 250.6946 | 0 | 698.9499 | 1080.2182 | 383.6815 | 253.3344 | 299.369 | 26.3146 | 446.1351 | 1028.5684
622 | 1528.6829 | 41.4242 | 783.7557 | 2026.6535 | 498.8077 | 305.3579 | 429.1138 | 36.066 | 243.296 | 0 | 678.3221 | 1048.3382 | 372.3581 | 245.8578 | 290.5338 | 25.5379 | 432.9685 | 998.2127
623 | 1457.467 | 39.4944 | 747.2433 | 1932.2389 | 475.57 | 291.1324 | 409.1229 | 34.3858 | 231.9617 | 0 | 646.7215 | 999.4998 | 355.0112 | 234.4042 | 276.9989 | 24.3482 | 412.798 | 951.7095
624 | 1370.7846 | 37.1455 | 702.8013 | 1817.3196 | 447.2856 | 273.8174 | 384.7905 | 32.3407 | 218.1659 | 0 | 608.2579 | 940.0549 | 333.8971 | 220.4631 | 260.5245 | 22.9001 | 388.247 | 895.1069
625 | 1312.8806 | 35.5764 | 673.1139 | 1740.5533 | 428.3916 | 262.2509 | 368.5363 | 30.9746 | 208.9502 | 0 | 582.5642 | 900.3455 | 319.7927 | 211.1504 | 249.5195 | 21.9328 | 371.8469 | 857.2962
626 | 1268.5663 | 34.3756 | 650.394 | 1681.8036 | 413.9319 | 253.399 | 356.097 | 29.9291 | 201.8974 | 0 | 562.9006 | 869.9558 | 308.9986 | 204.0233 | 241.0974 | 21.1925 | 359.2957 | 828.3595
627 | 1233.2345 | 33.4181 | 632.2794 | 1634.9624 | 402.4032 | 246.3414 | 346.179 | 29.0955 | 196.2742 | 0 | 547.2229 | 845.726 | 300.3925 | 198.3409 | 234.3824 | 20.6022 | 349.2887 | 805.2882
628 | 1226.3984 | 33.2329 | 628.7745 | 1625.8994 | 400.1726 | 244.9759 | 344.2601 | 28.9342 | 195.1862 | 0 | 544.1895 | 841.0379 | 298.7273 | 197.2415 | 233.0831 | 20.488 | 347.3525 | 800.8243
629 | 1257.5086 | 34.0759 | 644.7247 | 1667.1438 | 410.3238 | 251.1902 | 352.993 | 29.6682 | 200.1375 | 0 | 557.994 | 862.3726 | 306.3052 | 202.2449 | 238.9958 | 21.0077 | 356.1639 | 821.1389
630 | 1328.3597 | 35.9958 | 681.05 | 1761.0748 | 433.4424 | 265.3429 | 372.8815 | 31.3398 | 211.4138 | 0 | 589.4327 | 910.9608 | 323.5632 | 213.6399 | 252.4614 | 22.1914 | 376.231 | 867.4039
631 | 1364.4109 | 36.9728 | 699.5335 | 1808.8697 | 445.2059 | 272.5442 | 383.0013 | 32.1903 | 217.1515 | 0 | 605.4297 | 935.684 | 332.3446 | 219.438 | 259.3131 | 22.7936 | 386.4418 | 890.945
632 | 1435.212 | 38.8913 | 735.8332 | 1902.7343 | 468.3082 | 286.6869 | 402.8758 | 33.8607 | 228.4197 | 0 | 636.8463 | 984.2378 | 349.5903 | 230.8249 | 272.7692 | 23.9764 | 406.4947 | 937.1772
633 | 1510.8063 | 40.9398 | 774.5904 | 2002.9535 | 492.9746 | 301.787 | 424.0957 | 35.6442 | 240.4509 | 0 | 670.3897 | 1036.0788 | 368.0037 | 242.9827 | 287.1363 | 25.2393 | 427.9053 | 986.5395
634 | 1557.7694 | 42.2124 | 798.6684 | 2065.215 | 508.2986 | 311.168 | 437.2786 | 36.7522 | 247.9252 | 0 | 691.2286 | 1068.2851 | 379.443 | 250.5358 | 296.0619 | 26.0239 | 441.2067 | 1017.2059
635 | 1616.099 | 43.793 | 828.574 | 2142.5455 | 527.3315 | 322.8195 | 453.6522 | 38.1284 | 257.2086 | 0 | 717.1112 | 1108.2863 | 393.651 | 259.9169 | 307.1477 | 26.9983 | 457.7273 | 1055.2944
636 | 1665.4985 | 45.1316 | 853.9011 | 2208.037 | 543.4505 | 332.6871 | 467.5191 | 39.2939 | 265.0707 | 0 | 739.0313 | 1142.1634 | 405.6838 | 267.8619 | 316.5363 | 27.8236 | 471.7188 | 1087.5518
637 | 1668.7039 | 45.2185 | 855.5445 | 2212.2866 | 544.4964 | 333.3274 | 468.4189 | 39.3695 | 265.5809 | 0 | 740.4536 | 1144.3616 | 406.4645 | 268.3774 | 317.1455 | 27.8771 | 472.6266 | 1089.6448
638 | 1698.5358 | 46.0269 | 870.8393 | 2251.8362 | 554.2305 | 339.2864 | 476.7929 | 40.0733 | 270.3288 | 0 | 753.6909 | 1164.8197 | 413.731 | 273.1752 | 322.8152 | 28.3755 | 481.0759 | 1109.1247
639 | 1735.0314 | 47.0158 | 889.5506 | 2300.2204 | 566.139 | 346.5765 | 487.0375 | 40.9343 | 276.1372 | 0 | 769.8851 | 1189.8476 | 422.6207 | 279.0448 | 329.7514 | 28.9852 | 491.4125 | 1132.956
640 | 1747.0515 | 47.3415 | 895.7133 | 2316.156 | 570.0611 | 348.9775 | 490.4117 | 41.2179 | 278.0502 | 0 | 775.2187 | 1198.0907 | 425.5485 | 280.978 | 332.0359 | 29.186 | 494.817 | 1140.8049
641 | 1729.0137 | 46.8527 | 886.4653 | 2292.2423 | 564.1754 | 345.3744 | 485.3483 | 40.7924 | 275.1794 | 0 | 767.2148 | 1185.7208 | 421.1549 | 278.077 | 328.6077 | 28.8846 | 489.7081 | 1129.0264
642 | 1689.5881 | 45.7844 | 866.2519 | 2239.9739 | 551.3109 | 337.4991 | 474.2812 | 39.8622 | 268.9047 | 0 | 749.7205 | 1158.6836 | 411.5515 | 271.7362 | 321.1147 | 28.226 | 478.5416 | 1103.282
643 | 1752.6747 | 47.4939 | 898.5964 | 2323.611 | 571.896 | 350.1008 | 491.9902 | 41.3506 | 278.9452 | 0 | 777.7139 | 1201.947 | 426.9182 | 281.8824 | 333.1046 | 29.2799 | 496.4096 | 1144.4768
644 | 1800.6013 | 48.7926 | 923.1683 | 2387.1497 | 587.5344 | 359.6742 | 505.4435 | 42.4813 | 286.5729 | 0 | 798.9804 | 1234.814 | 438.5922 | 289.5904 | 342.2133 | 30.0806 | 509.9839 | 1175.7723
645 | 1770.8238 | 47.9857 | 907.9014 | 2347.6722 | 577.818 | 353.7261 | 497.0848 | 41.7788 | 281.8337 | 0 | 785.7672 | 1214.3933 | 431.339 | 284.8013 | 336.5539 | 29.5831 | 501.55 | 1156.328
646 | 1701.8978 | 46.118 | 872.563 | 2256.2934 | 555.3275 | 339.958 | 477.7367 | 40.1526 | 270.8638 | 0 | 755.1827 | 1167.1253 | 414.5499 | 273.7159 | 323.4542 | 28.4316 | 482.0281 | 1111.3201
647 | 1595.8296 | 43.2437 | 818.1819 | 2115.6734 | 520.7176 | 318.7706 | 447.9625 | 37.6502 | 253.9827 | 0 | 708.1171 | 1094.386 | 388.7137 | 256.657 | 303.2954 | 26.6597 | 451.9864 | 1042.0587
648 | 1498.614 | 40.6094 | 768.3394 | 1986.7896 | 488.9962 | 299.3516 | 420.6732 | 35.3566 | 238.5104 | 0 | 664.9796 | 1027.7176 | 365.0339 | 241.0218 | 284.8191 | 25.0356 | 424.4521 | 978.578
649 | 1425.0504 | 38.616 | 730.6233 | 1889.2625 | 464.9925 | 284.6571 | 400.0233 | 33.621 | 226.8025 | 0 | 632.3373 | 977.2692 | 347.1152 | 229.1906 | 270.8379 | 23.8067 | 403.6167 | 930.5418
650 | 1378.4759 | 37.3539 | 706.7446 | 1827.5164 | 449.7953 | 275.3537 | 386.9495 | 32.5222 | 219.3899 | 0 | 611.6708 | 945.3294 | 335.7705 | 221.7001 | 261.9862 | 23.0286 | 390.4254 | 900.1292
651 | 1343.128 | 36.396 | 688.6217 | 1780.6538 | 438.2613 | 268.2929 | 377.027 | 31.6882 | 213.7642 | 0 | 595.9858 | 921.0886 | 327.1604 | 216.015 | 255.2682 | 22.4381 | 380.4138 | 877.0474
652 | 1322.6542 | 35.8412 | 678.1248 | 1753.5107 | 431.5807 | 264.2032 | 371.2799 | 31.2052 | 210.5057 | 0 | 586.901 | 907.0481 | 322.1734 | 212.7223 | 251.377 | 22.0961 | 374.615 | 863.6783
653 | 1350.8979 | 36.6066 | 692.6054 | 1790.9549 | 440.7966 | 269.845 | 379.2081 | 31.8715 | 215.0008 | 0 | 599.4336 | 926.417 | 329.053 | 217.2647 | 256.7449 | 22.5679 | 382.6145 | 882.1211
654 | 1401.4485 | 37.9764 | 718.5227 | 1857.9723 | 457.2912 | 279.9425 | 393.3981 | 33.0642 | 223.0461 | 0 | 621.8644 | 961.0835 | 341.3662 | 225.3947 | 266.3523 | 23.4124 | 396.9319 | 915.1301
655 | 1414.9763 | 38.343 | 725.4584 | 1875.9068 | 461.7053 | 282.6448 | 397.1954 | 33.3833 | 225.1991 | 0 | 627.8671 | 970.3606 | 344.6613 | 227.5704 | 268.9233 | 23.6384 | 400.7634 | 923.9636
656 | 1475.1946 | 39.9748 | 756.3323 | 1955.7413 | 481.3545 | 294.6735 | 414.0992 | 34.804 | 234.7831 | 0 | 654.5877 | 1011.657 | 359.3293 | 237.2553 | 280.3681 | 24.6444 | 417.819 | 963.2854
657 | 1535.2293 | 41.6016 | 787.1121 | 2035.3325 | 500.9438 | 306.6656 | 430.9515 | 36.2204 | 244.3379 | 0 | 681.2269 | 1052.8276 | 373.9527 | 246.9107 | 291.778 | 25.6473 | 434.8226 | 1002.4874
658 | 1578.4495 | 42.7728 | 809.2711 | 2092.6317 | 515.0465 | 315.2989 | 443.0837 | 37.2401 | 251.2166 | 0 | 700.405 | 1082.4671 | 384.4803 | 253.8618 | 299.9922 | 26.3693 | 447.0639 | 1030.7098
659 | 1641.8867 | 44.4918 | 841.7953 | 2176.7336 | 535.746 | 327.9706 | 460.8911 | 38.7368 | 261.3128 | 0 | 728.554 | 1125.9709 | 399.9324 | 264.0644 | 312.0488 | 27.4291 | 465.0312 | 1072.1335
660 | 1698.1308 | 46.0159 | 870.6317 | 2251.2993 | 554.0984 | 339.2055 | 476.6792 | 40.0637 | 270.2643 | 0 | 753.5112 | 1164.5419 | 413.6324 | 273.1101 | 322.7382 | 28.3687 | 480.9612 | 1108.8603
661 | 1694.2937 | 45.9119 | 868.6644 | 2246.2123 | 552.8463 | 338.4391 | 475.6021 | 39.9732 | 269.6536 | 0 | 751.8085 | 1161.9106 | 412.6977 | 272.493 | 322.009 | 28.3046 | 479.8744 | 1106.3547
662 | 1726.986 | 46.7978 | 885.4257 | 2289.5541 | 563.5138 | 344.9694 | 484.7791 | 40.7445 | 274.8567 | 0 | 766.3151 | 1184.3302 | 420.6609 | 277.7509 | 328.2223 | 28.8508 | 489.1338 | 1127.7024
663 | 1777.4446 | 48.1651 | 911.2959 | 2356.4497 | 579.9784 | 355.0486 | 498.9433 | 41.935 | 282.8874 | 0 | 788.7051 | 1218.9337 | 432.9517 | 285.8661 | 337.8122 | 29.6937 | 503.4252 | 1160.6513
664 | 1794.6004 | 48.63 | 920.0917 | 2379.194 | 585.5763 | 358.4755 | 503.759 | 42.3397 | 285.6178 | 0 | 796.3176 | 1230.6988 | 437.1305 | 288.6253 | 341.0728 | 29.9803 | 508.2843 | 1171.8538
665 | 1788.0662 | 48.4529 | 916.7416 | 2370.5313 | 583.4442 | 357.1703 | 501.9249 | 42.1856 | 284.5779 | 0 | 793.4182 | 1226.2177 | 435.5389 | 287.5744 | 339.8309 | 29.8712 | 506.4336 | 1167.5871
666 | 1748.4091 | 47.3783 | 896.4094 | 2317.9558 | 570.5041 | 349.2487 | 490.7928 | 41.2499 | 278.2663 | 0 | 775.8211 | 1199.0217 | 425.8792 | 281.1963 | 332.2939 | 29.2087 | 495.2015 | 1141.6914
667 | 1807.5446 | 48.9808 | 926.7281 | 2396.3548 | 589.8 | 361.0612 | 507.3926 | 42.6451 | 287.6779 | 0 | 802.0613 | 1239.5756 | 440.2835 | 290.7071 | 343.5329 | 30.1966 | 511.9504 | 1180.3062
668 | 1855.8814 | 50.2906 | 951.5104 | 2460.4374 | 605.5722 | 370.7166 | 520.9611 | 43.7855 | 295.3709 | 0 | 823.5098 | 1272.724 | 452.0574 | 298.4811 | 352.7195 | 31.0041 | 525.6409 | 1211.8696
669 | 1813.811 | 49.1506 | 929.9409 | 2404.6625 | 591.8447 | 362.3129 | 509.1516 | 42.793 | 288.6753 | 0 | 804.8419 | 1243.873 | 441.8099 | 291.7149 | 344.7239 | 30.3013 | 513.7253 | 1184.3981
670 | 1740.0511 | 47.1518 | 892.1242 | 2306.8752 | 567.7769 | 347.5792 | 488.4466 | 41.0528 | 276.9361 | 0 | 772.1124 | 1193.29 | 423.8433 | 279.8521 | 330.7054 | 29.069 | 492.8343 | 1136.2337
671 | 1644.0906 | 44.5515 | 842.9253 | 2179.6555 | 536.4651 | 328.4109 | 461.5097 | 38.7888 | 261.6636 | 0 | 729.5319 | 1127.4823 | 400.4692 | 264.4188 | 312.4676 | 27.4659 | 465.6554 | 1073.5726
672 | 1554.672 | 42.1284 | 797.0803 | 2061.1086 | 507.2879 | 310.5493 | 436.4092 | 36.6791 | 247.4323 | 0 | 689.8542 | 1066.1609 | 378.6885 | 250.0376 | 295.4732 | 25.9721 | 440.3294 | 1015.1833
673 | 1477.5778 | 40.0393 | 757.5541 | 1958.9008 | 482.1321 | 295.1495 | 414.7682 | 34.8603 | 235.1624 | 0 | 655.6452 | 1013.2914 | 359.9098 | 237.6386 | 280.821 | 24.6842 | 418.494 | 964.8416
674 | 1429.4998 | 38.7365 | 732.9046 | 1895.1614 | 466.4443 | 285.5459 | 401.2723 | 33.726 | 227.5106 | 0 | 634.3116 | 980.3205 | 348.199 | 229.9062 | 271.6836 | 23.881 | 404.8769 | 933.4472
675 | 1393.7373 | 37.7674 | 714.5691 | 1847.7492 | 454.7751 | 278.4022 | 391.2335 | 32.8822 | 221.8189 | 0 | 618.4427 | 955.7954 | 339.4879 | 224.1545 | 264.8867 | 23.2836 | 394.7479 | 910.0948
676 | 1373.7374 | 37.2255 | 704.3152 | 1821.2343 | 448.2491 | 274.4072 | 385.6193 | 32.4104 | 218.6358 | 0 | 609.5682 | 942.0798 | 334.6163 | 220.938 | 261.0857 | 22.9494 | 389.0833 | 897.035
677 | 1396.8699 | 37.8523 | 716.1752 | 1851.9022 | 455.7972 | 279.028 | 392.1128 | 32.9561 | 222.3174 | 0 | 619.8327 | 957.9436 | 340.2509 | 224.6584 | 265.4821 | 23.3359 | 395.6351 | 912.1403
678 | 1445.6377 | 39.1738 | 741.1785 | 1916.5562 | 471.7101 | 288.7694 | 405.8023 | 34.1067 | 230.079 | 0 | 641.4725 | 991.3875 | 352.1298 | 232.5017 | 274.7507 | 24.1506 | 409.4476 | 943.9851
679 | 1457.4528 | 39.494 | 747.2361 | 1932.2201 | 475.5654 | 291.1295 | 409.1189 | 34.3855 | 231.9594 | 0 | 646.7152 | 999.4901 | 355.0078 | 234.4019 | 276.9962 | 24.348 | 412.794 | 951.7002
680 | 1517.6373 | 41.1249 | 778.0927 | 2012.0099 | 495.2035 | 303.1515 | 426.0132 | 35.8054 | 241.538 | 0 | 673.4209 | 1040.7634 | 369.6676 | 244.0814 | 288.4346 | 25.3534 | 429.8401 | 991.0001
681 | 1585.0978 | 42.9529 | 812.6797 | 2101.4456 | 517.2158 | 316.6269 | 444.9499 | 37.397 | 252.2746 | 0 | 703.3551 | 1087.0263 | 386.0997 | 254.931 | 301.2558 | 26.4804 | 448.9469 | 1035.051
682 | 1632.5048 | 44.2375 | 836.9853 | 2164.2956 | 532.6847 | 326.0966 | 458.2575 | 38.5154 | 259.8197 | 0 | 724.391 | 1119.5371 | 397.6471 | 262.5555 | 310.2657 | 27.2724 | 462.374 | 1066.0073
683 | 1683.3187 | 45.6145 | 863.0375 | 2231.6622 | 549.2652 | 336.2468 | 472.5214 | 39.7143 | 267.9069 | 0 | 746.9386 | 1154.3841 | 410.0244 | 270.7279 | 319.9231 | 28.1213 | 476.766 | 1099.1882
684 | 1731.297 | 46.9146 | 887.636 | 2295.2694 | 564.9205 | 345.8305 | 485.9892 | 40.8462 | 275.5428 | 0 | 768.228 | 1187.2866 | 421.711 | 278.4442 | 329.0416 | 28.9228 | 490.3548 | 1130.5174
685 | 1722.3483 | 46.6721 | 883.048 | 2283.4057 | 562.0005 | 344.043 | 483.4773 | 40.6351 | 274.1186 | 0 | 764.2572 | 1181.1498 | 419.5313 | 277.005 | 327.3409 | 28.7733 | 487.8203 | 1124.674
686 | 1741.7323 | 47.1974 | 892.9862 | 2309.1041 | 568.3255 | 347.915 | 488.9185 | 41.0924 | 277.2037 | 0 | 772.8585 | 1194.4429 | 424.2529 | 280.1225 | 331.0249 | 29.0971 | 493.3104 | 1137.3316
687 | 1788.0378 | 48.4522 | 916.727 | 2370.4936 | 583.4349 | 357.1646 | 501.9169 | 42.1849 | 284.5734 | 0 | 793.4056 | 1226.1982 | 435.532 | 287.5698 | 339.8255 | 29.8707 | 506.4255 | 1167.5685
688 | 1804.9268 | 48.9098 | 925.386 | 2392.8843 | 588.9458 | 360.5383 | 506.6578 | 42.5834 | 287.2613 | 0 | 800.8997 | 1237.7804 | 439.6458 | 290.2861 | 343.0354 | 30.1528 | 511.209 | 1178.5969
689 | 1787.3504 | 48.4335 | 916.3746 | 2369.5823 | 583.2106 | 357.0273 | 501.7239 | 42.1687 | 284.464 | 0 | 793.1005 | 1225.7268 | 435.3646 | 287.4593 | 339.6949 | 29.8592 | 506.2308 | 1167.1196
690 | 1750.7506 | 47.4418 | 897.6099 | 2321.0601 | 571.2682 | 349.7164 | 491.4501 | 41.3052 | 278.639 | 0 | 776.8602 | 1200.6275 | 426.4496 | 281.5729 | 332.7389 | 29.2478 | 495.8647 | 1143.2204
691 | 1816.4232 | 49.2214 | 931.2802 | 2408.1256 | 592.697 | 362.8347 | 509.8849 | 42.8546 | 289.091 | 0 | 806.001 | 1245.6643 | 442.4461 | 292.135 | 345.2203 | 30.3449 | 514.4651 | 1186.1038
692 | 1871.0095 | 50.7005 | 959.2666 | 2480.4935 | 610.5085 | 373.7384 | 525.2077 | 44.1424 | 297.7786 | 0 | 830.2226 | 1283.0985 | 455.7423 | 300.9142 | 355.5947 | 31.2568 | 529.9256 | 1221.7481
693 | 1830.0429 | 49.5904 | 938.263 | 2426.1819 | 597.1411 | 365.5553 | 513.708 | 43.1759 | 291.2586 | 0 | 812.0445 | 1255.0044 | 445.7636 | 294.3255 | 347.8088 | 30.5724 | 518.3226 | 1194.9974
694 | 1762.8886 | 47.7707 | 903.833 | 2337.152 | 575.2288 | 352.141 | 494.8573 | 41.5916 | 280.5708 | 0 | 782.2461 | 1208.9514 | 429.4061 | 283.5251 | 335.0458 | 29.4505 | 499.3025 | 1151.1464
695 | 1663.5347 | 45.0784 | 852.8943 | 2205.4335 | 542.8097 | 332.2949 | 466.9678 | 39.2475 | 264.7582 | 0 | 738.1599 | 1140.8167 | 405.2054 | 267.546 | 316.1631 | 27.7908 | 471.1626 | 1086.2694
696 | 1568.5807 | 42.5053 | 804.2114 | 2079.5481 | 511.8263 | 313.3276 | 440.3135 | 37.0073 | 249.6459 | 0 | 696.026 | 1075.6993 | 382.0764 | 252.2746 | 298.1166 | 26.2045 | 444.2688 | 1024.2655
697 | 1493.9475 | 40.4829 | 765.9469 | 1980.603 | 487.4736 | 298.4194 | 419.3633 | 35.2465 | 237.7677 | 0 | 662.909 | 1024.5174 | 363.8972 | 240.2713 | 283.9322 | 24.9577 | 423.1304 | 975.5309
698 | 1436.1326 | 38.9163 | 736.3052 | 1903.9548 | 468.6086 | 286.8708 | 403.1342 | 33.8825 | 228.5662 | 0 | 637.2547 | 984.8691 | 349.8146 | 230.973 | 272.9442 | 23.9918 | 406.7555 | 937.7784
699 | 1403.5189 | 38.0325 | 719.5842 | 1860.7172 | 457.9668 | 280.3561 | 393.9793 | 33.113 | 223.3756 | 0 | 622.7831 | 962.5034 | 341.8705 | 225.7277 | 266.7458 | 23.447 | 397.5183 | 916.482
700 | 1391.4662 | 37.7059 | 713.4047 | 1844.7383 | 454.034 | 277.9486 | 390.596 | 32.8286 | 221.4574 | 0 | 617.435 | 954.2379 | 338.9347 | 223.7893 | 264.4551 | 23.2456 | 394.1046 | 908.6117
701 | 1414.2704 | 38.3238 | 725.0964 | 1874.971 | 461.475 | 282.5037 | 396.9973 | 33.3667 | 225.0868 | 0 | 627.5539 | 969.8765 | 344.4894 | 227.4569 | 268.7892 | 23.6266 | 400.5635 | 923.5026
702 | 1464.8235 | 39.6937 | 751.015 | 1941.9918 | 477.9704 | 292.6018 | 411.188 | 34.5594 | 233.1325 | 0 | 649.9858 | 1004.5448 | 356.8031 | 235.5873 | 278.397 | 24.4711 | 414.8816 | 956.5132
703 | 1468.0036 | 39.7799 | 752.6455 | 1946.2079 | 479.0081 | 293.2371 | 412.0807 | 34.6344 | 233.6386 | 0 | 651.3969 | 1006.7256 | 357.5778 | 236.0988 | 279.0014 | 24.5242 | 415.7823 | 958.5898
704 | 1526.3187 | 41.3601 | 782.5436 | 2023.5191 | 498.0362 | 304.8856 | 428.4502 | 36.0102 | 242.9197 | 0 | 677.273 | 1046.7168 | 371.7822 | 245.4776 | 290.0845 | 25.4984 | 432.2989 | 996.6689
705 | 1590.9094 | 43.1104 | 815.6593 | 2109.1504 | 519.1121 | 317.7878 | 446.5813 | 37.5341 | 253.1996 | 0 | 705.9338 | 1091.0118 | 387.5153 | 255.8657 | 302.3603 | 26.5775 | 450.5929 | 1038.8459
706 | 1634.9676 | 44.3043 | 838.2479 | 2167.5606 | 533.4883 | 326.5885 | 458.9488 | 38.5735 | 260.2116 | 0 | 725.4838 | 1121.226 | 398.247 | 262.9516 | 310.7338 | 27.3135 | 463.0715 | 1067.6154
707 | 1691.3581 | 45.8324 | 867.1593 | 2242.3204 | 551.8884 | 337.8527 | 474.7781 | 39.904 | 269.1864 | 0 | 750.5059 | 1159.8974 | 411.9827 | 272.0208 | 321.4511 | 28.2556 | 479.0429 | 1104.4378
708 | 1731.0569 | 46.9081 | 887.5129 | 2294.9512 | 564.8421 | 345.7826 | 485.9219 | 40.8406 | 275.5046 | 0 | 768.1215 | 1187.122 | 421.6525 | 278.4056 | 328.996 | 28.9188 | 490.2868 | 1130.3607
709 | 1727 | 46.7982 | 885.4329 | 2289.5727 | 563.5184 | 344.9722 | 484.7831 | 40.7448 | 274.859 | 0 | 766.3213 | 1184.3398 | 420.6644 | 277.7531 | 328.225 | 28.851 | 489.1378 | 1127.7115
710 | 1760.1333 | 47.696 | 902.4203 | 2333.4991 | 574.3297 | 351.5906 | 494.0838 | 41.5266 | 280.1322 | 0 | 781.0235 | 1207.0619 | 428.735 | 283.0819 | 334.5221 | 29.4045 | 498.5221 | 1149.3472
711 | 1798.5488 | 48.737 | 922.116 | 2384.4286 | 586.8647 | 359.2642 | 504.8674 | 42.4329 | 286.2462 | 0 | 798.0696 | 1233.4065 | 438.0923 | 289.2603 | 341.8232 | 30.0463 | 509.4026 | 1174.4321
712 | 1817.3281 | 49.2459 | 931.7441 | 2409.3252 | 592.9923 | 363.0154 | 510.1389 | 42.8759 | 289.235 | 0 | 806.4025 | 1246.2849 | 442.6666 | 292.2806 | 345.3923 | 30.36 | 514.7214 | 1186.6947
713 | 1801.5774 | 48.8191 | 923.6688 | 2388.4438 | 587.8529 | 359.8692 | 505.7176 | 42.5043 | 286.7282 | 0 | 799.4135 | 1235.4834 | 438.83 | 289.7474 | 342.3988 | 30.0969 | 510.2603 | 1176.4097
714 | 1765.767 | 47.8487 | 905.3088 | 2340.9681 | 576.168 | 352.716 | 495.6653 | 41.6595 | 281.0289 | 0 | 783.5234 | 1210.9254 | 430.1073 | 283.988 | 335.5928 | 29.4986 | 500.1178 | 1153.0259
715 | 1829.0006 | 49.5622 | 937.7286 | 2424.8001 | 596.8011 | 365.3471 | 513.4155 | 43.1513 | 291.0928 | 0 | 811.582 | 1254.2897 | 445.5098 | 294.1579 | 347.6107 | 30.555 | 518.0274 | 1194.3168
716 | 1871.5656 | 50.7156 | 959.5517 | 2481.2308 | 610.69 | 373.8495 | 525.3638 | 44.1556 | 297.8671 | 0 | 830.4694 | 1283.4798 | 455.8778 | 301.0036 | 355.7004 | 31.2661 | 530.0831 | 1222.1112
717 | 1834.1185 | 49.7009 | 940.3526 | 2431.5852 | 598.471 | 366.3694 | 514.8521 | 43.2721 | 291.9073 | 0 | 813.853 | 1257.7994 | 446.7564 | 294.981 | 348.5834 | 30.6405 | 519.4769 | 1197.6587
718 | 1761.023 | 47.7201 | 902.8765 | 2334.6787 | 574.62 | 351.7684 | 494.3336 | 41.5475 | 280.2738 | 0 | 781.4183 | 1207.672 | 428.9517 | 283.225 | 334.6912 | 29.4194 | 498.7741 | 1149.9281
719 | 1661.2627 | 45.0168 | 851.7294 | 2202.4213 | 542.0683 | 331.841 | 466.3301 | 39.1939 | 264.3966 | 0 | 737.1517 | 1139.2586 | 404.652 | 267.1806 | 315.7313 | 27.7528 | 470.519 | 1084.7858
720 | 1569.321 | 42.5254 | 804.5909 | 2080.5295 | 512.0679 | 313.4755 | 440.5213 | 37.0247 | 249.7637 | 0 | 696.3544 | 1076.2069 | 382.2567 | 252.3936 | 298.2573 | 26.2168 | 444.4784 | 1024.7489

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | habilitada

## Traz_correcciones
Correcciones aplicadas al caso base
Estado anterior conservado en caso_COL18_E0_24h_pre_correcciones.xlsx
tipo | hoja | descripcion
tipos | Hidraulicos | 53 celdas numericas guardadas como texto con coma decimal (eta, Vmin) convertidas a numero. float() del loader fallaba.
datos | Aportes | GUAVIO: 77.20 -> 91.94 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUAVIO, DESV. BATATAS, CHIVOR.
datos | Aportes | PUNCHINA: 9.62 -> 17.92 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: SAN CARLOS.
datos | Aportes | ESMERALDA: 164.37 -> 150.63 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: BATA.
datos | Aportes | PORCE III: 9.32 -> 12.17 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE III.
datos | Aportes | PENOL: 10.76 -> 9.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: NARE CP.
datos | Aportes | PORCE II: 12.17 -> 20.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE II.
datos | Aportes | PLAYAS: 9.32 -> 10.76 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUATAPE.
datos | Aportes | CALIMA: 17.49 -> 0.37 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: CALIMA.
datos | Aportes | PRADO: 20.32 -> 9.62 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PRADO.
datos | Renov_Perfil | Alineado al 2026-07-08. El caso traia el perfil del 2026-07-06, mientras demanda, aportes y Vinit eran del 08. Cambio maximo por celda: 0.5864 p.u.
datos | Demanda | La hoja estaba vacia. Poblada con el reparto por subarea de generadores_18nodos_demanda.xlsx (fraccion constante x DemaReal). Fila de unidades completada en 7 columnas.
parametro | Hidraulicos | Smax = 100 m3/s en los 21 embalses con dinamica (antes 0, es decir sin vertimiento). Fuente: Avendano (2022), Tabla B-5; su ecuacion 3-15 afecta a Smax por el factor 3600*dt igual que al caudal turbinado, y la lista de simbolos (p. XIX) lo declara como caudal.
config | Config | mip_gap 0,005 -> 0,0001. Con 0,5 % el escenario E2 reportaba TCSC instalados y un costo MAYOR que E0, artefacto de tolerancia: su cota quedaba por debajo del incumbente de E0.
config | Config | time_limit 0 -> 600 s. Con 0 Gurobi aborta en 0,06 s sin solucion.
Verificacion realizada: fusion de Cerromatoso en Cordoba-Sucre
Se construyo caso_COL18_E0_24h_CERenCSU.xlsx (17 nodos, 25 lineas) eliminando el nodo CER, reasignando GECELCA 3 y GECELCA 32 a CSU, moviendo l3 a ANT-CSU y eliminando l23 (CER-CSU, 6.321,99 MW) por volverse interna.
Resultado: costo -38.157 USD en E0 y E1 y -38.270 en E2, un -0,164 %. Ninguna linea se congestiona en ninguna de las dos configuraciones. El factor de carga maximo BAJA de 0,3656 (l25 GCM-NDS) a 0,3278 (l13 BOL-CSU). Las inversiones no cambian: ninguna en los seis casos.
DECISION: se conservan los 18 nodos. La fusion no altera ninguna decision de inversion y su ahorro es en parte artificial: el camino ANT->CSU pasaba por dos lineas en serie y la variante conserva solo la impedancia de l3, subestimando la distancia electrica.

## Traz_horizonte
Trazabilidad del caso de 720 horas
hoja | fuente | metodo
Demanda | DemaReal_Jul26.xlsx, hoja 01_SERIE, codigo Sistema | D(n,t) = fraccion(n) x DemaReal(t). Las fracciones son las constantes del caso de 24 h, con el reparto por subarea corregido (Celsia sin Cali).
Renov_Perfil | Gene.xlsx, hoja 03_POR_RECURSO, por codigo XM | A(r,t) = Gene(codigo(r), t) / capacidad(r). La capacidad es la CapEfecNeta que ya trae la hoja Renovables. Valores > 1,0 se recortan a 1,0.
Aportes | AporCaudal_Jul26.xlsx, hoja 02_POR_ENTIDAD | Dato DIARIO en m3/s repetido en las 24 horas de su dia. El mapeo embalse->estaciones es el verificado contra PARATEC_Sistema_hidrologico_del_SIN_14-08-2026.xlsx, NO el que trae el caso de 24 h: 9 de sus 21 columnas llevan el caudal de otra estacion.
Config | - | horizonte=720; fecha_inicio=2026-07-01 00:00:00; fecha_fin=2026-07-30 23:00:00
Hidraulicos | VoluUtilDiarMasa_Jul26 y CapaUtilDiarMasa_Jul26 | Vinit = Vmin + pct x (Vmax - Vmin), con pct = min(1; Volu/Capa) del 2026-07-01. LA GUACA usa la entidad CHUZA, que reproduce su Vinit actual de forma exacta.

## Traz_costo_hidro
Costo hidraulico en horizonte largo
concepto | valor
decision | Decision del usuario (25-08-2026), opcion 3: se conserva PrecOferDesp en los casos de 24 h y se aplica costo cero en los de 168 y 720 h. Justificacion: en un horizonte de 24 horas el embalse no se agota, de modo que el valor de oportunidad del agua es una senal economica valida y su empleo permite reproducir el despacho observado. En horizontes largos con restriccion de cierre de volumen, el modelo impone que el agua disponible debe utilizarse dentro del horizonte, por lo que su valor de oportunidad queda determinado endogenamente por la restriccion de volumen; mantener adicionalmente el precio de oferta duplica la senal e impide el despacho de recursos cuya agua el propio modelo obliga a liberar.
alcance del cambio | El costo cero se aplica SOLO a los embalses con dinamica (Vmax > 0). Las plantas filo de agua (Vmax = 0) conservan PrecOferDesp porque en constraints.py las restricciones 3c.4 (balance), 3c.5 (limite de volumen) y 3c.7 (cierre de volumen) se saltan cuando Vmax <= 0: esas plantas no tienen ninguna cota hidrologica sobre su energia, solo qmin <= q <= qmax. Con costo cero generarian a Pmax en todas las horas sin restriccion fisica alguna. La justificacion del usuario se apoya en el cierre de volumen, que esas plantas no tienen. Criterio adoptado bajo la regla de la opcion mas conservadora; queda anotado para revision.
embalses con costo puesto a cero | 21
plantas filo de agua sin cambio | 14
rango de costo eliminado [USD/MWh] | 24.49 a 335.83
embalse | costo anterior USD/MWh | costo nuevo
GUAVIO | 25.3207 | 0
PUNCHINA | 207.7707 | 0
ITUANGO | 24.4916 | 0
ESMERALDA | 42.0837 | 0
TOPOCORO | 197.7375 | 0
PORCE III | 197.626 | 0
PENOL | 197.5982 | 0
BETANIA | 25.3207 | 0
PORCE II | 209.1642 | 0
EL QUIMBO | 178.3679 | 0
AMANI | 300.9958 | 0
ALTO ANCHICAYA | 335.8333 | 0
URRA | 198.4343 | 0
SALVAJINA | 335.5546 | 0
RIOGRANDE2 | 249.4363 | 0
PLAYAS | 25.2733 | 0
SAN LORENZO | 207.9101 | 0
CALIMA | 335.2759 | 0
PRADO | 306.5698 | 0
TRONERAS | 207.9101 | 0
LA GUACA | 181.1549 | 0
Filo de agua: conservan PrecOferDesp
PARAISO | 181.1549
GUADALUPE III | 207.9101
GUADALUPE IV | 207.9101
DARIO VALENCIA SAMPER | 25.321
SAN FRANCISCO | 25.2733
AMOYA LA ESPERANZA | 24.9682
CARLOS LLERAS | 22.296
BAJO ANCHICAYA | 335.8333
CUCUANA | 26.7212
ESCUELA DE MINAS | 22.296
SAN MIGUEL | 24.9682
SALTO II | 25.3213
ESMERALDA (CQR) | 25.2733
TUNJITA | 24.4916