## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS | Fuentes y trazabilidad
Hoja auxiliar. data_loader no la lee. | Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
| dato | archivo_de_origen | Comentarios
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso. | Nodos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas | STN es tensión nominal mayor o igual a 220 kV
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican; | nodos | PARATEC_Subestaciones.xlsx
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'. | Lineas | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas
| desde / hasta | PARATEC_Líneas.xlsx
HOJAS: | R, X | PARATEC_Líneas.xlsx
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.) | capacidad línea | PARATEC_Líneas.xlsx | Se pasa a MWA a partir de la corriente nominal
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base) | Generadores | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\02_Generadores
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad) | id | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas) | Pmin/Pmax | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional) | rampa_sub | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Aportes -> xxxx | rampa_baj | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Renovables -> solar/eolica (opcional) | costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
Renov_Perfil -> xxxxx | u_init | Gene.xlsx
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS | min_on | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC | min_off | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro) | cost_su | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
| cost_sd | no disponible en la fuente | Se establece en cero
CONVENCION DE COLOR: | combustible | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Encabezado fondo azul y letras blancas = dato leído por el código | planta | PARATEC_Ptérmica.xlsx -> Ptérmica
Encabezado fondo rojo y letras blancas = dato no leído por el código | Hidraulicos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\03_Hidraulicos | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario). | id | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica e Información_Básica / PARATEC_Phidráulica.xlsx / PARATEC_Chidraulicas.xlsx | Embalse
| Pmin | no disponible en la fuente | Se establece en cero
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo. | Pmax | Capacidadefectiva.xlsx
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas) | qmin | Pmin / eta
| qmax | Pmáx / eta
| eta | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Vmin | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vmax | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vinit | VoluUtilDiarMasa_Jul26.xlsx/CapaUtilDiarMasa_Jul26.xlsx
| Smax | no disponible en la fuente
| costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
| Pmin_PARATEC | PARATEC_Uhidráulica.xlsx -> Uhidráulica
| clasificación | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Aportes | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/04_Aportes -> AporCaudal_Jul26.xlsx | Aporte de embalses; filo de agua no aplica
| Renovables | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables
| id | Capacidadefectiva.xlsx
| tipo | Capacidadefectiva.xlsx
| capacidad | Capacidadefectiva.xlsx
| Renov_Perfil | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables -> Gene.xlsx
Demanda
| BESS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría
| FACTS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 24 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 3600 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | -0.20,-0.10,0.15,0.30,0.45,0.60 | Inductiva (sigma<0) y capacitiva (sigma>0). Intervalo (-1,1).
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.
tol_volumen_inf | 0.3 | Banda inferior del cierre de volumen: Vinit - tol*(Vmax-Vmin)
tol_volumen_sup | 0.05 | Banda superior del cierre de volumen: Vinit + tol*(Vmax-Vmin)
fecha_inicio_simulacion | 2026-07-08
fecha_fin_simulacion | 2026-07-08 23:00
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: acepta una solución dentro del 1% del óptimo
Note on C21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuánto puede alejarse el volumen final del inicial
Note on C22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cuánto puede alejarse el volumen final del inicial

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | latitud | longitud | nombre_subarea
slack/pv/pq
ANT | slack |  |  | Antioquia
ARA | 0 |  |  | Arauca
ATL | 0 |  |  | Atlántico
BOG | 0 |  |  | Bogotá
BOL | 0 |  |  | Bolivar
BYC | 0 |  |  | Boyaca-Casanare
CQR | 0 |  |  | CQR
CAQ | 0 |  |  | Caquetá
CAN | 0 |  |  | Cauca-Nariño
CER | 0 |  |  | Cerromatoso
CSU | 0 |  |  | Cordoba_Sucre
GCM | 0 |  |  | GCM
HTO | 0 |  |  | Huila-Tolima
MET | 0 |  |  | Meta
NDS | 0 |  |  | Norte de Santander
PUT | 0 |  |  | Putumayo
SAN | 0 |  |  | Santander
VAL | 0 |  |  | Valle del Cauca

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW
l1 | ANT | BOG | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784
l2 | ANT | CQR | 0.0005677 | 0.0064577 | 500
l3 | ANT | CER | 0.00034404 | 0.004456 | 7971.7638
l4 | ANT | SAN | 0.00076857 | 0.0087523 | 4763.209
l5 | ARA | SAN | 0.0080802 | 0.077528 | 318.6973
l6 | ATL | BOL | 0.00054105 | 0.0061995 | 2912.582
l7 | ATL | CSU | 0.0009797 | 0.012142 | 4221.8738
l8 | ATL | GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 943.1017
l9 | BOG | BYC | 0.0054396 | 0.053168 | 764.8736
l10 | BOG | CQR | 0.0010779 | 0.012045 | 3609.8017
l11 | BOG | HTO | 0.0043854 | 0.039567 | 769.6541
l12 | BOG | MET | 0.0012967 | 0.015094 | 1912.1841
l13 | BOL | CSU | 0.014416 | 0.08855 | 381.0512
l14 | BOL | GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784
l15 | BYC | SAN | 0.0081702 | 0.069266 | 729.4186
l16 | CQR | VAL | 0.00053068 | 0.0054948 | 3312.7897
l17 | CAQ | CAN | 0.0047257 | 0.035109 | 414.3066
l18 | CAQ | HTO | 0.0074628 | 0.055986 | 414.3066
l19 | CAQ | PUT | 0.012867 | 0.098186 | 414.3066
l20 | CAN | HTO | 0.0022692 | 0.017551 | 1051.7013
l21 | CAN | PUT | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765
l22 | CAN | VAL | 0.0020423 | 0.018774 | 1627.7467
l23 | CER | CSU | 0.00034461 | 0.0047986 | 6321.9854
l24 | CSU | GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461
l25 | GCM | NDS | 0.0010752 | 0.023923 | 1649.7784
l26 | NDS | SAN | 0.0013059 | 0.014079 | 2722.9917

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa_sub_min | rampa_sub | rampa_baj_min | rampa_baj | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | Carga_sincronizante_frío | Tiempo_calentamiento_frío | cost_su | cost_sd | combustible | Planta | codigo | Latitud | Longitud
|  | MW | MW | MW/min | MW/h | MW/min | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | MW | h | USD | USD |  |  |  | ° | °
TERMOCENTRO 1 | ANT | 30 | 97 | 5 | 300 | 4.99 | 299.4 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 2 | ANT | 40 | 80 | 5 | 300 | 5.07 | 304.2 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2796.2677 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 3 | ANT | 30 | 77 | 3.88 | 232.8 | 3.11 | 186.6 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5592.5353 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOSIERRA 1 | ANT | 89 | 110 | 42.41 | 2544.6 | 41.41 | 2484.6 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 2 | ANT | 89 | 110 | 2.5 | 150 | 49.25 | 2955 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 3 | ANT | 42 | 132 | 5 | 300 | 12.7 | 762 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
BARRANQUILLA 3 | ATL | 33 | 60 | 0.94 | 56.4 | 0.94 | 56.4 | 0 | 305.8126 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 12232.5025 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 3 | TBQ3
BARRANQUILLA 4 | ATL | 33 | 60 | 1.05 | 63 | 0.96 | 57.6 | 0 | 292.1106 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 11684.4226 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 4 | TBQ4
FLORES 1 GAS | ATL | 45 | 119 | 2 | 120 | 0.5 | 30 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0.75 | 1108.8549 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 1 VAPOR | ATL | 20 | 46 | 1.5 | 90 | 0.1 | 6 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0.75 | 2217.7098 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 2 | ATL | 80 | 120 | 2 | 120 | 0.4 | 24 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 3 | ATL | 60 | 169 | 2 | 120 | 0.77 | 46.2 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 4 | ATL | 40 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
TEBSA 11 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 12 | ATL | 50 | 97 | 4.18 | 250.8 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 13 | ATL | 50 | 97 | 4.16 | 249.6 | 4.19 | 251.4 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 14 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1 | 60 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 21 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.26 | 255.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 22 | ATL | 50 | 97 | 4.32 | 259.2 | 4.53 | 271.8 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 24 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1.01 | 60.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
ZIPAEMG 2 | BOG | 17 | 36 | 0.68 | 40.8 | 0.71 | 42.6 | 0 | 90.7826 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2360.3466 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 2 | ZPA2
ZIPAEMG 3 | BOG | 25 | 63 | 0.98 | 58.8 | 0.91 | 54.6 | 0 | 83.8744 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2180.7352 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 3 | ZPA3
ZIPAEMG 4 | BOG | 25 | 64 | 0.93 | 55.8 | 0.93 | 55.8 | 0 | 87.0575 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2263.4939 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 4 | ZPA4
ZIPAEMG 5 | BOG | 25 | 63 | 0.95 | 57 | 0.94 | 56.4 | 0 | 81.9673 | 0 | 0 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2131.1494 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 5 | ZPA5
CARTAGENA 1 | BOL | 30 | 52 | 0.73 | 43.8 | 0.73 | 43.8 | 0 | 390.1416 | 0 | 0 | 48 | 18 | 5 | 16 | 31211.3241 | 0 | Combustóleo | CARTAGENA 1 | CTG1
CARTAGENA 2 | BOL | 30 | 60 | 0.75 | 45 | 0.75 | 45 | 0 | 389.6797 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 31174.3797 | 0 | Gas | CARTAGENA 2 | CTG2
CARTAGENA 3 | BOL | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8359 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 32626.8739 | 0 | Gas | CARTAGENA 3 | CTG3
PROELECTRICA 1 | BOL | 42 | 45 | 2.86 | 171.6 | 2.69 | 161.4 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 1 | PRG1
PROELECTRICA 2 | BOL | 42 | 45 | 2.89 | 173.4 | 3.26 | 195.6 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 2 | PRG2
TERMOCANDELARIA CC 1 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 2 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 3 | BOL | 51 | 197 | 2.5 | 150 | 7.7 | 462 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 11.3 | 3 | 6215.4488 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCARIBE III 1 | BOL | 38 | 50 | 3.07 | 184.2 | 3.08 | 184.8 | 0 | 245.2558 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2452.5583 | 0 | GLP | TERMOCARIBE III | TCBE
PAIPA 1 | BYC | 18 | 36 | 0.25 | 15 | 0.48 | 28.8 | 0 | 79.8419 | 0 | 1 | 24 | 18 | 3 | 10 | 2395.2576 | 0 | Carbón | PAIPA 1 | PPA1
PAIPA 2 | BYC | 35 | 72 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 73.2317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 2929.2688 | 0 | Carbón | PAIPA 2 | PPA2
PAIPA 3 | BYC | 35 | 70 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 76.3317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 3053.2679 | 0 | Carbón | PAIPA 3 | PPA3
PAIPA 4 | BYC | 60 | 165 | 0.5 | 30 | 0.7 | 42 | 0 | 66.5978 | 0 | 1 | 24 | 1 | 8 | 9 | 4795.0436 | 0 | Carbón | PAIPA 4 | PPA4
TERMOYOPAL 1 | BYC | 6 | 8 | 5 | 300 | 5 | 300 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 1 | TYP1
TERMOYOPAL 2 | BYC | 22 | 28 | 7.5 | 450 | 7.5 | 450 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 2 | TYP2
TERMOYOPAL G3 | BYC | 30 | 50 | 11.82 | 709.2 | 11.85 | 711 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G3 | TYP3
TERMOYOPAL G4 | BYC | 30 | 50 | 10.13 | 607.8 | 10.42 | 625.2 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G4 | TYP4
TERMOYOPAL G5 | BYC | 30 | 50 | 8.34 | 500.4 | 8.34 | 500.4 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G5 | TYP5
VILLANUEVA 1 | BYC | 17 | 25 | 0.22 | 13.2 | 0.3 | 18 | 0 | 66.116 | 0 | 1 | 24 | 12 | 4 | 9 | 2380.1744 | 0 | Biomasa | VILLANUEVA | 4YCN
GECELCA 3 | CER | 90 | 164 | 1 | 60 | 0.57 | 34.2 | 0 | 70.9285 | 0 | 1 | 72 | 72 | 5.5 | 10 | 3901.0699 | 0 | Carbón | GECELCA 3 | GEC3
GECELCA 32 | CER | 130 | 270 | 1 | 60 | 0.81 | 48.6 | 0 | 72.2766 | 0 | 1 | 72 | 72 | 9 | 10 | 6504.8954 | 0 | Carbón | GECELCA 32 | GE32
TESORITO 1 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 10 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 11 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 2 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 3 | CSU | 8 | 19 | 2.08 | 124.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 4 | CSU | 8 | 19 | 2.16 | 129.6 | 2.71 | 162.6 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 5 | CSU | 8 | 19 | 2.04 | 122.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 6 | CSU | 8 | 19 | 2.11 | 126.6 | 2.77 | 166.2 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 7 | CSU | 8 | 19 | 2.1 | 126 | 2.58 | 154.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 8 | CSU | 8 | 19 | 2.09 | 125.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 9 | CSU | 8 | 19 | 2.12 | 127.2 | 2.69 | 161.4 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TERMODORADA 1 | CQR | 10 | 47 | 5.94 | 356.4 | 5.8 | 348 | 0 | 751.1545 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.25 | 281.6829 | 0 | ACPM | TERMODORADA 1 | TDR1
GUAJIRA 1 | GCM | 72 | 145 | 2.23 | 133.8 | 2.82 | 169.2 | 0 | 173.7738 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 20852.8549 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 1 | TGJ1
GUAJIRA 2 | GCM | 72 | 130 | 1.05 | 63 | 1.44 | 86.4 | 0 | 208.6405 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 25036.8636 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 2 | TGJ2
TERMONORTE 1 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 10 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 2 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 3 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 4 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 5 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 6 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 7 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 8 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 9 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TASAJERO 1 | NDS | 68 | 165 | 4 | 240 | 4 | 240 | 0 | 66.4643 | 0 | 1 | 72 | 3 | 8 | 12 | 6380.5757 | 0 | Carbón | TASAJERO 1 | TSJ1
TASAJERO 2 | NDS | 66 | 170 | 1.57 | 94.2 | 1.57 | 94.2 | 0 | 61.169 | 0 | 1 | 72 | 8 | 9 | 10 | 5505.2131 | 0 | Carbón | TASAJERO 2 | TSJ2
MERILECTRICA 1 | SAN | 90 | 164 | 6.02 | 361.2 | 6.01 | 360.6 | 0 | 344.9913 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.5 | 0.4 | 620.9844 | 0 | Gas | MERILECTRICA 1 | MRL1
TERMOEMCALI 1 GAS | VAL | 80 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOEMCALI 1 VAPOR | VAL | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOVALLE 1 GAS | VAL | 65 | 160 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0.75 | 1332.9089 | 0 | Gas | TERMOVALLE CC | TVL1
TERMOVALLE 1 VAPOR | VAL | 35 | 74 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0.75 | 3332.2722 | 0 | ACPM | TERMOVALLE CC | TVL1
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: XM publica un solo número por planta y por día: el precio de oferta de despacho, en COP/MWh. No publica una curva de costos.

## Hidraulicos
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vol/Capa | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | Clasificación | Planta | codigo | Latitud | Longitud
embalse | nodo | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | Mm3 | - | hm3 | m3/s | $/MWh | MW |  |  |  | ° | °
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 0.96003 | 712.78 | 100 | 25.3207 | 300 | Cuenta con embalse | GUAVIO | GVIO | 4.4355 | -73.2901
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.6381 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 0.38035 | 30.7 | 100 | 207.7707 | 176 | Cuenta con embalse | SAN CARLOS | SNCR | 6.2115 | -74.8405
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.1686 | 1.7262 | 1.299 | 1431 | 0.50167 | 1365.22 | 100 | 24.4916 | 616 | Cuenta con embalse | ITUANGO | PES1 | 7.1345 | -75.6622
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.1988 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 0.86798 | 467.65 | 100 | 42.0837 | 80 | Cuenta con embalse | CHIVOR | CHVR | 4.9 | -73.3
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.2143 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 0.84209 | 2787.92 | 100 | 197.7375 | 360 | Cuenta con embalse | SOGAMOSO | SOG1 | 7.1004 | -73.407
PORCE III | ANT | 0 | 700 | 0 | 228.7059 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 0.26117 | 63.88 | 100 | 197.626 | 500 | Cuenta con embalse | PORCE III | PRC3
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.5806 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 0.92 | 1036.65 | 100 | 197.5982 | 0 | Cuenta con embalse | GUATAPE | GTPE | 6.3199 | -75.1776
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.0305 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 0.77616 | 1009.82 | 100 | 25.3207 | 180 | Cuenta con embalse | BETANIA | CHBG | 2.423 | -75.259
PORCE II | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.9698 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 0.28039 | 62.87 | 100 | 209.1642 | 225 | Cuenta con embalse | PORCE II | PRC2
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.4711 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 0.64588 | 1931.76 | 100 | 178.3679 | 0 | Cuenta con embalse | EL QUIMBO | QUI1 | 2.4494 | -75.5644
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.5542 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 0.76602 | 386.43 | 100 | 300.9958 | 60 | Cuenta con embalse | MIEL I | HMLG | 5.37 | -74.57
ALTO ANCHICAYA | VAL | 0 | 355 | 0 | 101.1627 | 3.5092 | 6.32 | 38.38 | 0.64286 | 26.93 | 100 | 335.8333 | 90 | Cuenta con embalse | ALTO ANCHICAYA | ALBG
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.6812 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 0.6477 | 1043.27 | 100 | 198.4343 | 120 | Cuenta con embalse | URRA | URA1 | 7.8667 | -76.2833
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.8112 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 0.90181 | 736.94 | 100 | 335.5546 | 90 | Cuenta con embalse | SALVAJINA | SLVJ | 2.5639 | -76.4227
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 0.70397 | 144.52 | 100 | 249.4363 | 0 | Cuenta con embalse | LA TASAJERA | LTSJ | 6.5093 | -75.4524
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.6117 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 0.7147 | 53.89 | 100 | 25.2733 | 147 | Cuenta con embalse | PLAYAS | PLYS | 6.2953 | -74.9432
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.0614 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 0.84379 | 153.14 | 100 | 207.9101 | 30 | Cuenta con embalse | JAGUAS | JAGS | 6.3867 | -74.9982
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.7847 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 0.96439 | 514.17 | 100 | 335.2759 | 64 | Cuenta con embalse | CALIMA | CLMG | 3.5246 | -76.3337
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 0.67549 | 768.96 | 100 | 306.5698 | 3 | Cuenta con embalse | PRADO | PRDO | 3.4515 | -74.5311
TRONERAS | ANT | 0 | 40 | 0 | 60.3045 | 0.6633 | 8.45 | 27.65 | 0.59688 | 19.91 | 100 | 207.9101 | 1 | Cuenta con embalse | TRONERAS | GTRG | 6.7818 | -75.2555
LA GUACA | BOG | 0 | 324 | 0 | 37.4212 | 8.6582 | 10.32 | 228.43 | 0.62491 | 146.62 | 100 | 181.1549 | 120 | Cuenta con embalse | LA GUACA | PGUG
PARAISO | BOG | 0 | 276 | 0 | 37.4364 | 7.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1549 | 102 | Cuenta con embalse | PARAISO | PGUG
GUADALUPE III | ANT | 0 | 270 | 0 | 58.4985 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 0 | Cuenta con embalse | GUADALUPE III | GTRG
GUADALUPE IV | ANT | 0 | 202 | 0 | 55.3379 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 105 | Cuenta con embalse | GUADALUPE IV | GTRG
DARIO VALENCIA SAMPER | BOG | 0 | 150 | 0 | 18.8187 | 7.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 40 | Filo de agua | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
SAN FRANCISCO | CQR | 0 | 135 | 0 | 85.5459 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 36 | Filo de agua | SAN FRANCISCO | SNFR
AMOYA LA ESPERANZA | HTO | 0 | 80 | 0 | 16.4799 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 13.2 | Filo de agua | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
CARLOS LLERAS | ANT | 0 | 78 | 0 | 64.741 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 31.2 | Filo de agua especial | CARLOS LLERAS | CLL1
BAJO ANCHICAYA | VAL | 0 | 72 | 0 | 121.9306 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8333 | 8 | Cuenta con embalse | BAJO ANCHICAYA | ALBG
CUCUANA | HTO | 0 | 56 | 0 | 9.4156 | 5.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7212 | 6 | Filo de agua | CUCUANA | CUC1
ESCUELA DE MINAS | ANT | 0 | 55 | 0 | 34.3107 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 24 | Filo de agua | ESCUELA DE MINAS | HMIN
SAN MIGUEL | ANT | 0 | 50 | 0 | 33.4829 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 18.9 | Filo de agua | SAN MIGUEL | SMI1
SALTO II | BOG | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3213 | 5 | Filo de agua | SALTO II | 2QEK
ESMERALDA (CQR) | CQR | 0 | 30 | 0 | 22.8397 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 0 | Filo de agua | ESMERALDA | ESMR
TUNJITA | BOG | 0 | 19 | 0 | 7.7063 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4916 | 8.2 | Filo de agua | TUNJITA | TUJ1
Note on E4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmin / eta
Note on F4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: q = Pmax / eta
Note on G4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: η = eficiencia
Note on I4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 0 = filo de agua Unidades en PARATEC en Mm3 =hm3 1 hm3=(100 m)3=100×100×100=1000000 m3=1 Mm3
Note on K4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vinit=Vmin+%llenado​×(Vmax−Vmin) %llenado​=CapaUtilDiarMasaVoluUtilDiarMasa​
Note on A17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on H26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on I26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on J26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona el de CHUZA
Note on A27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica
Note on A34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cadena Hidráulica

## Aportes
Aportes - Aporte natural por embalse I(h,t)
m3/s, dato diario de XM AporCaudal repartido uniformemente entre las 24 horas. El modelo convierte a Mm3 con k_q2v en el balance.
hora | GUAVIO | PUNCHINA | ITUANGO | ESMERALDA | TOPOCORO | PORCE III | PENOL | BETANIA | PORCE II | EL QUIMBO | AMANI | ALTO ANCHICAYA | URRA | SALVAJINA | RIOGRANDE2 | PLAYAS | SAN LORENZO | CALIMA | PRADO | TRONERAS | LA GUACA
| m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
1 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
2 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
3 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
4 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
5 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
6 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
7 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
8 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
9 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
10 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
11 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
12 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
13 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
14 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
15 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
16 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
17 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
18 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
19 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
20 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
21 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
22 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
23 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
24 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad | codigo | Latitud | Longitud
|  | solar/eolica | MW |  | ° | °
PORTON DEL SOL | ANT | solar | 102 | 3IRX
CARACOLI I | ATL | solar | 50 | 3INX
GUAYEPO | ATL | solar | 370 | GYPO
GUAYEPO III | ATL | solar | 200 | GYP3
PARQUE SOLAR LA UNION | CSU | solar | 100 | 3IZ6
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | CQR | solar | 300 | PORO
PARQUE SOLAR TEPUY | CQR | solar | 83 | TPUY
EL PASO | GCM | solar | 68 | EPFV
FUNDACION | GCM | solar | 100 | 3HF5
LATAM SOLAR LA LOMA | GCM | solar | 150 | 3DDT
SHANGRI LA | HTO | solar | 160 | 4YCF
LA MATA | NDS | solar | 80 | MATA
SUNNORTE | NDS | solar | 35 | 3IQA

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de generacion renovable
Estructura {hora x recurso}. Fraccion de la capacidad instalada (0-1).
hora | PORTON DEL SOL | CARACOLI I | GUAYEPO | GUAYEPO III | PARQUE SOLAR LA UNION | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR TEPUY | EL PASO | FUNDACION | LATAM SOLAR LA LOMA | SHANGRI LA | LA MATA | SUNNORTE
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.001677 | 0.00034635 | 0 | 0 | 7.467e-05 | 0 | 0 | 0.0012143 | 0 | 0 | 0.0019587 | 0.0013091
7 | 0.066564 | 0.10624 | 0.18199 | 0.21246 | 0.069237 | 0.10841 | 0.087827 | 0.2467 | 0.1733 | 0.18149 | 0.066298 | 0.12901 | 0.065482
8 | 0.40781 | 0.44771 | 0.59903 | 0.68548 | 0.40275 | 0.47205 | 0.57563 | 0.7366 | 0.60427 | 0.53158 | 0.32303 | 0.49297 | 0.33302
9 | 0.75284 | 0.69656 | 0.76106 | 0.88958 | 0.50104 | 0.67396 | 0.89633 | 0.8675 | 0.79002 | 0.63546 | 0.68428 | 0.77333 | 0.51445
10 | 0.69979 | 0.75456 | 0.83507 | 0.97508 | 0.77523 | 0.64745 | 0.62449 | 0.91395 | 0.80413 | 0.67447 | 0.79943 | 0.83348 | 0.71001
11 | 0.78438 | 0.7878 | 0.86401 | 0.99724 | 0.84324 | 0.73295 | 0.71595 | 0.90932 | 0.80389 | 0.68856 | 0.92887 | 0.77932 | 0.69465
12 | 0.85079 | 0.79658 | 0.77953 | 0.99789 | 0.89026 | 0.77581 | 0.85429 | 0.91376 | 0.80404 | 0.70152 | 0.82591 | 0.8189 | 0.49644
13 | 0.85203 | 0.80336 | 0.72635 | 0.99844 | 0.91355 | 0.72083 | 0.94905 | 0.92415 | 0.74148 | 0.6917 | 0.94011 | 0.87167 | 0.47464
14 | 0.83303 | 0.80441 | 0.751 | 0.96566 | 0.66727 | 0.79563 | 0.93012 | 0.90695 | 0.72764 | 0.67463 | 0.86233 | 0.56684 | 0.39019
15 | 0.68682 | 0.78255 | 0.7278 | 0.83366 | 0.96861 | 0.86032 | 0.6957 | 0.73311 | 0.77155 | 0.63692 | 0.73263 | 0.34639 | 0.59439
16 | 0.45273 | 0.7025 | 0.72093 | 0.8981 | 0.92632 | 0.72352 | 0.53091 | 0.49639 | 0.77817 | 0.58932 | 0.56478 | 0.50607 | 0.32194
17 | 0.35246 | 0.46604 | 0.56043 | 0.6872 | 0.3888 | 0.42886 | 0.3592 | 0.21179 | 0.58677 | 0.46089 | 0.3073 | 0.29518 | 0.24498
18 | 0.093343 | 0.048826 | 0.20704 | 0.22993 | 0.0879 | 0.081468 | 0.11689 | 0.10684 | 0.14139 | 0.067222 | 0.046983 | 0.118 | 0.037713
19 | 0 | 0.002618 | 0.0044331 | 0.0035155 | 0.0065013 | 0 | 0 | 0 | 0.0067629 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 1485.1834 | 40.2454 | 761.4535 | 1968.984 | 484.6139 | 296.6688 | 416.9032 | 35.0397 | 236.3729 | 0 | 659.0201 | 1018.5072 | 361.7624 | 238.8618 | 282.2665 | 24.8113 | 420.6481 | 969.808
2 | 1445.3716 | 39.1666 | 741.042 | 1916.2034 | 471.6233 | 288.7163 | 405.7276 | 34.1004 | 230.0367 | 0 | 641.3544 | 991.205 | 352.065 | 232.4589 | 274.7001 | 24.1462 | 409.3722 | 943.8113
3 | 1404.2374 | 38.052 | 719.9525 | 1861.6697 | 458.2012 | 280.4996 | 394.1809 | 33.13 | 223.49 | 0 | 623.1019 | 962.9961 | 342.0455 | 225.8433 | 266.8823 | 23.459 | 397.7218 | 916.9512
4 | 1383.4094 | 37.4876 | 709.274 | 1834.057 | 451.4051 | 276.3392 | 388.3344 | 32.6386 | 220.1751 | 0 | 613.8599 | 948.7127 | 336.9722 | 222.4935 | 262.9239 | 23.111 | 391.8227 | 903.3508
5 | 1400.1716 | 37.9418 | 717.868 | 1856.2794 | 456.8746 | 279.6875 | 393.0396 | 33.034 | 222.8429 | 0 | 621.2978 | 960.2078 | 341.0552 | 225.1894 | 266.1096 | 23.3911 | 396.5703 | 914.2962
6 | 1438.9975 | 38.9939 | 737.774 | 1907.753 | 469.5434 | 287.443 | 403.9384 | 33.95 | 229.0222 | 0 | 638.526 | 986.8338 | 350.5124 | 231.4337 | 273.4887 | 24.0397 | 407.5669 | 939.6491
7 | 1456.9159 | 39.4794 | 746.9608 | 1931.5084 | 475.3902 | 291.0223 | 408.9683 | 34.3728 | 231.874 | 0 | 646.477 | 999.1219 | 354.877 | 234.3156 | 276.8942 | 24.339 | 412.642 | 951.3497
8 | 1525.7919 | 41.3458 | 782.2735 | 2022.8207 | 497.8644 | 304.7804 | 428.3023 | 35.9978 | 242.8359 | 0 | 677.0393 | 1046.3556 | 371.6539 | 245.3929 | 289.9844 | 25.4896 | 432.1497 | 996.3249
9 | 1603.7864 | 43.4593 | 822.2613 | 2126.2221 | 523.3139 | 320.36 | 450.196 | 37.8379 | 255.249 | 0 | 711.6478 | 1099.8426 | 390.6519 | 257.9367 | 304.8076 | 26.7926 | 454.24 | 1047.2545
10 | 1648.0773 | 44.6595 | 844.9692 | 2184.9408 | 537.766 | 329.2072 | 462.6288 | 38.8828 | 262.2981 | 0 | 731.3009 | 1130.2163 | 401.4403 | 265.06 | 313.2253 | 27.5325 | 466.7845 | 1076.1759
11 | 1702.6142 | 46.1374 | 872.9303 | 2257.2432 | 555.5613 | 340.1011 | 477.9378 | 40.1695 | 270.9779 | 0 | 755.5006 | 1167.6166 | 414.7244 | 273.8312 | 323.5903 | 28.4436 | 482.231 | 1111.7879
12 | 1751.9232 | 47.4735 | 898.2111 | 2322.6147 | 571.6508 | 349.9507 | 491.7792 | 41.3329 | 278.8256 | 0 | 777.3805 | 1201.4316 | 426.7352 | 281.7615 | 332.9618 | 29.2674 | 496.1968 | 1143.9861
13 | 1757.7342 | 47.631 | 901.1903 | 2330.3186 | 573.5469 | 351.1114 | 493.4104 | 41.47 | 279.7504 | 0 | 779.959 | 1205.4167 | 428.1506 | 282.6961 | 334.0662 | 29.3644 | 497.8426 | 1147.7806
14 | 1782.9607 | 48.3146 | 914.124 | 2363.7627 | 581.7783 | 356.1505 | 500.4917 | 42.0651 | 283.7653 | 0 | 791.1527 | 1222.7165 | 434.2953 | 286.7533 | 338.8606 | 29.7859 | 504.9875 | 1164.2532
15 | 1825.3316 | 49.4628 | 935.8476 | 2419.936 | 595.6039 | 364.6142 | 512.3856 | 43.0648 | 290.5088 | 0 | 809.954 | 1251.7736 | 444.6161 | 293.5678 | 346.9134 | 30.4937 | 516.9882 | 1191.921
16 | 1829.1042 | 49.565 | 937.7817 | 2424.9375 | 596.8349 | 365.3678 | 513.4445 | 43.1538 | 291.1092 | 0 | 811.628 | 1254.3607 | 445.535 | 294.1745 | 347.6304 | 30.5567 | 518.0567 | 1194.3844
17 | 1806.0119 | 48.9392 | 925.9423 | 2394.3229 | 589.2999 | 360.755 | 506.9624 | 42.609 | 287.434 | 0 | 801.3812 | 1238.5245 | 439.9102 | 290.4606 | 343.2416 | 30.171 | 511.5163 | 1179.3054
18 | 1765.5566 | 47.843 | 905.2009 | 2340.6891 | 576.0993 | 352.674 | 495.6062 | 41.6545 | 280.9954 | 0 | 783.43 | 1210.7811 | 430.056 | 283.9542 | 335.5528 | 29.4951 | 500.0582 | 1152.8885
19 | 1822.9331 | 49.3978 | 934.6178 | 2416.7561 | 594.8212 | 364.1351 | 511.7123 | 43.0082 | 290.1271 | 0 | 808.8896 | 1250.1287 | 444.0318 | 293.182 | 346.4575 | 30.4536 | 516.3089 | 1190.3547
20 | 1867.9898 | 50.6187 | 957.7184 | 2476.4901 | 609.5232 | 373.1352 | 524.3601 | 44.0712 | 297.298 | 0 | 828.8827 | 1281.0276 | 455.0068 | 300.4285 | 355.0208 | 31.2064 | 529.0703 | 1219.7763
21 | 1827.1007 | 49.5107 | 936.7546 | 2422.2813 | 596.1811 | 364.9676 | 512.8821 | 43.1065 | 290.7904 | 0 | 810.739 | 1252.9868 | 445.047 | 293.8523 | 347.2496 | 30.5233 | 517.4893 | 1193.0762
22 | 1760.1456 | 47.6964 | 902.4267 | 2333.5156 | 574.3338 | 351.5931 | 494.0873 | 41.5268 | 280.1342 | 0 | 781.029 | 1207.0704 | 428.738 | 283.0839 | 334.5245 | 29.4047 | 498.5256 | 1149.3553
23 | 1663.638 | 45.0812 | 852.9472 | 2205.5704 | 542.8434 | 332.3155 | 466.9968 | 39.25 | 264.7746 | 0 | 738.2057 | 1140.8875 | 405.2306 | 267.5626 | 316.1827 | 27.7925 | 471.1918 | 1086.3369
24 | 1569.3128 | 42.5252 | 804.5867 | 2080.5186 | 512.0652 | 313.4738 | 440.519 | 37.0246 | 249.7624 | 0 | 696.3508 | 1076.2013 | 382.2547 | 252.3923 | 298.2557 | 26.2167 | 444.4761 | 1024.7435

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | habilitada
l2 | 1
l1 | 1
l10 | 1
l11 | 1
l20 | 1
l22 | 1

## Traz_correcciones
Correcciones aplicadas al caso base
Estado anterior conservado en caso_COL18_E0_24h_pre_correcciones.xlsx
tipo | hoja | descripcion
tipos | Hidraulicos | 53 celdas numericas guardadas como texto con coma decimal (eta, Vmin) convertidas a numero. float() del loader fallaba.
datos | Aportes | GUAVIO: 77.20 -> 91.94 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUAVIO, DESV. BATATAS, CHIVOR.
datos | Aportes | PUNCHINA: 9.62 -> 17.92 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: SAN CARLOS.
datos | Aportes | ESMERALDA: 164.37 -> 150.63 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: BATA.
datos | Aportes | PORCE III: 9.32 -> 12.17 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE III.
datos | Aportes | PENOL: 10.76 -> 9.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: NARE CP.
datos | Aportes | PORCE II: 12.17 -> 20.32 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PORCE II.
datos | Aportes | PLAYAS: 9.32 -> 10.76 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: GUATAPE.
datos | Aportes | CALIMA: 17.49 -> 0.37 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: CALIMA.
datos | Aportes | PRADO: 20.32 -> 9.62 m3/s. Estaciones segun PARATEC_Sistema_hidrologico: PRADO.
datos | Renov_Perfil | Alineado al 2026-07-08. El caso traia el perfil del 2026-07-06, mientras demanda, aportes y Vinit eran del 08. Cambio maximo por celda: 0.5864 p.u.
datos | Demanda | La hoja estaba vacia. Poblada con el reparto por subarea de generadores_18nodos_demanda.xlsx (fraccion constante x DemaReal). Fila de unidades completada en 7 columnas.
parametro | Hidraulicos | Smax = 100 m3/s en los 21 embalses con dinamica (antes 0, es decir sin vertimiento). Fuente: Avendano (2022), Tabla B-5; su ecuacion 3-15 afecta a Smax por el factor 3600*dt igual que al caudal turbinado, y la lista de simbolos (p. XIX) lo declara como caudal.
config | Config | mip_gap 0,005 -> 0,0001. Con 0,5 % el escenario E2 reportaba TCSC instalados y un costo MAYOR que E0, artefacto de tolerancia: su cota quedaba por debajo del incumbente de E0.
config | Config | time_limit 0 -> 600 s. Con 0 Gurobi aborta en 0,06 s sin solucion.
Verificacion realizada: fusion de Cerromatoso en Cordoba-Sucre
Se construyo caso_COL18_E0_24h_CERenCSU.xlsx (17 nodos, 25 lineas) eliminando el nodo CER, reasignando GECELCA 3 y GECELCA 32 a CSU, moviendo l3 a ANT-CSU y eliminando l23 (CER-CSU, 6.321,99 MW) por volverse interna.
Resultado: costo -38.157 USD en E0 y E1 y -38.270 en E2, un -0,164 %. Ninguna linea se congestiona en ninguna de las dos configuraciones. El factor de carga maximo BAJA de 0,3656 (l25 GCM-NDS) a 0,3278 (l13 BOL-CSU). Las inversiones no cambian: ninguna en los seis casos.
DECISION: se conservan los 18 nodos. La fusion no altera ninguna decision de inversion y su ahorro es en parte artificial: el camino ANT->CSU pasaba por dos lineas en serie y la variante conserva solo la impedancia de l3, subestimando la distancia electrica.

## Traz_UPME
Limite operativo de la UPME
concepto | valor
linea del modelo | l2
enlace | SubArea Antioquia - SubArea CQR
capacidad termica original [MW] | 6935.34
capacidad operativa impuesta [MW] | 500
fuente | UPME, Plan de Expansion de Transmision 2025-2039, p. 317
cita | La importacion del area Suroccidental a traves del circuito San Carlos - Virginia 500 kV se limita a 500 MW para evitar sobrecargas en San Marcos 500/230 kV y Virginia 500/230 kV ante la contingencia N-1 de uno de ellos.
identificacion del corredor | red_18nodos_v2.xlsx, hoja Circuitos_Paralelos: el circuito LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV (fila fuente 217) se agrega dentro del enlace Antioquia-CQR, que en el caso es la linea l2.
circuitos agregados en l2 | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 y 2 (230 kV); LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 (500 kV); PURNIO - SAN CARLOS 1 y 2 (230 kV); HELICONIA - LA VIRGINIA 1 (500 kV). Seis circuitos.
ALCANCE - leer con cuidado | El PET limita UN circuito, el de 500 kV, cuya capacidad termica individual es 2.720,19 MVA. Aqui el limite de 500 MW se impone al CORREDOR COMPLETO, que agrega los seis circuitos. Es por tanto MAS restrictivo que el texto del PET. Es la interpretacion que pidio el usuario y la unica representable en un modelo de 18 nodos, donde el circuito individual no existe como elemento.
flujo antes del limite (E0) | maximo 805,6 MW en la hora 20; 5 de 24 horas por encima de 500 MW; 858,6 MWh por encima del limite. La restriccion es activa.

## Traz_TCSC_l2
Compensacion serie sobre el corredor limitado
concepto | valor
Compensacion serie sobre l2: contraindicada
formulacion del caso | Config!sigma_niveles = 0,15 / 0,30 / 0,45 / 0,60. Solo compensacion capacitiva: sigma > 0 en todos los bloques. No hay bloques inductivos.
efecto sobre la reactancia | X_efectiva = X x (1 - sigma). Con sigma capacitivo la reactancia solo puede BAJAR, entre un 15 % y un 60 %.
consecuencia en el flujo | En un modelo DC el flujo se reparte en proporcion inversa a la reactancia. Bajar X en l2 aumenta su participacion frente a la trayectoria alterna ANT-BOG-CQR. Es decir: atrae MAS flujo hacia la linea que ya esta saturada. La compensacion capacitiva sobre el elemento congestionado agrava la restriccion en vez de aliviarla.
donde si serviria | Sobre las lineas de la trayectoria PARALELA, donde reducir X desvia flujo desde l2: l1 (ANT-BOG) y l10 (BOG-CQR) forman la ruta alterna hacia CQR; l11 (BOG-HTO), l20 (CAN-HTO) y l22 (CAN-VAL) forman la ruta alterna hacia VAL rodeando CQR.
candidatos de FACTS_Cand en este caso | l2, l1, l10, l11, l20, l22. Se conserva l2 deliberadamente para que el barrido demuestre que el modelo no lo elige a ningun nivel de costo.
nota de formulacion | Un TCSC real opera en ambos sentidos y podria usarse en modo inductivo para expulsar flujo de l2. El caso no lo permite porque sigma negativo produce costo negativo con la formulacion actual (c_tcsc x Q, con Q proporcional a sigma). Queda registrado como limitacion de alcance.
--- Resultado del barrido de costos ---
confirmacion empirica | El modelo NUNCA elige l2 en ninguno de los siete niveles de costo, pese a tenerlo disponible como candidato. Elige siempre l10 (BOG-CQR), la trayectoria paralela. La contraindicacion queda verificada.
dispositivos elegidos por factor | 1,00 ninguno ¦ 0,80 l10 bloque 1 (sigma 0,15; 235,4 MVAr) ¦ 0,62 a 0,25 l10 bloque 2 (sigma 0,30; 470,9 MVAr) ¦ 0,10 y 0,05 l10 bloque 3 (sigma 0,45; 706,3 MVAr)
mecanismo de alivio | El TCSC NO descarga l2: l2 permanece en 500,0 MW exactos, con factor de carga 1,0000, en los siete niveles. Lo que hace es aumentar la capacidad de importacion del Suroccidente por la via de Bogota. El flujo maximo de l16 (CQR-VAL) sube de 944,0 MW sin compensacion a 950,4 con sigma 0,15, 957,6 con sigma 0,30 y 965,9 con sigma 0,45, mientras l22 (CAN-VAL) baja de 452,0 a 439,0 MW. Es decir, desplaza generacion local cara de VAL por importacion barata que rodea el corredor limitado.
umbral del TCSC | f* = 0,9410, equivalente a 127.035 USD/MVAr
verificacion del umbral | f = 0,95: termino optimal con gap 3,06e-10 y objetivo 23.431.614,20, identico al optimo sin inversion. Probado que no instala. f = 0,94: toca el limite de 3.605 s con gap 3,17e-04, pero su incumbente instala el bloque 1 con objetivo 23.431.603,35, estrictamente menor que el optimo sin inversion. Como existe una solucion factible mejor que ese optimo, instalar queda probado sin necesidad de convergencia. El umbral esta por tanto en el intervalo (0,94; 0,95).
derivacion analitica | Para configuracion fija el objetivo es exactamente lineal en el factor de costo: obj(f) = oper + f x A. Con CRF(11,5 %, 20 anos) = 0,129705 y 235,4 MVAr, A1 = 11.292,8 USD/dia. De las corridas con bloque 1 se obtiene oper1 = 23.420.988,0 USD/dia (dos puntos independientes, f = 0,80 y f = 0,94, que coinciden dentro de 0,3 USD). El corte contra el optimo sin inversion da f* = 10.626,2 / 11.292,8 = 0,94097. Los cortes de los bloques 2 y 3 quedan mas abajo, en 0,7976 y 0,5884, por lo que el primero en aparecer al bajar el costo es el bloque 1.
comparacion BESS frente a TCSC | Umbral del BESS 0,4733; umbral del TCSC 0,9410. El TCSC queda a un 6 % de ser rentable a costo pleno, el BESS necesita que su CAPEX caiga a menos de la mitad. Es coherente: el TCSC no tiene perdidas de ida y vuelta ni compra energia para cargarse.
nota sobre el limite de tiempo | time_limit se subio de 600 a 3.600 s en Config para esta verificacion. Con 600 s las corridas de E2 no convergen: a mip_gap 1e-6 el factor 1,00 termino en maxTimeLimit con gap real 9,35e-04, peor que el nominal de 1e-4.

## Traz_formulacion_C3
Capitulo 3 - correcciones de formulacion del bloque FACTS
1. Cota MG_on del bloque FACTS
hallazgo | La cota MG_on del bloque FACTS estaba fijada en th_on^2. Es un CORTE DE SOLUCIONES VALIDAS, no una relajacion: prohibia el optimo verdadero en toda linea cuyo th_on no fuera multiplo exacto del ancho de segmento w. El sesgo iba sistematicamente EN CONTRA del TCSC.
por que | Lambda = sum_k alpha_k * delta_seg_k, con alpha_k = w(2k-1), NO vale dtheta^2: es la poligonal de Alguacil et al. (2003), que sobrepasa a la parabola entre nudos y solo coincide con ella en los nudos. La restriccion lam <= MG_on * kappa, junto con lam = Lambda cuando kappa = 1, exige MG_on >= min(Lambda) para el dtheta admisible.
cota anterior | MG_on(f,z) = th_on^2
cota corregida | MG_on(f,z) = Lambda_gorro(th_on), con Lambda_gorro(th) = w^2*m^2 + w*(2m+1)*(th - m*w) y m = min(K, piso(th/w)). Diferencia con la anterior: w^2*r*(1-r) con r la parte fraccionaria de th/w, maxima en r = 1/2.
MG_off | Sin cambio. Lambda_gorro(th_max) = w^2*K^2 = th_max^2 = 0.121847, de modo que th_max^2 ya era exacta.
MB_on y MB_off | Sin cambio. Ambas usan abs(dB) y son validas para los dos signos de sigma. ¦dtheta¦ <= th_max esta garantizado por las restricciones 2.1 (suma de bloques = ¦dtheta¦) y 2.2 (cada bloque <= w), que dan ¦dtheta¦ <= K*w = th_max.
parametros de la geometria | theta_max = 20 grados = 0.349066 rad; K = n_seg_perdidas = 4; w = theta_max/K = 0.087266 rad
efecto medido | E2 UPME con los cuatro niveles capacitivos originales, a COSTO PLENO, con la cota corregida: objetivo 23.431.614,20 USD, termino optimal con gap 7,95e-16, sin TCSC instalado. Es exactamente el optimo sin inversion, de modo que la correccion NO altera la conclusion de la tesis para compensacion capacitiva a costo pleno. Si cambio el esfuerzo de resolucion: 184 s hasta gap 1e-15, frente a 600 s agotados sin converger a gap 1e-6 con la cota anterior. La cota invalida creaba una region dificil de probar.
alcance | Afecta solo a lineas del conjunto F (candidatas a TCSC). Los resultados de BESS (E1) no cambian: MG_on no existe fuera del bloque FACTS. El umbral capacitivo de 0,9410 tampoco cambia, porque el dispositivo marginal es l10 con sigma = 0,15, para el que th_on toca el tope th_max y la cota ya era exacta.
referencia | Alguacil, Motto y Conejo (2003), linealizacion de perdidas por segmentos; Wu et al. (2023, p.5, ec.23) para el bound tightening.
2. Dimensionamiento de la potencia reactiva Q
principio | El dimensionamiento del compensador debe basarse en la capacidad FISICA del conductor, no en el limite operativo impuesto por criterios de contingencia. El dispositivo se instala sobre una linea real y su potencia reactiva responde a esa linea.
formula | Q(f,z) = ¦sigma_z¦ * X_f * Fmax_f^2 / Sbase
problema detectado | Q va con el CUADRADO de Fmax. En el caso UPME la capacidad de l2 se bajo de 6.935,34 MW (termica) a 500 MW (operativa) para representar el limite del PET. Eso abarata el TCSC de esa linea en un factor (6.935,34/500)^2 = 192,4.
ejemplo numerico | sigma = -0,10 en l2: Q = 1,614 MVAr y CAPEX 217.948 USD con la capacidad operativa, frente a Q = 310,609 MVAr y CAPEX 41.932.212 USD con la termica.
revision extendida a todo el caso | Se comparo linea por linea la hoja Lineas del caso base frente a las tres variantes UPME. De las 26 lineas del sistema, l2 es la UNICA con capacidad modificada por el limite de la UPME. Ninguna otra linea requiere correccion.
decision | Se adopta como CASO CORRECTO la variante con Q recalculada desde la capacidad termica de 6.935,34 MW. La variante con Q del caso (capacidad operativa de 500 MW) se conserva unicamente como verificacion del artefacto.
--- Sesgo de signo contrario: agregacion de circuitos ---
descripcion | Las lineas del modelo de 18 nodos son CORREDORES que agregan varios circuitos en paralelo, y Fmax es la suma de sus capacidades. Un TCSC real se instala sobre UN circuito. Calcular Q con el Fmax agregado sobredimensiona el dispositivo.
l2 (ANT-CQR) | 10 circuitos, 8.124,67 MVA de suma termica en red_18nodos_v2.xlsx, hoja Circuitos_Paralelos. El mayor es LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 de 500 kV con 2.720,19 MVA, que es justo el circuito que el PET limita.
l10 (BOG-CQR) | 5 circuitos, 3.609,80 MVA. El mayor es LA VIRGINIA (500-230) - NUEVA ESPERANZA 1 de 500 kV con 2.078,46 MVA. Calcular Q sobre el corredor entero sobredimensiona el dispositivo en (3.609,80/2.078,46)^2 = 3,02 frente a instalarlo solo en ese circuito.
direccion de los dos sesgos | Son opuestos. La sustitucion por el limite operativo SUBESTIMA el costo (192,4 veces en l2). La agregacion de circuitos lo SOBRESTIMA (3,02 veces en l10). El primero se corrige; el segundo se declara como limitacion de alcance del modelo de 18 nodos, en el que el circuito individual no existe como elemento, y es CONSERVADOR: hace el TCSC mas caro de lo que seria en la realidad.
3. Guarda de sigma en data_loader.py
guarda anterior | 0 < sigma < 1. Rechazaba toda compensacion inductiva.
guarda nueva | -1 < sigma < 1, y ademas se rechaza sigma = 0.
por que se rechaza sigma >= 1 | X_new = X(1 - sigma) <= 0: reactancia nula o negativa. Ademas dB = B*sigma/(1-sigma) es singular en sigma = 1. Es una imposibilidad matematica y fisica.
por que se rechaza sigma <= -1 | NO es una singularidad. X_new = X(1 - sigma) vale 2X en sigma = -1 y 3X en sigma = -2: siempre positiva y finita. La cota inferior en -1 es una CONVENCION DE RANGO FISICO, un TCSC que no mas que duplique la reactancia de la linea. Se documenta asi para no atribuirle una razon que no tiene.
por que se rechaza sigma = 0 | dB = 0 y Q = 0: no representa ningun dispositivo, y con CAPEX cero el modelo podria instalarlo gratuitamente sin efecto, ensuciando el conteo de dispositivos.
costo con sigma negativo | Q usa ¦sigma¦. Un reactor tiene costo de inversion analogo al de un condensador de la misma potencia reactiva. Con la formula anterior los seis niveles negativos daban Q y CAPEX negativos, de hasta -42.376.624 USD en l10: el modelo habria cobrado por instalar.
verificacion tras el cambio | 36 pares (linea, bloque) con CAPEX >= 0, ninguno negativo. dG sale negativo con sigma < 0 (l10, sigma = -0,20: -2,2398) y positivo con sigma = +0,60 (+36,8526), que es lo fisico: una linea mas reactiva tiene menor conductancia y por tanto menores perdidas. B + dB = B/(1-sigma) se mantiene positiva en los seis niveles.
Tabla: MG_on anterior frente a corregida
linea | sigma | th_on rad | MG_on anterior | MG_on corregida | subestimacion %
l2 | -0.2 | 0.038748 | 0.001501 | 0.003381 | 125.22
l2 | -0.1 | 0.035519 | 0.001262 | 0.0031 | 145.69
l2 | 0.15 | 0.027447 | 0.000753 | 0.002395 | 217.95
l2 | 0.3 | 0.022603 | 0.000511 | 0.001972 | 286.08
l2 | 0.45 | 0.01776 | 0.000315 | 0.00155 | 391.38
l2 | 0.6 | 0.012916 | 0.000167 | 0.001127 | 575.65
l1 | -0.2 | 0.34907 | 0.12185 | 0.12185 | 0
l1 | -0.1 | 0.34907 | 0.12185 | 0.12185 | 0
l1 | 0.15 | 0.34907 | 0.12185 | 0.12185 | 0
l1 | 0.3 | 0.3011 | 0.090658 | 0.092543 | 2.08
l1 | 0.45 | 0.23658 | 0.055968 | 0.057533 | 2.8
l1 | 0.6 | 0.17205 | 0.029603 | 0.029813 | 0.71
l10 | -0.2 | 0.34907 | 0.12185 | 0.12185 | 0
l10 | -0.1 | 0.34907 | 0.12185 | 0.12185 | 0
l10 | 0.15 | 0.34907 | 0.12185 | 0.12185 | 0
l10 | 0.3 | 0.30436 | 0.092635 | 0.094538 | 2.05
l10 | 0.45 | 0.23914 | 0.057188 | 0.058652 | 2.56
l10 | 0.6 | 0.17392 | 0.030248 | 0.030301 | 0.18
l11 | -0.2 | 0.34907 | 0.12185 | 0.12185 | 0
l11 | -0.1 | 0.335 | 0.11223 | 0.11326 | 0.92
l11 | 0.15 | 0.25887 | 0.067011 | 0.067259 | 0.37
l11 | 0.3 | 0.21318 | 0.045447 | 0.047326 | 4.13
l11 | 0.45 | 0.1675 | 0.028057 | 0.028621 | 2.01
l11 | 0.6 | 0.12182 | 0.01484 | 0.016661 | 12.27
l20 | -0.2 | 0.2215 | 0.049063 | 0.050955 | 3.86
l20 | -0.1 | 0.20304 | 0.041226 | 0.042901 | 4.06
l20 | 0.15 | 0.1569 | 0.024616 | 0.025844 | 4.99
l20 | 0.3 | 0.12921 | 0.016695 | 0.018596 | 11.39
l20 | 0.45 | 0.10152 | 0.010307 | 0.011347 | 10.1
l20 | 0.6 | 0.073834 | 0.005451 | 0.006443 | 18.19
l22 | -0.2 | 0.34907 | 0.12185 | 0.12185 | 0
l22 | -0.1 | 0.33614 | 0.11299 | 0.11395 | 0.85
l22 | 0.15 | 0.25975 | 0.067468 | 0.067643 | 0.26
l22 | 0.3 | 0.21391 | 0.045757 | 0.047643 | 4.12
l22 | 0.45 | 0.16807 | 0.028248 | 0.02877 | 1.85
l22 | 0.6 | 0.12223 | 0.014941 | 0.01677 | 12.24
4. RESULTADO: compensacion inductiva a costo pleno
RESULTADO PRINCIPAL | Con niveles inductivos disponibles, el modelo instala compensacion serie A COSTO PLENO, sin ninguna reduccion del CAPEX. Es el primer resultado positivo de inversion de la tesis, y no proviene de abaratar la tecnologia sino de admitir el modo que la formulacion excluia.
caso | caso_COL18_E2_24h_UPME.xlsx, 24 h, limite UPME de 500 MW en l2, sigma_niveles = -0,20 / -0,10 / 0,15 / 0,30 / 0,45 / 0,60, Q de l2 recalculada sobre su capacidad fisica
dispositivo instalado | l1 (ANT-BOG), bloque 2, sigma = -0,10, INDUCTIVO
potencia reactiva | 70,963 MVAr
CAPEX | 9.580.005 USD
anualidad | 3.404,3 USD/dia (CRF 0,129705 con 11,5 % y 20 anos)
ahorro operativo | 3.834,5 USD/dia
ahorro NETO | 430,16 USD/dia
objetivo | 23.431.184,04 USD frente al optimo sin inversion de 23.431.614,20
fuerza de la prueba | La corrida termina en maxTimeLimit con gap 9,42e-04, pero la conclusion no depende de que converja: el incumbente es una solucion FACTIBLE estrictamente mejor que el optimo sin inversion, que esta probado a gap 1e-16. Instalar es mejor que no instalar, por argumento de una cara.
--- Contraste con la mejor opcion capacitiva ---
l10 (BOG-CQR), sigma = +0,15, CAPACITIVO | anualidad 11.294,1 USD/dia frente a un ahorro operativo de 10.626,2. Neto -667,9 USD/dia: por eso NO se instala a costo pleno. Su umbral esta en 0,9410, probado por ambos lados (optimal en 0,95 sin instalar y en 0,94 instalando).
lectura | Los dos modos compiten, no se suman. A costo pleno gana el reactor de l1; a factor 0,80 gana el condensador de l10, que rinde mas por dolar a ese precio; solo por debajo de 0,25 se instalan ambos a la vez.
--- Por que la conclusion es ROBUSTA ---
l1 tiene factor de sobredimensionamiento 1,000 | l1 es un CIRCUITO UNICO, BACATA - PRIMAVERA 1 de 500 kV, 1.649,78 MVA. No agrega circuitos en paralelo, de modo que su Fmax en el modelo coincide exactamente con el de la linea fisica y su Q esta bien dimensionada sin correccion alguna. EL RESULTADO POSITIVO NO DEPENDE DE LA CORRECCION POR CIRCUITO. Es el punto que sostiene la conclusion: cualquier objecion al dimensionamiento de las demas candidatas deja intacto este hallazgo.
verificacion fisica T4 | Para el dispositivo instalado, f/(Sbase*B*dtheta) = 0,90909091 en las 24 horas, sin dispersion, frente al esperado 1/(1-sigma) = 1/1,1 = 0,909091. Error absoluto maximo 1,11e-16. Para sigma = -0,20 el cociente da 0,83333333 con el mismo error: el flujo se reduce, que es el efecto buscado, y el signo esta bien implementado.
--- Estrategia del modelo al bajar el costo ---
factor 1,00 | l1 sigma -0,10 ¦ objetivo 23.431.184,04
factor 0,80 | l10 sigma +0,15 ¦ objetivo 23.430.022,15
factor 0,25 | l2 sigma -0,20 ¦ l1 sigma -0,20 ¦ l10 sigma +0,30 ¦ l20 sigma -0,20 ¦ l22 sigma -0,10 ¦ objetivo 23.414.407,02
factor 0,05 | l2, l1, l11, l20 y l22 todos con sigma -0,20 ¦ l10 sigma +0,30 ¦ objetivo 23.401.160,21
mecanismo | El patron es inductivo en todas las lineas del entorno y capacitivo solo en l10. El modelo estrangula las rutas alternativas y abre la de Bogota-CQR, concentrando la importacion del Suroccidente por el unico corredor sin limite operativo. Solo es expresable con los dos signos disponibles.
5. Los dos sesgos de dimensionamiento
Los dos sesgos operan en DIRECCIONES OPUESTAS
sesgo 1: limite operativo en lugar de capacidad fisica | SUBESTIMA el costo. Afecta solo a l2, cuya capacidad se bajo de 6.935,34 a 500 MW para representar el limite del PET. Como Q = ¦sigma¦*X*Fmax^2/Sbase, el factor es (6.935,34/500)^2 = 192,4. SE CORRIGE: se adopta la capacidad fisica.
sesgo 2: agregacion de circuitos paralelos | SOBRESTIMA el costo. Las lineas del modelo de 18 nodos son CORREDORES que agregan varios circuitos, y Fmax es la suma; un TCSC real se instala sobre UN circuito. Factor (Fmax_corredor/Fmax_mayor)^2. SE DECLARA como limitacion de alcance: es CONSERVADOR respecto del TCSC, de modo que los umbrales obtenidos son COTAS SUPERIORES.
base de comparacion | La columna 'capacidad' del caso proviene de S_suma_nominal de la hoja Red_Equivalente de red_18nodos_v2.xlsx. Se verifico para las 26 lineas: todas coinciden con S_suma_nominal, ninguna con S_suma_termico. Por coherencia el circuito mayor se toma tambien por su capacidad NOMINAL. Comparar la capacidad nominal del corredor contra el limite TERMICO del circuito mayor mezcla bases y produce factores espurios menores que 1.
conclusion sobre la construccion de la red | Con base homogenea NINGUNA linea da factor menor que 1. La construccion de la red es consistente: no hay inconsistencia en el origen de las capacidades.
Tabla: sobredimensionamiento por agregacion de circuitos (base nominal)
linea | desde | hasta | cap caso MVA | n circuitos | circuito mayor | kV | MVA del mayor | factor Q | candidata
l22 | CAN | VAL | 1627.75 | 4 | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | 230 | 414.31 | 15.436 | SI
l2 | ANT | CQR | 6935.34 | 10 | HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | 500 | 2078.46 | 11.134 | SI
l20 | CAN | HTO | 1051.7 | 3 | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | 230 | 414.31 | 6.444 | SI
l11 | BOG | HTO | 769.65 | 2 | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | 230 | 384.83 | 4 | SI
l10 | BOG | CQR | 3609.8 | 5 | LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | 500 | 2078.46 | 3.016 | SI
l1 | ANT | BOG | 1649.78 | 1 | BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | 1649.78 | 1 | SI
l3 | ANT | CER | 7971.76 | 4 | CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | 2165.06 | 13.557
l12 | BOG | MET | 1912.18 | 4 | GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | 573.66 | 11.111
l23 | CER | CSU | 6321.99 | 3 | CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | 500 | 2165.06 | 8.526
l8 | ATL | GCM | 943.1 | 3 | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | 370 | 6.497
l4 | ANT | SAN | 4763.21 | 5 | PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | 2078.46 | 5.252
l9 | BOG | BYC | 764.87 | 2 | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | 382.44 | 4
l7 | ATL | CSU | 4221.87 | 2 | CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | 500 | 2165.06 | 3.802
l16 | CQR | VAL | 3312.79 | 5 | LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | 500 | 1732.05 | 3.658
l15 | BYC | SAN | 729.42 | 2 | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | 398.77 | 3.346
l26 | NDS | SAN | 2722.99 | 4 | OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | 1649.78 | 2.724
l6 | ATL | BOL | 2912.58 | 4 | BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | 500 | 2078.46 | 1.964
l5 | ARA | SAN | 318.7 | 1 | LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | 230 | 318.7 | 1
l13 | BOL | CSU | 381.05 | 1 | BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | 220 | 381.05 | 1
l14 | BOL | GCM | 1649.78 | 1 | BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | 500 | 1649.78 | 1
l17 | CAQ | CAN | 414.31 | 1 | ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | 230 | 414.31 | 1
l18 | CAQ | HTO | 414.31 | 1 | ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | 230 | 414.31 | 1
l19 | CAQ | PUT | 414.31 | 1 | ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | 230 | 414.31 | 1
l21 | CAN | PUT | 274.88 | 1 | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | 230 | 274.88 | 1
l24 | CSU | GCM | 2078.46 | 1 | CHINU - EL COPEY 1 500 kV | 500 | 2078.46 | 1
l25 | GCM | NDS | 1649.78 | 1 | LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | 500 | 1649.78 | 1
l1 resaltada: factor 1,000, circuito unico. El resultado positivo a costo pleno no depende de la correccion por circuito.
6. Eleccion de sigma y resultados con Q de circuito
HALLAZGO: la eleccion de sigma responde al precio
observacion | Con Q dimensionada sobre el CORREDOR (3.609,80 MVA) el mejor bloque capacitivo de l10 es sigma = +0,15. Con Q dimensionada sobre el CIRCUITO mayor (2.078,46 MVA) el modelo elige sigma = +0,30. Un dispositivo tres veces mas barato justifica el DOBLE de compensacion.
por que importa | Es un resultado que SOLO es observable bajo una formulacion con COSTO DEPENDIENTE DEL TAMANO, Q = ¦sigma¦*X*Fmax^2/Sbase con CAPEX = c_tcsc*Q. Con un costo FIJO de instalacion por dispositivo, el nivel de compensacion no tendria precio y la solucion iria siempre al maximo disponible, sigma = 0,60, con independencia del caso. La formulacion adoptada permite que el modelo elija el tamano, y esa eleccion responde al precio unitario. Es un argumento a favor de de Oliveira et al. (1999) frente a un CAPEX fijo por dispositivo.
tabla de la eleccion | sigma +0,15: ahorro operativo 10.626,2 ¦ anualidad 11.294,4 corredor / 3.744,4 circuito ¦ neto -667,9 / +6.881,8. sigma +0,30: 18.017,6 ¦ 22.588,7 / 7.488,7 ¦ -4.571,1 / +10.528,9. sigma +0,45: 19.938,2 ¦ 33.883,1 / 11.233,1 ¦ -13.944,9 / +8.705,1. El modelo escoge el maximo de la ultima columna, +10.528,9 predicho frente a +10.528,03 medido.
el efecto fisico no cambia | El ahorro operativo de sigma = +0,30 era 18.017,6 USD/dia con Q de corredor y sale 18.016,6 con Q de circuito. Identico: solo cambio el precio del dispositivo, no lo que hace en la red.
--- Resultados con Q dimensionada sobre el circuito ---
variante 3, solo l10 corregida | l10 sigma +0,30, 156,099 MVAr, CAPEX 21.073.365 USD, anualidad 7.488,6 USD/dia, ahorro operativo 18.016,6, ahorro NETO +10.528,03 USD/dia. Objetivo 23.421.086,17. Se instala a COSTO PLENO.
variante 4, las seis candidatas corregidas | Cuatro dispositivos: l2 sigma -0,20 (95,567 MVAr), l10 sigma +0,30 (156,099), l20 sigma -0,10 (8,974) y l22 sigma -0,20 (6,445). CAPEX total 36.056.553 USD, anualidad 12.812,9 USD/dia, ahorro operativo 31.044,3 (31,2 % de la congestion), ahorro NETO +18.231,34 USD/dia. Objetivo 23.413.382,86.
la variante 4 es COTA INFERIOR del beneficio | Se ejecuto con 2.720,19 MVA para l2, que es su circuito mayor por limite TERMICO. En base NOMINAL, la que usa el caso, el mayor es HELICONIA - LA VIRGINIA 1 con 2.078,46 MVA y el factor real es 11,134 en vez de 6,500. La variante queda CONSERVADORA en esa linea: su resultado es una cota inferior del beneficio, no el valor exacto.
l22 depende criticamente de la correccion | Con Q de corredor, l22 con sigma = -0,20 costaria 4.772,7 USD/dia; su beneficio marginal esta acotado por debajo de 1.909 USD/dia, porque con Q de corredor no aparecio en el factor 0,80 y si en el 0,25. Con Q de circuito cuesta 309,2 USD/dia, un orden de magnitud por debajo. Es la linea con mayor factor (15,436). La cota es indicativa, no exacta, porque los dispositivos interactuan en la solucion combinatoria.
los dos resultados son complementarios | l1 inductivo (+430,16 USD/dia) demuestra que la inversion aparece SIN tocar el dimensionamiento, porque l1 es circuito unico con factor 1,000. l10 capacitivo (+10.528,03) cuantifica el valor que el sesgo de agregacion OCULTA, y es 24 veces mayor.
7. Las dos representaciones del limite operativo de la UPME
fuente | UPME, Plan de Expansion de Transmision 2025-2039, p. 317: 'La importacion del area Suroccidental a traves del circuito San Carlos - Virginia 500 kV se limita a 500 MW para evitar sobrecargas en San Marcos 500/230 kV y Virginia 500/230 kV ante la contingencia N-1 de uno de ellos.'
lo que dice la fuente | El limite recae sobre UN circuito: San Carlos - La Virginia de 500 kV, cuya capacidad termica individual es 2.720,19 MVA.
--- Representacion A: sistema de 18 nodos ---
donde se aplica | Linea l2, corredor ANT-CQR. Capacidad reducida de 6.935,34 a 500,00 MW.
que agrega ese corredor | DIEZ circuitos, segun red_18nodos_v2.xlsx hoja Circuitos_Paralelos: LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 (500 kV, 2.720,19 MVA termicos), HELICONIA - LA VIRGINIA 1 (500 kV), ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 y 2, LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 y 2, SAN CARLOS - ESMERALDA 1 y 2, y PURNIO - SAN CARLOS 1 y 2 (todos de 230 kV). Suma termica 8.124,67 MVA; el caso usa la suma NOMINAL, 6.935,34 MVA.
INTERPRETACION EXTENSIVA | El limite de 500 MW se impone al corredor COMPLETO, no al circuito que el PET nombra. Es por tanto MAS SEVERA que la fuente: restringe a 500 MW un conjunto de diez circuitos cuya capacidad nominal conjunta es 6.935,34 MW, en vez de restringir uno solo de 2.720,19 MVA.
por que se adopto | Es la unica representacion posible en un modelo de 18 subareas, donde el circuito individual NO EXISTE como elemento: los diez circuitos estan agregados en una sola linea equivalente con X_eq y S_max_eq.
ALCANCE DEL RESULTADO PRINCIPAL | La congestion que sustenta los resultados de inversion del sistema agregado -l2 saturada las 24 horas, con un valor de 99.416,25 USD/dia- PROVIENE DE ESTA INTERPRETACION EXTENSIVA. No es la congestion que produciria el limite del PET aplicado a su circuito. Debe declararse asi en el Capitulo 5: los umbrales y las carteras obtenidas son validos BAJO esa interpretacion, y son una cota superior de la congestion que el limite documentado genera en la red real.
--- Representacion B: sistema de 112 nodos ---
donde se aplica | Linea l145, LAVIRG2 - SANCARL. Capacidad termica 2.720,19 MW reducida a 500,00 MW. La columna origen_capacidad de la hoja Lineas lo declara: 'UPME PET 2025-2039 p.316 (limite 500 MW por circuito, N-1)'.
fidelidad | Es el CIRCUITO INDIVIDUAL que nombra el PET, no un corredor agregado. De las 186 lineas del caso, 185 llevan origen_capacidad = 'termico' y solo l145 lleva el limite operativo. Es la representacion FIEL al texto.
consecuencia observada | El costo por restricciones del sistema de 112 nodos resulta de 63,77 USD/semana, practicamente nulo. La causa NO es que falte el limite -si esta aplicado- sino que en la red desagregada el flujo dispone de 186 corredores y rodea el circuito limitado por trayectorias que en el modelo de 18 nodos estan absorbidas dentro de la linea equivalente.
--- Conclusion metodologica para el Capitulo 5 ---
EL NIVEL DE AGREGACION DETERMINA LA SEVERIDAD | Un mismo limite operativo documentado sobre un circuito individual produce congestion severa en la red agregada y congestion despreciable en la desagregada. No es un error de ninguno de los dos modelos: es que la agregacion convierte un limite sobre un elemento en un limite sobre una frontera entre areas. El resultado de inversion del sistema de 18 nodos debe leerse como respuesta a una restriccion DE FRONTERA de 500 MW entre Antioquia y CQR, no a la restriccion del PET sobre un circuito.
que NO invalida | La comparacion entre tecnologias, los umbrales relativos y el hallazgo de que la compensacion inductiva es la unica rentable a costo pleno siguen siendo validos DENTRO del caso agregado, porque todos se miden contra la misma restriccion.