## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso.
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican;
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'.
HOJAS:
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.)
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base)
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad)
Lineas_Cand -> lineas candidatas a construir (con costo)
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas)
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Renovables -> solar/eolica (opcional)
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro)
CONVENCION DE COLOR:
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario).
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo.
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas)

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 24 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 1800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | 0.15,0.30,0.45,0.60 | Solo compensacion capacitiva
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
tol_volumen_final | 0.15 | Banda del cierre de volumen: ¦V_T - V_init¦ <= tol*(Vmax-Vmin)
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: acepta una solución dentro del 1% del óptimo

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | demanda_base
| slack/pv/pq | MW
ANT | slack | 1593.6727
ARA | 0 | 43.7531
ATL | 0 | 907.1311
BOG | 0 | 2039.2783
BOL | 0 | 535.7461
BYC | 0 | 361.9534
CQR | 0 | 478.1858
CAQ | 0 | 42.3767
CAN | 0 | 250.419
CER | 0 | 0
CSU | 0 | 708.6833
GCM | 0 | 1077.7514
HTO | 0 | 399.5529
MET | 0 | 301.634
NDS | 0 | 246.2812
PUT | 0 | 29.5289
SAN | 0 | 399.4664
VAL | 0 | 1101.2115
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: data_loader.py lo usa solo si la hoja Demanda está vacía. Como se tiene la pestaña “Demanda”, en el archivo, no usa esta columna. Verificar si es la demanda media de cada nodo, validar

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad_termica | capacidad | origen_capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | MW
l1 | ANT | BOG | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784 | 1649.7784 | termico
l2 | ANT | CQR | 0.0005677 | 0.0064577 | 4754.8295 | 4754.8295 | UPME p.317 (circuito SC-LV) + termico (9 circuitos)
l3 | ANT | CER | 0.00034404 | 0.004456 | 6693.0384 | 6693.0384 | termico
l4 | ANT | SAN | 0.00076857 | 0.0087523 | 3385.9203 | 3385.9203 | termico
l5 | ARA | SAN | 0.0080802 | 0.077528 | 346.185 | 346.185 | termico
l6 | ATL | BOL | 0.00054105 | 0.0061995 | 3579.5587 | 3579.5587 | termico
l7 | ATL | CSU | 0.0009797 | 0.012142 | 4088.2652 | 4088.2652 | termico
l8 | ATL | GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 970.4199 | 970.4199 | termico
l9 | BOG | BYC | 0.0054396 | 0.053168 | 813.475 | 813.475 | termico
l10 | BOG | CQR | 0.0010779 | 0.012045 | 2268.1214 | 2268.1214 | termico
l11 | BOG | HTO | 0.0043854 | 0.039567 | 769.0777 | 769.0777 | termico
l12 | BOG | MET | 0.0012967 | 0.015094 | 2374.597 | 2374.597 | termico
l13 | BOL | CSU | 0.014416 | 0.08855 | 435.9225 | 435.9225 | termico
l14 | BOL | GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l15 | BYC | SAN | 0.0081702 | 0.069266 | 658.6616 | 658.6616 | termico
l16 | CQR | VAL | 0.00053068 | 0.0054948 | 1155.5013 | 1155.5013 | termico
l17 | CAQ | CAN | 0.0047257 | 0.035109 | 563.2976 | 563.2976 | termico
l18 | CAQ | HTO | 0.0074628 | 0.055986 | 550.1513 | 550.1513 | termico
l19 | CAQ | PUT | 0.012867 | 0.098186 | 550.948 | 550.948 | termico
l20 | CAN | HTO | 0.0022692 | 0.017551 | 986.8261 | 986.8261 | termico
l21 | CAN | PUT | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765 | 274.8765 | termico
l22 | CAN | VAL | 0.0020423 | 0.018774 | 676.3252 | 676.3252 | termico
l23 | CER | CSU | 0.00034461 | 0.0047986 | 4852.5595 | 4852.5595 | termico
l24 | CSU | GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461 | 2078.461 | termico
l25 | GCM | NDS | 0.0010752 | 0.023923 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l26 | NDS | SAN | 0.0013059 | 0.014079 | 2363.3895 | 2363.3895 | termico

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | cost_su | cost_sd
|  | MW | MW | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | USD | USD
G_ANT_ACP | ANT | 220 | 352 | 2994.6 | 0 | 416.5473 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
G_ANT_GAS | ANT | 110 | 272 | 832.8 | 0 | 300.8537 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0
G_ATL_GAS | ATL | 726 | 1516 | 2058.15 | 0 | 274.2215 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_BOG_CAR | BOG | 92 | 224 | 212.4 | 0 | 91.771 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0
G_BOL_FUE | BOL | 90 | 178 | 88.8 | 0 | 426.6492 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BOL_GAS | BOL | 385 | 645 | 945 | 0 | 207.5153 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0
G_BOL_GLP | BOL | 38 | 52 | 184.2 | 0 | 263.8736 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
G_BYC_BIO | BYC | 17 | 25 | 13.2 | 0 | 71.1349 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0
G_BYC_CAR | BYC | 148 | 343 | 103.8 | 0 | 83.2756 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BYC_GAS | BYC | 118 | 186 | 2567.4 | 0 | 25.2179 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0
G_CQR_JET | CQR | 10 | 48 | 356.4 | 0 | 808.1759 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G_CER_CAR | CER | 220 | 434 | 120 | 0 | 76.0884 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_CSU_GAS | CSU | 88 | 200 | 1404 | 0 | 347.9066 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
G_GCM_CAR | GCM | 144 | 275 | 196.8 | 0 | 204.6989 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0
G_GCM_FUE | GCM | 52 | 88 | 21.6 | 0 | 340.337 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
G_NDS_CAR | NDS | 134 | 335 | 334.2 | 0 | 68.6186 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0
G_SAN_GAS | SAN | 90 | 164 | 361.2 | 0 | 371.1802 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
G_VAL_ACP | VAL | 200 | 466 | 120 | 0 | 469.1149 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0

## Hidraulicos
Hidraulicos - Embalses y bloques de filo de agua
Filas HFA_* = filo de agua agregado por subarea, con Vmax = 0 para que las restricciones de embalse queden inactivas (Constraint.Skip).
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC
|  | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | hm3 | hm3 | hm3 | $/MWh | MW
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.554 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 385.86 | 100 | 323.84 | 60
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.031 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 1056.97 | 100 | 27.24 | 180
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.785 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 515.03 | 100 | 360.73 | 64
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.471 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 1919.16 | 100 | 242.88 | 0
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.199 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 461.86 | 100 | 26.35 | 80
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 716.24 | 100 | 27.24 | 300
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.169 | 1.7262 | 1299 | 1431 | 1425.12 | 100 | 26.35 | 616
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.581 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 1120.02 | 100 | 212.6 | 0
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.612 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 67.59 | 100 | 27.19 | 147
PORCE 2 | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.97 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 70.78 | 100 | 212.9 | 225
PORCE 3 | ANT | 0 | 730 | 0 | 238.508 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 71.48 | 100 | 269.87 | 500
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 770.17 | 100 | 360.43 | 3
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.638 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 34.26 | 100 | 226.54 | 176
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 185.26 | 100 | 268.37 | 0
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.811 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 737.6 | 100 | 361.03 | 90
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.061 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 153.4 | 100 | 320.85 | 30
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.214 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 2813.91 | 100 | 296.86 | 360
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.681 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 1061.37 | 100 | 209.9 | 120
HFA_ANT | ANT | 0 | 183 | 0 | 132.535 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 74.1
HFA_BOG | BOG | 0 | 204 | 0 | 36.9 | 5.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 53.2
HFA_CQR | CQR | 0 | 165 | 0 | 108.386 | 1.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 36
HFA_HTO | HTO | 0 | 136 | 0 | 25.895 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 19.2

## Aportes
Aportes - Aporte natural I(h,t) por embalse
hm3/h. Valor diario de AporCaudal (m3/s) x 0.0036, repartido uniforme entre las 24 horas: SUPUESTO PROPIO (los aportes de XM son diarios).
hora | AMANI | BETANIA | CALIMA | EL QUIMBO | ESMERALDA | GUAVIO | ITUANGO | PENOL | PLAYAS | PORCE 2 | PORCE 3 | PRADO | PUNCHINA | RIOGRANDE2 | SALVAJINA | SAN LORENZO | TOPOCORO | URRA
| hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h
1 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
2 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
3 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
4 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
5 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
6 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
7 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
8 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
9 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
10 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
11 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
12 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
13 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
14 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
15 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
16 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
17 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
18 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
19 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
20 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
21 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
22 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
23 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
24 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad
|  | solar/eolica | MW
R01_ATL | ATL | solar | 50
R02_GCM | GCM | solar | 68
R03_GCM | GCM | solar | 100
R04_ATL | ATL | solar | 370
R05_ATL | ATL | solar | 200
R06_NDS | NDS | solar | 84.38
R07_GCM | GCM | solar | 150
R08_CSU | CSU | solar | 106.3
R09_CQR | CQR | solar | 330
R10_CQR | CQR | solar | 96
R11_ANT | ANT | solar | 120
R12_HTO | HTO | solar | 160
R13_NDS | NDS | solar | 35

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de renovables
Fraccion de la capacidad instalada, 0-1. perfil = Gene/CapEfecNeta del 2026-07-06.
hora | R01_ATL | R02_GCM | R03_GCM | R04_ATL | R05_ATL | R06_NDS | R07_GCM | R08_CSU | R09_CQR | R10_CQR | R11_ANT | R12_HTO | R13_NDS
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.001384 | 0.0011713 | 0.0034272 | 0.00036908 | 0 | 0 | 0 | 0.0003844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.10321 | 0.20003 | 0.17103 | 0.15228 | 0 | 0.096639 | 0.12296 | 0.1707 | 0.14253 | 0.21021 | 0.17582 | 0.058526 | 0.042192
8 | 0.41727 | 0.46684 | 0.58489 | 0.4681 | 0.1101 | 0.5274 | 0.24818 | 0.58684 | 0.57251 | 0.71445 | 0.59027 | 0.48499 | 0.25045
9 | 0.5757 | 0.73631 | 0.74659 | 0.66133 | 0.76942 | 0.81981 | 0.56386 | 0.83835 | 0.77477 | 0.8747 | 0.768 | 0.8426 | 0.52585
10 | 0.52965 | 0.80787 | 0.80367 | 0.55254 | 0.66598 | 0.907 | 0.50324 | 0.90416 | 0.84426 | 0.84544 | 0.74433 | 0.92421 | 0.72417
11 | 0.68616 | 0.85917 | 0.80405 | 0.69392 | 0.85648 | 0.96598 | 0.67645 | 0.51553 | 0.90619 | 0.97647 | 0.87993 | 0.9004 | 0.72896
12 | 0.75498 | 0.91598 | 0.80413 | 0.77387 | 0.95414 | 0.87296 | 0.67591 | 0.89806 | 0.93372 | 0.99825 | 0.90512 | 0.96241 | 0.51964
13 | 0.86663 | 0.88282 | 0.50909 | 0.85297 | 1 | 0.63173 | 0.66 | 0.92111 | 0.92212 | 0.99076 | 0.89656 | 0.95868 | 0.38295
14 | 0.8118 | 0.74702 | 0.80392 | 0.84814 | 1 | 0.59234 | 0.65983 | 0.83265 | 0.88884 | 0.96917 | 0.86398 | 0.94776 | 0.31329
15 | 0.77909 | 0.5383 | 0.80004 | 0.7131 | 0.93462 | 0.71573 | 0.57819 | 0.87657 | 0.84191 | 0.95071 | 0.80959 | 0.91712 | 0.20964
16 | 0.69237 | 0.45105 | 0.7816 | 0.70623 | 0.93383 | 0.69509 | 0.38038 | 0.86245 | 0.78545 | 0.90005 | 0.72387 | 0.82396 | 0.27058
17 | 0.48271 | 0.16845 | 0.63077 | 0.40676 | 0.38705 | 0.12319 | 0.27666 | 0.58466 | 0.59042 | 0.74836 | 0.40025 | 0.5182 | 0.12458
18 | 0.15945 | 0.11424 | 0.23774 | 0.089979 | 0.18837 | 0.044433 | 0.075667 | 0.20578 | 0.1716 | 0.1677 | 0.10968 | 0.12078 | 0.030766
19 | 0.006417 | 0.0052234 | 0.01196 | 0.0070252 | 0.0038 | 0.0021447 | 0.000761 | 0 | 0 | 3.25e-06 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | habilitada

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 1381.6924 | 37.9334 | 786.4703 | 1768.0264 | 464.4845 | 313.8087 | 414.5805 | 36.74 | 217.1099 | 0 | 614.4187 | 934.3957 | 346.4069 | 261.5125 | 213.5224 | 25.6012 | 346.3319 | 954.7353
2 | 1340.9407 | 36.8146 | 763.274 | 1715.88 | 450.785 | 304.5532 | 402.3529 | 35.6564 | 210.7064 | 0 | 596.297 | 906.8365 | 336.1899 | 253.7994 | 207.2247 | 24.8461 | 336.1171 | 926.5762
3 | 1304.6042 | 35.817 | 742.5911 | 1669.3836 | 438.5697 | 296.3005 | 391.45 | 34.6902 | 204.9967 | 0 | 580.1387 | 882.2633 | 327.0799 | 246.9221 | 201.6094 | 24.1728 | 327.0091 | 901.4681
4 | 1287.5415 | 35.3485 | 732.8788 | 1647.5499 | 432.8337 | 292.4252 | 386.3303 | 34.2365 | 202.3156 | 0 | 572.5511 | 870.7243 | 322.8021 | 243.6926 | 198.9726 | 23.8566 | 322.7322 | 889.6779
5 | 1300.8411 | 35.7137 | 740.4491 | 1664.5683 | 437.3047 | 295.4458 | 390.3209 | 34.5901 | 204.4054 | 0 | 578.4653 | 879.7184 | 326.1365 | 246.2098 | 201.0279 | 24.1031 | 326.0659 | 898.8679
6 | 1336.7859 | 36.7005 | 760.9091 | 1710.5635 | 449.3883 | 303.6095 | 401.1062 | 35.5459 | 210.0535 | 0 | 594.4494 | 904.0268 | 335.1483 | 253.0131 | 206.5827 | 24.7691 | 335.0757 | 923.7053
7 | 1378.622 | 37.8491 | 784.7225 | 1764.0974 | 463.4523 | 313.1113 | 413.6592 | 36.6584 | 216.6274 | 0 | 613.0533 | 932.3192 | 345.6371 | 260.9314 | 213.0479 | 25.5443 | 345.5622 | 952.6136
8 | 1467.8977 | 40.3001 | 835.539 | 1878.3354 | 493.4642 | 333.3875 | 440.4467 | 39.0323 | 230.6556 | 0 | 652.7529 | 992.6936 | 368.0196 | 277.8286 | 226.8443 | 27.1984 | 367.9399 | 1014.3023
9 | 1542.4734 | 42.3475 | 877.9881 | 1973.7632 | 518.5344 | 350.3251 | 462.8233 | 41.0153 | 242.3739 | 0 | 685.9157 | 1043.1269 | 386.7166 | 291.9435 | 238.369 | 28.5802 | 386.6329 | 1065.8333
10 | 1590.3585 | 43.6622 | 905.2446 | 2035.0373 | 534.6319 | 361.2007 | 477.1913 | 42.2886 | 249.8982 | 0 | 707.2094 | 1075.51 | 398.722 | 301.0067 | 245.769 | 29.4675 | 398.6356 | 1098.9214
11 | 1655.4868 | 45.4502 | 942.3162 | 2118.3761 | 556.5262 | 375.9926 | 496.7333 | 44.0204 | 260.1321 | 0 | 736.1711 | 1119.5543 | 415.0504 | 313.3335 | 255.8337 | 30.6742 | 414.9605 | 1143.9244
12 | 1701.0918 | 46.7023 | 968.2749 | 2176.7327 | 571.8572 | 386.3504 | 510.4172 | 45.233 | 267.2981 | 0 | 756.4509 | 1150.3955 | 426.4841 | 321.9651 | 262.8814 | 31.5193 | 426.3918 | 1175.437
13 | 1703.9456 | 46.7806 | 969.8994 | 2180.3845 | 572.8166 | 386.9985 | 511.2735 | 45.3089 | 267.7466 | 0 | 757.72 | 1152.3255 | 427.1996 | 322.5053 | 263.3224 | 31.5721 | 427.1071 | 1177.409
14 | 1736.7613 | 47.6815 | 988.5783 | 2222.3758 | 583.8483 | 394.4516 | 521.1199 | 46.1815 | 272.903 | 0 | 772.3127 | 1174.5178 | 435.4269 | 328.7163 | 268.3936 | 32.1802 | 435.3326 | 1200.0843
15 | 1794.3825 | 49.2635 | 1021.3767 | 2296.1084 | 603.2188 | 407.5385 | 538.4093 | 47.7137 | 281.9572 | 0 | 797.936 | 1213.4851 | 449.8732 | 339.6222 | 277.2982 | 33.2478 | 449.7758 | 1239.8999
16 | 1811.4101 | 49.731 | 1031.069 | 2317.897 | 608.943 | 411.4057 | 543.5185 | 48.1665 | 284.6328 | 0 | 805.5079 | 1225.0004 | 454.1422 | 342.845 | 279.9296 | 33.5633 | 454.0439 | 1251.6658
17 | 1787.8204 | 49.0833 | 1017.6415 | 2287.7114 | 601.0128 | 406.0481 | 536.4403 | 47.5392 | 280.9261 | 0 | 795.0179 | 1209.0474 | 448.228 | 338.3802 | 276.2841 | 33.1262 | 448.131 | 1235.3655
18 | 1743.7102 | 47.8723 | 992.5336 | 2231.2676 | 586.1843 | 396.0298 | 523.2049 | 46.3663 | 273.9949 | 0 | 775.4027 | 1179.217 | 437.1691 | 330.0315 | 269.4675 | 32.3089 | 437.0744 | 1204.8858
19 | 1791.1359 | 49.1744 | 1019.5288 | 2291.954 | 602.1274 | 406.8011 | 537.4352 | 47.6274 | 281.4471 | 0 | 796.4923 | 1211.2896 | 449.0593 | 339.0078 | 276.7965 | 33.1877 | 448.9621 | 1237.6566
20 | 1848.0838 | 50.7378 | 1051.9439 | 2364.8251 | 621.2716 | 419.735 | 554.5225 | 49.1417 | 290.3955 | 0 | 821.8162 | 1249.8017 | 463.3368 | 349.7863 | 285.5971 | 34.2428 | 463.2365 | 1277.007
21 | 1811.8589 | 49.7433 | 1031.3245 | 2318.4714 | 609.0939 | 411.5077 | 543.6532 | 48.1784 | 284.7033 | 0 | 805.7075 | 1225.3039 | 454.2548 | 342.93 | 279.999 | 33.5716 | 454.1564 | 1251.9759
22 | 1739.2265 | 47.7492 | 989.9815 | 2225.5302 | 584.677 | 395.0115 | 521.8596 | 46.2471 | 273.2904 | 0 | 773.4089 | 1176.1849 | 436.045 | 329.1829 | 268.7746 | 32.2258 | 435.9506 | 1201.7877
23 | 1643.2556 | 45.1144 | 935.3541 | 2102.7251 | 552.4144 | 373.2147 | 493.0633 | 43.6951 | 258.2101 | 0 | 730.7321 | 1111.2827 | 411.9839 | 311.0185 | 253.9436 | 30.4476 | 411.8947 | 1135.4728
24 | 1548.2185 | 42.5052 | 881.2582 | 1981.1146 | 520.4657 | 351.6299 | 464.5471 | 41.1681 | 243.2766 | 0 | 688.4704 | 1047.0121 | 388.157 | 293.0308 | 239.2568 | 28.6867 | 388.0729 | 1069.8031

## Nodos_Correspondencia
Correspondencia id corto <-> subarea operativa
Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
id | subarea_completa | tipo | demanda_media_MW | n_generadores | n_renovables | n_lineas
ANT | SubArea Antioquia | slack | 1593.6727 | 3 | 1 | 4
ARA | SubArea Arauca | 0 | 43.7532 | 0 | 0 | 1
ATL | SubArea Atlantico | 0 | 907.1311 | 1 | 3 | 3
BOG | SubArea Bogota | 0 | 2039.2783 | 2 | 0 | 5
BOL | SubArea Bolivar | 0 | 535.7461 | 3 | 0 | 3
BYC | SubArea Boyaca-Casanare | 0 | 361.9534 | 3 | 0 | 2
CQR | SubArea CQR | 0 | 478.1858 | 2 | 2 | 3
CAQ | SubArea Caqueta | 0 | 42.3767 | 0 | 0 | 3
CAN | SubArea Cauca-Narino | 0 | 250.419 | 1 | 0 | 4
CER | SubArea Cerromatoso | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
CSU | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 708.6833 | 2 | 1 | 4
GCM | SubArea GCM | 0 | 1077.7514 | 2 | 3 | 4
HTO | SubArea Huila-Tolima | 0 | 399.5529 | 1 | 1 | 3
MET | SubArea Meta | 0 | 301.634 | 0 | 0 | 1
NDS | SubArea Norte de Santander | 0 | 246.2812 | 1 | 2 | 2
PUT | SubArea Putumayo | 0 | 29.5289 | 0 | 0 | 2
SAN | SubArea Santander | 0 | 399.4664 | 2 | 0 | 4
VAL | SubArea Valle | 0 | 1101.2115 | 2 | 0 | 2

## Fuentes
Fuentes y trazabilidad del caso COL18 E0 24h
Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
dato | archivo_de_origen | fecha_consulta | transformacion_aplicada
Estructura de la plantilla | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | 2026-08-16 | Se replico la disposicion literal: r1 titulo, r2 nota, r3 vacia, r4 encabezados, r5 unidades, r6+ datos. Ninguna columna anadida ni renombrada.
Nodos (18 subareas) | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Identificadores cortos de 3 letras sin espacios ni tildes. Correspondencia completa en la hoja Nodos_Correspondencia. Slack = ANT (SubArea Antioquia).
Nodos.tipo | derivado | 2026-08-16 | 'slack' para ANT; 'pv' si el nodo tiene generadores o renovables; 'pq' en caso contrario.
Nodos.demanda_base | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx :: Demanda_Horaria | 2026-08-16 | Media aritmetica de las 24 horas del nodo. Solo se usa como respaldo si la hoja Demanda estuviera vacia.
Lineas R, X | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Copia directa de R_pu y X_pu (equivalentes agregados por par de subareas).
Lineas capacidad | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Columna S_reparto_termico_MVA tomada como capacidad en MW (modelo DC: MVA = MW).
Lineas id | derivado | 2026-08-16 | Numeracion L01..L26 en el orden de la hoja de origen.
Generadores | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx :: Generadores | 2026-08-16 | 26 bloques agregados por (subarea, fuente energetica). Cada fila del caso representa n_units unidades reales agregadas en la Fase 1.
Generadores Pmin/Pmax | idem | 2026-08-16 | Copia directa de pmin_mw y pmax_mw.
Generadores rampa | idem | 2026-08-16 | ramp_up_sum_mw_min x 60 -> MW/h. La plantilla tiene UNA sola columna 'rampa', asi que data_loader asigna el mismo valor a subida y bajada; ramp_down_sum_mw_min (distinto) no queda representado.
Generadores costo | idem | 2026-08-16 | c1 = cost_avg_usd_mwh (costo medio de oferta ponderado por pmax, TRM 3334.93 COP/USD). c2 = 0 y c0 = 0: la fuente entrega un costo medio lineal, no una curva cuadratica.
Generadores min_on | idem | 2026-08-16 | min_on_max_h acotado a 24 h (horizonte del caso). 5 bloques agregados, que corresponden a 12 unidades individuales, traian 72 h. Vacio -> 1 h (bloques AGUA).
Generadores min_off | idem | 2026-08-16 | min_off_max_h sin acotar (no se pidio). 2 bloques traen 72 h; dentro de un horizonte de 24 h solo impide el rearranque tras una parada, no el arranque inicial.
Generadores u_init | no disponible en la fuente | 2026-08-16 | Fijado en 0 para todos: PARATEC/XM no entregan el estado inicial. Deja que el solver elija el arranque sin imponer una condicion inventada.
Generadores cost_su/cost_sd | no disponible en la fuente | 2026-08-16 | Fijados en 0: no hay costos de arranque/parada en PARATEC ni en PrecOferDesp.
Hidraulicos | - | 2026-08-16 | Hoja vacia. Los bloques AGUA van en Generadores con costo lineal; la fuente no trae volumenes de embalse (vol_min/max/ini) que exige esta hoja.
Renovables | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx :: Renovables | 2026-08-16 | Filtro estado == 'Operacion' Y tiene_oferta == True -> 13 de 352 plantas. capacidad = pmax_mw.
Renovables disponibilidad | NO DISPONIBLE | 2026-08-16 | No hay perfil horario solar/eolico en las fuentes. La plantilla no tiene columna para disponibilidad y data_loader nunca puebla data.disponibilidad_renov, por lo que model.disp_renov toma su default = 0. CONSECUENCIA: estas 13 plantas entran al modelo con disponibilidad 0 MW, no 1.0. Requiere modificar data_loader.py para lograr disponibilidad constante 1.0.
Demanda | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx :: Demanda_Horaria | 2026-08-16 | 24 horas x 18 subareas del 2026-07-06. Copia directa; las columnas se renombran al id corto del nodo.
Config | usuario + plantilla IEEE14 | 2026-08-16 | S_base=100, theta_max_grados=20, sigma_niveles=0.15/0.30/0.45/0.60, c_tcsc=135000, vida_facts=20, tasa_descuento=0.115, solver=gurobi. El resto conserva el valor de la plantilla IEEE14 E0.
Lineas_Cand / BESS_Cand / FACTS_Cand | - | 2026-08-16 | Vacias por definicion del escenario E0 (solo operacion, sin expansion).