## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso.
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican;
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'.
HOJAS:
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.)
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base)
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad)
Lineas_Cand -> lineas candidatas a construir (con costo)
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas)
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Renovables -> solar/eolica (opcional)
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro)
CONVENCION DE COLOR:
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario).
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo.
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas)

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 168 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 1800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | 0.15,0.30,0.45,0.60 | Solo compensacion capacitiva
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
tol_volumen_final | 0.15 | Banda del cierre de volumen: ¦V_T - V_init¦ <= tol*(Vmax-Vmin)
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: acepta una solución dentro del 1% del óptimo

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | demanda_base
| slack/pv/pq | MW
ANT | slack | 1593.6727
ARA | 0 | 43.7531
ATL | 0 | 907.1311
BOG | 0 | 2039.2783
BOL | 0 | 535.7461
BYC | 0 | 361.9534
CQR | 0 | 478.1858
CAQ | 0 | 42.3767
CAN | 0 | 250.419
CER | 0 | 0
CSU | 0 | 708.6833
GCM | 0 | 1077.7514
HTO | 0 | 399.5529
MET | 0 | 301.634
NDS | 0 | 246.2812
PUT | 0 | 29.5289
SAN | 0 | 399.4664
VAL | 0 | 1101.2115
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: data_loader.py lo usa solo si la hoja Demanda está vacía. Como se tiene la pestaña “Demanda”, en el archivo, no usa esta columna. Verificar si es la demanda media de cada nodo, validar

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad_termica | capacidad | origen_capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | MW
l1 | ANT | BOG | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784 | 1649.7784 | termico
l2 | ANT | CQR | 0.0005677 | 0.0064577 | 4754.8295 | 4754.8295 | UPME p.317 (circuito SC-LV) + termico (9 circuitos)
l3 | ANT | CER | 0.00034404 | 0.004456 | 6693.0384 | 6693.0384 | termico
l4 | ANT | SAN | 0.00076857 | 0.0087523 | 3385.9203 | 3385.9203 | termico
l5 | ARA | SAN | 0.0080802 | 0.077528 | 346.185 | 346.185 | termico
l6 | ATL | BOL | 0.00054105 | 0.0061995 | 3579.5587 | 3579.5587 | termico
l7 | ATL | CSU | 0.0009797 | 0.012142 | 4088.2652 | 4088.2652 | termico
l8 | ATL | GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 970.4199 | 970.4199 | termico
l9 | BOG | BYC | 0.0054396 | 0.053168 | 813.475 | 813.475 | termico
l10 | BOG | CQR | 0.0010779 | 0.012045 | 2268.1214 | 2268.1214 | termico
l11 | BOG | HTO | 0.0043854 | 0.039567 | 769.0777 | 769.0777 | termico
l12 | BOG | MET | 0.0012967 | 0.015094 | 2374.597 | 2374.597 | termico
l13 | BOL | CSU | 0.014416 | 0.08855 | 435.9225 | 435.9225 | termico
l14 | BOL | GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l15 | BYC | SAN | 0.0081702 | 0.069266 | 658.6616 | 658.6616 | termico
l16 | CQR | VAL | 0.00053068 | 0.0054948 | 1155.5013 | 1155.5013 | termico
l17 | CAQ | CAN | 0.0047257 | 0.035109 | 563.2976 | 563.2976 | termico
l18 | CAQ | HTO | 0.0074628 | 0.055986 | 550.1513 | 550.1513 | termico
l19 | CAQ | PUT | 0.012867 | 0.098186 | 550.948 | 550.948 | termico
l20 | CAN | HTO | 0.0022692 | 0.017551 | 986.8261 | 986.8261 | termico
l21 | CAN | PUT | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765 | 274.8765 | termico
l22 | CAN | VAL | 0.0020423 | 0.018774 | 676.3252 | 676.3252 | termico
l23 | CER | CSU | 0.00034461 | 0.0047986 | 4852.5595 | 4852.5595 | termico
l24 | CSU | GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461 | 2078.461 | termico
l25 | GCM | NDS | 0.0010752 | 0.023923 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l26 | NDS | SAN | 0.0013059 | 0.014079 | 2363.3895 | 2363.3895 | termico

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | cost_su | cost_sd
|  | MW | MW | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | USD | USD
G_ANT_ACP | ANT | 220 | 352 | 2994.6 | 0 | 416.5473 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
G_ANT_GAS | ANT | 110 | 272 | 832.8 | 0 | 300.8537 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0
G_ATL_GAS | ATL | 726 | 1516 | 2058.15 | 0 | 274.2215 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_BOG_CAR | BOG | 92 | 224 | 212.4 | 0 | 91.771 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0
G_BOL_FUE | BOL | 90 | 178 | 88.8 | 0 | 426.6492 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BOL_GAS | BOL | 385 | 645 | 945 | 0 | 207.5153 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0
G_BOL_GLP | BOL | 38 | 52 | 184.2 | 0 | 263.8736 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
G_BYC_BIO | BYC | 17 | 25 | 13.2 | 0 | 71.1349 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0
G_BYC_CAR | BYC | 148 | 343 | 103.8 | 0 | 83.2756 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BYC_GAS | BYC | 118 | 186 | 2567.4 | 0 | 25.2179 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0
G_CQR_JET | CQR | 10 | 48 | 356.4 | 0 | 808.1759 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G_CER_CAR | CER | 220 | 434 | 120 | 0 | 76.0884 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_CSU_GAS | CSU | 88 | 200 | 1404 | 0 | 347.9066 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
G_GCM_CAR | GCM | 144 | 275 | 196.8 | 0 | 204.6989 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0
G_GCM_FUE | GCM | 52 | 88 | 21.6 | 0 | 340.337 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
G_NDS_CAR | NDS | 134 | 335 | 334.2 | 0 | 68.6186 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0
G_SAN_GAS | SAN | 90 | 164 | 361.2 | 0 | 371.1802 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
G_VAL_ACP | VAL | 200 | 466 | 120 | 0 | 469.1149 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0

## Hidraulicos
Hidraulicos - Embalses y bloques de filo de agua
Filas HFA_* = filo de agua agregado por subarea, con Vmax = 0 para que las restricciones de embalse queden inactivas (Constraint.Skip).
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC
|  | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | hm3 | hm3 | hm3 | $/MWh | MW
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.554 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 385.86 | 100 | 323.84 | 60
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.031 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 1056.97 | 100 | 27.24 | 180
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.785 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 515.03 | 100 | 360.73 | 64
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.471 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 1919.16 | 100 | 242.88 | 0
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.199 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 461.86 | 100 | 26.35 | 80
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 716.24 | 100 | 27.24 | 300
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.169 | 1.7262 | 1299 | 1431 | 1425.12 | 100 | 26.35 | 616
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.581 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 1120.02 | 100 | 212.6 | 0
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.612 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 67.59 | 100 | 27.19 | 147
PORCE 2 | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.97 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 70.78 | 100 | 212.9 | 225
PORCE 3 | ANT | 0 | 730 | 0 | 238.508 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 71.48 | 100 | 269.87 | 500
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 770.17 | 100 | 360.43 | 3
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.638 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 34.26 | 100 | 226.54 | 176
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 185.26 | 100 | 268.37 | 0
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.811 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 737.6 | 100 | 361.03 | 90
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.061 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 153.4 | 100 | 320.85 | 30
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.214 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 2813.91 | 100 | 296.86 | 360
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.681 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 1061.37 | 100 | 209.9 | 120
HFA_ANT | ANT | 0 | 183 | 0 | 132.535 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 74.1
HFA_BOG | BOG | 0 | 204 | 0 | 36.9 | 5.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 53.2
HFA_CQR | CQR | 0 | 165 | 0 | 108.386 | 1.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 36
HFA_HTO | HTO | 0 | 136 | 0 | 25.895 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 19.2

## Aportes
Aportes - Aporte natural I(h,t) por embalse
hm3/h. Valor diario de AporCaudal (m3/s) x 0.0036, repartido uniforme entre las 24 horas: SUPUESTO PROPIO (los aportes de XM son diarios).
hora | AMANI | BETANIA | CALIMA | EL QUIMBO | ESMERALDA | GUAVIO | ITUANGO | PENOL | PLAYAS | PORCE 2 | PORCE 3 | PRADO | PUNCHINA | RIOGRANDE2 | SALVAJINA | SAN LORENZO | TOPOCORO | URRA
| hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h
1 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
2 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
3 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
4 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
5 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
6 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
7 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
8 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
9 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
10 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
11 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
12 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
13 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
14 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
15 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
16 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
17 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
18 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
19 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
20 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
21 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
22 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
23 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
24 | 0.08874 | 0.71802 | 0.01404 | 1.1896 | 0.6638 | 0.41429 | 1.1781 | 0.036324 | 0.12319 | 0.079128 | 0.02322 | 0.065052 | 0.066816 | 0.052812 | 0.28069 | 0.07254 | 1.5884 | 1.0893
25 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
26 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
27 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
28 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
29 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
30 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
31 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
32 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
33 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
34 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
35 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
36 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
37 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
38 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
39 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
40 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
41 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
42 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
43 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
44 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
45 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
46 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
47 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
48 | 0.08658 | 1.0002 | 0.02178 | 0.96239 | 0.64663 | 0.3888 | 1.2442 | 0.034272 | 0.045684 | 0.072936 | 0.059976 | 0.017892 | 0.065196 | 0.052956 | 0.24379 | 0.07002 | 0.82746 | 1.1065
49 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
50 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
51 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
52 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
53 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
54 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
55 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
56 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
57 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
58 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
59 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
60 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
61 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
62 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
63 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
64 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
65 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
66 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
67 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
68 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
69 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
70 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
71 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
72 | 0.083736 | 0.71849 | 0.001332 | 1.2109 | 0.54227 | 0.33098 | 1.1925 | 0.033552 | 0.038736 | 0.073152 | 0.043812 | 0.034632 | 0.064512 | 0.043812 | 0.23504 | 0.06876 | 0.73267 | 1.0267
73 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
74 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
75 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
76 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
77 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
78 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
79 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
80 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
81 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
82 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
83 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
84 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
85 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
86 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
87 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
88 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
89 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
90 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
91 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
92 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
93 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
94 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
95 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
96 | 0.081792 | 0.7002 | 0.019836 | 2.1327 | 1.6378 | 0.55685 | 1.0203 | 0.034452 | 0.06336 | 0.07686 | 0.078624 | 0.032004 | 0.065916 | 0.10282 | 0.31511 | 0.07182 | 1.782 | 1.8929
97 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
98 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
99 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
100 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
101 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
102 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
103 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
104 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
105 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
106 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
107 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
108 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
109 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
110 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
111 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
112 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
113 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
114 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
115 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
116 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
117 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
118 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
119 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
120 | 0.080172 | 1.4576 | 0.014436 | 2.0976 | 0.805 | 0.42556 | 0.97805 | 0.033732 | 0.041868 | 0.075924 | 0.021924 | 0.048132 | 0.063468 | 0.050832 | 0.34027 | 0.069624 | 1.6794 | 1.4269
121 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
122 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
123 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
124 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
125 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
126 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
127 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
128 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
129 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
130 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
131 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
132 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
133 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
134 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
135 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
136 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
137 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
138 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
139 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
140 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
141 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
142 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
143 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
144 | 0.082116 | 1.4436 | 0.011124 | 1.5264 | 0.57128 | 0.36673 | 0.91926 | 0.034452 | 0.05004 | 0.067356 | 0.009756 | 0.045 | 0.062496 | 0.053352 | 0.34009 | 0.074628 | 0.95022 | 1.3692
145 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
146 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
147 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
148 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
149 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
150 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
151 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
152 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
153 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
154 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
155 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
156 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
157 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
158 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
159 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
160 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
161 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
162 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
163 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
164 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
165 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
166 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
167 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136
168 | 0.0909 | 0.72997 | 0.019584 | 1.192 | 0.73188 | 0.5895 | 0.8676 | 0.042732 | 0.066636 | 0.096156 | 0.022212 | 0.031176 | 0.073764 | 0.0549 | 0.25862 | 0.094824 | 0.82303 | 1.3136

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad
|  | solar/eolica | MW
R01_ATL | ATL | solar | 50
R02_GCM | GCM | solar | 68
R03_GCM | GCM | solar | 100
R04_ATL | ATL | solar | 370
R05_ATL | ATL | solar | 200
R06_NDS | NDS | solar | 84.38
R07_GCM | GCM | solar | 150
R08_CSU | CSU | solar | 106.3
R09_CQR | CQR | solar | 330
R10_CQR | CQR | solar | 96
R11_ANT | ANT | solar | 120
R12_HTO | HTO | solar | 160
R13_NDS | NDS | solar | 35

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de renovables
Fraccion de la capacidad instalada, 0-1. perfil = Gene/CapEfecNeta del 2026-07-06.
hora | R01_ATL | R02_GCM | R03_GCM | R04_ATL | R05_ATL | R06_NDS | R07_GCM | R08_CSU | R09_CQR | R10_CQR | R11_ANT | R12_HTO | R13_NDS
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.001384 | 0.0011713 | 0.0034272 | 0.00036908 | 0 | 0 | 0 | 0.0003844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.10321 | 0.20003 | 0.17103 | 0.15228 | 0 | 0.096639 | 0.12296 | 0.1707 | 0.14253 | 0.21021 | 0.17582 | 0.058526 | 0.042192
8 | 0.41727 | 0.46684 | 0.58489 | 0.4681 | 0.1101 | 0.5274 | 0.24818 | 0.58684 | 0.57251 | 0.71445 | 0.59027 | 0.48499 | 0.25045
9 | 0.5757 | 0.73631 | 0.74659 | 0.66133 | 0.76942 | 0.81981 | 0.56386 | 0.83835 | 0.77477 | 0.8747 | 0.768 | 0.8426 | 0.52585
10 | 0.52965 | 0.80787 | 0.80367 | 0.55254 | 0.66598 | 0.907 | 0.50324 | 0.90416 | 0.84426 | 0.84544 | 0.74433 | 0.92421 | 0.72417
11 | 0.68616 | 0.85917 | 0.80405 | 0.69392 | 0.85648 | 0.96598 | 0.67645 | 0.51553 | 0.90619 | 0.97647 | 0.87993 | 0.9004 | 0.72896
12 | 0.75498 | 0.91598 | 0.80413 | 0.77387 | 0.95414 | 0.87296 | 0.67591 | 0.89806 | 0.93372 | 0.99825 | 0.90512 | 0.96241 | 0.51964
13 | 0.86663 | 0.88282 | 0.50909 | 0.85297 | 1 | 0.63173 | 0.66 | 0.92111 | 0.92212 | 0.99076 | 0.89656 | 0.95868 | 0.38295
14 | 0.8118 | 0.74702 | 0.80392 | 0.84814 | 1 | 0.59234 | 0.65983 | 0.83265 | 0.88884 | 0.96917 | 0.86398 | 0.94776 | 0.31329
15 | 0.77909 | 0.5383 | 0.80004 | 0.7131 | 0.93462 | 0.71573 | 0.57819 | 0.87657 | 0.84191 | 0.95071 | 0.80959 | 0.91712 | 0.20964
16 | 0.69237 | 0.45105 | 0.7816 | 0.70623 | 0.93383 | 0.69509 | 0.38038 | 0.86245 | 0.78545 | 0.90005 | 0.72387 | 0.82396 | 0.27058
17 | 0.48271 | 0.16845 | 0.63077 | 0.40676 | 0.38705 | 0.12319 | 0.27666 | 0.58466 | 0.59042 | 0.74836 | 0.40025 | 0.5182 | 0.12458
18 | 0.15945 | 0.11424 | 0.23774 | 0.089979 | 0.18837 | 0.044433 | 0.075667 | 0.20578 | 0.1716 | 0.1677 | 0.10968 | 0.12078 | 0.030766
19 | 0.006417 | 0.0052234 | 0.01196 | 0.0070252 | 0.0038 | 0.0021447 | 0.000761 | 0 | 0 | 3.25e-06 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.0022346 | 0.0026584 | 0.0024087 | 0.0026081 | 0 | 0.0019519 | 0.0015759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018631
31 | 0.11336 | 0.26469 | 0.17803 | 0.16761 | 0 | 0.13622 | 0.20111 | 0.10016 | 0.10958 | 0.18581 | 0.14352 | 0.11571 | 0.082931
32 | 0.44054 | 0.69336 | 0.58406 | 0.57861 | 0.26667 | 0.42818 | 0.49924 | 0.41416 | 0.56311 | 0.70718 | 0.57141 | 0.54597 | 0.28093
33 | 0.67753 | 0.86181 | 0.79239 | 0.75579 | 0.89359 | 0.77448 | 0.51252 | 0.60291 | 0.75902 | 0.89134 | 0.74976 | 0.87689 | 0.51087
34 | 0.74523 | 0.91566 | 0.8042 | 0.83581 | 1 | 0.89327 | 0.6499 | 0.73853 | 0.82722 | 0.80473 | 0.82932 | 0.88683 | 0.69494
35 | 0.77904 | 0.90878 | 0.8042 | 0.87318 | 1 | 0.95623 | 0.5894 | 0.82209 | 0.86078 | 0.74937 | 0.82626 | 0.95057 | 0.79775
36 | 0.80463 | 0.83796 | 0.80416 | 0.89084 | 1 | 0.94962 | 0.65018 | 0.80455 | 0.88145 | 0.84681 | 0.89577 | 0.97223 | 0.75831
37 | 0.82192 | 0.90181 | 0.80419 | 0.85915 | 1 | 0.68241 | 0.6483 | 0.90134 | 0.87754 | 0.93307 | 0.88475 | 0.89644 | 0.63543
38 | 0.82402 | 0.84431 | 0.80423 | 0.77558 | 0.86673 | 0.69577 | 0.6368 | 0.96121 | 0.56663 | 0.65771 | 0.61267 | 0.66578 | 0.65354
39 | 0.77921 | 0.83397 | 0.67447 | 0.81175 | 1 | 0.80921 | 0.61438 | 0.967 | 0.74567 | 0.46973 | 0.42438 | 0.95306 | 0.52962
40 | 0.64091 | 0.80936 | 0.64633 | 0.70117 | 0.95515 | 0.67497 | 0.57825 | 0.90205 | 0.36447 | 0.84264 | 0.67109 | 0.7327 | 0.51811
41 | 0.43075 | 0.52928 | 0.44376 | 0.35244 | 0.45767 | 0.35575 | 0.51075 | 0.59326 | 0.5726 | 0.76652 | 0.54621 | 0.48434 | 0.28516
42 | 0.098117 | 0.20527 | 0.11346 | 0.11844 | 0.15383 | 0.14625 | 0.1743 | 0.24321 | 0.15022 | 0.24097 | 0.13504 | 0.12201 | 0.067448
43 | 0.0052202 | 0 | 0.002504 | 0.0040806 | 0.0038349 | 0 | 0 | 0.0085751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0.001677 | 0 | 0.0012143 | 0.00034635 | 0 | 0.0019587 | 0 | 0 | 7.467e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0013091
55 | 0.10624 | 0.2467 | 0.1733 | 0.18199 | 0.23607 | 0.12901 | 0.18149 | 0.069237 | 0.10841 | 0.087827 | 0.066564 | 0.066298 | 0.065482
56 | 0.44771 | 0.7366 | 0.60427 | 0.59903 | 0.76165 | 0.49297 | 0.53158 | 0.40275 | 0.47205 | 0.57563 | 0.40781 | 0.32303 | 0.33302
57 | 0.69656 | 0.8675 | 0.79002 | 0.76106 | 0.98842 | 0.77333 | 0.63546 | 0.50104 | 0.67396 | 0.89633 | 0.75284 | 0.68428 | 0.51445
58 | 0.75456 | 0.91395 | 0.80413 | 0.83507 | 1 | 0.83348 | 0.67447 | 0.77523 | 0.64745 | 0.62449 | 0.69979 | 0.79943 | 0.71001
59 | 0.7878 | 0.90932 | 0.80389 | 0.86401 | 1 | 0.77932 | 0.68856 | 0.84324 | 0.73295 | 0.71595 | 0.78438 | 0.92887 | 0.69465
60 | 0.79658 | 0.91376 | 0.80404 | 0.77953 | 1 | 0.8189 | 0.70152 | 0.89026 | 0.77581 | 0.85429 | 0.85079 | 0.82591 | 0.49644
61 | 0.80336 | 0.92415 | 0.74148 | 0.72635 | 1 | 0.87167 | 0.6917 | 0.91355 | 0.72083 | 0.94905 | 0.85203 | 0.94011 | 0.47464
62 | 0.80441 | 0.90695 | 0.72764 | 0.751 | 1 | 0.56684 | 0.67463 | 0.66727 | 0.79563 | 0.93012 | 0.83303 | 0.86233 | 0.39019
63 | 0.78255 | 0.73311 | 0.77155 | 0.7278 | 0.92629 | 0.34639 | 0.63692 | 0.96861 | 0.86032 | 0.6957 | 0.68682 | 0.73263 | 0.59439
64 | 0.7025 | 0.49639 | 0.77817 | 0.72093 | 0.99789 | 0.50607 | 0.58932 | 0.92632 | 0.72352 | 0.53091 | 0.45273 | 0.56478 | 0.32194
65 | 0.46604 | 0.21179 | 0.58677 | 0.56043 | 0.76356 | 0.29518 | 0.46089 | 0.3888 | 0.42886 | 0.3592 | 0.35246 | 0.3073 | 0.24498
66 | 0.048826 | 0.10684 | 0.14139 | 0.20704 | 0.25548 | 0.118 | 0.067222 | 0.0879 | 0.081468 | 0.11689 | 0.093343 | 0.046983 | 0.037713
67 | 0.002618 | 0 | 0.0067629 | 0.0044331 | 0.0039061 | 0.0020938 | 0 | 0.0065013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0.0003174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0.051697 | 0.055856 | 0.077256 | 0.056501 | 0.052015 | 0.021107 | 0.015581 | 0 | 0.029855 | 0.023103 | 0.021854 | 0.043001 | 0.015143
80 | 0.21014 | 0.13896 | 0.25403 | 0.16371 | 0.1738 | 0.093608 | 0.075111 | 0.0078393 | 0.12012 | 0.090496 | 0.087618 | 0.16568 | 0.10306
81 | 0.23291 | 0.21978 | 0.29334 | 0.36181 | 0.40936 | 0.26796 | 0.12186 | 0.067764 | 0.24386 | 0.1537 | 0.1638 | 0.59667 | 0.3315
82 | 0.40986 | 0.36341 | 0.24188 | 0.43475 | 0.5004 | 0.36568 | 0.27746 | 0.189 | 0.45096 | 0.19741 | 0.18498 | 0.80234 | 0.49265
83 | 0.63551 | 0.46588 | 0.26253 | 0.56517 | 0.6614 | 0.72771 | 0.36805 | 0.27647 | 0.49246 | 0.48693 | 0.42809 | 0.79978 | 0.58517
84 | 0.69036 | 0.65898 | 0.60669 | 0.43162 | 0.62191 | 0.63126 | 0.37486 | 0.44481 | 0.58395 | 0.89311 | 0.80241 | 0.80767 | 0.55908
85 | 0.58821 | 0.88415 | 0.64377 | 0.62506 | 0.86379 | 0.57586 | 0.4412 | 0.37215 | 0.84431 | 0.76729 | 0.75224 | 0.68131 | 0.3687
86 | 0.48345 | 0.91371 | 0.47409 | 0.55639 | 0.74485 | 0.60425 | 0.44504 | 0.38365 | 0.79372 | 0.78339 | 0.73838 | 0.52282 | 0.41862
87 | 0.30911 | 0.66565 | 0.58077 | 0.57473 | 0.89275 | 0.36706 | 0.52357 | 0.40112 | 0.43885 | 0.22825 | 0.22698 | 0.3686 | 0.36696
88 | 0.19955 | 0.25131 | 0.44663 | 0.40369 | 0.58374 | 0.3419 | 0.40337 | 0.3541 | 0.23778 | 0.085943 | 0.087254 | 0.18835 | 0.22536
89 | 0.15134 | 0.13196 | 0.20853 | 0.23475 | 0.32807 | 0.16492 | 0.12786 | 0.19053 | 0.14833 | 0.03486 | 0.032593 | 0.11559 | 0.14364
90 | 0.06732 | 0.06243 | 0.084927 | 0.038944 | 0.047293 | 0.045663 | 0.038851 | 0.060431 | 0.038125 | 0.010276 | 0.0070347 | 0.036368 | 0.049508
91 | 0.0015884 | 0 | 0.0011525 | 0.0012375 | 0 | 0 | 0 | 0.0020424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0.0001225 | 0 | 0 | 0.0016794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016506
103 | 0.056717 | 0.20262 | 0.12576 | 0.084298 | 0.092311 | 0.14048 | 0.14027 | 0.069897 | 0.074814 | 0.16143 | 0.08415 | 0.061016 | 0.073598
104 | 0.15271 | 0.46321 | 0.39923 | 0.19945 | 0.24514 | 0.44774 | 0.5342 | 0.375 | 0.59098 | 0.22969 | 0.1863 | 0.33493 | 0.32123
105 | 0.24599 | 0.8112 | 0.54415 | 0.33433 | 0.47113 | 0.56955 | 0.63362 | 0.54123 | 0.79666 | 0.46509 | 0.47076 | 0.63499 | 0.53076
106 | 0.32413 | 0.86815 | 0.73596 | 0.44375 | 0.55899 | 0.6257 | 0.66754 | 0.73245 | 0.78192 | 0.93987 | 0.83661 | 0.60894 | 0.658
107 | 0.48908 | 0.87957 | 0.76166 | 0.73838 | 0.90374 | 0.83827 | 0.7157 | 0.83247 | 0.66183 | 0.97355 | 0.86969 | 0.59731 | 0.64297
108 | 0.61477 | 0.8481 | 0.83416 | 0.64409 | 0.82565 | 0.96939 | 0.69944 | 0.91438 | 0.70007 | 0.99221 | 0.87888 | 0.60645 | 0.54646
109 | 0.5857 | 0.80767 | 0.81509 | 0.4692 | 0.59261 | 0.89532 | 0.67586 | 0.7999 | 0.78887 | 0.99662 | 0.86711 | 0.68801 | 0.61386
110 | 0.49442 | 0.88837 | 0.75977 | 0.39319 | 0.51367 | 0.97336 | 0.58022 | 0.78718 | 0.69542 | 0.98307 | 0.84069 | 0.49023 | 0.67025
111 | 0.4159 | 0.82716 | 0.54921 | 0.33128 | 0.37847 | 0.81693 | 0.60952 | 0.78134 | 0.79776 | 0.96241 | 0.80254 | 0.34807 | 0.59353
112 | 0.2941 | 0.48666 | 0.30831 | 0.2578 | 0.28487 | 0.49505 | 0.35081 | 0.57979 | 0.40745 | 0.8749 | 0.70835 | 0.76741 | 0.44121
113 | 0.14525 | 0.27195 | 0.16618 | 0.15922 | 0.18197 | 0.29107 | 0.25124 | 0.53287 | 0.30311 | 0.65885 | 0.48707 | 0.43535 | 0.27608
114 | 0.066117 | 0.067471 | 0.060708 | 0.061957 | 0.070556 | 0.045268 | 0.065697 | 0.21771 | 0.11187 | 0.18556 | 0.12242 | 0.11696 | 0.079825
115 | 0.0030076 | 0 | 0.0009657 | 0.00089305 | 0 | 0 | 0 | 0.005211 | 0 | 0.0011606 | 0.00063833 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0.0003744 | 0 | 0.0023415 | 0 | 0 | 0.00075512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016029
127 | 0.092722 | 0.1143 | 0.13821 | 0.068579 | 0.098319 | 0.096508 | 0.081072 | 0.069198 | 0.084314 | 0.17569 | 0.14897 | 0.11819 | 0.06898
128 | 0.40039 | 0.46376 | 0.49392 | 0.34327 | 0.42297 | 0.40996 | 0.31794 | 0.24533 | 0.56243 | 0.68761 | 0.5652 | 0.55347 | 0.28777
129 | 0.66462 | 0.7319 | 0.74889 | 0.69695 | 0.85387 | 0.44573 | 0.54644 | 0.33783 | 0.74753 | 0.87717 | 0.7626 | 0.86033 | 0.46651
130 | 0.73665 | 0.8883 | 0.8333 | 0.78929 | 0.99241 | 0.56377 | 0.64485 | 0.46619 | 0.49263 | 0.93202 | 0.82803 | 0.92831 | 0.45585
131 | 0.76879 | 0.92756 | 0.83404 | 0.85179 | 1 | 0.76702 | 0.68291 | 0.58181 | 0.82485 | 0.94293 | 0.84334 | 0.86385 | 0.51082
132 | 0.79823 | 0.92882 | 0.82453 | 0.84205 | 1 | 0.89664 | 0.69327 | 0.79535 | 0.57017 | 0.90332 | 0.82282 | 0.88113 | 0.58408
133 | 0.8077 | 0.96052 | 0.82505 | 0.59926 | 0.78165 | 0.85473 | 0.68728 | 0.76181 | 0.67186 | 0.82606 | 0.81738 | 0.90946 | 0.50477
134 | 0.78012 | 0.91307 | 0.82071 | 0.63418 | 0.71695 | 0.80024 | 0.66219 | 0.74096 | 0.2666 | 0.59086 | 0.53418 | 0.75278 | 0.52497
135 | 0.75877 | 0.82629 | 0.80501 | 0.71551 | 0.97841 | 0.80764 | 0.50612 | 0.752 | 0.24798 | 0.72341 | 0.53848 | 0.6074 | 0.5342
136 | 0.63079 | 0.52777 | 0.62037 | 0.56013 | 0.75562 | 0.52029 | 0.40231 | 0.78266 | 0.44526 | 0.39209 | 0.31239 | 0.29988 | 0.38226
137 | 0.36725 | 0.40238 | 0.36282 | 0.41823 | 0.58304 | 0.33288 | 0.27517 | 0.48503 | 0.22929 | 0.38311 | 0.30669 | 0.22917 | 0.2253
138 | 0.13779 | 0.12544 | 0.15593 | 0.17316 | 0.23619 | 0.12327 | 0.082761 | 0.11243 | 0.066702 | 0.10436 | 0.086527 | 0.064356 | 0.059971
139 | 0.0045646 | 0.00027162 | 0.0047237 | 0.0055345 | 0.005199 | 0.0014318 | 0 | 0.0019138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 7.24e-05 | 0 | 0.0005911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033457
151 | 0.076495 | 0.086836 | 0.093045 | 0.089264 | 0.097431 | 0.060515 | 0.044117 | 0.1141 | 0.021546 | 0.10046 | 0.11947 | 0.044024 | 0.095056
152 | 0.28297 | 0.20419 | 0.4005 | 0.39094 | 0.51762 | 0.50046 | 0.22297 | 0.34952 | 0.084849 | 0.15285 | 0.17451 | 0.14845 | 0.22948
153 | 0.53976 | 0.33788 | 0.6168 | 0.67166 | 0.87465 | 0.7329 | 0.26738 | 0.6829 | 0.13352 | 0.28928 | 0.32861 | 0.079416 | 0.37788
154 | 0.67466 | 0.60416 | 0.79288 | 0.70595 | 0.8994 | 0.5283 | 0.27845 | 0.93611 | 0.36494 | 0.70991 | 0.67686 | 0.085035 | 0.64414
155 | 0.70809 | 0.67443 | 0.80849 | 0.6971 | 0.79833 | 0.76755 | 0.48387 | 0.98137 | 0.50556 | 0.77162 | 0.7436 | 0.44346 | 0.60753
156 | 0.69217 | 0.80948 | 0.79066 | 0.58645 | 0.65008 | 0.47546 | 0.60653 | 0.79581 | 0.33618 | 0.53755 | 0.45711 | 0.73846 | 0.35762
157 | 0.77355 | 0.73597 | 0.7455 | 0.53234 | 0.92529 | 0.77547 | 0.67022 | 0.81288 | 0.53252 | 0.55467 | 0.50231 | 0.71825 | 0.25599
158 | 0.76012 | 0.7404 | 0.62566 | 0.46636 | 0.77124 | 0.28088 | 0.57594 | 0.56861 | 0.66011 | 0.51109 | 0.44311 | 0.66425 | 0.31238
159 | 0.70128 | 0.51084 | 0.30453 | 0.29328 | 0.48934 | 0.029769 | 0.51684 | 0.59307 | 0.5902 | 0.64182 | 0.58282 | 0.47014 | 0.17641
160 | 0.56128 | 0.68061 | 0.04969 | 0.24322 | 0.33184 | 0.050228 | 0.24892 | 0.6382 | 0.37509 | 0.53018 | 0.36657 | 0.72658 | 0.093384
161 | 0.3041 | 0.13389 | 0.053418 | 0.29836 | 0.34946 | 0.028955 | 0.26972 | 0.35256 | 0.41928 | 0.53953 | 0.39882 | 0.33265 | 0.012451
162 | 0.078469 | 0.027717 | 0.044711 | 0.088678 | 0.10791 | 0.0038978 | 0.014149 | 0.10722 | 0.11893 | 0.22294 | 0.14086 | 0.11548 | 0.00021886
163 | 0.0041752 | 0 | 0 | 0.004517 | 0.0030959 | 0 | 0 | 0.010819 | 2.083e-05 | 0.00060398 | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h
VAL | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
GCM | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
CSU | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
MET | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | habilitada

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 1381.6924 | 37.9334 | 786.4703 | 1768.0264 | 464.4845 | 313.8087 | 414.5805 | 36.74 | 217.1099 | 0 | 614.4187 | 934.3957 | 346.4069 | 261.5125 | 213.5224 | 25.6012 | 346.3319 | 954.7353
2 | 1340.9407 | 36.8146 | 763.274 | 1715.88 | 450.785 | 304.5532 | 402.3529 | 35.6564 | 210.7064 | 0 | 596.297 | 906.8365 | 336.1899 | 253.7994 | 207.2247 | 24.8461 | 336.1171 | 926.5762
3 | 1304.6042 | 35.817 | 742.5911 | 1669.3836 | 438.5697 | 296.3005 | 391.45 | 34.6902 | 204.9967 | 0 | 580.1387 | 882.2633 | 327.0799 | 246.9221 | 201.6094 | 24.1728 | 327.0091 | 901.4681
4 | 1287.5415 | 35.3485 | 732.8788 | 1647.5499 | 432.8337 | 292.4252 | 386.3303 | 34.2365 | 202.3156 | 0 | 572.5511 | 870.7243 | 322.8021 | 243.6926 | 198.9726 | 23.8566 | 322.7322 | 889.6779
5 | 1300.8411 | 35.7137 | 740.4491 | 1664.5683 | 437.3047 | 295.4458 | 390.3209 | 34.5901 | 204.4054 | 0 | 578.4653 | 879.7184 | 326.1365 | 246.2098 | 201.0279 | 24.1031 | 326.0659 | 898.8679
6 | 1336.7859 | 36.7005 | 760.9091 | 1710.5635 | 449.3883 | 303.6095 | 401.1062 | 35.5459 | 210.0535 | 0 | 594.4494 | 904.0268 | 335.1483 | 253.0131 | 206.5827 | 24.7691 | 335.0757 | 923.7053
7 | 1378.622 | 37.8491 | 784.7225 | 1764.0974 | 463.4523 | 313.1113 | 413.6592 | 36.6584 | 216.6274 | 0 | 613.0533 | 932.3192 | 345.6371 | 260.9314 | 213.0479 | 25.5443 | 345.5622 | 952.6136
8 | 1467.8977 | 40.3001 | 835.539 | 1878.3354 | 493.4642 | 333.3875 | 440.4467 | 39.0323 | 230.6556 | 0 | 652.7529 | 992.6936 | 368.0196 | 277.8286 | 226.8443 | 27.1984 | 367.9399 | 1014.3023
9 | 1542.4734 | 42.3475 | 877.9881 | 1973.7632 | 518.5344 | 350.3251 | 462.8233 | 41.0153 | 242.3739 | 0 | 685.9157 | 1043.1269 | 386.7166 | 291.9435 | 238.369 | 28.5802 | 386.6329 | 1065.8333
10 | 1590.3585 | 43.6622 | 905.2446 | 2035.0373 | 534.6319 | 361.2007 | 477.1913 | 42.2886 | 249.8982 | 0 | 707.2094 | 1075.51 | 398.722 | 301.0067 | 245.769 | 29.4675 | 398.6356 | 1098.9214
11 | 1655.4868 | 45.4502 | 942.3162 | 2118.3761 | 556.5262 | 375.9926 | 496.7333 | 44.0204 | 260.1321 | 0 | 736.1711 | 1119.5543 | 415.0504 | 313.3335 | 255.8337 | 30.6742 | 414.9605 | 1143.9244
12 | 1701.0918 | 46.7023 | 968.2749 | 2176.7327 | 571.8572 | 386.3504 | 510.4172 | 45.233 | 267.2981 | 0 | 756.4509 | 1150.3955 | 426.4841 | 321.9651 | 262.8814 | 31.5193 | 426.3918 | 1175.437
13 | 1703.9456 | 46.7806 | 969.8994 | 2180.3845 | 572.8166 | 386.9985 | 511.2735 | 45.3089 | 267.7466 | 0 | 757.72 | 1152.3255 | 427.1996 | 322.5053 | 263.3224 | 31.5721 | 427.1071 | 1177.409
14 | 1736.7613 | 47.6815 | 988.5783 | 2222.3758 | 583.8483 | 394.4516 | 521.1199 | 46.1815 | 272.903 | 0 | 772.3127 | 1174.5178 | 435.4269 | 328.7163 | 268.3936 | 32.1802 | 435.3326 | 1200.0843
15 | 1794.3825 | 49.2635 | 1021.3767 | 2296.1084 | 603.2188 | 407.5385 | 538.4093 | 47.7137 | 281.9572 | 0 | 797.936 | 1213.4851 | 449.8732 | 339.6222 | 277.2982 | 33.2478 | 449.7758 | 1239.8999
16 | 1811.4101 | 49.731 | 1031.069 | 2317.897 | 608.943 | 411.4057 | 543.5185 | 48.1665 | 284.6328 | 0 | 805.5079 | 1225.0004 | 454.1422 | 342.845 | 279.9296 | 33.5633 | 454.0439 | 1251.6658
17 | 1787.8204 | 49.0833 | 1017.6415 | 2287.7114 | 601.0128 | 406.0481 | 536.4403 | 47.5392 | 280.9261 | 0 | 795.0179 | 1209.0474 | 448.228 | 338.3802 | 276.2841 | 33.1262 | 448.131 | 1235.3655
18 | 1743.7102 | 47.8723 | 992.5336 | 2231.2676 | 586.1843 | 396.0298 | 523.2049 | 46.3663 | 273.9949 | 0 | 775.4027 | 1179.217 | 437.1691 | 330.0315 | 269.4675 | 32.3089 | 437.0744 | 1204.8858
19 | 1791.1359 | 49.1744 | 1019.5288 | 2291.954 | 602.1274 | 406.8011 | 537.4352 | 47.6274 | 281.4471 | 0 | 796.4923 | 1211.2896 | 449.0593 | 339.0078 | 276.7965 | 33.1877 | 448.9621 | 1237.6566
20 | 1848.0838 | 50.7378 | 1051.9439 | 2364.8251 | 621.2716 | 419.735 | 554.5225 | 49.1417 | 290.3955 | 0 | 821.8162 | 1249.8017 | 463.3368 | 349.7863 | 285.5971 | 34.2428 | 463.2365 | 1277.007
21 | 1811.8589 | 49.7433 | 1031.3245 | 2318.4714 | 609.0939 | 411.5077 | 543.6532 | 48.1784 | 284.7033 | 0 | 805.7075 | 1225.3039 | 454.2548 | 342.93 | 279.999 | 33.5716 | 454.1564 | 1251.9759
22 | 1739.2265 | 47.7492 | 989.9815 | 2225.5302 | 584.677 | 395.0115 | 521.8596 | 46.2471 | 273.2904 | 0 | 773.4089 | 1176.1849 | 436.045 | 329.1829 | 268.7746 | 32.2258 | 435.9506 | 1201.7877
23 | 1643.2556 | 45.1144 | 935.3541 | 2102.7251 | 552.4144 | 373.2147 | 493.0633 | 43.6951 | 258.2101 | 0 | 730.7321 | 1111.2827 | 411.9839 | 311.0185 | 253.9436 | 30.4476 | 411.8947 | 1135.4728
24 | 1548.2185 | 42.5052 | 881.2582 | 1981.1146 | 520.4657 | 351.6299 | 464.5471 | 41.1681 | 243.2766 | 0 | 688.4704 | 1047.0121 | 388.157 | 293.0308 | 239.2568 | 28.6867 | 388.0729 | 1069.8031
25 | 1464.4206 | 40.2046 | 833.5598 | 1873.8861 | 492.2953 | 332.5978 | 439.4034 | 38.9398 | 230.1092 | 0 | 651.2067 | 990.3422 | 367.1478 | 277.1705 | 226.307 | 27.134 | 367.0683 | 1011.8996
26 | 1417.2237 | 38.9089 | 806.695 | 1813.4925 | 476.4291 | 321.8785 | 425.2418 | 37.6848 | 222.693 | 0 | 630.2189 | 958.4244 | 355.315 | 268.2375 | 219.0133 | 26.2595 | 355.2381 | 979.287
27 | 1380.9866 | 37.914 | 786.0685 | 1767.1232 | 464.2472 | 313.6484 | 414.3688 | 36.7213 | 216.9989 | 0 | 614.1048 | 933.9183 | 346.2299 | 261.3789 | 213.4133 | 25.5881 | 346.155 | 954.2476
28 | 1356.1245 | 37.2314 | 771.9168 | 1735.3094 | 455.8893 | 308.0017 | 406.9088 | 36.0602 | 213.0923 | 0 | 603.049 | 917.1049 | 339.9967 | 256.6733 | 209.5712 | 25.1274 | 339.9231 | 937.0681
29 | 1369.3654 | 37.595 | 779.4536 | 1752.2525 | 460.3405 | 311.009 | 410.8818 | 36.4122 | 215.1729 | 0 | 608.937 | 926.0593 | 343.3163 | 259.1794 | 211.6174 | 25.3727 | 343.242 | 946.2174
30 | 1410.8813 | 38.7347 | 803.0848 | 1805.3767 | 474.297 | 320.438 | 423.3387 | 37.5162 | 221.6964 | 0 | 627.3985 | 954.1352 | 353.7249 | 267.0371 | 218.0332 | 26.142 | 353.6483 | 974.9045
31 | 1435.056 | 39.3984 | 816.8453 | 1836.3109 | 482.4238 | 325.9286 | 430.5924 | 38.159 | 225.4951 | 0 | 638.1487 | 970.4838 | 359.7858 | 271.6126 | 221.769 | 26.5899 | 359.7079 | 991.609
32 | 1515.1674 | 41.5978 | 862.4453 | 1938.8222 | 509.3549 | 344.1234 | 454.6301 | 40.2892 | 238.0832 | 0 | 673.7731 | 1024.6607 | 379.8707 | 286.7753 | 234.1492 | 28.0743 | 379.7884 | 1046.9652
33 | 1584.0651 | 43.4894 | 901.6624 | 2026.9843 | 532.5163 | 359.7714 | 475.303 | 42.1212 | 248.9093 | 0 | 704.4109 | 1071.254 | 397.1441 | 299.8155 | 244.7964 | 29.3509 | 397.0582 | 1094.5727
34 | 1633.1535 | 44.8371 | 929.6039 | 2089.7983 | 549.0184 | 370.9203 | 490.0321 | 43.4265 | 256.6228 | 0 | 726.2398 | 1104.451 | 409.4512 | 309.1065 | 252.3824 | 30.2604 | 409.3625 | 1128.4923
35 | 1694.0352 | 46.5085 | 964.2582 | 2167.703 | 569.485 | 384.7477 | 508.2998 | 45.0454 | 266.1893 | 0 | 753.313 | 1145.6234 | 424.715 | 320.6295 | 261.7909 | 31.3885 | 424.623 | 1170.5609
36 | 1753.2681 | 48.1347 | 997.9741 | 2243.4981 | 589.3974 | 398.2006 | 526.0728 | 46.6204 | 275.4968 | 0 | 779.653 | 1185.6808 | 439.5654 | 331.8405 | 270.9445 | 32.486 | 439.4702 | 1211.4903
37 | 1768.1868 | 48.5443 | 1006.466 | 2262.5882 | 594.4126 | 401.5889 | 530.5492 | 47.0171 | 277.841 | 0 | 786.2872 | 1195.7698 | 443.3057 | 334.6642 | 273.25 | 32.7624 | 443.2097 | 1221.799
38 | 1765.4211 | 48.4684 | 1004.8917 | 2259.0492 | 593.4829 | 400.9608 | 529.7194 | 46.9436 | 277.4064 | 0 | 785.0573 | 1193.8995 | 442.6123 | 334.1407 | 272.8226 | 32.7112 | 442.5164 | 1219.8879
39 | 1739.1264 | 47.7465 | 989.9245 | 2225.4022 | 584.6434 | 394.9888 | 521.8296 | 46.2444 | 273.2746 | 0 | 773.3644 | 1176.1172 | 436.0199 | 329.1639 | 268.7591 | 32.224 | 435.9255 | 1201.7185
40 | 1708.4445 | 46.9041 | 972.4601 | 2186.1413 | 574.329 | 388.0203 | 512.6234 | 45.4286 | 268.4535 | 0 | 759.7206 | 1155.368 | 428.3275 | 323.3568 | 264.0176 | 31.6555 | 428.2348 | 1180.5176
41 | 1691.2785 | 46.4328 | 962.6891 | 2164.1756 | 568.5583 | 384.1216 | 507.4727 | 44.9721 | 265.7561 | 0 | 752.0871 | 1143.7591 | 424.0238 | 320.1078 | 261.3649 | 31.3374 | 423.932 | 1168.6561
42 | 1680.6144 | 46.1401 | 956.619 | 2150.5296 | 564.9733 | 381.6995 | 504.2729 | 44.6885 | 264.0804 | 0 | 747.3449 | 1136.5473 | 421.3502 | 318.0894 | 259.7169 | 31.1398 | 421.259 | 1161.2873
43 | 1755.536 | 48.197 | 999.265 | 2246.4 | 590.1598 | 398.7157 | 526.7533 | 46.6807 | 275.8531 | 0 | 780.6615 | 1187.2145 | 440.1339 | 332.2698 | 271.295 | 32.528 | 440.0386 | 1213.0573
44 | 1822.4744 | 50.0347 | 1037.3669 | 2332.0551 | 612.6625 | 413.9187 | 546.8384 | 48.4607 | 286.3714 | 0 | 810.4281 | 1232.4829 | 456.9162 | 344.9392 | 281.6395 | 33.7683 | 456.8173 | 1259.3111
45 | 1788.7985 | 49.1102 | 1018.1983 | 2288.9631 | 601.3417 | 406.2702 | 536.7338 | 47.5652 | 281.0798 | 0 | 795.4529 | 1209.7089 | 448.4733 | 338.5654 | 276.4353 | 33.1444 | 448.3762 | 1236.0414
46 | 1705.4305 | 46.8214 | 970.7445 | 2182.2845 | 573.3158 | 387.3358 | 511.719 | 45.3484 | 267.9799 | 0 | 758.3803 | 1153.3297 | 427.5719 | 322.7863 | 263.5519 | 31.5996 | 427.4793 | 1178.435
47 | 1613.1361 | 44.2875 | 918.2099 | 2064.1839 | 542.2891 | 366.374 | 484.0259 | 42.8943 | 253.4774 | 0 | 717.3384 | 1090.9139 | 404.4326 | 305.3178 | 249.289 | 29.8895 | 404.345 | 1114.6605
48 | 1527.5491 | 41.9378 | 869.493 | 1954.6659 | 513.5173 | 346.9355 | 458.3452 | 40.6184 | 240.0288 | 0 | 679.279 | 1033.034 | 382.9749 | 289.1188 | 236.0626 | 28.3037 | 382.892 | 1055.5207
49 | 1470.0968 | 40.3605 | 836.7908 | 1881.1495 | 494.2035 | 333.887 | 441.1065 | 39.0908 | 231.0011 | 0 | 653.7308 | 994.1808 | 368.5709 | 278.2448 | 227.1841 | 27.2392 | 368.4911 | 1015.8218
50 | 1430.6894 | 39.2786 | 814.3597 | 1830.7234 | 480.9559 | 324.9368 | 429.2822 | 38.0429 | 224.8089 | 0 | 636.2069 | 967.5308 | 358.691 | 270.7862 | 221.0942 | 26.509 | 358.6134 | 988.5917
51 | 1389.9731 | 38.1607 | 791.1837 | 1778.6224 | 467.2682 | 315.6894 | 417.0652 | 36.9602 | 218.411 | 0 | 618.101 | 939.9956 | 348.4829 | 263.0798 | 214.8021 | 25.7546 | 348.4075 | 960.4571
52 | 1369.3567 | 37.5947 | 779.4487 | 1752.2415 | 460.3376 | 311.007 | 410.8792 | 36.412 | 215.1715 | 0 | 608.9332 | 926.0534 | 343.3142 | 259.1777 | 211.6161 | 25.3726 | 343.2398 | 946.2114
53 | 1385.9485 | 38.0502 | 788.8929 | 1773.4725 | 465.9153 | 314.7753 | 415.8576 | 36.8532 | 217.7786 | 0 | 616.3113 | 937.274 | 347.4739 | 262.3181 | 214.1801 | 25.68 | 347.3987 | 957.6762
54 | 1424.3801 | 39.1053 | 810.7684 | 1822.6499 | 478.8349 | 323.5039 | 427.3891 | 37.8751 | 223.8175 | 0 | 633.4013 | 963.264 | 357.1092 | 269.592 | 220.1192 | 26.3921 | 357.0319 | 984.232
55 | 1442.1165 | 39.5923 | 820.8642 | 1845.3456 | 484.7973 | 327.5321 | 432.711 | 38.3467 | 226.6045 | 0 | 641.2884 | 975.2586 | 361.5559 | 272.949 | 222.8601 | 26.7207 | 361.4776 | 996.4877
56 | 1510.2928 | 41.464 | 859.6706 | 1932.5846 | 507.7162 | 343.0163 | 453.1674 | 40.1596 | 237.3173 | 0 | 671.6054 | 1021.3641 | 378.6485 | 285.8527 | 233.3959 | 27.984 | 378.5666 | 1043.5968
57 | 1587.4951 | 43.5835 | 903.6148 | 2031.3733 | 533.6693 | 360.5504 | 476.3322 | 42.2124 | 249.4483 | 0 | 705.9362 | 1073.5736 | 398.0041 | 300.4647 | 245.3265 | 29.4144 | 397.9179 | 1096.9428
58 | 1631.336 | 44.7872 | 928.5694 | 2087.4726 | 548.4074 | 370.5075 | 489.4868 | 43.3782 | 256.3372 | 0 | 725.4316 | 1103.2219 | 408.9955 | 308.7625 | 252.1015 | 30.2268 | 408.907 | 1127.2365
59 | 1685.319 | 46.2692 | 959.2969 | 2156.5497 | 566.5549 | 382.7681 | 505.6845 | 44.8136 | 264.8197 | 0 | 749.437 | 1139.7289 | 422.5297 | 318.9798 | 260.4439 | 31.227 | 422.4382 | 1164.5381
60 | 1734.1271 | 47.6092 | 987.0789 | 2219.005 | 582.9627 | 393.8533 | 520.3295 | 46.1115 | 272.4891 | 0 | 771.1413 | 1172.7363 | 434.7665 | 328.2177 | 267.9865 | 32.1314 | 434.6723 | 1198.264
61 | 1739.879 | 47.7671 | 990.3529 | 2226.3652 | 584.8964 | 395.1597 | 522.0554 | 46.2644 | 273.3929 | 0 | 773.6991 | 1176.6261 | 436.2086 | 329.3064 | 268.8754 | 32.2379 | 436.1141 | 1202.2386
62 | 1764.8493 | 48.4527 | 1004.5662 | 2258.3174 | 593.2906 | 400.8309 | 529.5478 | 46.9284 | 277.3165 | 0 | 784.803 | 1193.5128 | 442.4689 | 334.0325 | 272.7343 | 32.7006 | 442.3731 | 1219.4928
63 | 1806.7898 | 49.6041 | 1028.4391 | 2311.9849 | 607.3898 | 410.3564 | 542.1322 | 48.0436 | 283.9068 | 0 | 803.4534 | 1221.8759 | 452.9839 | 341.9706 | 279.2156 | 33.4777 | 452.8858 | 1248.4732
64 | 1810.5241 | 49.7067 | 1030.5646 | 2316.7633 | 608.6452 | 411.2045 | 543.2526 | 48.1429 | 284.4936 | 0 | 805.1139 | 1224.4012 | 453.9201 | 342.6774 | 279.7927 | 33.5469 | 453.8218 | 1251.0536
65 | 1787.6664 | 49.0791 | 1017.5539 | 2287.5144 | 600.9611 | 406.0131 | 536.3941 | 47.5351 | 280.9019 | 0 | 794.9494 | 1208.9433 | 448.1894 | 338.3511 | 276.2603 | 33.1234 | 448.0924 | 1235.2591
66 | 1747.622 | 47.9797 | 994.7603 | 2236.2732 | 587.4993 | 396.9182 | 524.3787 | 46.4703 | 274.6096 | 0 | 777.1423 | 1181.8624 | 438.1498 | 330.7719 | 270.072 | 32.3814 | 438.0549 | 1207.5888
67 | 1804.4156 | 49.5389 | 1027.0877 | 2308.9469 | 606.5917 | 409.8172 | 541.4198 | 47.9805 | 283.5337 | 0 | 802.3976 | 1220.2702 | 452.3887 | 341.5212 | 278.8487 | 33.4337 | 452.2907 | 1246.8327
68 | 1849.0147 | 50.7634 | 1052.4738 | 2366.0162 | 621.5846 | 419.9465 | 554.8018 | 49.1664 | 290.5417 | 0 | 822.2301 | 1250.4312 | 463.5702 | 349.9625 | 285.7409 | 34.2601 | 463.4698 | 1277.6502
69 | 1808.5409 | 49.6522 | 1029.4358 | 2314.2256 | 607.9785 | 410.7541 | 542.6576 | 48.0902 | 284.182 | 0 | 804.232 | 1223.0601 | 453.4229 | 342.302 | 279.4862 | 33.5102 | 453.3248 | 1249.6832
70 | 1742.266 | 47.8327 | 991.7116 | 2229.4196 | 585.6988 | 395.7018 | 522.7716 | 46.3279 | 273.768 | 0 | 774.7605 | 1178.2404 | 436.807 | 329.7582 | 269.2443 | 32.2822 | 436.7124 | 1203.8879
71 | 1646.7387 | 45.21 | 937.3367 | 2107.182 | 553.5853 | 374.0057 | 494.1084 | 43.7878 | 258.7574 | 0 | 732.2809 | 1113.6382 | 412.8572 | 311.6777 | 254.4818 | 30.5122 | 412.7678 | 1137.8796
72 | 1553.3716 | 42.6467 | 884.1914 | 1987.7086 | 522.198 | 352.8003 | 466.0933 | 41.3051 | 244.0864 | 0 | 690.7619 | 1050.497 | 389.4489 | 294.0062 | 240.0532 | 28.7822 | 389.3646 | 1073.3639
73 | 1478.3154 | 40.5861 | 841.4688 | 1891.666 | 496.9663 | 335.7536 | 443.5725 | 39.3093 | 232.2925 | 0 | 657.3855 | 999.7388 | 370.6314 | 279.8003 | 228.4542 | 27.3915 | 370.5512 | 1021.5008
74 | 1429.967 | 39.2587 | 813.9485 | 1829.7989 | 480.713 | 324.7727 | 429.0654 | 38.0237 | 224.6954 | 0 | 635.8857 | 967.0422 | 358.5099 | 270.6494 | 220.9826 | 26.4956 | 358.4323 | 988.0925
75 | 1381.8183 | 37.9368 | 786.5419 | 1768.1874 | 464.5268 | 313.8373 | 414.6183 | 36.7434 | 217.1296 | 0 | 614.4746 | 934.4808 | 346.4384 | 261.5363 | 213.5418 | 25.6035 | 346.3634 | 954.8222
76 | 1354.7639 | 37.1941 | 771.1423 | 1733.5683 | 455.4319 | 307.6927 | 406.5006 | 36.024 | 212.8785 | 0 | 602.4439 | 916.1847 | 339.6556 | 256.4158 | 209.3609 | 25.1022 | 339.582 | 936.1279
77 | 1367.9424 | 37.5559 | 778.6437 | 1750.4317 | 459.8622 | 310.6858 | 410.4548 | 36.3744 | 214.9493 | 0 | 608.3042 | 925.097 | 342.9596 | 258.9101 | 211.3975 | 25.3464 | 342.8853 | 945.2342
78 | 1412.8902 | 38.7899 | 804.2283 | 1807.9473 | 474.9723 | 320.8943 | 423.9415 | 37.5696 | 222.0121 | 0 | 628.2919 | 955.4938 | 354.2285 | 267.4173 | 218.3436 | 26.1792 | 354.1518 | 976.2926
79 | 1439.5705 | 39.5224 | 819.415 | 1842.0877 | 483.9414 | 326.9539 | 431.947 | 38.279 | 226.2044 | 0 | 640.1562 | 973.5368 | 360.9176 | 272.4671 | 222.4667 | 26.6736 | 360.8395 | 994.7285
80 | 1517.5495 | 41.6632 | 863.8012 | 1941.8703 | 510.1557 | 344.6644 | 455.3448 | 40.3525 | 238.4575 | 0 | 674.8324 | 1026.2716 | 380.4679 | 287.2261 | 234.5173 | 28.1184 | 380.3855 | 1048.6111
81 | 1581.7881 | 43.4269 | 900.3663 | 2024.0706 | 531.7508 | 359.2542 | 474.6198 | 42.0607 | 248.5515 | 0 | 703.3983 | 1069.7142 | 396.5733 | 299.3846 | 244.4446 | 29.3087 | 396.4874 | 1092.9994
82 | 1613.5373 | 44.2985 | 918.4382 | 2064.6971 | 542.424 | 366.4651 | 484.1462 | 42.9049 | 253.5404 | 0 | 717.5167 | 1091.1851 | 404.5332 | 305.3937 | 249.351 | 29.897 | 404.4456 | 1114.9377
83 | 1657.3449 | 45.5012 | 943.3739 | 2120.7538 | 557.1508 | 376.4146 | 497.2908 | 44.0698 | 260.424 | 0 | 736.9974 | 1120.8109 | 415.5163 | 313.6852 | 256.1209 | 30.7087 | 415.4263 | 1145.2083
84 | 1702.2202 | 46.7332 | 968.9172 | 2178.1767 | 572.2366 | 386.6067 | 510.7558 | 45.2631 | 267.4754 | 0 | 756.9528 | 1151.1587 | 426.767 | 322.1787 | 263.0558 | 31.5402 | 426.6746 | 1176.2167
85 | 1698.8777 | 46.6415 | 967.0147 | 2173.8996 | 571.1129 | 385.8475 | 509.7528 | 45.1742 | 266.9502 | 0 | 755.4664 | 1148.8982 | 425.929 | 321.5461 | 262.5392 | 31.4782 | 425.8368 | 1173.9071
86 | 1715.8081 | 47.1063 | 976.6516 | 2195.5639 | 576.8044 | 389.6927 | 514.8329 | 45.6244 | 269.6105 | 0 | 762.9951 | 1160.3477 | 430.1737 | 324.7505 | 265.1556 | 31.7919 | 430.0806 | 1185.6058
87 | 1743.9597 | 47.8792 | 992.6757 | 2231.587 | 586.2682 | 396.0865 | 523.2798 | 46.3729 | 274.0341 | 0 | 775.5137 | 1179.3858 | 437.2316 | 330.0787 | 269.5061 | 32.3135 | 437.137 | 1205.0583
88 | 1763.6298 | 48.4192 | 1003.872 | 2256.7569 | 592.8807 | 400.5539 | 529.1819 | 46.896 | 277.1249 | 0 | 784.2607 | 1192.688 | 442.1632 | 333.8017 | 272.5458 | 32.678 | 442.0674 | 1218.6501
89 | 1749.4684 | 48.0304 | 995.8113 | 2238.6359 | 588.12 | 397.3376 | 524.9327 | 46.5194 | 274.8997 | 0 | 777.9634 | 1183.1112 | 438.6127 | 331.1214 | 270.3573 | 32.4156 | 438.5178 | 1208.8648
90 | 1714.9023 | 47.0814 | 976.136 | 2194.4047 | 576.4999 | 389.487 | 514.5611 | 45.6003 | 269.4682 | 0 | 762.5923 | 1159.7351 | 429.9466 | 324.579 | 265.0156 | 31.7751 | 429.8535 | 1184.9799
91 | 1776.39 | 48.7695 | 1011.1353 | 2273.085 | 597.1703 | 403.452 | 533.0106 | 47.2353 | 279.13 | 0 | 789.935 | 1201.3174 | 445.3623 | 336.2168 | 274.5177 | 32.9144 | 445.2659 | 1227.4673
92 | 1803.5309 | 49.5147 | 1026.5841 | 2307.8147 | 606.2942 | 409.6162 | 541.1543 | 47.957 | 283.3947 | 0 | 802.0041 | 1219.6719 | 452.1668 | 341.3538 | 278.712 | 33.4173 | 452.0689 | 1246.2213
93 | 1764.8863 | 48.4537 | 1004.5873 | 2258.3648 | 593.3031 | 400.8393 | 529.5589 | 46.9294 | 277.3224 | 0 | 784.8195 | 1193.5378 | 442.4782 | 334.0395 | 272.74 | 32.7013 | 442.3824 | 1219.5183
94 | 1693.0077 | 46.4803 | 963.6734 | 2166.3883 | 569.1396 | 384.5143 | 507.9915 | 45.0181 | 266.0279 | 0 | 752.8561 | 1144.9286 | 424.4574 | 320.4351 | 261.6321 | 31.3695 | 424.3655 | 1169.851
95 | 1597.821 | 43.867 | 909.4924 | 2044.5864 | 537.1406 | 362.8956 | 479.4305 | 42.487 | 251.0708 | 0 | 710.5279 | 1080.5567 | 400.5929 | 302.4191 | 246.9222 | 29.6058 | 400.5062 | 1104.0779
96 | 1505.1188 | 41.322 | 856.7255 | 1925.9639 | 505.9768 | 341.8412 | 451.615 | 40.022 | 236.5042 | 0 | 669.3046 | 1017.8651 | 377.3513 | 284.8734 | 232.5963 | 27.8881 | 377.2696 | 1040.0216
97 | 1435.3428 | 39.4063 | 817.0085 | 1836.6779 | 482.5202 | 325.9937 | 430.6785 | 38.1666 | 225.5401 | 0 | 638.2762 | 970.6778 | 359.8577 | 271.6669 | 221.8134 | 26.5952 | 359.7798 | 991.8072
98 | 1384.9696 | 38.0234 | 788.3356 | 1772.2198 | 465.5862 | 314.553 | 415.5639 | 36.8272 | 217.6248 | 0 | 615.876 | 936.6119 | 347.2285 | 262.1328 | 214.0288 | 25.6619 | 347.1533 | 956.9998
99 | 1347.4038 | 36.992 | 766.9529 | 1724.1503 | 452.9577 | 306.0211 | 404.2921 | 35.8283 | 211.722 | 0 | 599.171 | 911.2073 | 337.8103 | 255.0227 | 208.2235 | 24.9658 | 337.7372 | 931.0422
100 | 1330.2575 | 36.5213 | 757.1931 | 1702.2097 | 447.1936 | 302.1268 | 399.1473 | 35.3723 | 209.0277 | 0 | 591.5463 | 899.6118 | 333.5115 | 251.7774 | 205.5738 | 24.6481 | 333.4393 | 919.1943
101 | 1349.8421 | 37.059 | 768.3408 | 1727.2704 | 453.7774 | 306.5749 | 405.0238 | 35.8931 | 212.1051 | 0 | 600.2553 | 912.8563 | 338.4216 | 255.4842 | 208.6004 | 25.011 | 338.3483 | 932.727
102 | 1383.217 | 37.9752 | 787.3381 | 1769.9772 | 464.997 | 314.1549 | 415.038 | 36.7806 | 217.3494 | 0 | 615.0966 | 935.4267 | 346.7891 | 261.8011 | 213.758 | 25.6294 | 346.714 | 955.7887
103 | 1404.0373 | 38.5468 | 799.1892 | 1796.6191 | 471.9962 | 318.8836 | 421.2852 | 37.3342 | 220.621 | 0 | 624.3551 | 949.5068 | 352.009 | 265.7417 | 216.9755 | 26.0152 | 351.9328 | 970.1754
104 | 1476.9241 | 40.5479 | 840.6769 | 1889.8856 | 496.4986 | 335.4376 | 443.1551 | 39.2723 | 232.0739 | 0 | 656.7668 | 998.7979 | 370.2826 | 279.537 | 228.2392 | 27.3657 | 370.2024 | 1020.5394
105 | 1534.6494 | 42.1327 | 873.5346 | 1963.7515 | 515.9042 | 348.5481 | 460.4757 | 40.8072 | 241.1445 | 0 | 682.4364 | 1037.8357 | 384.755 | 290.4626 | 237.1599 | 28.4353 | 384.6717 | 1060.427
106 | 1585.4803 | 43.5282 | 902.468 | 2028.7952 | 532.992 | 360.0928 | 475.7276 | 42.1589 | 249.1317 | 0 | 705.0402 | 1072.2111 | 397.4989 | 300.0834 | 245.0151 | 29.3771 | 397.4129 | 1095.5506
107 | 1644.3982 | 45.1458 | 936.0045 | 2104.1871 | 552.7985 | 373.4742 | 493.4061 | 43.7255 | 258.3897 | 0 | 731.2401 | 1112.0554 | 412.2704 | 311.2348 | 254.1201 | 30.4688 | 412.1811 | 1136.2623
108 | 1700.8293 | 46.6951 | 968.1255 | 2176.3969 | 571.769 | 386.2907 | 510.3384 | 45.2261 | 267.2569 | 0 | 756.3342 | 1150.218 | 426.4183 | 321.9155 | 262.8408 | 31.5144 | 426.326 | 1175.2556
109 | 1696.0799 | 46.5647 | 965.4221 | 2170.3195 | 570.1724 | 385.2121 | 508.9134 | 45.0998 | 266.5106 | 0 | 754.2223 | 1147.0062 | 425.2276 | 321.0165 | 262.1069 | 31.4264 | 425.1355 | 1171.9738
110 | 1720.6536 | 47.2393 | 979.4096 | 2201.7642 | 578.4333 | 390.7932 | 516.2867 | 45.7532 | 270.3719 | 0 | 765.1498 | 1163.6246 | 431.3885 | 325.6676 | 265.9044 | 31.8817 | 431.2951 | 1188.954
111 | 1749.5263 | 48.032 | 995.8443 | 2238.71 | 588.1395 | 397.3508 | 524.9501 | 46.5209 | 274.9088 | 0 | 777.9891 | 1183.1503 | 438.6273 | 331.1323 | 270.3663 | 32.4167 | 438.5323 | 1208.9047
112 | 1763.2261 | 48.4081 | 1003.6423 | 2256.2404 | 592.745 | 400.4623 | 529.0608 | 46.8852 | 277.0615 | 0 | 784.0812 | 1192.4151 | 442.062 | 333.7253 | 272.4834 | 32.6705 | 441.9663 | 1218.3712
113 | 1736.9812 | 47.6876 | 988.7035 | 2222.6572 | 583.9222 | 394.5015 | 521.1859 | 46.1874 | 272.9376 | 0 | 772.4105 | 1174.6665 | 435.482 | 328.7579 | 268.4276 | 32.1842 | 435.3878 | 1200.2362
114 | 1697.0531 | 46.5914 | 965.9761 | 2171.5648 | 570.4995 | 385.4331 | 509.2054 | 45.1257 | 266.6635 | 0 | 754.655 | 1147.6643 | 425.4716 | 321.2007 | 262.2572 | 31.4444 | 425.3795 | 1172.6463
115 | 1756.0648 | 48.2115 | 999.566 | 2247.0768 | 590.3376 | 398.8358 | 526.912 | 46.6948 | 275.9362 | 0 | 780.8967 | 1187.5721 | 440.2665 | 332.3699 | 271.3767 | 32.5378 | 440.1712 | 1213.4228
116 | 1793.132 | 49.2292 | 1020.665 | 2294.5083 | 602.7985 | 407.2545 | 538.0341 | 47.6805 | 281.7607 | 0 | 797.3799 | 1212.6395 | 449.5597 | 339.3856 | 277.105 | 33.2247 | 449.4624 | 1239.0358
117 | 1753.3356 | 48.1366 | 998.0125 | 2243.5844 | 589.4201 | 398.2159 | 526.0931 | 46.6222 | 275.5074 | 0 | 779.683 | 1185.7264 | 439.5823 | 331.8533 | 270.955 | 32.4873 | 439.4871 | 1211.5369
118 | 1687.4817 | 46.3286 | 960.5279 | 2159.3171 | 567.2819 | 383.2592 | 506.3334 | 44.8711 | 265.1595 | 0 | 750.3987 | 1141.1914 | 423.0719 | 319.3892 | 260.7781 | 31.2671 | 422.9803 | 1166.0325
119 | 1608.638 | 44.164 | 915.6495 | 2058.428 | 540.777 | 365.3523 | 482.6762 | 42.7746 | 252.7706 | 0 | 715.3381 | 1087.8719 | 403.3049 | 304.4664 | 248.5939 | 29.8062 | 403.2175 | 1111.5523
120 | 1524.9357 | 41.866 | 868.0055 | 1951.3217 | 512.6387 | 346.342 | 457.5611 | 40.5489 | 239.6181 | 0 | 678.1169 | 1031.2666 | 382.3197 | 288.6241 | 235.6588 | 28.2553 | 382.2369 | 1053.7149
121 | 1449.2927 | 39.7893 | 824.9489 | 1854.5282 | 487.2097 | 329.162 | 434.8642 | 38.5376 | 227.7321 | 0 | 644.4795 | 980.1116 | 363.3551 | 274.3072 | 223.9691 | 26.8537 | 363.2764 | 1001.4464
122 | 1402.4365 | 38.5029 | 798.2779 | 1794.5706 | 471.4581 | 318.52 | 420.8048 | 37.2916 | 220.3694 | 0 | 623.6432 | 948.4242 | 351.6077 | 265.4387 | 216.7281 | 25.9855 | 351.5315 | 969.0692
123 | 1358.4722 | 37.2959 | 773.2532 | 1738.3136 | 456.6786 | 308.5349 | 407.6133 | 36.1226 | 213.4612 | 0 | 604.093 | 918.6926 | 340.5853 | 257.1176 | 209.934 | 25.1709 | 340.5116 | 938.6904
124 | 1330.7346 | 36.5344 | 757.4647 | 1702.8202 | 447.354 | 302.2352 | 399.2905 | 35.385 | 209.1027 | 0 | 591.7584 | 899.9345 | 333.6311 | 251.8677 | 205.6475 | 24.657 | 333.5589 | 919.5239
125 | 1329.1722 | 36.4915 | 756.5753 | 1700.821 | 446.8288 | 301.8803 | 398.8217 | 35.3435 | 208.8572 | 0 | 591.0637 | 898.8779 | 333.2394 | 251.572 | 205.4061 | 24.628 | 333.1673 | 918.4444
126 | 1327.188 | 36.437 | 755.4459 | 1698.282 | 446.1617 | 301.4297 | 398.2264 | 35.2907 | 208.5454 | 0 | 590.1814 | 897.536 | 332.742 | 251.1965 | 205.0995 | 24.5913 | 332.6699 | 917.0733
127 | 1337.4422 | 36.7185 | 761.2827 | 1711.4034 | 449.6089 | 303.7586 | 401.3031 | 35.5634 | 210.1567 | 0 | 594.7412 | 904.4706 | 335.3128 | 253.1373 | 206.6841 | 24.7813 | 335.2402 | 924.1588
128 | 1405.6772 | 38.5919 | 800.1226 | 1798.7175 | 472.5475 | 319.2561 | 421.7772 | 37.3778 | 220.8787 | 0 | 625.0844 | 950.6159 | 352.4202 | 266.0521 | 217.2289 | 26.0456 | 352.3439 | 971.3086
129 | 1473.1331 | 40.4438 | 838.519 | 1885.0347 | 495.2242 | 334.5766 | 442.0176 | 39.1715 | 231.4782 | 0 | 655.081 | 996.2342 | 369.3322 | 278.8195 | 227.6534 | 27.2954 | 369.2522 | 1017.9199
130 | 1528.4026 | 41.9612 | 869.9789 | 1955.758 | 513.8042 | 347.1294 | 458.6013 | 40.6411 | 240.1629 | 0 | 679.6586 | 1033.6112 | 383.1889 | 289.2803 | 236.1945 | 28.3195 | 383.1059 | 1056.1105
131 | 1577.1486 | 43.2995 | 897.7255 | 2018.1339 | 530.1912 | 358.2005 | 473.2277 | 41.9373 | 247.8225 | 0 | 701.3352 | 1066.5766 | 395.4101 | 298.5065 | 243.7276 | 29.2227 | 395.3245 | 1089.7935
132 | 1608.5104 | 44.1605 | 915.5769 | 2058.2647 | 540.7341 | 365.3234 | 482.6379 | 42.7713 | 252.7505 | 0 | 715.2814 | 1087.7856 | 403.2729 | 304.4423 | 248.5741 | 29.8038 | 403.1856 | 1111.4642
133 | 1600.5023 | 43.9407 | 911.0186 | 2048.0175 | 538.042 | 363.5046 | 480.235 | 42.5583 | 251.4922 | 0 | 711.7203 | 1082.37 | 401.2651 | 302.9266 | 247.3366 | 29.6554 | 401.1783 | 1105.9307
134 | 1594.082 | 43.7644 | 907.3641 | 2039.8021 | 535.8837 | 362.0464 | 478.3086 | 42.3876 | 250.4833 | 0 | 708.8653 | 1078.0282 | 399.6555 | 301.7114 | 246.3444 | 29.5365 | 399.569 | 1101.4943
135 | 1599.2824 | 43.9072 | 910.3242 | 2046.4564 | 537.6319 | 363.2275 | 479.869 | 42.5259 | 251.3005 | 0 | 711.1778 | 1081.545 | 400.9593 | 302.6957 | 247.1481 | 29.6328 | 400.8725 | 1105.0877
136 | 1600.7588 | 43.9477 | 911.1646 | 2048.3457 | 538.1282 | 363.5628 | 480.312 | 42.5651 | 251.5325 | 0 | 711.8343 | 1082.5434 | 401.3294 | 302.9751 | 247.3762 | 29.6602 | 401.2425 | 1106.1079
137 | 1606.5621 | 44.107 | 914.4679 | 2055.7717 | 540.0791 | 364.8809 | 482.0533 | 42.7194 | 252.4444 | 0 | 714.415 | 1086.468 | 402.7844 | 304.0735 | 248.273 | 29.7677 | 402.6972 | 1110.1179
138 | 1609.5027 | 44.1878 | 916.1417 | 2059.5345 | 541.0677 | 365.5487 | 482.9356 | 42.7976 | 252.9064 | 0 | 715.7226 | 1088.4567 | 403.5216 | 304.6301 | 248.7275 | 29.8222 | 403.4343 | 1112.1498
139 | 1685.0579 | 46.2621 | 959.1483 | 2156.2157 | 566.4671 | 382.7088 | 505.6062 | 44.8067 | 264.7787 | 0 | 749.3209 | 1139.5524 | 422.4643 | 318.9304 | 260.4036 | 31.2222 | 422.3728 | 1164.3578
140 | 1719.8063 | 47.2161 | 978.9274 | 2200.6801 | 578.1485 | 390.6008 | 516.0325 | 45.7307 | 270.2388 | 0 | 764.7731 | 1163.0516 | 431.1761 | 325.5072 | 265.7735 | 31.866 | 431.0827 | 1188.3685
141 | 1677.9471 | 46.0668 | 955.1008 | 2147.1166 | 564.0767 | 381.0938 | 503.4726 | 44.6176 | 263.6613 | 0 | 746.1589 | 1134.7435 | 420.6815 | 317.5845 | 259.3047 | 31.0904 | 420.5904 | 1159.4442
142 | 1624.1579 | 44.5901 | 924.4835 | 2078.2874 | 545.9943 | 368.8772 | 487.333 | 43.1873 | 255.2092 | 0 | 722.2396 | 1098.3675 | 407.1959 | 307.4039 | 250.9922 | 30.0938 | 407.1077 | 1122.2764
143 | 1567.0423 | 43.022 | 891.9729 | 2005.2018 | 526.7937 | 355.9052 | 470.1953 | 41.6686 | 246.2345 | 0 | 696.8411 | 1059.742 | 392.8763 | 296.5936 | 242.1658 | 29.0355 | 392.7913 | 1082.8102
144 | 1486.3022 | 40.8054 | 846.015 | 1901.886 | 499.6513 | 337.5676 | 445.969 | 39.5217 | 233.5475 | 0 | 660.9372 | 1005.14 | 372.6338 | 281.312 | 229.6885 | 27.5395 | 372.5531 | 1027.0196
145 | 1416.2729 | 38.8828 | 806.1538 | 1812.2759 | 476.1095 | 321.6626 | 424.9565 | 37.6595 | 222.5436 | 0 | 629.7961 | 957.7814 | 355.0766 | 268.0576 | 218.8664 | 26.2419 | 354.9997 | 978.63
146 | 1356.3877 | 37.2387 | 772.0666 | 1735.6462 | 455.9778 | 308.0615 | 406.9878 | 36.0672 | 213.1336 | 0 | 603.166 | 917.2829 | 340.0627 | 256.7231 | 209.6119 | 25.1323 | 339.989 | 937.25
147 | 1316.7021 | 36.1491 | 749.4773 | 1684.8641 | 442.6367 | 299.0481 | 395.08 | 35.0119 | 206.8977 | 0 | 585.5184 | 890.4447 | 330.113 | 249.2118 | 203.479 | 24.397 | 330.0415 | 909.8276
148 | 1285.5134 | 35.2929 | 731.7244 | 1644.9548 | 432.1519 | 291.9646 | 385.7218 | 34.1826 | 201.9969 | 0 | 571.6492 | 869.3528 | 322.2936 | 243.3087 | 198.6592 | 23.8191 | 322.2239 | 888.2766
149 | 1269.8708 | 34.8634 | 722.8205 | 1624.9384 | 426.8934 | 288.4119 | 381.0282 | 33.7666 | 199.539 | 0 | 564.6932 | 858.7742 | 318.3719 | 240.3481 | 196.2418 | 23.5292 | 318.3029 | 877.4677
150 | 1248.9801 | 34.2899 | 710.9294 | 1598.2064 | 419.8705 | 283.6672 | 374.7598 | 33.2111 | 196.2563 | 0 | 555.4034 | 844.6464 | 313.1343 | 236.3941 | 193.0135 | 23.1422 | 313.0665 | 863.0324
151 | 1213.4377 | 33.3141 | 690.6983 | 1552.726 | 407.9222 | 275.5948 | 364.0952 | 32.266 | 190.6714 | 0 | 539.5982 | 820.6102 | 304.2234 | 229.667 | 187.5208 | 22.4836 | 304.1575 | 838.473
152 | 1248.1579 | 34.2673 | 710.4614 | 1597.1544 | 419.5941 | 283.4805 | 374.5132 | 33.1893 | 196.1271 | 0 | 555.0378 | 844.0904 | 312.9282 | 236.2385 | 192.8864 | 23.1269 | 312.8604 | 862.4643
153 | 1290.9014 | 35.4408 | 734.7913 | 1651.8494 | 433.9633 | 293.1883 | 387.3385 | 34.3258 | 202.8436 | 0 | 574.0452 | 872.9966 | 323.6445 | 244.3285 | 199.4918 | 23.9189 | 323.5744 | 891.9997
154 | 1319.2032 | 36.2178 | 750.9009 | 1688.0646 | 443.4775 | 299.6162 | 395.8305 | 35.0784 | 207.2907 | 0 | 586.6306 | 892.1362 | 330.7401 | 249.6852 | 203.8655 | 24.4433 | 330.6685 | 911.5559
155 | 1363.2128 | 37.426 | 775.9515 | 1744.3797 | 458.2722 | 309.6116 | 409.0357 | 36.2486 | 214.2061 | 0 | 606.2011 | 921.8985 | 341.7738 | 258.0149 | 210.6666 | 25.2587 | 341.6998 | 941.9661
156 | 1396.5323 | 38.3408 | 794.9172 | 1787.0156 | 469.4732 | 317.1791 | 419.0333 | 37.1346 | 219.4417 | 0 | 621.0178 | 944.4314 | 350.1274 | 264.3213 | 215.8157 | 25.8761 | 350.0516 | 964.9895
157 | 1411.7875 | 38.7596 | 803.6006 | 1806.5363 | 474.6016 | 320.6439 | 423.6107 | 37.5403 | 221.8388 | 0 | 627.8015 | 954.7481 | 353.9521 | 267.2086 | 218.1732 | 26.1588 | 353.8754 | 975.5307
158 | 1423.4486 | 39.0798 | 810.2382 | 1821.4579 | 478.5217 | 323.2923 | 427.1096 | 37.8503 | 223.6711 | 0 | 632.987 | 962.6341 | 356.8756 | 269.4157 | 219.9753 | 26.3748 | 356.7984 | 983.5884
159 | 1413.5045 | 38.8068 | 804.5779 | 1808.7333 | 475.1788 | 321.0338 | 424.1258 | 37.5859 | 222.1086 | 0 | 628.565 | 955.9092 | 354.3825 | 267.5336 | 218.4385 | 26.1906 | 354.3058 | 976.7171
160 | 1404.5424 | 38.5607 | 799.4767 | 1797.2654 | 472.166 | 318.9983 | 421.4367 | 37.3476 | 220.7003 | 0 | 624.5797 | 949.8484 | 352.1356 | 265.8373 | 217.0536 | 26.0245 | 352.0594 | 970.5244
161 | 1401.0408 | 38.4646 | 797.4835 | 1792.7847 | 470.9889 | 318.2031 | 420.3861 | 37.2545 | 220.1501 | 0 | 623.0226 | 947.4804 | 351.2577 | 265.1746 | 216.5124 | 25.9597 | 351.1817 | 968.1048
162 | 1419.7467 | 38.9781 | 808.1311 | 1816.721 | 477.2773 | 322.4515 | 425.9988 | 37.7519 | 223.0895 | 0 | 631.3409 | 960.1306 | 355.9475 | 268.715 | 219.4032 | 26.3063 | 355.8705 | 981.0304
163 | 1504.2022 | 41.2968 | 856.2038 | 1924.791 | 505.6687 | 341.633 | 451.3399 | 39.9976 | 236.3602 | 0 | 668.897 | 1017.2452 | 377.1216 | 284.6999 | 232.4547 | 27.8711 | 377.0399 | 1039.3883
164 | 1551.756 | 42.6024 | 883.2718 | 1985.6413 | 521.6549 | 352.4334 | 465.6086 | 41.2621 | 243.8325 | 0 | 690.0435 | 1049.4044 | 389.0439 | 293.7004 | 239.8035 | 28.7522 | 388.9596 | 1072.2475
165 | 1522.6839 | 41.8042 | 866.7237 | 1948.4404 | 511.8817 | 345.8305 | 456.8854 | 40.4891 | 239.2643 | 0 | 677.1156 | 1029.7438 | 381.7551 | 288.1979 | 235.3108 | 28.2136 | 381.6725 | 1052.159
166 | 1492.476 | 40.9749 | 849.5291 | 1909.786 | 501.7267 | 338.9697 | 447.8214 | 39.6858 | 234.5176 | 0 | 663.6825 | 1009.3151 | 374.1816 | 282.4805 | 230.6425 | 27.6538 | 374.1006 | 1031.2856
167 | 1438.9496 | 39.5053 | 819.0615 | 1841.2932 | 483.7327 | 326.8129 | 431.7607 | 38.2625 | 226.1069 | 0 | 639.8801 | 973.117 | 360.7619 | 272.3496 | 222.3707 | 26.6621 | 360.6838 | 994.2994
168 | 1373.3473 | 37.7043 | 781.7202 | 1757.3479 | 461.6791 | 311.9133 | 412.0766 | 36.5181 | 215.7986 | 0 | 610.7077 | 928.7521 | 344.3147 | 259.933 | 212.2328 | 25.4465 | 344.2401 | 948.9689

## Nodos_Correspondencia
Correspondencia id corto <-> subarea operativa
Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
id | subarea_completa | tipo | demanda_media_MW | n_generadores | n_renovables | n_lineas
ANT | SubArea Antioquia | slack | 1593.6727 | 3 | 1 | 4
ARA | SubArea Arauca | 0 | 43.7532 | 0 | 0 | 1
ATL | SubArea Atlantico | 0 | 907.1311 | 1 | 3 | 3
BOG | SubArea Bogota | 0 | 2039.2783 | 2 | 0 | 5
BOL | SubArea Bolivar | 0 | 535.7461 | 3 | 0 | 3
BYC | SubArea Boyaca-Casanare | 0 | 361.9534 | 3 | 0 | 2
CQR | SubArea CQR | 0 | 478.1858 | 2 | 2 | 3
CAQ | SubArea Caqueta | 0 | 42.3767 | 0 | 0 | 3
CAN | SubArea Cauca-Narino | 0 | 250.419 | 1 | 0 | 4
CER | SubArea Cerromatoso | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
CSU | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 708.6833 | 2 | 1 | 4
GCM | SubArea GCM | 0 | 1077.7514 | 2 | 3 | 4
HTO | SubArea Huila-Tolima | 0 | 399.5529 | 1 | 1 | 3
MET | SubArea Meta | 0 | 301.634 | 0 | 0 | 1
NDS | SubArea Norte de Santander | 0 | 246.2812 | 1 | 2 | 2
PUT | SubArea Putumayo | 0 | 29.5289 | 0 | 0 | 2
SAN | SubArea Santander | 0 | 399.4664 | 2 | 0 | 4
VAL | SubArea Valle | 0 | 1101.2115 | 2 | 0 | 2

## Fuentes
Fuentes y trazabilidad del caso COL18 E0 24h
Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
dato | archivo_de_origen | fecha_consulta | transformacion_aplicada
Estructura de la plantilla | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | 2026-08-16 | Se replico la disposicion literal: r1 titulo, r2 nota, r3 vacia, r4 encabezados, r5 unidades, r6+ datos. Ninguna columna anadida ni renombrada.
Nodos (18 subareas) | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Identificadores cortos de 3 letras sin espacios ni tildes. Correspondencia completa en la hoja Nodos_Correspondencia. Slack = ANT (SubArea Antioquia).
Nodos.tipo | derivado | 2026-08-16 | 'slack' para ANT; 'pv' si el nodo tiene generadores o renovables; 'pq' en caso contrario.
Nodos.demanda_base | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx :: Demanda_Horaria | 2026-08-16 | Media aritmetica de las 24 horas del nodo. Solo se usa como respaldo si la hoja Demanda estuviera vacia.
Lineas R, X | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Copia directa de R_pu y X_pu (equivalentes agregados por par de subareas).
Lineas capacidad | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Columna S_reparto_termico_MVA tomada como capacidad en MW (modelo DC: MVA = MW).
Lineas id | derivado | 2026-08-16 | Numeracion L01..L26 en el orden de la hoja de origen.
Generadores | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx :: Generadores | 2026-08-16 | 26 bloques agregados por (subarea, fuente energetica). Cada fila del caso representa n_units unidades reales agregadas en la Fase 1.
Generadores Pmin/Pmax | idem | 2026-08-16 | Copia directa de pmin_mw y pmax_mw.
Generadores rampa | idem | 2026-08-16 | ramp_up_sum_mw_min x 60 -> MW/h. La plantilla tiene UNA sola columna 'rampa', asi que data_loader asigna el mismo valor a subida y bajada; ramp_down_sum_mw_min (distinto) no queda representado.
Generadores costo | idem | 2026-08-16 | c1 = cost_avg_usd_mwh (costo medio de oferta ponderado por pmax, TRM 3334.93 COP/USD). c2 = 0 y c0 = 0: la fuente entrega un costo medio lineal, no una curva cuadratica.
Generadores min_on | idem | 2026-08-16 | min_on_max_h acotado a 24 h (horizonte del caso). 5 bloques agregados, que corresponden a 12 unidades individuales, traian 72 h. Vacio -> 1 h (bloques AGUA).
Generadores min_off | idem | 2026-08-16 | min_off_max_h sin acotar (no se pidio). 2 bloques traen 72 h; dentro de un horizonte de 24 h solo impide el rearranque tras una parada, no el arranque inicial.
Generadores u_init | no disponible en la fuente | 2026-08-16 | Fijado en 0 para todos: PARATEC/XM no entregan el estado inicial. Deja que el solver elija el arranque sin imponer una condicion inventada.
Generadores cost_su/cost_sd | no disponible en la fuente | 2026-08-16 | Fijados en 0: no hay costos de arranque/parada en PARATEC ni en PrecOferDesp.
Hidraulicos | - | 2026-08-16 | Hoja vacia. Los bloques AGUA van en Generadores con costo lineal; la fuente no trae volumenes de embalse (vol_min/max/ini) que exige esta hoja.
Renovables | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx :: Renovables | 2026-08-16 | Filtro estado == 'Operacion' Y tiene_oferta == True -> 13 de 352 plantas. capacidad = pmax_mw.
Renovables disponibilidad | NO DISPONIBLE | 2026-08-16 | No hay perfil horario solar/eolico en las fuentes. La plantilla no tiene columna para disponibilidad y data_loader nunca puebla data.disponibilidad_renov, por lo que model.disp_renov toma su default = 0. CONSECUENCIA: estas 13 plantas entran al modelo con disponibilidad 0 MW, no 1.0. Requiere modificar data_loader.py para lograr disponibilidad constante 1.0.
Demanda | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx :: Demanda_Horaria | 2026-08-16 | 24 horas x 18 subareas del 2026-07-06. Copia directa; las columnas se renombran al id corto del nodo.
Config | usuario + plantilla IEEE14 | 2026-08-16 | S_base=100, theta_max_grados=20, sigma_niveles=0.15/0.30/0.45/0.60, c_tcsc=135000, vida_facts=20, tasa_descuento=0.115, solver=gurobi. El resto conserva el valor de la plantilla IEEE14 E0.
Lineas_Cand / BESS_Cand / FACTS_Cand | - | 2026-08-16 | Vacias por definicion del escenario E0 (solo operacion, sin expansion).