## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS | Fuentes y trazabilidad
Hoja auxiliar. data_loader no la lee. | Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
| dato | archivo_de_origen | Comentarios
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso. | Nodos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas | STN es tensión nominal mayor o igual a 220 kV
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican; | nodos | PARATEC_Subestaciones.xlsx
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'. | Lineas | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\01_Nodos_Lineas
| desde / hasta | PARATEC_Líneas.xlsx
HOJAS: | R, X | PARATEC_Líneas.xlsx
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.) | capacidad línea | PARATEC_Líneas.xlsx | Se pasa a MWA a partir de la corriente nominal
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base) | Generadores | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\02_Generadores
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad) | id | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas) | Pmin/Pmax | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional) | rampa_sub | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Aportes -> xxxx | rampa_baj | PARATEC_Utérmica.xlsx -> VelCarga-Descarga
Renovables -> solar/eolica (opcional) | costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
Renov_Perfil -> xxxxx | u_init | Gene.xlsx
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS | min_on | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC | min_off | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro) | cost_su | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
| cost_sd | no disponible en la fuente | Se establece en cero
CONVENCION DE COLOR: | combustible | PARATEC_Utérmica.xlsx -> InfoCombustible
Encabezado fondo azul y letras blancas = dato leído por el código | planta | PARATEC_Ptérmica.xlsx -> Ptérmica
Encabezado fondo rojo y letras blancas = dato no leído por el código | Hidraulicos | \01_Data\02_Processed\Datos_hojas_excel_COL\18_nodos\03_Hidraulicos | Filtros de Modo de operación "Desapacho centralmente" y Estado "Operación"
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario). | id | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica e Información_Básica / PARATEC_Phidráulica.xlsx / PARATEC_Chidraulicas.xlsx | Embalse
Fondo azul claro y letras azules oscuras = dato a cambiar cada vez que se simulan fechas distintas | Pmin | no disponible en la fuente | Se establece en cero
| Pmax | Capacidadefectiva.xlsx
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo. | qmin | Pmin / eta
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas) | qmax | Pmáx / eta
| eta | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Vmin | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vmax | PARATEC_Detalle_Embalse.xlsx -> Información_Técnica | Se establece en cero para las filo de agua y las que comparten cadena hidrico (ALBAN;GUATRON; PAGUA)
| Vinit | VoluUtilDiarMasa_Jul26.xlsx/CapaUtilDiarMasa_Jul26.xlsx
| Smax | no disponible en la fuente
| costo | PrecOferDesp_Jul26.xlsx
| Pmin_PARATEC | PARATEC_Uhidráulica.xlsx -> Uhidráulica
| clasificación | PARATEC_Phidráulica.xlsx -> Phidráulica
| Aportes | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/04_Aportes -> AporCaudal_Jul26.xlsx | Aporte de embalses; filo de agua no aplica
| Renovables | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables
| id | Capacidadefectiva.xlsx
| tipo | Capacidadefectiva.xlsx
| capacidad | Capacidadefectiva.xlsx
| Renov_Perfil | /01_Data/02_Processed/Datos_hojas_excel_COL/18_nodos/05_Renovables -> Gene.xlsx
Demanda
| BESS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría
| FACTS_Cand | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría | Ver Capitulo 5 del documento de la tesis de maestría

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 24 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 1e-07 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 28800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | -0.40,-0.20,-0.10,0.15,0.30,0.45,0.60 | Solo compensacion capacitiva/inductiva
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.
tol_volumen_inf | 0.3 | Banda inferior del cierre de volumen: Vinit - tol*(Vmax-Vmin)
tol_volumen_sup | 0.05 | Banda superior del cierre de volumen: Vinit + tol*(Vmax-Vmin)
fecha_inicio_simulacion | 2026-07-08
fecha_fin_simulacion | 2026-07-08

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | nombre_subarea
slack/pv/pq
ANT | slack | Antioquia
ARA | 0 | Arauca
ATL | 0 | Atlántico
BOG | 0 | Bogotá
BOL | 0 | Bolivar
BYC | 0 | Boyaca-Casanare
CQR | 0 | CQR
CAQ | 0 | Caquetá
CAN | 0 | Cauca-Nariño
CER | 0 | Cerromatoso
CSU | 0 | Cordoba_Sucre
GCM | 0 | GCM
HTO | 0 | Huila-Tolima
MET | 0 | Meta
NDS | 0 | Norte de Santander
PUT | 0 | Putumayo
SAN | 0 | Santander
VAL | 0 | Valle del Cauca

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW
l1 | ANT | BOG | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784
l2 | ANT | CQR | 0.0005677 | 0.0064577 | 5703.2885
l3 | ANT | CER | 0.00034404 | 0.004456 | 7971.7638
l4 | ANT | SAN | 0.00076857 | 0.0087523 | 4763.209
l5 | ARA | SAN | 0.0080802 | 0.077528 | 318.6973
l6 | ATL | BOL | 0.00054105 | 0.0061995 | 2912.582
l7 | ATL | CSU | 0.0009797 | 0.012142 | 4221.8738
l8 | ATL | GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 943.1017
l9 | BOG | BYC | 0.0054396 | 0.053168 | 764.8736
l10 | BOG | CQR | 0.0010779 | 0.012045 | 3609.8017
l11 | BOG | HTO | 0.0043854 | 0.039567 | 769.6541
l12 | BOG | MET | 0.0012967 | 0.015094 | 1912.1841
l13 | BOL | CSU | 0.014416 | 0.08855 | 381.0512
l14 | BOL | GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784
l15 | BYC | SAN | 0.0081702 | 0.069266 | 729.4186
l16 | CQR | VAL | 0.00053068 | 0.0054948 | 3312.7897
l17 | CAQ | CAN | 0.0047257 | 0.035109 | 414.3066
l18 | CAQ | HTO | 0.0074628 | 0.055986 | 414.3066
l19 | CAQ | PUT | 0.012867 | 0.098186 | 414.3066
l20 | CAN | HTO | 0.0022692 | 0.017551 | 1051.7013
l21 | CAN | PUT | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765
l22 | CAN | VAL | 0.0020423 | 0.018774 | 1627.7467
l23 | CER | CSU | 0.00034461 | 0.0047986 | 6321.9854
l24 | CSU | GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461
l25 | GCM | NDS | 0.0010752 | 0.023923 | 1649.7784
l26 | NDS | SAN | 0.0013059 | 0.014079 | 2722.9917
Note on F7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Plan_Expansion_Transmision_2025-2039.pdf - pag 316 En el Informe Trimestral de Restricciones de 2019-T2, XM manifestó que, “La importación del área Suroccidental a través del circuito San Carlos – Virginia 500 kV se limita a 500 MW para evitar sobrecargas en San Marcos 500/230 kV y Virginia 500/230 kV ante la contingencia N-1 de uno de ellos. Adicionalmente, se requiere despachar un mínimo número de unidades para el control de tensión al interior del área.”, con lo cual muestra la necesidad de refuerzos de transformación en el área Suroccidental. Así que XM opera ese corredor muy por debajo de su límite térmico, por seguridad.

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa_sub_min | rampa_sub | rampa_baj_min | rampa_baj | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | Carga_sincronizante_frío | Tiempo_calentamiento_frío | cost_su | cost_sd | combustible | Planta | codigo
|  | MW | MW | MW/min | MW/h | MW/min | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | MW | h | USD | USD
TERMOCENTRO 1 | ANT | 30 | 97 | 5 | 300 | 4.99 | 299.4 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 2 | ANT | 40 | 80 | 5 | 300 | 5.07 | 304.2 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2796.2677 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOCENTRO 3 | ANT | 30 | 77 | 3.88 | 232.8 | 3.11 | 186.6 | 0 | 279.6268 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5592.5353 | 0 | ACPM | TERMOCENTRO CC | TRM1
TERMOSIERRA 1 | ANT | 89 | 110 | 42.41 | 2544.6 | 41.41 | 2484.6 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 2 | ANT | 89 | 110 | 2.5 | 150 | 49.25 | 2955 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
TERMOSIERRA 3 | ANT | 42 | 132 | 5 | 300 | 12.7 | 762 | 0 | 387.1575 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9291.7803 | 0 | ACPM | TERMOSIERRA CC | TSR1
BARRANQUILLA 3 | ATL | 33 | 60 | 0.94 | 56.4 | 0.94 | 56.4 | 0 | 305.8126 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 12232.5025 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 3 | TBQ3
BARRANQUILLA 4 | ATL | 33 | 60 | 1.05 | 63 | 0.96 | 57.6 | 0 | 292.1106 | 0 | 0 | 48 | 24 | 5 | 8 | 11684.4226 | 0 | Gas | BARRANQUILLA 4 | TBQ4
FLORES 1 GAS | ATL | 45 | 119 | 2 | 120 | 0.5 | 30 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0.75 | 1108.8549 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 1 VAPOR | ATL | 20 | 46 | 1.5 | 90 | 0.1 | 6 | 0 | 295.6946 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 0.75 | 2217.7098 | 0 | Gas | FLORES I CC | TFL1
FLORES 2 | ATL | 80 | 120 | 2 | 120 | 0.4 | 24 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 3 | ATL | 60 | 169 | 2 | 120 | 0.77 | 46.2 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
FLORES 4 | ATL | 40 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6296 | 0 | 1 | 16 | 4 | 5 | 0.75 | 1161.1111 | 0 | Gas | FLORES 4 CC | TFL4
TEBSA 11 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 12 | ATL | 50 | 97 | 4.18 | 250.8 | 4.07 | 244.2 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 13 | ATL | 50 | 97 | 4.16 | 249.6 | 4.19 | 251.4 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 14 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1 | 60 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 21 | ATL | 50 | 97 | 4.17 | 250.2 | 4.26 | 255.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 22 | ATL | 50 | 97 | 4.32 | 259.2 | 4.53 | 271.8 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2090.4492 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
TEBSA 24 | ATL | 82.5 | 166 | 1.9062 | 114.375 | 1.01 | 60.6 | 0 | 209.0449 | 0 | 1 | 72 | 72 | 3 | 6 | 3762.8086 | 0 | Gas | TEBSAB CC | TBST
ZIPAEMG 2 | BOG | 17 | 36 | 0.68 | 40.8 | 0.71 | 42.6 | 0 | 90.7826 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2360.3466 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 2 | ZPA2
ZIPAEMG 3 | BOG | 25 | 63 | 0.98 | 58.8 | 0.91 | 54.6 | 0 | 83.8744 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2180.7352 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 3 | ZPA3
ZIPAEMG 4 | BOG | 25 | 64 | 0.93 | 55.8 | 0.93 | 55.8 | 0 | 87.0575 | 0 | 1 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2263.4939 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 4 | ZPA4
ZIPAEMG 5 | BOG | 25 | 63 | 0.95 | 57 | 0.94 | 56.4 | 0 | 81.9673 | 0 | 0 | 72 | 9 | 2 | 13 | 2131.1494 | 0 | Carbón | ZIPAEMG 5 | ZPA5
CARTAGENA 1 | BOL | 30 | 52 | 0.73 | 43.8 | 0.73 | 43.8 | 0 | 390.1416 | 0 | 0 | 48 | 18 | 5 | 16 | 31211.3241 | 0 | Combustóleo | CARTAGENA 1 | CTG1
CARTAGENA 2 | BOL | 30 | 60 | 0.75 | 45 | 0.75 | 45 | 0 | 389.6797 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 31174.3797 | 0 | Gas | CARTAGENA 2 | CTG2
CARTAGENA 3 | BOL | 30 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.8359 | 0 | 0 | 72 | 16 | 5 | 16 | 32626.8739 | 0 | Gas | CARTAGENA 3 | CTG3
PROELECTRICA 1 | BOL | 42 | 45 | 2.86 | 171.6 | 2.69 | 161.4 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 1 | PRG1
PROELECTRICA 2 | BOL | 42 | 45 | 2.89 | 173.4 | 3.26 | 195.6 | 0 | 251.2613 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1256.3063 | 0 | Gas | PROELECTRICA 2 | PRG2
TERMOCANDELARIA CC 1 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 2 | BOL | 125 | 179 | 5 | 300 | 5.1 | 306 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 5 | 3 | 2750.1986 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCANDELARIA CC 3 | BOL | 51 | 197 | 2.5 | 150 | 7.7 | 462 | 0 | 183.3466 | 0 | 1 | 36 | 15 | 11.3 | 3 | 6215.4488 | 0 | Gas | TERMOCANDELARIA CC | TCDT
TERMOCARIBE III 1 | BOL | 38 | 50 | 3.07 | 184.2 | 3.08 | 184.8 | 0 | 245.2558 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2452.5583 | 0 | GLP | TERMOCARIBE III | TCBE
PAIPA 1 | BYC | 18 | 36 | 0.25 | 15 | 0.48 | 28.8 | 0 | 79.8419 | 0 | 1 | 24 | 18 | 3 | 10 | 2395.2576 | 0 | Carbón | PAIPA 1 | PPA1
PAIPA 2 | BYC | 35 | 72 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 73.2317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 2929.2688 | 0 | Carbón | PAIPA 2 | PPA2
PAIPA 3 | BYC | 35 | 70 | 0.49 | 29.4 | 0.97 | 58.2 | 0 | 76.3317 | 0 | 1 | 24 | 18 | 4 | 10 | 3053.2679 | 0 | Carbón | PAIPA 3 | PPA3
PAIPA 4 | BYC | 60 | 165 | 0.5 | 30 | 0.7 | 42 | 0 | 66.5978 | 0 | 1 | 24 | 1 | 8 | 9 | 4795.0436 | 0 | Carbón | PAIPA 4 | PPA4
TERMOYOPAL 1 | BYC | 6 | 8 | 5 | 300 | 5 | 300 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 1 | TYP1
TERMOYOPAL 2 | BYC | 22 | 28 | 7.5 | 450 | 7.5 | 450 | 0 | 23.4387 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL 2 | TYP2
TERMOYOPAL G3 | BYC | 30 | 50 | 11.82 | 709.2 | 11.85 | 711 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G3 | TYP3
TERMOYOPAL G4 | BYC | 30 | 50 | 10.13 | 607.8 | 10.42 | 625.2 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G4 | TYP4
TERMOYOPAL G5 | BYC | 30 | 50 | 8.34 | 500.4 | 8.34 | 500.4 | 0 | 23.4387 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Gas | TERMOYOPAL G5 | TYP5
VILLANUEVA 1 | BYC | 17 | 25 | 0.22 | 13.2 | 0.3 | 18 | 0 | 66.116 | 0 | 1 | 24 | 12 | 4 | 9 | 2380.1744 | 0 | Biomasa | VILLANUEVA | 4YCN
GECELCA 3 | CER | 90 | 164 | 1 | 60 | 0.57 | 34.2 | 0 | 70.9285 | 0 | 1 | 72 | 72 | 5.5 | 10 | 3901.0699 | 0 | Carbón | GECELCA 3 | GEC3
GECELCA 32 | CER | 130 | 270 | 1 | 60 | 0.81 | 48.6 | 0 | 72.2766 | 0 | 1 | 72 | 72 | 9 | 10 | 6504.8954 | 0 | Carbón | GECELCA 32 | GE32
TESORITO 1 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 10 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 11 | CSU | 8 | 19 | 2.22 | 133.2 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 2 | CSU | 8 | 19 | 2.13 | 127.8 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 3 | CSU | 8 | 19 | 2.08 | 124.8 | 2.65 | 159 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 4 | CSU | 8 | 19 | 2.16 | 129.6 | 2.71 | 162.6 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 5 | CSU | 8 | 19 | 2.04 | 122.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 6 | CSU | 8 | 19 | 2.11 | 126.6 | 2.77 | 166.2 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 7 | CSU | 8 | 19 | 2.1 | 126 | 2.58 | 154.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 8 | CSU | 8 | 19 | 2.09 | 125.4 | 2.68 | 160.8 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TESORITO 9 | CSU | 8 | 19 | 2.12 | 127.2 | 2.69 | 161.4 | 0 | 323.3598 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.8 | 6 | 3492.2856 | 0 | Gas | TESORITO | 3ENA
TERMODORADA 1 | CQR | 10 | 47 | 5.94 | 356.4 | 5.8 | 348 | 0 | 751.1545 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0.25 | 281.6829 | 0 | ACPM | TERMODORADA 1 | TDR1
GUAJIRA 1 | GCM | 72 | 145 | 2.23 | 133.8 | 2.82 | 169.2 | 0 | 173.7738 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 20852.8549 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 1 | TGJ1
GUAJIRA 2 | GCM | 72 | 130 | 1.05 | 63 | 1.44 | 86.4 | 0 | 208.6405 | 0 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 25036.8636 | 0 | Mezcla Gas - Carbón | GUAJIRA 2 | TGJ2
TERMONORTE 1 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 10 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 2 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 3 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 4 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 5 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 6 | GCM | 5.2 | 9 | 0.06 | 3.6 | 0.06 | 3.6 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 7 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 8 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TERMONORTE 9 | GCM | 5.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.3243 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1897.9457 | 0 | ACPM | TERMONORTE | TRN1
TASAJERO 1 | NDS | 68 | 165 | 4 | 240 | 4 | 240 | 0 | 66.4643 | 0 | 1 | 72 | 3 | 8 | 12 | 6380.5757 | 0 | Carbón | TASAJERO 1 | TSJ1
TASAJERO 2 | NDS | 66 | 170 | 1.57 | 94.2 | 1.57 | 94.2 | 0 | 61.169 | 0 | 1 | 72 | 8 | 9 | 10 | 5505.2131 | 0 | Carbón | TASAJERO 2 | TSJ2
MERILECTRICA 1 | SAN | 90 | 164 | 6.02 | 361.2 | 6.01 | 360.6 | 0 | 344.9913 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.5 | 0.4 | 620.9844 | 0 | Gas | MERILECTRICA 1 | MRL1
TERMOEMCALI 1 GAS | VAL | 80 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOEMCALI 1 VAPOR | VAL | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.4399 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8548.7989 | 0 | Gas | TERMOEMCALI CC | TEC1
TERMOVALLE 1 GAS | VAL | 65 | 160 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0.75 | 1332.9089 | 0 | Gas | TERMOVALLE CC | TVL1
TERMOVALLE 1 VAPOR | VAL | 35 | 74 | 1 | 60 | 4 | 240 | 0 | 444.303 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0.75 | 3332.2722 | 0 | ACPM | TERMOVALLE CC | TVL1

## Hidraulicos
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vol/Capa | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC | Clasificación | Planta | codigo
embalse | nodo | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | Mm3 | - | hm3 | m3/s | $/MWh | MW
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 0.96003 | 712.78 | 100 | 25.3207 | 300 | Cuenta con embalse | GUAVIO | GVIO
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.6381 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 0.38035 | 30.7 | 100 | 207.7707 | 176 | Cuenta con embalse | SAN CARLOS | SNCR
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.1686 | 1.7262 | 1299 | 1431 | 0.50167 | 1365.22 | 100 | 24.4916 | 616 | Cuenta con embalse | ITUANGO | PES1
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.1988 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 0.86798 | 467.65 | 100 | 42.0837 | 80 | Cuenta con embalse | CHIVOR | CHVR
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.2143 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 0.84209 | 2787.92 | 100 | 197.7375 | 360 | Cuenta con embalse | SOGAMOSO | SOG1
PORCE III | ANT | 0 | 700 | 0 | 228.7059 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 0.26117 | 63.88 | 100 | 197.626 | 500 | Cuenta con embalse | PORCE III | PRC3
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.5806 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 0.92 | 1036.65 | 100 | 197.5982 | 0 | Cuenta con embalse | GUATAPE | GTPE
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.0305 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 0.77616 | 1009.82 | 100 | 25.3207 | 180 | Cuenta con embalse | BETANIA | CHBG
PORCE II | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.9698 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 0.28039 | 62.87 | 100 | 209.1642 | 225 | Cuenta con embalse | PORCE II | PRC2
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.4711 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 0.64588 | 1931.76 | 100 | 178.3679 | 0 | Cuenta con embalse | EL QUIMBO | QUI1
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.5542 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 0.76602 | 386.43 | 100 | 300.9958 | 60 | Cuenta con embalse | MIEL I | HMLG
ALTO ANCHICAYA | VAL | 0 | 355 | 0 | 101.1627 | 3.5092 | 6.32 | 38.38 | 0.64286 | 26.93 | 100 | 335.8333 | 90 | Cuenta con embalse | ALTO ANCHICAYA | ALBG
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.6812 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 0.6477 | 1043.27 | 100 | 198.4343 | 120 | Cuenta con embalse | URRA | URA1
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.8112 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 0.90181 | 736.94 | 100 | 335.5546 | 90 | Cuenta con embalse | SALVAJINA | SLVJ
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 0.70397 | 144.52 | 100 | 249.4363 | 0 | Cuenta con embalse | LA TASAJERA | LTSJ
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.6117 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 0.7147 | 53.89 | 100 | 25.2733 | 147 | Cuenta con embalse | PLAYAS | PLYS
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.0614 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 0.84379 | 153.14 | 100 | 207.9101 | 30 | Cuenta con embalse | JAGUAS | JAGS
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.7847 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 0.96439 | 514.17 | 100 | 335.2759 | 64 | Cuenta con embalse | CALIMA | CLMG
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 0.67549 | 768.96 | 100 | 306.5698 | 3 | Cuenta con embalse | PRADO | PRDO
TRONERAS | ANT | 0 | 40 | 0 | 60.3045 | 0.6633 | 8.45 | 27.65 | 0.59688 | 19.91 | 100 | 207.9101 | 1 | Cuenta con embalse | TRONERAS | GTRG
LA GUACA | BOG | 0 | 324 | 0 | 37.4212 | 8.6582 | 10.32 | 228.43 | 0.62491 | 146.62 | 100 | 181.1549 | 120 | Cuenta con embalse | LA GUACA | PGUG
PARAISO | BOG | 0 | 276 | 0 | 37.4364 | 7.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1549 | 102 | Cuenta con embalse | PARAISO | PGUG
GUADALUPE III | ANT | 0 | 270 | 0 | 58.4985 | 4.6155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 0 | Cuenta con embalse | GUADALUPE III | GTRG
GUADALUPE IV | ANT | 0 | 202 | 0 | 55.3379 | 3.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9101 | 105 | Cuenta con embalse | GUADALUPE IV | GTRG
DARIO VALENCIA SAMPER | BOG | 0 | 150 | 0 | 18.8187 | 7.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.321 | 40 | Filo de agua | DARIO VALENCIA SAMPER | DVS1
SAN FRANCISCO | CQR | 0 | 135 | 0 | 85.5459 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 36 | Filo de agua | SAN FRANCISCO | SNFR
AMOYA LA ESPERANZA | HTO | 0 | 80 | 0 | 16.4799 | 4.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 13.2 | Filo de agua | AMOYA LA ESPERANZA | MOY1
CARLOS LLERAS | ANT | 0 | 78 | 0 | 64.741 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 31.2 | Filo de agua especial | CARLOS LLERAS | CLL1
BAJO ANCHICAYA | VAL | 0 | 72 | 0 | 121.9306 | 0.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8333 | 8 | Cuenta con embalse | BAJO ANCHICAYA | ALBG
CUCUANA | HTO | 0 | 56 | 0 | 9.4156 | 5.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7212 | 6 | Filo de agua | CUCUANA | CUC1
ESCUELA DE MINAS | ANT | 0 | 55 | 0 | 34.3107 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 24 | Filo de agua | ESCUELA DE MINAS | HMIN
SAN MIGUEL | ANT | 0 | 50 | 0 | 33.4829 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 18.9 | Filo de agua | SAN MIGUEL | SMI1
SALTO II | BOG | 0 | 35 | 0 | 10.3747 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3213 | 5 | Filo de agua | SALTO II | 2QEK
ESMERALDA (CQR) | CQR | 0 | 30 | 0 | 22.8397 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2733 | 0 | Filo de agua | ESMERALDA | ESMR
TUNJITA | BOG | 0 | 19 | 0 | 7.7063 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4916 | 8.2 | Filo de agua | TUNJITA | TUJ1

## Aportes
Aportes - Aporte natural por embalse I(h,t)
m3/s, dato diario de XM AporCaudal repartido uniformemente entre las 24 horas. El modelo convierte a Mm3 con k_q2v en el balance.
hora | GUAVIO | PUNCHINA | ITUANGO | ESMERALDA | TOPOCORO | PORCE III | PENOL | BETANIA | PORCE II | EL QUIMBO | AMANI | ALTO ANCHICAYA | URRA | SALVAJINA | RIOGRANDE2 | PLAYAS | SAN LORENZO | CALIMA | PRADO | TRONERAS | LA GUACA
| m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
1 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
2 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
3 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
4 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
5 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
6 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
7 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
8 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
9 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
10 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
11 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
12 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
13 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
14 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
15 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
16 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
17 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
18 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
19 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
20 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
21 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
22 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
23 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96
24 | 91.94 | 17.92 | 331.24 | 150.63 | 203.52 | 12.17 | 9.32 | 199.58 | 20.32 | 336.37 | 23.26 | 17.43 | 285.19 | 65.29 | 12.17 | 10.76 | 19.1 | 0.37 | 9.62 | 21.71 | 41.96

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad | codigo | Latitud | Longitud
|  | solar/eolica | MW |  | ° | °
PORTON DEL SOL | ANT | solar | 102 | 3IRX
CARACOLI I | ATL | solar | 50 | 3INX
GUAYEPO | ATL | solar | 370 | GYPO
GUAYEPO III | ATL | solar | 200 | GYP3
PARQUE SOLAR LA UNION | CSU | solar | 100 | 3IZ6
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | CQR | solar | 300 | PORO
PARQUE SOLAR TEPUY | CQR | solar | 83 | TPUY
EL PASO | GCM | solar | 68 | EPFV
FUNDACION | GCM | solar | 100 | 3HF5
LATAM SOLAR LA LOMA | GCM | solar | 150 | 3DDT
SHANGRI LA | HTO | solar | 160 | 4YCF
LA MATA | NDS | solar | 80 | MATA
SUNNORTE | NDS | solar | 35 | 3IQA

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de generacion renovable
Estructura {hora x recurso}. Fraccion de la capacidad instalada (0-1).
hora | PORTON DEL SOL | CARACOLI I | GUAYEPO | GUAYEPO III | PARQUE SOLAR LA UNION | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | PARQUE SOLAR TEPUY | EL PASO | FUNDACION | LATAM SOLAR LA LOMA | SHANGRI LA | LA MATA | SUNNORTE
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.001677 | 0.00034635 | 0 | 0 | 7.467e-05 | 0 | 0 | 0.0012143 | 0 | 0 | 0.0019587 | 0.0013091
7 | 0.066564 | 0.10624 | 0.18199 | 0.21246 | 0.069237 | 0.10841 | 0.087827 | 0.2467 | 0.1733 | 0.18149 | 0.066298 | 0.12901 | 0.065482
8 | 0.40781 | 0.44771 | 0.59903 | 0.68548 | 0.40275 | 0.47205 | 0.57563 | 0.7366 | 0.60427 | 0.53158 | 0.32303 | 0.49297 | 0.33302
9 | 0.75284 | 0.69656 | 0.76106 | 0.88958 | 0.50104 | 0.67396 | 0.89633 | 0.8675 | 0.79002 | 0.63546 | 0.68428 | 0.77333 | 0.51445
10 | 0.69979 | 0.75456 | 0.83507 | 0.97508 | 0.77523 | 0.64745 | 0.62449 | 0.91395 | 0.80413 | 0.67447 | 0.79943 | 0.83348 | 0.71001
11 | 0.78438 | 0.7878 | 0.86401 | 0.99724 | 0.84324 | 0.73295 | 0.71595 | 0.90932 | 0.80389 | 0.68856 | 0.92887 | 0.77932 | 0.69465
12 | 0.85079 | 0.79658 | 0.77953 | 0.99789 | 0.89026 | 0.77581 | 0.85429 | 0.91376 | 0.80404 | 0.70152 | 0.82591 | 0.8189 | 0.49644
13 | 0.85203 | 0.80336 | 0.72635 | 0.99844 | 0.91355 | 0.72083 | 0.94905 | 0.92415 | 0.74148 | 0.6917 | 0.94011 | 0.87167 | 0.47464
14 | 0.83303 | 0.80441 | 0.751 | 0.96566 | 0.66727 | 0.79563 | 0.93012 | 0.90695 | 0.72764 | 0.67463 | 0.86233 | 0.56684 | 0.39019
15 | 0.68682 | 0.78255 | 0.7278 | 0.83366 | 0.96861 | 0.86032 | 0.6957 | 0.73311 | 0.77155 | 0.63692 | 0.73263 | 0.34639 | 0.59439
16 | 0.45273 | 0.7025 | 0.72093 | 0.8981 | 0.92632 | 0.72352 | 0.53091 | 0.49639 | 0.77817 | 0.58932 | 0.56478 | 0.50607 | 0.32194
17 | 0.35246 | 0.46604 | 0.56043 | 0.6872 | 0.3888 | 0.42886 | 0.3592 | 0.21179 | 0.58677 | 0.46089 | 0.3073 | 0.29518 | 0.24498
18 | 0.093343 | 0.048826 | 0.20704 | 0.22993 | 0.0879 | 0.081468 | 0.11689 | 0.10684 | 0.14139 | 0.067222 | 0.046983 | 0.118 | 0.037713
19 | 0 | 0.002618 | 0.0044331 | 0.0035155 | 0.0065013 | 0 | 0 | 0 | 0.0067629 | 0 | 0 | 0.0020938 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 1485.1834 | 40.2454 | 761.4535 | 1968.984 | 484.6139 | 296.6688 | 416.9032 | 35.0397 | 236.3729 | 0 | 659.0201 | 1018.5072 | 361.7624 | 238.8618 | 282.2665 | 24.8113 | 420.6481 | 969.808
2 | 1445.3716 | 39.1666 | 741.042 | 1916.2034 | 471.6233 | 288.7163 | 405.7276 | 34.1004 | 230.0367 | 0 | 641.3544 | 991.205 | 352.065 | 232.4589 | 274.7001 | 24.1462 | 409.3722 | 943.8113
3 | 1404.2374 | 38.052 | 719.9525 | 1861.6697 | 458.2012 | 280.4996 | 394.1809 | 33.13 | 223.49 | 0 | 623.1019 | 962.9961 | 342.0455 | 225.8433 | 266.8823 | 23.459 | 397.7218 | 916.9512
4 | 1383.4094 | 37.4876 | 709.274 | 1834.057 | 451.4051 | 276.3392 | 388.3344 | 32.6386 | 220.1751 | 0 | 613.8599 | 948.7127 | 336.9722 | 222.4935 | 262.9239 | 23.111 | 391.8227 | 903.3508
5 | 1400.1716 | 37.9418 | 717.868 | 1856.2794 | 456.8746 | 279.6875 | 393.0396 | 33.034 | 222.8429 | 0 | 621.2978 | 960.2078 | 341.0552 | 225.1894 | 266.1096 | 23.3911 | 396.5703 | 914.2962
6 | 1438.9975 | 38.9939 | 737.774 | 1907.753 | 469.5434 | 287.443 | 403.9384 | 33.95 | 229.0222 | 0 | 638.526 | 986.8338 | 350.5124 | 231.4337 | 273.4887 | 24.0397 | 407.5669 | 939.6491
7 | 1456.9159 | 39.4794 | 746.9608 | 1931.5084 | 475.3902 | 291.0223 | 408.9683 | 34.3728 | 231.874 | 0 | 646.477 | 999.1219 | 354.877 | 234.3156 | 276.8942 | 24.339 | 412.642 | 951.3497
8 | 1525.7919 | 41.3458 | 782.2735 | 2022.8207 | 497.8644 | 304.7804 | 428.3023 | 35.9978 | 242.8359 | 0 | 677.0393 | 1046.3556 | 371.6539 | 245.3929 | 289.9844 | 25.4896 | 432.1497 | 996.3249
9 | 1603.7864 | 43.4593 | 822.2613 | 2126.2221 | 523.3139 | 320.36 | 450.196 | 37.8379 | 255.249 | 0 | 711.6478 | 1099.8426 | 390.6519 | 257.9367 | 304.8076 | 26.7926 | 454.24 | 1047.2545
10 | 1648.0773 | 44.6595 | 844.9692 | 2184.9408 | 537.766 | 329.2072 | 462.6288 | 38.8828 | 262.2981 | 0 | 731.3009 | 1130.2163 | 401.4403 | 265.06 | 313.2253 | 27.5325 | 466.7845 | 1076.1759
11 | 1702.6142 | 46.1374 | 872.9303 | 2257.2432 | 555.5613 | 340.1011 | 477.9378 | 40.1695 | 270.9779 | 0 | 755.5006 | 1167.6166 | 414.7244 | 273.8312 | 323.5903 | 28.4436 | 482.231 | 1111.7879
12 | 1751.9232 | 47.4735 | 898.2111 | 2322.6147 | 571.6508 | 349.9507 | 491.7792 | 41.3329 | 278.8256 | 0 | 777.3805 | 1201.4316 | 426.7352 | 281.7615 | 332.9618 | 29.2674 | 496.1968 | 1143.9861
13 | 1757.7342 | 47.631 | 901.1903 | 2330.3186 | 573.5469 | 351.1114 | 493.4104 | 41.47 | 279.7504 | 0 | 779.959 | 1205.4167 | 428.1506 | 282.6961 | 334.0662 | 29.3644 | 497.8426 | 1147.7806
14 | 1782.9607 | 48.3146 | 914.124 | 2363.7627 | 581.7783 | 356.1505 | 500.4917 | 42.0651 | 283.7653 | 0 | 791.1527 | 1222.7165 | 434.2953 | 286.7533 | 338.8606 | 29.7859 | 504.9875 | 1164.2532
15 | 1825.3316 | 49.4628 | 935.8476 | 2419.936 | 595.6039 | 364.6142 | 512.3856 | 43.0648 | 290.5088 | 0 | 809.954 | 1251.7736 | 444.6161 | 293.5678 | 346.9134 | 30.4937 | 516.9882 | 1191.921
16 | 1829.1042 | 49.565 | 937.7817 | 2424.9375 | 596.8349 | 365.3678 | 513.4445 | 43.1538 | 291.1092 | 0 | 811.628 | 1254.3607 | 445.535 | 294.1745 | 347.6304 | 30.5567 | 518.0567 | 1194.3844
17 | 1806.0119 | 48.9392 | 925.9423 | 2394.3229 | 589.2999 | 360.755 | 506.9624 | 42.609 | 287.434 | 0 | 801.3812 | 1238.5245 | 439.9102 | 290.4606 | 343.2416 | 30.171 | 511.5163 | 1179.3054
18 | 1765.5566 | 47.843 | 905.2009 | 2340.6891 | 576.0993 | 352.674 | 495.6062 | 41.6545 | 280.9954 | 0 | 783.43 | 1210.7811 | 430.056 | 283.9542 | 335.5528 | 29.4951 | 500.0582 | 1152.8885
19 | 1822.9331 | 49.3978 | 934.6178 | 2416.7561 | 594.8212 | 364.1351 | 511.7123 | 43.0082 | 290.1271 | 0 | 808.8896 | 1250.1287 | 444.0318 | 293.182 | 346.4575 | 30.4536 | 516.3089 | 1190.3547
20 | 1867.9898 | 50.6187 | 957.7184 | 2476.4901 | 609.5232 | 373.1352 | 524.3601 | 44.0712 | 297.298 | 0 | 828.8827 | 1281.0276 | 455.0068 | 300.4285 | 355.0208 | 31.2064 | 529.0703 | 1219.7763
21 | 1827.1007 | 49.5107 | 936.7546 | 2422.2813 | 596.1811 | 364.9676 | 512.8821 | 43.1065 | 290.7904 | 0 | 810.739 | 1252.9868 | 445.047 | 293.8523 | 347.2496 | 30.5233 | 517.4893 | 1193.0762
22 | 1760.1456 | 47.6964 | 902.4267 | 2333.5156 | 574.3338 | 351.5931 | 494.0873 | 41.5268 | 280.1342 | 0 | 781.029 | 1207.0704 | 428.738 | 283.0839 | 334.5245 | 29.4047 | 498.5256 | 1149.3553
23 | 1663.638 | 45.0812 | 852.9472 | 2205.5704 | 542.8434 | 332.3155 | 466.9968 | 39.25 | 264.7746 | 0 | 738.2057 | 1140.8875 | 405.2306 | 267.5626 | 316.1827 | 27.7925 | 471.1918 | 1086.3369
24 | 1569.3128 | 42.5252 | 804.5867 | 2080.5186 | 512.0652 | 313.4738 | 440.519 | 37.0246 | 249.7624 | 0 | 696.3508 | 1076.2013 | 382.2547 | 252.3923 | 298.2557 | 26.2167 | 444.4761 | 1024.7435

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h
ANT | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
ARA | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
ATL | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
BOG | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
BOL | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
BYC | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
CQR | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
CAQ | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
CAN | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
CER | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
CSU | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
GCM | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
HTO | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
MET | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
NDS | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
PUT | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
SAN | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4
VAL | 0 | 372000 | 241000 | 0.92195 | 0.92195 | 0.000125 | 0.3 | 4

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | habilitada