## FACTS
Detalle de FACTS
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [5 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [26 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo de uso/conexión | Subestación | Tipo | Voltaje nominal [kV] | Máxima potencia inductiva [MVAr] | Máxima potencia capacitiva [MVAr] | Modo de control | Sobrecarga [%] | Tiempo de sobrecarga [min] | Capacidad nominal de corriente [A] | Min valor consigna reactancia [Ohm] | Max valor consigna reactancia [Ohm] | Min valor consigna tensión [V] | Max valor consigna tensión [V] | Min valor corriente [A] | Max valor corriente [A] | Min inyectar inductivamente [A] | Max inyectar inductivamente [A] | Min permanecer inyectando [A] | Max permanecer inyectando [A] | Umbral permanecer inyectando [A] | Umbral actualizar firmware [A] | Umbral energizar equipo [A] | Umbral inyectar inductivamente [A] | Min inyectar capacitivamente [A] | Max inyectar capacitivamente [A] | Umbral inyectar capacitivamente [A] | Rampa de aumento de voltaje [V/seg] | Rampa de disminución de voltaje [V/seg] | Subárea | Municipio | Departamento
CHINU COMPENSADOR ESTATICO SVC | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2012-12-04 | Uso STN | CHINU | SVC | 500 | 150 | 250 | Control voltaje | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SubArea Cordoba_Sucre | CHINÚ | CÓRDOBA
FACTS SSSC SANTA MARTA A TERMOCOL 1-1 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2023-05-24 | Uso STN | SANTA MARTA | SSSC | 220 | 50 | 50 | Control voltaje, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.86 | 283 | 566 | - | 120 | 600 | 120 | 400 | 100 | 380 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | SubArea GCM | SANTA MARTA | MAGDALENA
FACTS SSSC NUEVA BARRANQUILLA A TERMOFLORES 1-1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-08-01 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA | SSSC | 220 | 10 | 10 | Control voltaje, Control reactancia, Control corriente, Monitoreo | 120 | 120 | 1800 | 0.67 | 56.6 | 566 | 5660 | 120 | 790 | 120 | - | 100 | 840 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 840 | 100 | 800 | 800 | SubArea Atlantico | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO
FACTS SSSC ENVIGADO A ANCON SUR (EPM) 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 2023-01-29 | Uso STR | ENVIGADO | SSSC | 110 | 0,793 | 0,793 | Control voltaje, Control reactancia, Control corriente | 100 | 120 | 1800 | 2.83 | 2.83 | 566 | 566 | 200 | 1800 | 200 | 1800 | 200 | 330 | 170 | 200 | 100 | 330 | 200 | 1800 | 330 | 45 | 45 | SubArea Antioquia | ENVIGADO | ANTIOQUIA
FACTS SSSC ENVIGADO A GUAYABAL 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 2023-01-29 | Uso STR | ENVIGADO | SSSC | 110 | 0,793 | 0,793 | Control voltaje, Control corriente, Control reactancia | 100 | - | 1800 | 2.83 | 2.83 | 566 | 566 | 200 | 1800 | 200 | 1800 | 200 | 270 | 170 | 200 | 100 | 270 | 200 | 1800 | 270 | 45 | 45 | SubArea Antioquia | ENVIGADO | ANTIOQUIA
FACTS SSSC GUAYABAL A EL RODEO 1 110 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 2023-01-29 | Uso STR | GUAYABAL | SSSC | 110 | 0,793 | 0,793 | Control voltaje, Control corriente, Control reactancia | 100 | - | 1800 | 2.83 | 2.83 | 566 | 566 | 200 | 1800 | 200 | 1800 | 200 | 250 | 170 | 200 | 100 | 250 | 200 | 1800 | 250 | 45 | 45 | SubArea Antioquia | MEDELLÍN | ANTIOQUIA
TUNAL COMPENSADOR ESTATICO SVC | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2014-12-30 | Uso STN | TUNAL | SVC | 230 | 60 | 240 | Control voltaje | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SubArea Bogota | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C.
FACTS SSSC TERMOCANDELARIA A TERNERA 1-1 220 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2022-01-27 | Uso STN | TERMOCANDELARIA | SSSC | 220 | 10 | 10 | Control voltaje | 100 | 30 | 3600 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | 350 | 3600 | 130 | 3600 | 130 | 100 | 70 | 350 | - | - | - | 64 | 512 | SubArea Bolivar | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR
FACTS SSSC TERMOCANDELARIA A TERNERA 2-1 220 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2022-01-27 | Uso STN | TERMOCANDELARIA | SSSC | 220 | 10 | 10 | Control voltaje | 100 | 30 | 3600 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | 350 | 3600 | 130 | 3600 | 130 | 100 | 70 | 350 | - | - | - | 64 | 512 | SubArea Bolivar | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR
FACTS SSSC TERMOCANDELARIA A TERNERA 1-2 220 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2022-01-27 | Uso STN | TERMOCANDELARIA | SSSC | 220 | 10 | 10 | Control voltaje | 100 | 30 | 3600 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | 350 | 3600 | 130 | 3600 | 130 | 100 | 70 | 350 | - | - | - | 64 | 512 | SubArea Bolivar | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR
FACTS SSSC TERMOCANDELARIA A TERNERA 2-2 220 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 2022-01-27 | Uso STN | TERMOCANDELARIA | SSSC | 220 | 10 | 10 | Control voltaje | 100 | 30 | 3600 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | 350 | 3600 | 130 | 3600 | 130 | 100 | 70 | 350 | - | - | - | 64 | 512 | SubArea Bolivar | CARTAGENA DE INDIAS | BOLÍVAR
STATCOM BACATA | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2015-09-20 | Uso STN | BACATA | STATCOM | 500 | 200 | 200 | Regular flujo de potencia reactiva | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SubArea Bogota | TENJO | CUNDINAMARCA
FACTS SSSC SANTA MARTA A GUAJIRA 2-1 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2023-05-20 | Uso STN | SANTA MARTA | SSSC | 220 | 30 | 30 | Control voltaje, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.86 | 169.8 | 566 | - | 120 | 600 | 120 | 400 | 100 | 380 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | SubArea GCM | SANTA MARTA | MAGDALENA
FACTS SSSC SANTA MARTA A GUAJIRA 2-2 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2023-05-20 | Uso STN | SANTA MARTA | SSSC | 220 | 30 | 30 | Control voltaje, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.86 | 169.8 | 566 | - | 120 | 600 | 120 | 400 | 100 | 380 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | SubArea GCM | SANTA MARTA | MAGDALENA
FACTS SSSC SANTA MARTA A GUAJIRA 2-3 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2023-05-20 | Uso STN | SANTA MARTA | SSSC | 220 | 30 | 30 | Control voltaje, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.86 | 169.8 | 566 | - | 120 | 600 | 120 | 400 | 100 | 380 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | SubArea GCM | SANTA MARTA | MAGDALENA
FACTS SSSC SANTA MARTA A TERMOCOL 1-2 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2023-05-24 | Uso STN | SANTA MARTA | SSSC | 220 | 50 | 50 | Control voltaje, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.86 | 283 | 566 | - | 120 | 600 | 120 | 400 | 100 | 380 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | SubArea GCM | SANTA MARTA | MAGDALENA
FACTS SSSC SANTA MARTA A TERMOCOL 1-3 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2023-05-24 | Uso STN | SANTA MARTA | SSSC | 220 | 50 | 50 | Control voltaje, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.86 | 283 | 566 | - | 120 | 600 | 120 | 400 | 100 | 380 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | SubArea GCM | SANTA MARTA | MAGDALENA
FACTS SSSC SANTA MARTA A TERMOCOL 1-4 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2023-05-24 | Uso STN | SANTA MARTA | SSSC | 220 | 50 | 50 | Control voltaje, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.86 | 283 | 566 | - | 120 | 600 | 120 | 400 | 100 | 380 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | SubArea GCM | SANTA MARTA | MAGDALENA
FACTS SSSC SANTA MARTA A TERMOCOL 1-5 220 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2023-05-24 | Uso STN | SANTA MARTA | SSSC | 220 | 50 | 50 | Control voltaje, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.86 | 283 | 566 | - | 120 | 600 | 120 | 400 | 100 | 380 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 400 | 100 | 400 | 400 | SubArea GCM | SANTA MARTA | MAGDALENA
FACTS SSSC SABANALARGA A TEBSA 1-1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-08-01 | Uso STN | SABANALARGA | SSSC | 220 | 20 | 20 | Monitoreo, Control corriente, Control reactancia, Control voltaje | 120 | 120 | 1800 | 0.9 | 113.2 | 566 | 11320 | 120 | 580 | 120 | - | 100 | 630 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 630 | 100 | 800 | 800 | SubArea Atlantico | SABANALARGA | ATLÁNTICO
FACTS SSSC SABANALARGA A TEBSA 1-2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-08-01 | Uso STN | SABANALARGA | SSSC | 220 | 20 | 20 | Control voltaje, Control reactancia, Control corriente, Monitoreo | 120 | 120 | 1800 | 0.9 | 113.2 | 566 | 11320 | 120 | 580 | 120 | - | 100 | 630 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 630 | 100 | 800 | 800 | SubArea Atlantico | SABANALARGA | ATLÁNTICO
FACTS SSSC SABANALARGA A TEBSA 2-1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-08-01 | Uso STN | SABANALARGA | SSSC | 220 | 20 | 20 | Control voltaje, Control reactancia, Control corriente, Monitoreo | 120 | 120 | 1800 | 0.9 | 113.2 | 566 | 11320 | 120 | 580 | 120 | - | 100 | 630 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 630 | 100 | 800 | 800 | SubArea Atlantico | SABANALARGA | ATLÁNTICO
FACTS SSSC SABANALARGA A TEBSA 2-2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-08-01 | Uso STN | SABANALARGA | SSSC | 220 | 20 | 20 | Control voltaje, Monitoreo, Control corriente, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.9 | 113.2 | 566 | 11320 | 120 | 580 | 120 | - | 100 | 630 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 630 | 100 | 800 | 800 | SubArea Atlantico | SABANALARGA | ATLÁNTICO
FACTS SSSC SABANALARGA A CARACOLI 1-1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-08-01 | Uso STN | SABANALARGA | SSSC | 220 | 10 | 10 | Monitoreo, Control voltaje, Control corriente, Control reactancia | 120 | 120 | 1800 | 0.566 | 56.6 | 566 | 5660 | 120 | 950 | 120 | - | 100 | 1000 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 1000 | 100 | 800 | 800 | SubArea Atlantico | SABANALARGA | ATLÁNTICO
FACTS SSSC NUEVA BARRANQUILLA A TERMOFLORES 2-1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2024-08-01 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA | SSSC | 220 | 10 | 10 | Control voltaje, Control reactancia, Control corriente, Monitoreo | 120 | 120 | 1800 | 0.67 | 56.6 | 566 | 5660 | 120 | 790 | 120 | - | 100 | 840 | 100 | 100 | 75 | 120 | 100 | 840 | 100 | 800 | 800 | SubArea Atlantico | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO
CAÑO LIMON COMPENSADOR ESTATICO SVC | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 2008-01-31 | A un SDL | CAÑO LIMON | SVC | 34,5 | 0 | 84 | Control voltaje | 100 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SubArea Arauca | ARAUCA | ARAUCA