## Líneas
Detalle de líneas
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
| INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | INFORMACIÓN POR TRAMOS | [11 empty] | UBICACIÓN
Nombre_0 | Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Tipo uso/conexión | Subestaciones relacionadas | Tipo de línea | ¿Hace parte de un acuerdo de conexión compartida? | Voltaje nominal [kV] | Voltaje máximo [kV] | Corriente nominal [A] | Límite de emergencia [A] | Límite térmico [A] | Longitud total [km] | Tipo de línea/tramo | Longitud [km] | Resistencia (R1) [Ω/km] | Reactancia (X1) [Ω/km] | Susceptancia (B1) [uS/km] | Resistencia (R0) [Ω/km] | Reactancia cero (X0) [Ω/km] | Susceptancia cero (B0) [uS/km] | ¿Comparte estructura con otros circuitos? | Circuitos con los que comparte estructura | Resistencia mutua (r0m) [Ω/km] | Reactancia mutua (x0m) [Ω/km] | Departamento | Municipio | Subárea | R_ohm | X_ohm | Z_base | R_pu | X_pu | S_max_MVA (corriente nominal) | R_pu | X_pu | S_max_MVA_equiv
ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - PANCE | Aérea | No | 230 | 230 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 53,91 | Aérea | 53,91 | 0,0653 | 0,4854 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle | 3.5203 | 26.1679 | 529 | 0.0066547 | 0.049467 | 422.274
ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | ALTO ANCHICAYA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 54,67 | Aérea | 54,67 | 0,0653 | 0,4837 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | SubArea Valle | 3.57 | 26.4439 | 529 | 0.0067485 | 0.049988 | 398.3717
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA | Mixta | No | 230 | 245 | 1000 | 1300 | 1000 | 22.05 | Aérea | 22.05 | 0.0493 | 0.3565 | 7,9265 | 0,2828 | 0,9853 | 6,4981 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 0,24 | 0,63 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | 1.0871 | 7.8608 | 529 | 0.0020549 | 0.01486 | 398.3717
ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/09/2017 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL | Subterránea | No | 220 | 220 | 1000 | 1168.6 | 1004 | 24.64 | Subterránea | 24.64 | 0.053 | 0.486 | 3,464 | 0,227 | 1,835 | 2,308 | Si | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | 1.3059 | 11.975 | 484 | 0.0026982 | 0.024742 | 381.0512
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - MEDELLIN | Aérea | No | 230 | 245 | 805 | 1047 | 805 | 21.27 | Aérea | 21.27 | 0.0446 | 0.4149 | 4,0988 | 0,299 | 1,2018 | 2,572 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 0,24 | 0,63 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | 0.94864 | 8.8249 | 529 | 0.0017933 | 0.016682 | 320.6892
ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/10/1989 | Uso STN | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 20 | Aérea | 20 | 0.0585 | 0.4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | Si | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | 1.17 | 9.826 | 484 | 0.0024174 | 0.020302 | 296.0768
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 1050 | 1365 | 1250 | 0.38 | Aérea | 0.38 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | 0.02223 | 0.18544 | 484 | 4.593e-05 | 0.00038314 | 400.1037
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 1050 | 1365 | 1250 | 0.38 | Aérea | 0.38 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | 0.02223 | 0.18544 | 484 | 4.593e-05 | 0.00038314 | 400.1037
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/06/2006 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 971 | 1262.3 | 971 | 107.04 | Aérea | 107.04 | 0.0536 | 0.4998 | 3,4209 | 0,2632 | 1,1175 | 2,1723 | Si | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,2075 | 0,5051 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | 5.7373 | 53.4986 | 529 | 0.010846 | 0.10113 | 386.8189
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 971 | 1262 | 971 | 107.04 | Aérea | 107.04 | 0.0536 | 0.4998 | 3,4209 | 0,2632 | 1,1175 | 2,1723 | Si | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,2075 | 0,5051 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea Antioquia | 5.7373 | 53.4986 | 529 | 0.010846 | 0.10113 | 386.8189
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.307,8 | 1.006 | 129,49 | Aérea | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 3,4645 | 0,2674 | 1,1362 | 2,1919 | Si | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | 0,2147 | 0,5613 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea CQR | 6.6946 | 62.7638 | 529 | 0.012655 | 0.11865 | 398.3717
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/11/1989 | Uso STN | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.307,8 | 1.006 | 129,49 | Aérea | 129,49 | 0,0517 | 0,4847 | 3,4644 | 0,2674 | 1,1362 | 2,1919 | Si | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | 0,2147 | 0,5613 | ANTIOQUIA | LA ESTRELLA | SubArea CQR | 6.6946 | 62.7638 | 529 | 0.012655 | 0.11865 | 398.3717
BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/12/2006 | Uso STN | BACATA - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 550 | 1905 | 1905 | 1905 | 196.92 | Aérea | 196.92 | 0.0234 | 0.331 | 4,8313 | 0,3841 | 0,9763 | 2,9396 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | 4.6079 | 65.1805 | 2500 | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784
BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 12/05/2017 | Uso STN | BACATA - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 500 | 500 | 2500 | 3000 | 2500 | 45.9 | Aérea | 45.9 | 0.029 | 0.351 | 5,086 | 0,25 | 0,976 | 3,118 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | 1.3311 | 16.1109 | 2500 | 0.00053244 | 0.0064444 | 2165.0635
BACATA - NOROESTE 1 230 kV | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 5.46 | Aérea | 5.46 | 0.0477 | 0.3691 | 4,475 | 0,1909 | 0,9508 | 2,6277 | Si | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | 0,2214 | 0,4944 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | 0.26044 | 2.0153 | 529 | 0.00049233 | 0.0038096 | 593.1754
BACATA - NOROESTE 2 230 kV | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 5.7 | Aérea | 5.7 | 0.0477 | 0.3691 | 4,475 | 0,1909 | 0,9508 | 2,6277 | Si | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2214 | 0,4944 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | 0.27189 | 2.1039 | 529 | 0.00051397 | 0.0039771 | 593.1754
BACATA - TORCA 1 230 kV | BACATA - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 19.88 | Aérea | 19.88 | 0.0482 | 0.3841 | 4,29 | 0,2305 | 0,9706 | 2,56 | Si | BACATA - TORCA 2 230 kV | 0,2148 | 0,4889 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | 0.95822 | 7.6359 | 529 | 0.0018114 | 0.014435 | 593.1754
BACATA - TORCA 2 230 kV | BACATA - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/12/2006 | Uso STN | BACATA - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1489 | 1936 | 1489 | 19.75 | Aérea | 19.75 | 0.0482 | 0.3841 | 4,29 | 0,2305 | 0,9706 | 2,56 | Si | BACATA - TORCA 1 230 kV | 0,2148 | 0,4889 | CUNDINAMARCA | TENJO | SubArea Bogota | 0.95195 | 7.586 | 529 | 0.0017995 | 0.01434 | 593.1754
BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/12/1992 | Uso STN | BALSILLAS - LA MESA | Aérea | No | 230 | 245 | 1051 | 1366 | 1051 | 27.61 | Aérea | 27.61 | 0.0496 | 0.5 | 3,4239 | 0,2618 | 1,1025 | 2,2199 | Si | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV, LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2099 | 0,5135 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota | 1.3695 | 13.805 | 529 | 0.0025888 | 0.026096 | 418.6886
BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/11/1997 | Uso STN | BALSILLAS - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1100 | 1430 | 1100 | 13.9 | Aérea | 13.9 | 0.0524 | 0.5022 | 3,4095 | 0,2745 | 1,1024 | 2,2208 | Si | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV, LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 0,2099 | 0,5135 | CUNDINAMARCA | MOSQUERA | SubArea Bogota | 0.72836 | 6.9806 | 529 | 0.0013769 | 0.013196 | 438.2089
BANADIA - SAMORE 1 230 kV | BANADIA - SAMORE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BANADIA - SAMORE | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.100 | 846 | 51,2 | Aérea | 51,2 | 0,0683 | 0,5304 | 3,2045 | 0,3016 | 1,0374 | 2,1977 | Si | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | - | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca | 3.497 | 27.1565 | 529 | 0.0066105 | 0.051336 | 318.6973
BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STN | BANADIA - CAÑO LIMON | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.097 | 844 | 86,46 | Aérea | 86,46 | 0,0683 | 0,5305 | 3,2039 | 0,3016 | 1,0371 | 2,1978 | No | - | - | - | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca | 5.9052 | 45.867 | 529 | 0.011163 | 0.086705 | 318.6973
BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/09/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 53.2 | Aérea | 53.2 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | 3.1122 | 25.9616 | 484 | 0.0064302 | 0.05364 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/10/1993 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1047 | 832 | 14.5 | Aérea | 14.5 | 0.0487 | 0.4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | 0.70615 | 6.9658 | 484 | 0.001459 | 0.014392 | 306.7462
BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/01/2001 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 920 | 296 | 52.1 | Aérea | 52.1 | 0.056 | 0.4896 | 3,4192 | 0,3314 | 1,5766 | 2,0328 | Si | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | 2.9176 | 25.5082 | 484 | 0.0060281 | 0.052703 | 348.6618
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/09/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 36.6 | Aérea | 36.6 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV, GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | 2.1411 | 17.8608 | 484 | 0.0044238 | 0.036902 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 51.33 | Aérea | 51.33 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV, GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | 3.0028 | 25.049 | 484 | 0.0062041 | 0.051754 | 296.0768
BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/08/1999 | Uso STN | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 915 | 44.5 | Aérea | 44.5 | 0.0555 | 0.4821 | 3,3812 | 0,3176 | 1,3533 | 2,0015 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | BARBOSA | SubArea Antioquia | 2.4697 | 21.4535 | 484 | 0.0051028 | 0.044325 | 348.6618
BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 245 | 814 | 1.058 | 814 | 11,95 | Aérea | 11,95 | 0,0729 | 0,5368 | 3,2052 | 0,4278 | 1,358 | 2,1902 | Si | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander | 0.87116 | 6.4148 | 529 | 0.0016468 | 0.012126 | 324.2746
BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 860 | 860 | 9,2 | Aérea | 9,2 | 0,0667 | 0,5181 | 3,337 | 0,289 | 0,924 | 2,696 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander | 0.61364 | 4.7665 | 529 | 0.00116 | 0.0090104 | 318.6973
BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 27/02/1999 | Uso STN | BELLO - LA TASAJERA | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 915 | 16 | Aérea | 16 | 0.0585 | 0.4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | 0.936 | 7.8608 | 484 | 0.0019339 | 0.016241 | 348.6618
BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | BELLO - EL SALTO (EPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 915 | 68.2 | Aérea | 68.2 | 0.0585 | 0.4895 | 3,3945 | 0,3258 | 1,4584 | 1,9837 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | 3.9897 | 33.3839 | 484 | 0.0082432 | 0.068975 | 348.6618
BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 23/09/2017 | Uso STN | BELLO - GUAYABAL | Subterránea | No | 220 | 220 | 1000 | 1168.6 | 1004 | 22.85 | Subterránea | 22.85 | 0.053 | 0.499 | 3,327 | 0,224 | 1,704 | 1,994 | Si | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV, ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | 1.211 | 11.4022 | 484 | 0.0025022 | 0.023558 | 381.0512
BETANIA - TESALIA 1 230 kV | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | BETANIA - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 35,74 | Aérea | 35,74 | 0,0679 | 0,3585 | 4,7452 | 0,4222 | 1,5497 | 2,7818 | Si | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | - | - | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino | 2.4267 | 12.8128 | 529 | 0.0045874 | 0.024221 | 414.3066
BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino | 4.7507 | 67.4309 | 529 | 0.0089805 | 0.12747 | 318.6973
BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BETANIA - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.742 | 1.340 | 143,96 | Aérea | 143,96 | 0,033 | 0,4684 | 3,6191 | 0,3809 | 1,3354 | 2,1697 | Si | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3461 | 0,7342 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Cauca-Narino | 4.7507 | 67.4309 | 529 | 0.0089805 | 0.12747 | 318.6973
BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1994 | Uso STN | BETANIA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 206,14 | Aérea | 206,14 | 0,0634 | 0,4826 | 3,4235 | 0,3536 | 1,1863 | 2,2058 | Si | BETANIA - TULUNI 1 230 kV, IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | 0,3035 | 0,6446 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima | 13.0693 | 99.4832 | 529 | 0.024706 | 0.18806 | 356.5427
BETANIA - TULUNI 1 230 kV | BETANIA - TULUNI 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 19/03/2017 | Uso STN | BETANIA - TULUNI | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 158,09 | Aérea | 158,09 | 0,067 | 0,498 | 2,008 | 0,296 | 1,184 | 0,845 | Si | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV, BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | 0,3035 | 0,6446 | HUILA | YAGUARÁ | SubArea Huila-Tolima | 10.592 | 78.7288 | 529 | 0.020023 | 0.14883 | 356.5427
BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/03/2007 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 69,91 | Aérea | 69,91 | 0,0893 | 0,496 | 3,3541 | 0,3578 | 1,2021 | 2,0784 | Si | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | 0,213 | 0,5428 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | 6.243 | 34.6754 | 484 | 0.012899 | 0.071643 | 240.0622
BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/05/2013 | Uso STN | BOLIVAR - EL BOSQUE | Mixta | No | 220 | 245 | 800 | 960 | 800 | 17,29 | Aérea | 17,29 | 0,049 | 0,384 | 18,445 | 0,186 | 0,718 | 17,6559 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV, EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | 0,338 | 0,7463 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar | 0.84721 | 6.6394 | 484 | 0.0017504 | 0.013718 | 304.8409
BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/02/2007 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 245 | 929 | 1.028 | 929 | 63,21 | Aérea | 63,21 | 0,063 | 0,498 | 3,361 | 0,191 | 1,094 | 1,9145 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | 3.9822 | 31.4786 | 484 | 0.0082277 | 0.065038 | 353.9965
BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | BUCARAMANGA - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 45,438 | Aérea | 45,438 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | 3.6396 | 22.3146 | 529 | 0.0068801 | 0.042183 | 358.5345
BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | BUCARAMANGA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 837 | 1.088 | 837 | 12,11 | Aérea | 12,11 | 0,0714 | 0,5123 | 3,2288 | 0,3937 | 1,359 | 2,1842 | Si | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | 0.86465 | 6.204 | 529 | 0.0016345 | 0.011728 | 333.4371
BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | BUCARAMANGA - LOS PALOS | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 23,45 | Aérea | 23,45 | 0,0788 | 0,4925 | 3,314 | 0,2549 | 1,5566 | 2,745 | Si | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | 1.8479 | 11.5491 | 529 | 0.0034931 | 0.021832 | 358.5345
BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 03/08/2018 | Uso STN | CARTAGENA - BOLIVAR | Mixta | No | 220 | 220 | 1.000 | 1.028 | 1.000 | 20 | Aérea | 20 | 0,0506 | 0,2935 | 1,813 | 0,3483 | 0,8953 | 1,727 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | 1.012 | 5.87 | 484 | 0.0020909 | 0.012128 | 381.0512
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 220 | 787 | 790 | 813 | 2,88 | Aérea | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 3,3444 | 0,352 | 1,2115 | 2,0767 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | 0.2569 | 1.4322 | 484 | 0.00053078 | 0.0029591 | 299.8873
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 220 | 787 | 790 | 813 | 2,88 | Aérea | 2,88 | 0,0892 | 0,4973 | 3,3444 | 0,352 | 1,2115 | 2,0767 | No | - | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | 0.2569 | 1.4322 | 484 | 0.00053078 | 0.0029591 | 299.8873
BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/02/2007 | Uso STN | CARTAGENA - BOLIVAR | Aérea | No | 220 | 245 | 929 | 1.028 | 929 | 18,3 | Aérea | 18,3 | 0,063 | 0,491 | 3,371 | 0,184 | 1,036 | 1,915 | Si | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | 1.1529 | 8.9853 | 484 | 0.002382 | 0.018565 | 353.9965
CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/12/1999 | Uso STN | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 17,55 | Aérea | 17,55 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | Si | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | 0,2152 | 0,5622 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | 0.97754 | 8.6785 | 529 | 0.0018479 | 0.016405 | 391.9977
CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2016 | Uso STN | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 17,38 | Aérea | 17,38 | 0,0558 | 0,493 | 3,4586 | 0,2698 | 1,1427 | 2,1962 | Si | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | 0,2152 | 0,5622 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | 0.9698 | 8.5683 | 529 | 0.0018333 | 0.016197 | 391.9977
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1995 | Uso STN | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 146,72 | Aérea | 146,72 | 0,0557 | 0,4948 | 3,4606 | 0,2474 | 1,1312 | 2,1906 | Si | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | 0,2153 | 0,5625 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | 8.1723 | 72.5971 | 529 | 0.015449 | 0.13723 | 391.9977
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2016 | Uso STN | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 148,43 | Aérea | 148,43 | 0,0557 | 0,4943 | 3,4581 | 0,2715 | 1,1464 | 2,1902 | Si | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 0,2153 | 0,5625 | VALLE DEL CAUCA | CARTAGO | SubArea Valle | 8.2676 | 73.3689 | 529 | 0.015629 | 0.13869 | 391.9977
CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/09/2010 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - PORCE III | Aérea | No | 500 | 525 | 1.905 | 2.000 | 2.000 | 141,65 | Aérea | 141,65 | 0,0262 | 0,33 | 5,1337 | 0,3706 | 1,0253 | 3,5164 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | 3.7112 | 46.7445 | 2500 | 0.0014845 | 0.018698 | 1649.7784 | 0.00034404 | 0.004456 | 7971.7638
CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2022 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | Aérea | No | 500 | 500 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 136,3 | Aérea | 136,3 | 0,0281 | 0,3116 | 5,2405 | 0,2182 | 1,0025 | 2,8588 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | 3.83 | 42.4711 | 2500 | 0.001532 | 0.016988 | 2078.461
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 112.56 | Aérea | 112.56 | 0.0244 | 0.3187 | 5,1584 | 0,2773 | 1,0817 | 2,6603 | Si | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Antioquia | 2.7465 | 35.8729 | 2500 | 0.0010986 | 0.014349 | 2078.461
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 112.59 | Aérea | 112.59 | 0.0244 | 0.3188 | 5,1583 | 0,2773 | 1,0817 | 2,6602 | Si | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Antioquia | 2.7472 | 35.8937 | 2500 | 0.0010989 | 0.014357 | 2078.461
CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2022 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - SAHAGUN | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.668 | 2.449 | 79,1 | Aérea | 79,1 | 0,0222 | 0,347 | 4,8779 | 0,1948 | 1,3169 | 3,5815 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | 1.756 | 27.4477 | 2500 | 0.00070241 | 0.010979 | 2078.461
CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/09/1999 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.713 | 2.856 | 132,26 | Aérea | 132,26 | 0,0229 | 0,3234 | 5,1011 | 0,2956 | 1,1025 | 3,3581 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cordoba_Sucre | 3.0288 | 42.7729 | 2500 | 0.0012115 | 0.017109 | 2165.0635
CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2004 | Uso STN | CERROMATOSO (500 - 110) - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.714 | 2.857 | 245,21 | Aérea | 245,21 | 0,0247 | 0,3227 | 5,0041 | 0,3297 | 0,9373 | 2,8503 | No | - | - | - | CÓRDOBA | MONTELÍBANO | SubArea Cerromatoso | 6.0567 | 79.1293 | 2500 | 0.0024227 | 0.031652 | 2165.0635
CHINU - EL COPEY 1 500 kV | CHINU - EL COPEY 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/07/2022 | Uso STN | CHINU - EL COPEY | Aérea | No | 500 | 500 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 232,57 | Aérea | 232,57 | 0,0281 | 0,3116 | 5,2405 | 0,2182 | 1,0025 | 2,8588 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | 6.5352 | 72.4688 | 2500 | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461
CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/10/1999 | Uso STN | CHINU - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.500 | 3.705 | 2.850 | 182,58 | Aérea | 182,58 | 0,0312 | 0,3346 | 4,9274 | 0,2957 | 0,9649 | 2,8288 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Atlantico | 5.6965 | 61.0913 | 2500 | 0.0022786 | 0.024437 | 2165.0635 | 0.0009797 | 0.012142
CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | CHINU - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 525 | 2.375 | 3.087,5 | 2.375 | 185,2 | Aérea | 185,2 | 0,0232 | 0,3258 | 5,1401 | 0,2586 | 0,9864 | 3,3838 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Atlantico | 4.2966 | 60.3382 | 2500 | 0.0017187 | 0.024135 | 2056.8103
CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2022 | Uso STN | CHINU - SAHAGUN | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.668 | 2.449 | 53 | Aérea | 53 | 0,0222 | 0,347 | 4,8779 | 0,1948 | 1,3169 | 3,5815 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | 1.1766 | 18.391 | 2500 | 0.00047064 | 0.0073564 | 2078.461
CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/06/2024 | Uso STN | CHINU - TOLUVIEJO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.455 | 1.164 | 40,89 | Aérea | 40,89 | 0,0608 | 0,3732 | 4,4589 | 0,3423 | 1,212 | 2,3302 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | 2.4861 | 15.2601 | 529 | 0.0046996 | 0.028847 | 398.3717
CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/12/2018 | Uso STN | CHINU - MONTERIA 230 KV | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.139,2 | 1.000 | 65,49 | Aérea | 65,49 | 0,056 | 0,367 | 4,507 | 0,38 | 1,363 | 2,154 | No | - | - | - | CÓRDOBA | CHINÚ | SubArea Cordoba_Sucre | 3.6674 | 24.0348 | 529 | 0.0069328 | 0.045434 | 398.3717
CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/05/1977 | Uso STN | CHIVOR - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1021 | 1200 | 1021 | 22.74 | Aérea | 22.74 | 0.0521 | 0.4984 | 3,4422 | 0,396 | 1,3448 | 2,2075 | Si | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | 1.1848 | 11.3336 | 529 | 0.0022396 | 0.021425 | 406.7375
CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | CHIVOR - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1021 | 1200 | 1021 | 22.69 | Aérea | 22.69 | 0.0521 | 0.4984 | 3,4422 | 0,396 | 1,3448 | 2,2075 | Si | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | 1.1821 | 11.3087 | 529 | 0.0022347 | 0.021377 | 406.7375
CHIVOR - TORCA 1 230 kV | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/1993 | Uso STN | CHIVOR - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1040 | 1021 | 102.84 | Aérea | 102.84 | 0.0485 | 0.5002 | 3,4186 | 0,2395 | 1,1077 | 2,2018 | Si | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | 0,1896 | 0,518 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | 4.9877 | 51.4406 | 529 | 0.0094286 | 0.097241 | 382.4368
CHIVOR - TORCA 2 230 kV | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/1993 | Uso STN | CHIVOR - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1040 | 1021 | 102.65 | Aérea | 102.65 | 0.0485 | 0.5002 | 3,4186 | 0,2395 | 1,1077 | 2,2018 | Si | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | 0,1896 | 0,518 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Bogota | 4.9785 | 51.3455 | 529 | 0.0094112 | 0.097061 | 382.4368
CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare | 5.7551 | 56.2513 | 529 | 0.010879 | 0.10634 | 382.4368
CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 13/12/1999 | Uso STN | CHIVOR - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 960 | 1.327 | 1.021 | 116,03 | Aérea | 116,03 | 0,0496 | 0,4848 | 3,4207 | 0,2899 | 1,1766 | 2,204 | Si | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,2391 | 0,6034 | BOYACÁ | SANTA MARÍA | SubArea Boyaca-Casanare | 5.7551 | 56.2513 | 529 | 0.010879 | 0.10634 | 382.4368
CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 109.32 | Aérea | 109.32 | 0.0367 | 0.3983 | 4,2981 | 0,2884 | 0,923 | 3,348 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | 4.012 | 43.5422 | 529 | 0.0075842 | 0.08231 | 382.4368
CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - GUAVIO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 109.85 | Aérea | 109.85 | 0.0366 | 0.3986 | 4,2958 | 0,2885 | 0,924 | 3,3445 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | 4.0205 | 43.7862 | 529 | 0.0076002 | 0.082772 | 382.4368
CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | CIRCO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 46.16 | Aérea | 46.16 | 0.0441 | 0.4763 | 3,4443 | 0,3661 | 1,3024 | 2,1844 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | 2.0357 | 21.986 | 529 | 0.0038481 | 0.041561 | 382.4368
CIRCO - TUNAL 1 230 kV | CIRCO - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | CIRCO - TUNAL | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 29.74 | Aérea | 29.74 | 0.0444 | 0.4803 | 3,4763 | 0,3719 | 1,3326 | 2,2464 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | 1.3205 | 14.2841 | 529 | 0.0024961 | 0.027002 | 382.4368
BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/02/1997 | Uso STN | COMUNEROS - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.052 | 809 | 10,91 | Aérea | 10,91 | 0,0724 | 0,5344 | 3,2164 | 0,4195 | 1,344 | 2,1891 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | 0.78988 | 5.8303 | 529 | 0.0014932 | 0.011021 | 322.2827
COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/03/1999 | Uso STN | COMUNEROS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 95,24 | Aérea | 95,24 | 0,0525 | 0,4747 | 3,4314 | 0,209 | 1,0294 | 2,2 | Si | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV, BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV, GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | 5.0001 | 45.2104 | 529 | 0.009452 | 0.085464 | 322.2827
COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/06/1999 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 810 | 1.053 | 810 | 111,6 | Aérea | 111,6 | 0,0705 | 0,5515 | 3,3305 | 0,3531 | 1,53 | 1,9165 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 0,3322 | 0,8176 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | 7.8678 | 61.5474 | 529 | 0.014873 | 0.11635 | 322.6811
COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/11/1996 | Uso STN | COMUNEROS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 809 | 1.051,7 | 809 | 101,47 | Aérea | 101,47 | 0,0727 | 0,5363 | 3,2089 | 0,4255 | 1,3539 | 2,1901 | Si | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander | 7.3769 | 54.4184 | 529 | 0.013945 | 0.10287 | 322.2827
CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/08/1993 | Uso STN | CUESTECITAS - GUAJIRA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 722 | 813 | 95,45 | Aérea | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 3,3929 | 0,4766 | 1,164 | 2,2498 | Si | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | 0,3024 | 0,6065 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | 8.5619 | 46.8755 | 484 | 0.01769 | 0.09685 | 240.0622
CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | CUESTECITAS - GUAJIRA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 722 | 813 | 95,45 | Aérea | 95,45 | 0,0897 | 0,4911 | 3,3929 | 0,4766 | 1,164 | 2,2498 | Si | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | 0,3024 | 0,6065 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | 8.5619 | 46.8755 | 484 | 0.01769 | 0.09685 | 240.0622
CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STN | CUESTECITAS - SAN JUAN (SAMPI) | Aérea | No | 220 | 245 | 598 | 717 | 813 | 70,22 | Aérea | 70,22 | 0,0675 | 0,506 | 3,2795 | 0,3534 | 1,3967 | 2,1738 | Si | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | 0,1712 | 0,8707 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | 4.7399 | 35.5313 | 484 | 0.0097931 | 0.073412 | 227.8686
CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 220 | 245 | 2.000 | 2.281 | 2.000 | 2 | Aérea | 2 | 0,0303 | 0,3514 | 4,7244 | 0,3626 | 1,239 | 2,6271 | Si | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | 0,3321 | 0,7747 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | 0.0606 | 0.7028 | 484 | 0.00012521 | 0.0014521 | 762.1024
CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 220 | 245 | 2.000 | 2.281 | 2.000 | 2 | Aérea | 2 | 0,0303 | 0,3514 | 4,7244 | 0,3626 | 1,239 | 2,6271 | Si | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | 0,3321 | 0,7747 | LA GUAJIRA | MAICAO | SubArea GCM | 0.0606 | 0.7028 | 484 | 0.00012521 | 0.0014521 | 762.1024
EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/01/2019 | Uso STN | EL COPEY - LA LOMA | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 73 | Aérea | 73 | 0,016 | 0,356 | 4,9138 | 0,354 | 1,217 | 3,0213 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | 1.168 | 25.988 | 2500 | 0.0004672 | 0.010395 | 1649.7784
BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/03/2007 | Uso STN | EL COPEY - BOLIVAR | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 166,68 | Aérea | 166,68 | 0,0237 | 0,3342 | 4,9138 | 0,394 | 0,9783 | 3,0213 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea Bolivar | 3.9503 | 55.7045 | 2500 | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/11/2025 | Uso STN | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 218,292 | Aérea | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 5,2587 | 0,2183 | 0,9349 | 2,8049 | Si | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | 0,2033 | 0,4902 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | 4.5623 | 67.5614 | 2500 | 0.0018249 | 0.027025 | 2078.461
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/08/2025 | Uso STN | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 218,292 | Aérea | 218,292 | 0,0209 | 0,3095 | 5,2587 | 0,2183 | 0,9349 | 2,8049 | Si | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | 0,2033 | 0,4902 | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | 4.5623 | 67.5614 | 2500 | 0.0018249 | 0.027025 | 2078.461
EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | EL COPEY - FUNDACION | Aérea | No | 220 | 220 | 598 | 718 | 815 | 49,41 | Aérea | 49,41 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2292 | 0,4409 | 1,1543 | 2,2766 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | 4.4321 | 25.4807 | 484 | 0.0091572 | 0.052646 | 227.8686
EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | EL COPEY - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 220 | 598 | 598 | 818 | 90,8 | Aérea | 90,8 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2292 | 0,4409 | 1,1543 | 2,2766 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | 8.1448 | 46.8256 | 484 | 0.016828 | 0.096747 | 227.8686
EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 15/11/2024 | Uso STN | EL COPEY - FUNDACION | Aérea | No | 220 | 245 | 1.000 | 1.200 | 1.195 | 50,237 | Aérea | 50,237 | 0,0585 | 0,3645 | 4,5474 | 0,3943 | 1,2445 | 2,3681 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | 2.9389 | 18.3114 | 484 | 0.006072 | 0.037833 | 381.0512
EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/05/2007 | Uso STN | EL COPEY - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 245 | 588 | 764 | 588 | 96,13 | Aérea | 96,13 | 0,073 | 0,497 | 3,3032 | 0,3106 | 1,2969 | 1,8657 | No | - | - | - | CESAR | VALLEDUPAR | SubArea GCM | 7.0175 | 47.7766 | 484 | 0.014499 | 0.098712 | 224.0581
EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 06/01/2001 | Uso STN | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 920 | 296 | 10.9 | Aérea | 10.9 | 0.0544 | 0.4917 | 3,3628 | 0,3302 | 1,583 | 2,0127 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | 0.59296 | 5.3595 | 484 | 0.0012251 | 0.011073 | 348.6618
GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 02/09/1999 | Uso STN | EL SALTO (EPM) - GUADALUPE IV | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 8.8 | Aérea | 8.8 | 0.0585 | 0.4913 | 3,3698 | 0,3215 | 1,4574 | 2,0267 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | 0.5148 | 4.3234 | 484 | 0.0010636 | 0.0089327 | 296.0768
ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 28/10/1994 | Uso STN | ENVIGADO - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1047 | 832 | 28.93 | Aérea | 28.93 | 0.0487 | 0.4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | ANCON SUR (EPM) - BELEN (ANTIOQUIA) 1 110 kV, BELEN (ANTIOQUIA) - EL RODEO 1 110 kV, HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia | 1.4089 | 13.898 | 484 | 0.0029109 | 0.028715 | 306.7462
ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/1969 | Uso STN | ENVIGADO - GUATAPE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 63.1 | Aérea | 63.1 | 0.0582 | 0.4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV, GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia | 3.6724 | 30.5593 | 484 | 0.0075876 | 0.063139 | 296.0768
ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/07/1988 | Uso STN | ENVIGADO - ORIENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 26.4 | Aérea | 26.4 | 0.0582 | 0.4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV, ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | ENVIGADO | SubArea Antioquia | 1.5365 | 12.7855 | 484 | 0.0031745 | 0.026416 | 296.0768
ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | ESMERALDA - LA ENEA | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.286 | 989 | 31,42 | Aérea | 31,42 | 0,0541 | 0,4933 | 3,4673 | 0,2456 | 1,1294 | 2,1944 | Si | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | 0,1906 | 0,5463 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | 1.6998 | 15.4995 | 529 | 0.0032133 | 0.0293 | 318.6973
ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2017 | Uso STN | ESMERALDA - LA ENEA | Aérea | No | 230 | 245 | 896 | 1.164,8 | 896 | 31,42 | Aérea | 31,42 | 0,0559 | 0,4671 | 3,5928 | 0,2507 | 1,0847 | 2,3274 | Si | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | 0,1906 | 0,5463 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | 1.7564 | 14.6763 | 529 | 0.0033202 | 0.027743 | 356.941
ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/01/1999 | Uso STN | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 230 | 985 | 1.280,5 | 985 | 23,85 | Aérea | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | No | - | - | - | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | 1.3284 | 11.7938 | 529 | 0.0025112 | 0.022295 | 392.3961
ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/05/1998 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1.001 | 194,16 | Aérea | 194,16 | 0,0547 | 0,4618 | 3,488 | 0,4013 | 1,3275 | 2,1592 | Si | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | 0,3457 | 0,7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle | 10.6206 | 89.6631 | 529 | 0.020077 | 0.1695 | 398.3717
SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/11/1971 | Uso STN | ESMERALDA - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 194,42 | Aérea | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 3,4411 | 0,2588 | 1,1268 | 2,1818 | Si | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | 0,2026 | 0,5291 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | 10.6348 | 96.6073 | 529 | 0.020104 | 0.18262 | 386.4205
SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1998 | Uso STN | ESMERALDA - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1.261 | 970 | 194,42 | Aérea | 194,42 | 0,0547 | 0,4969 | 3,4411 | 0,2588 | 1,1268 | 2,1818 | Si | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | 0,2026 | 0,5291 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | 10.6348 | 96.6073 | 529 | 0.020104 | 0.18262 | 386.4205
ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/11/1999 | Uso STN | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 230 | 245 | 985 | 1.280,5 | 985 | 23,85 | Aérea | 23,85 | 0,0557 | 0,4945 | 3,4585 | 0,2472 | 1,1305 | 2,1893 | Si | - | 0,2152 | 0,5622 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | 1.3284 | 11.7938 | 529 | 0.0025112 | 0.022295 | 392.3961
ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/12/1995 | Uso STN | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.045,68 | 1.359,38 | 1.045,68 | 21,84 | Aérea | 21,84 | 0,0525 | 0,4729 | 3,5181 | 0,2547 | 1,0621 | 2,3256 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | 0,2016 | 0,5113 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | 1.1466 | 10.3281 | 529 | 0.0021675 | 0.019524 | 416.5693
ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 29/11/2018 | Uso STN | ESMERALDA - LA HERMOSA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 22,1 | Aérea | 22,1 | 0,0525 | 0,4729 | 3,5181 | 0,2547 | 1,0621 | 2,3556 | Si | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | 0,2016 | 0,5113 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea CQR | 1.1603 | 10.4511 | 529 | 0.0021933 | 0.019756 | 398.3717
ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STN | ESMERALDA - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.301 | 1.001 | 194,21 | Aérea | 194,21 | 0,0547 | 0,4618 | 3,488 | 0,4013 | 1,3275 | 2,1592 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | 0,3457 | 0,7529 | CALDAS | CHINCHINÁ | SubArea Valle | 10.6233 | 89.6862 | 529 | 0.020082 | 0.16954 | 398.3717
FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/1999 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 988 | 988 | 91,15 | Aérea | 91,15 | 0,0896 | 0,496 | 3,3609 | 0,3705 | 1,1915 | 2,1078 | Si | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | 0,2259 | 0,5198 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | 8.167 | 45.2104 | 484 | 0.016874 | 0.09341 | 370.0007
FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/10/2004 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 242 | 848 | 1.017 | 957 | 91,2 | Aérea | 91,2 | 0,0896 | 0,496 | 3,3609 | 0,3705 | 1,1915 | 2,1078 | Si | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | 0,2259 | 0,5198 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | 8.1715 | 45.2352 | 484 | 0.016883 | 0.093461 | 323.1314
FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1978 | Uso STN | FUNDACION - SABANALARGA | Aérea | No | 220 | 220 | 656 | 787 | 813 | 93,5 | Aérea | 93,5 | 0,0897 | 0,5157 | 3,2249 | 0,4408 | 1,1552 | 2,2218 | No | - | - | - | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | 8.387 | 48.218 | 484 | 0.017328 | 0.099624 | 249.9696
FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/2017 | Uso STN | FUNDACION - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 62,56 | Aérea | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 3,379 | 0,4233 | 1,1672 | 2,142 | Si | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | 4.6294 | 30.5168 | 484 | 0.009565 | 0.063051 | 249.9696
FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/01/2018 | Uso STN | FUNDACION - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 656 | 62,56 | Aérea | 62,56 | 0,074 | 0,4878 | 3,379 | 0,4223 | 1,1672 | 2,142 | Si | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | FUNDACIÓN | SubArea GCM | 4.6294 | 30.5168 | 484 | 0.009565 | 0.063051 | 249.9696
GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/04/1998 | Uso STN | GUADALUPE IV - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 81.2 | Aérea | 81.2 | 0.0535 | 0.4842 | 3,4446 | 0,3248 | 1,4544 | 1,9532 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV, LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | 4.3442 | 39.317 | 484 | 0.0089756 | 0.081234 | 296.0768
GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) | Aérea | No | 220 | 220 | 915 | 1190 | 920 | 2.04 | Aérea | 2.04 | 0.0545 | 0.4939 | 3,3792 | 0,3317 | 1,5907 | 2,0218 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUADALUPE | SubArea Antioquia | 0.11118 | 1.0076 | 484 | 0.00022971 | 0.0020817 | 348.6618
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | GUAJIRA - SANTA MARTA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 91,51 | Aérea | 80,71 | 0,0897 | 0,4935 | 3,3982 | 0,4145 | 1,2377 | 2,2781 | Si | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM | 7.2397 | 39.8304 | 484 | 0.014958 | 0.082294 | 249.9696
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | [14 empty] | Aérea | 10,8 | 0,0897 | 0,4935 | 3,3982 | 0,4145 | 1,2377 | 2,2781 | Si | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 |  |  |  | 0.96876 | 5.3298 | 484 | 0.0020016 | 0.011012 | 249.9696
GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/08/2013 | Uso STN | GUAJIRA - TERMOCOL | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 80,71 | Aérea | 80,71 | 0,0896 | 0,4935 | 3,32 | 0,4149 | 1,2383 | 1,954 | Si | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | SubArea GCM | 7.2316 | 39.8304 | 484 | 0.014941 | 0.082294 | 249.9696
GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/02/1988 | Uso STN | GUATAPE - PLAYAS | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 21.16 | Aérea | 21.16 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | 1.2379 | 10.3261 | 484 | 0.0025576 | 0.021335 | 296.0768
GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1993 | Uso STN | GUATAPE - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 1154 | 1442 | 1154 | 35.77 | Aérea | 35.77 | 0.043 | 0.485 | 3,535 | 0,3889 | 1,348 | 2,1405 | Si | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,3319 | 0,7671 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | 1.5381 | 17.3484 | 529 | 0.0029076 | 0.032795 | 459.7209
GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Uso STN | GUATAPE - GUATAPE | Aérea | No | 230 | 230 | 998 | 1297 | 998 | 13.31 | Aérea | 13.31 | 0.0575 | 0.4786 | 3,4634 | 0,2829 | 1,0933 | 2,1984 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | 0.76533 | 6.3702 | 529 | 0.0014467 | 0.012042 | 397.5749
GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/11/1997 | Uso STN | GUATAPE - SAN CARLOS | Aérea | No | 230 | 245 | 1154 | 1500.2 | 1154 | 35.79 | Aérea | 35.79 | 0.043 | 0.4851 | 3,535 | 0,3887 | 1,348 | 2,1405 | Si | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,3319 | 0,7671 | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | 1.539 | 17.3617 | 529 | 0.0029092 | 0.03282 | 459.7209
GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/07/1986 | Uso STN | GUATAPE - ORIENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 37.9 | Aérea | 37.9 | 0.0582 | 0.4843 | 3,4322 | 0,3296 | 1,4554 | 1,9492 | Si | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV, ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | 2.2058 | 18.355 | 484 | 0.0045574 | 0.037923 | 296.0768
GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/03/1978 | Uso STN | GUATAPE - MIRAFLORES | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 51.6 | Aérea | 51.6 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV, BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | 3.0186 | 25.1808 | 484 | 0.0062368 | 0.052026 | 296.0768
GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/07/1998 | Uso STN | GUATAPE - JAGUAS | Aérea | No | 230 | 245 | 1023 | 1329.9 | 1023 | 14.28 | Aérea | 14.28 | 0.0535 | 0.4794 | 3,4585 | 0,2451 | 1,1 | 1,973 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | 0.76398 | 6.8458 | 529 | 0.0014442 | 0.012941 | 407.5342
GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | GUATAPE - JAGUAS | Aérea | No | 230 | 245 | 939 | 1220.7 | 939 | 18.65 | Aérea | 18.65 | 0.0617 | 0.5049 | 3,282 | 0,4188 | 1,3297 | 2,2671 | Si | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | 1.1507 | 9.4164 | 529 | 0.0021752 | 0.0178 | 374.071
GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/2002 | Uso STN | GUATAPE - GUATAPE | Aérea | No | 230 | 230 | 998 | 1297 | 998 | 13.3 | Aérea | 13.3 | 0.0575 | 0.4786 | 3,4634 | 0,2829 | 1,0933 | 2,1984 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | GUATAPÉ | SubArea Antioquia | 0.76475 | 6.3654 | 529 | 0.0014457 | 0.012033 | 397.5749
GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/06/2021 | Uso STN | GUAVIO - SURIA (DELSUR) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 94,82 | Aérea | 94,82 | 0,033 | 0,398 | 4,229 | 0,239 | 0,939 | 2,784 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Meta | 3.1291 | 37.7384 | 529 | 0.005915 | 0.071339 | 573.6552
GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 09/02/2017 | Uso STN | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 1448 | 1882 | 1906 | 149.12 | Aérea | 149.12 | 0.0323 | 0.3734 | 4,5147 | 0,3763 | 1,3419 | 2,9261 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota | 4.8166 | 55.6814 | 529 | 0.0091051 | 0.10526 | 576.8422
GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1994 | Uso STN | GUAVIO - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 81,13 | Aérea | 81,13 | 0,0346 | 0,4013 | 4,1507 | 0,3169 | 0,9334 | 2,6383 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Meta | 2.8071 | 32.5575 | 529 | 0.0053064 | 0.061545 | 573.6552
GUAVIO - TORCA 1 230 kV | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUAVIO - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1250 | 1250 | 1372 | 82.36 | Aérea | 82.36 | 0.0331 | 0.4757 | 3,5684 | 0,377 | 1,3221 | 2,2633 | Si | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota | 2.7261 | 39.1787 | 529 | 0.0051533 | 0.074062 | 497.9646
GUAVIO - TORCA 2 230 kV | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | GUAVIO - TORCA | Aérea | No | 230 | 245 | 1250 | 1250 | 1372 | 82.3 | Aérea | 82.3 | 0.0331 | 0.4757 | 3,5684 | 0,377 | 1,3221 | 2,2633 | Si | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | 0,3435 | 0,7519 | CUNDINAMARCA | UBALÁ | SubArea Bogota | 2.7241 | 39.1501 | 529 | 0.0051496 | 0.074008 | 497.9646
JAGUAS - MALENA 1 230 kV | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | JAGUAS - MALENA | Aérea | No | 230 | 245 | 768 | 811 | 811 | 69.35 | Aérea | 69.35 | 0.062 | 0.5251 | 3,2566 | 0,4278 | 1,2982 | 2,212 | Si | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN RAFAEL | SubArea Antioquia | 4.2997 | 36.4157 | 529 | 0.008128 | 0.068839 | 305.9495
JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 06/12/2007 | Uso STN | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) | Aérea | No | 230 | 230 | 690 | 903 | 690 | 75,16 | Aérea | 75,16 | 0,0876 | 0,5169 | 3,5 | 0,5387 | 1,4049 | 2,251 | No | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | 6.584 | 38.8502 | 529 | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765
JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 11/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 132,03 | Aérea | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 3,4005 | 0,3055 | 1,4685 | 2,2351 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | 6.4695 | 65.104 | 529 | 0.01223 | 0.12307 | 445.3795
JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 11/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 132,03 | Aérea | 132,03 | 0,049 | 0,4931 | 3,4005 | 0,3055 | 1,4685 | 2,2351 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | 6.4695 | 65.104 | 529 | 0.01223 | 0.12307 | 445.3795
JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - JAMONDINO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 138,71 | Aérea | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 3,4008 | 0,2259 | 1,2596 | 2,2537 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | 6.7968 | 68.3424 | 529 | 0.012848 | 0.12919 | 445.3795
JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/07/2021 | Uso STN | JAMONDINO - PIMAMPIRO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.118 | 1.229,8 | 1.118 | 138,71 | Aérea | 138,71 | 0,049 | 0,4927 | 3,4008 | 0,2259 | 1,2596 | 2,2537 | Si | - | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | 6.7968 | 68.3424 | 529 | 0.012848 | 0.12919 | 445.3795
JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | JAMONDINO - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.381 | 1.795 | 263,12 | Aérea | 263,12 | 0,0509 | 0,3646 | 4,7057 | 0,4254 | 1,5643 | 2,7729 | Si | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | - | - | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | 13.3928 | 95.9336 | 529 | 0.025317 | 0.18135 | 414.3066
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/1998 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | 11.2296 | 90.536 | 529 | 0.021228 | 0.17115 | 318.6973
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/08/1990 | Uso STN | JAMONDINO - SAN BERNARDINO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.222 | 940 | 189,05 | Aérea | 189,05 | 0,0594 | 0,4789 | 3,4978 | 0,4199 | 1,3576 | 2,184 | Si | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,3594 | 0,7456 | NARIÑO | PASTO | SubArea Cauca-Narino | 11.2296 | 90.536 | 529 | 0.021228 | 0.17115 | 318.6973
JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | JUANCHITO - SALVAJINA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 63,57 | Aérea | 63,57 | 0,0634 | 0,4865 | 3,4715 | 0,5129 | 1,5324 | 2,3971 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | 4.0303 | 30.9268 | 529 | 0.0076188 | 0.058463 | 440.5991
JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | JUANCHITO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.304 | 1.003 | 35,19 | Aérea | 35,19 | 0,0551 | 0,4777 | 3,4888 | 0,322 | 1,1784 | 2,2004 | Si | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Cauca-Narino | 1.939 | 16.8103 | 529 | 0.0036653 | 0.031777 | 399.5668
JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1.279 | 984 | 21,9 | Aérea | 21,9 | 0,0531 | 0,4787 | 3,4753 | 0,3446 | 1,2804 | 2,1937 | Si | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2215 | 0,5437 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | 1.1629 | 10.4835 | 529 | 0.0021983 | 0.019818 | 391.9977
LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1971 | Uso STN | LA ENEA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.164 | 895 | 65,91 | Aérea | 65,91 | 0,0498 | 0,4898 | 3,4938 | 0,2412 | 1,1527 | 2,206 | Si | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,1906 | 0,5462 | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR | 3.2823 | 32.2827 | 529 | 0.0062048 | 0.061026 | 318.6973
LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/11/2017 | Uso STN | LA ENEA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 896 | 1.164,8 | 896 | 65,91 | Aérea | 65,91 | 0,052 | 0,4632 | 3,6178 | 0,2466 | 1,0803 | 2,3376 | Si | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,1906 | 0,5462 | CALDAS | VILLAMARÍA | SubArea CQR | 3.4273 | 30.5295 | 529 | 0.0064789 | 0.057712 | 356.941
LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - LA MESA | Aérea | No | 230 | 230 | 1120 | 1200 | 1120 | 4.71 | Aérea | 4.71 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4793 | 0,3678 | 1,3358 | 2,2314 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | 0.20959 | 2.2613 | 529 | 0.00039621 | 0.0042746 | 446.1763
LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - LA MESA | Aérea | No | 230 | 230 | 1120 | 1200 | 1120 | 4.71 | Aérea | 4.71 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4793 | 0,3678 | 1,3358 | 2,2314 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | 0.20959 | 2.2613 | 529 | 0.00039621 | 0.0042746 | 446.1763
LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - PARAISO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 7.64 | Aérea | 7.64 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4766 | 0,3743 | 1,3294 | 2,259 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | 0.33998 | 3.668 | 529 | 0.00064268 | 0.0069338 | 382.4368
LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | LA GUACA - PARAISO | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 7.66 | Aérea | 7.66 | 0.0445 | 0.4801 | 3,4766 | 0,3743 | 1,3294 | 2,259 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | 0.34087 | 3.6776 | 529 | 0.00064437 | 0.0069519 | 382.4368
ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/06/2019 | Uso STN | LA HERMOSA - ARMENIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.320 | 1.015 | 38,75 | Aérea | 38,75 | 0,0531 | 0,3624 | 4,6032 | 0,4721 | 1,1991 | 2,5897 | No | - | - | - | RISARALDA | SANTA ROSA DE CABAL | SubArea CQR | 2.0576 | 14.043 | 529 | 0.0038897 | 0.026546 | 398.3717
LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/02/1998 | Uso STN | LA MESA - NOROESTE | Aérea | No | 230 | 245 | 1000 | 1366 | 1051 | 40.18 | Aérea | 40.18 | 0.0507 | 0.5007 | 3,4192 | 0,2661 | 1,1025 | 2,2202 | Si | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV, BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | 0,2131 | 0,5128 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | 2.0371 | 20.1181 | 529 | 0.0038509 | 0.03803 | 398.3717
IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1976 | Uso STN | LA MESA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 966 | 1.255,8 | 966 | 86,79 | Aérea | 86,79 | 0,0535 | 0,4827 | 3,4693 | 0,3948 | 1,3741 | 2,1802 | Si | IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | 0,34 | 0,774 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Huila-Tolima | 4.6433 | 41.8935 | 529 | 0.0087774 | 0.079194 | 384.827
IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 04/08/1990 | Uso STN | LA MESA - IBAGUE | Aérea | No | 230 | 245 | 966 | 1.255,8 | 966 | 86,66 | Aérea | 86,66 | 0,0535 | 0,4827 | 3,4693 | 0,3948 | 1,3741 | 2,1802 | Si | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | 0,34 | 0,774 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Huila-Tolima | 4.6363 | 41.8308 | 529 | 0.0087643 | 0.079075 | 384.827
LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/12/1997 | Uso STN | LA MESA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 952 | 1.237,6 | 952 | 77,2 | Aérea | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 3,4631 | 0,2464 | 1,1295 | 2,1925 | Si | LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,1907 | 0,5461 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea CQR | 4.2383 | 38.1059 | 529 | 0.0080119 | 0.072034 | 379.2498
LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/12/1997 | Uso STN | LA MESA - SAN FELIPE | Aérea | No | 230 | 245 | 952 | 1.237,6 | 952 | 77,2 | Aérea | 77,2 | 0,0549 | 0,4936 | 3,4631 | 0,2464 | 1,1295 | 2,1925 | Si | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,1907 | 0,5461 | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea CQR | 4.2383 | 38.1059 | 529 | 0.0080119 | 0.072034 | 379.2498
LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 13/06/2021 | Uso STN | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.440 | 1.440 | 1.620 | 42,79 | Aérea | 42,79 | 0,035 | 0,387 | 4,585 | 0,279 | 0,972 | 2,67 | No | - | - | - | META | VILLAVICENCIO | SubArea Meta | 1.4977 | 16.5597 | 529 | 0.0028311 | 0.031304 | 573.6552
LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 20/05/1994 | Uso STN | LA TASAJERA - OCCIDENTE | Aérea | No | 220 | 220 | 805 | 1047 | 832 | 23.06 | Aérea | 23.06 | 0.0487 | 0.4804 | 3,4711 | 0,32 | 1,4496 | 1,962 | Si | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | BELLO | SubArea Antioquia | 1.123 | 11.078 | 484 | 0.0023203 | 0.022888 | 306.7462
ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/06/2019 | Uso STN | LA VIRGINIA (500 - 230) - ARMENIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.320 | 1.015 | 64,99 | Aérea | 64,99 | 0,0608 | 0,4153 | 6,6756 | 0,5019 | 1,3552 | 3,9857 | No | - | - | - | RISARALDA | LA VIRGINIA | SubArea CQR | 3.9514 | 26.9903 | 529 | 0.0074696 | 0.051021 | 398.3717
GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/05/1999 | Uso STN | LOS PALOS - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 836 | 1.087 | 836 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,0615 | 0,4834 | 3,396 | 0,278 | 1,197 | 2,198 | Si | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV, COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 0,2654 | 0,6405 | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander | 1.8819 | 14.792 | 529 | 0.0035575 | 0.027962 | 333.0387
LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1980 | Uso STN | LOS PALOS - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 245 | 820 | 1.066 | 820 | 101,46 | Aérea | 101,46 | 0,0678 | 0,5311 | 3,2352 | 0,4143 | 1,3398 | 2,1975 | Si | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV, LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Norte de Santander | 6.879 | 53.8854 | 529 | 0.013004 | 0.10186 | 326.6648
LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 20/01/1997 | Uso STN | LOS PALOS - TOLEDO | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.130 | 869 | 79,45 | Aérea | 79,45 | 0,0538 | 0,5162 | 3,2908 | 0,2851 | 1,0413 | 2,2205 | Si | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV, LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Arauca | 4.2744 | 41.0121 | 529 | 0.0080802 | 0.077528 | 318.6973
MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | MALENA - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 768 | 811 | 811 | 8.23 | Aérea | 8.23 | 0.0709 | 0.5266 | 3,2764 | 0,4135 | 1,3137 | 2,2365 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | SubArea Antioquia | 0.58351 | 4.3339 | 529 | 0.001103 | 0.0081927 | 305.9495
ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | MEDELLIN - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 109.59 | Aérea | 109.59 | 0.0248 | 0.3222 | 5,123 | 0,2735 | 1,0839 | 2,6389 | Si | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | - | - | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia | 2.7178 | 35.3099 | 2500 | 0.0010871 | 0.014124 | 2078.461
MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/02/2021 | Uso STN | MOCOA (JUNIN) - RENACER | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.798 | 1.383 | 1,34 | Aérea | 1,34 | 0,0471 | 0,3594 | 4,6335 | 0,3187 | 1,3721 | 2,489 | No | - | - | - | PUTUMAYO | MOCOA | SubArea Putumayo | 0.063114 | 0.4816 | 529 | 0.00011931 | 0.00091039 | 414.3066
NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/10/1985 | Uso STN | NOROESTE - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1261 | 970 | 102.61 | Aérea | 102.61 | 0.0522 | 0.4587 | 3,5048 | 0,4001 | 1,3271 | 2,1667 | Si | NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | 0,3471 | 0,7119 | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota | 5.3562 | 47.0672 | 529 | 0.010125 | 0.088974 | 386.4205
NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | NOROESTE - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 970 | 1261 | 970 | 102.52 | Aérea | 102.52 | 0.0522 | 0.4587 | 3,5048 | 0,4001 | 1,3271 | 2,1667 | Si | NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | 0,3471 | 0,7119 | CUNDINAMARCA | COTA | SubArea Bogota | 5.3515 | 47.0259 | 529 | 0.010116 | 0.088896 | 386.4205
CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/12/2017 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 220 | 839 | 840 | 839 | 13,71 | Aérea | 13,71 | 0,0802 | 0,486 | 3,4082 | 0,3801 | 1,1741 | 2,1575 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | 1.0995 | 6.6631 | 484 | 0.0022718 | 0.013767 | 319.7019
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 14/05/1999 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 890 | 890 | 7,4 | Aérea | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 3,5795 | 0,2591 | 1,6223 | 2,1053 | Si | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | 0.6549 | 3.4469 | 484 | 0.0013531 | 0.0071217 | 320.083
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/06/1999 | Uso STN | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 890 | 890 | 7,4 | Aérea | 7,4 | 0,0885 | 0,4658 | 3,5795 | 0,2591 | 1,6223 | 2,1053 | Si | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | 0.6549 | 3.4469 | 484 | 0.0013531 | 0.0071217 | 320.083
LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/01/2019 | Uso STN | OCAÑA - LA LOMA | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 1.905 | 2.476 | 168 | Aérea | 168 | 0,016 | 0,356 | 4,9138 | 0,354 | 1,217 | 3,0213 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea GCM | 2.688 | 59.808 | 2500 | 0.0010752 | 0.023923 | 1649.7784
OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | OCAÑA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 163,71 | Aérea | 163,71 | 0,0272 | 0,33 | 5,072 | 0,4152 | 0,98 | 3,238 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Santander | 4.4529 | 54.0243 | 2500 | 0.0017812 | 0.02161 | 1649.7784
SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/01/1997 | Uso STN | OCAÑA - SAN MATEO (CUCUTA) | Aérea | No | 230 | 245 | 875 | 1.137,5 | 875 | 120,57 | Aérea | 120,57 | 0,0647 | 0,5131 | 3,3254 | 0,292 | 1,0764 | 2,1992 | Si | OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander | 7.8009 | 61.8645 | 529 | 0.014746 | 0.11695 | 348.5752
OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1989 | Uso STN | OCAÑA - LOS PALOS | Aérea | No | 230 | 245 | 887 | 1.153,1 | 887 | 160,39 | Aérea | 160,39 | 0,0649 | 0,5165 | 3,3015 | 0,2937 | 1,0655 | 2,202 | Si | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | 0,2271 | 0,5151 | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | SubArea Norte de Santander | 10.4093 | 82.8414 | 529 | 0.019677 | 0.1566 | 353.3557
HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 31/03/2020 | Uso STN | OCCIDENTE - MEDELLIN | Aérea | No | 230 | 230 | 805 | 1047 | 805 | 32.45 | Aérea | 32.45 | 0.046 | 0.4375 | 3,8825 | 0,3062 | 1,2872 | 2,3618 | Si | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV, ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | 1.4927 | 14.1969 | 529 | 0.0028217 | 0.026837 | 320.6892
ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Operación | 01/02/1988 | Uso STN | ORIENTE - PLAYAS | Aérea | No | 220 | 220 | 777 | 1010 | 777 | 54.75 | Aérea | 54.75 | 0.0585 | 0.488 | 3,4174 | 0,3297 | 1,4593 | 1,9442 | Si | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | - | - | ANTIOQUIA | RIONEGRO | SubArea Antioquia | 3.2029 | 26.718 | 484 | 0.0066175 | 0.055202 | 296.0768
PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | 0.22058 | 2.4606 | 529 | 0.00041697 | 0.0046514 | 492.7858
PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1987 | Uso STN | PAIPA - SOCHAGOTA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.237 | 1.608 | 1.237 | 5,19 | Aérea | 5,19 | 0,0425 | 0,4741 | 3,4837 | 0,2907 | 1,2028 | 2,2189 | Si | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,27 | 0,6 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | 0.22058 | 2.4606 | 529 | 0.00041697 | 0.0046514 | 492.7858
GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | 2.1908 | 20.5173 | 529 | 0.0041413 | 0.038785 | 405.144
GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 42,13 | Aérea | 42,13 | 0,052 | 0,487 | 3,447 | 0,36 | 1,508 | 2,212 | Si | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | 2.1908 | 20.5173 | 529 | 0.0041413 | 0.038785 | 405.144
PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | 1.9956 | 18.7367 | 529 | 0.0037723 | 0.035419 | 405.144
PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 28/08/2020 | Uso STN | PALENQUE - SOGAMOSO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.017 | 1.100 | 1.017 | 38,45 | Aérea | 38,45 | 0,0519 | 0,4873 | 3,447 | 0,3617 | 1,5127 | 2,2129 | Si | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 0,2876 | 0,8701 | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander | 1.9956 | 18.7367 | 529 | 0.0037723 | 0.035419 | 405.144
PANCE - YUMBO 1 230 kV | PANCE - YUMBO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1974 | Uso STN | PANCE - YUMBO | Aérea | No | 230 | 230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 27,54 | Aérea | 27,54 | 0,0653 | 0,4853 | 3,4455 | 0,4838 | 1,6464 | 2,3859 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | 1.7984 | 13.3652 | 529 | 0.0033996 | 0.025265 | 398.3717
PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1985 | Uso STN | PANCE - SALVAJINA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 49,73 | Aérea | 49,73 | 0,0635 | 0,4866 | 3,4715 | 0,5129 | 1,5324 | 2,3971 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | 3.1579 | 24.1986 | 529 | 0.0059695 | 0.045744 | 440.5991
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 1120 | 1410 | 15.57 | Aérea | 15.57 | 0.0434 | 0.47 | 3,3767 | 0,3539 | 1,265 | 2,1342 | Si | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | 0.67574 | 7.3179 | 529 | 0.0012774 | 0.013833 | 382.4368
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | PARAISO - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 1120 | 1410 | 15.57 | Aérea | 15.57 | 0.0434 | 0.47 | 3,3767 | 0,3539 | 1,265 | 2,1342 | Si | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV, NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | - | - | CUNDINAMARCA | LA MESA | SubArea Bogota | 0.67574 | 7.3179 | 529 | 0.0012774 | 0.013833 | 382.4368
PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 23/03/1999 | Uso STN | PLAYAS - PRIMAVERA | Aérea | No | 230 | 245 | 982 | 1276.6 | 982 | 104.34 | Aérea | 104.34 | 0.0557 | 0.4774 | 3,4996 | 0,2994 | 1,0319 | 2,045 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | 5.8117 | 49.8119 | 529 | 0.010986 | 0.094162 | 391.201
ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 09/03/2021 | Uso STN | PORCE III - ANTIOQUIA | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 112.8 | Aérea | 112.8 | 0.0244 | 0.3219 | 5,128 | 0,2731 | 1,0836 | 2,6402 | Si | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | - | - | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia | 2.7523 | 36.3103 | 2500 | 0.0011009 | 0.014524 | 2078.461
PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/06/2021 | Uso STN | PORCE III - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 2400 | 2500 | 2400 | 235.72 | Aérea | 235.72 | 0.024 | 0.317 | 5,182 | 0,2802 | 1,08 | 2,674 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | ANORÍ | SubArea Antioquia | 5.6573 | 74.7232 | 2500 | 0.0022629 | 0.029889 | 2078.461
GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PRIMAVERA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 979 | 1.273 | 979 | 162,93 | Aérea | 162,93 | 0,0543 | 0,4766 | 3,5347 | 0,2658 | 1,2968 | 1,9293 | Si | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander | 8.8471 | 77.6524 | 529 | 0.016724 | 0.14679 | 390.0059
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 10/12/1993 | Uso STN | PRIMAVERA - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 811 | 1054.3 | 811 | 59.78 | Aérea | 59.78 | 0.0694 | 0.5455 | 3,3318 | 0,3574 | 1,5136 | 1,9402 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV, COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | 0,3322 | 0,8176 | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Antioquia | 4.1487 | 32.61 | 529 | 0.0078426 | 0.061645 | 323.0794
PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/08/2014 | Uso STN | PRIMAVERA - SOGAMOSO | Aérea | No | 500 | 550 | 1.905 | 2.476 | 1.905 | 135,67 | Aérea | 135,67 | 0,0279 | 0,331 | 5,128 | 0,4196 | 0,9801 | 3,371 | No | - | - | - | SANTANDER | CIMITARRA | SubArea Santander | 3.7852 | 44.9068 | 2500 | 0.0015141 | 0.017963 | 1649.7784
MIEL I - PURNIO 1 230 kV | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/08/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 988 | 1.284,4 | 988 | 25,75 | Aérea | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 3,4663 | 0,4364 | 1,4973 | 2,1492 | Si | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | 0,3822 | 0,924 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR | 1.3982 | 12.4167 | 529 | 0.0026431 | 0.023472 | 393.5912
MIEL I - PURNIO 2 230 kV | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 988 | 1.284,4 | 988 | 25,75 | Aérea | 25,75 | 0,0543 | 0,4822 | 3,4663 | 0,4364 | 1,4973 | 2,1492 | Si | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | 0,3822 | 0,924 | CALDAS | LA DORADA | SubArea CQR | 1.3982 | 12.4167 | 529 | 0.0026431 | 0.023472 | 393.5912
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1279.2 | 984 | 100.47 | Aérea | 100.47 | 0.0544 | 0.4823 | 3,4677 | 0,4261 | 1,4777 | 2,1703 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | 0,3718 | 0,9044 | CALDAS | LA DORADA | SubArea Antioquia | 5.4656 | 48.4567 | 529 | 0.010332 | 0.091601 | 391.9977
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 984 | 1279.2 | 984 | 100.47 | Aérea | 100.47 | 0.0544 | 0.4823 | 3,4677 | 0,4261 | 1,4777 | 2,1703 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | 0,3718 | 0,9044 | CALDAS | LA DORADA | SubArea Antioquia | 5.4656 | 48.4567 | 529 | 0.010332 | 0.091601 | 391.9977
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 989 | 989 | 43,34 | Aérea | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 3,4299 | 0,3197 | 1,1063 | 2,2083 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | 0,2244 | 0,5113 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | 2.8041 | 21.0242 | 484 | 0.0057936 | 0.043438 | 370.0007
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/05/1999 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 220 | 840 | 840 | 839 | 45,28 | Aérea | 8,5 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 0,3017 | 0,602 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | 0.6953 | 4.1939 | 484 | 0.0014366 | 0.0086651 | 320.083
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | [14 empty] | Aérea | 6,365 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 0,3017 | 0,602 |  |  |  | 0.52066 | 3.1405 | 484 | 0.0010757 | 0.0064886 | 320.083
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | [14 empty] | Aérea | 30,415 | 0,0818 | 0,4934 | 3,3537 | 0,3787 | 1,1927 | 2,1214 | Si | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 0,2574 | 0,5558 |  |  |  | 2.4879 | 15.0068 | 484 | 0.0051404 | 0.031006 | 320.083
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA | Aérea | No | 220 | 242 | 971 | 989 | 989 | 43,34 | Aérea | 43,34 | 0,0647 | 0,4851 | 3,4299 | 0,3197 | 1,1063 | 2,2083 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | 0,2244 | 0,5113 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | 2.8041 | 21.0242 | 484 | 0.0057936 | 0.043438 | 370.0007
SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1972 | Uso STN | SABANALARGA - TERNERA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 69,9 | Aérea | 69,9 | 0,0893 | 0,496 | 3,3541 | 0,3578 | 1,2021 | 2,0784 | Si | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | 0,213 | 0,5428 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar | 6.2421 | 34.6704 | 484 | 0.012897 | 0.071633 | 240.0622
CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/02/2018 | Uso STN | SABANALARGA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.139 | 1.000 | 30,29 | Aérea | 30,29 | 0,0581 | 0,3658 | 4,5829 | 0,38 | 1,1499 | 2,3915 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | 1.7598 | 11.0801 | 484 | 0.0036361 | 0.022893 | 381.0512
SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 06/04/1997 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 38,42 | Aérea | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3,3608 | 0,4084 | 1,2408 | 2,1048 | Si | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | 0,2984 | 0,5981 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | 3.4463 | 19.0563 | 484 | 0.0071204 | 0.039373 | 240.0622
SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1986 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 840 | 840 | 839 | 38,5 | Aérea | 8,09 | 0,0817 | 0,4932 | 3,3537 | 0,3596 | 1,1645 | 2,1214 | Si | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 0,2573 | 0,5558 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | 0.66095 | 3.99 | 484 | 0.0013656 | 0.0082438 | 320.083
SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | [14 empty] | Aérea | 30,41 | 0,0817 | 0,4932 | 3,3537 | 0,3537 | 1,1645 | 2,1214 | Si | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | 0,2573 | 0,5558 |  |  |  | 2.4845 | 14.9982 | 484 | 0.0051333 | 0.030988 | 320.083
SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1975 | Uso STN | SABANALARGA - TEBSA | Aérea | No | 220 | 242 | 630 | 630 | 813 | 38,42 | Aérea | 38,42 | 0,0897 | 0,496 | 3,3608 | 0,4084 | 1,2408 | 2,1048 | Si | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 0,2984 | 0,5981 | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Atlantico | 3.4463 | 19.0563 | 484 | 0.0071204 | 0.039373 | 240.0622
SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/05/1999 | Uso STN | SAMORE - TOLEDO | Aérea | No | 230 | 245 | 868 | 1.128,4 | 868 | 44,69 | Aérea | 44,69 | 0,0682 | 0,5266 | 3,2315 | 0,3002 | 1,0499 | 2,1945 | Si | BANADIA - SAMORE 1 230 kV, LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | - | - | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | SubArea Norte de Santander | 3.0479 | 23.5338 | 529 | 0.0057615 | 0.044487 | 345.7866
ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | SAN BERNARDINO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303,9 | 1.003 | 101,03 | Aérea | 101,03 | 0,0469 | 0,469 | 3,5726 | 0,3786 | 1,3304 | 2,1836 | Si | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV, PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 0,2719 | 0,6057 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino | 4.7383 | 47.3831 | 529 | 0.0089571 | 0.089571 | 399.5668
PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/07/1986 | Uso STN | SAN BERNARDINO - PAEZ | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.304 | 1.003 | 117,97 | Aérea | 117,97 | 0,0565 | 0,4762 | 3,5075 | 0,3736 | 1,3003 | 2,1622 | Si | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV, JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | 0,2528 | 0,5897 | CAUCA | POPAYÁN | SubArea Cauca-Narino | 6.6653 | 56.1773 | 529 | 0.0126 | 0.1062 | 318.6973
PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 30/09/2010 | Uso STN | SAN CARLOS - PORCE III | Aérea | No | 500 | 525 | 1905 | 2000 | 2000 | 106.47 | Aérea | 106.47 | 0.0262 | 0.3295 | 5,1376 | 0,3719 | 1,0257 | 3,5091 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | 2.7895 | 35.0819 | 2500 | 0.0011158 | 0.014033 | 1649.7784
LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SAN CARLOS - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.000 | 4.083 | 3.141 | 212,14 | Aérea | 212,14 | 0,0207 | 0,3155 | 5,2238 | 0,3579 | 1,1073 | 3,1279 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea CQR | 4.3913 | 66.9302 | 2500 | 0.0017565 | 0.026772 | 1732.0508
PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 25/10/1985 | Uso STN | SAN CARLOS - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 968 | 1258.4 | 968 | 91.39 | Aérea | 91.39 | 0.0572 | 0.4609 | 3,487 | 0,4028 | 1,3294 | 2,1594 | Si | PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | 0,3367 | 0,7497 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | 5.2275 | 42.1217 | 529 | 0.0098819 | 0.079625 | 385.6238
PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/12/2001 | Uso STN | SAN CARLOS - PURNIO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 968 | 1258.4 | 968 | 91.39 | Aérea | 91.39 | 0.0572 | 0.4795 | 3,487 | 0,3947 | 1,3463 | 2,1592 | Si | PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | 0,3367 | 0,7497 | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | 5.2275 | 43.8215 | 529 | 0.0098819 | 0.082838 | 385.6238
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1996 | Uso STN | SAN CARLOS - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | Aérea | No | 230 | 245 | 812 | 1015 | 812 | 30.18 | Aérea | 30.18 | 0.0782 | 0.5131 | 3,3288 | 0,3563 | 1,4501 | 1,8987 | Si | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | 2.3601 | 15.4854 | 529 | 0.0044614 | 0.029273 | 323.4778
PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/12/1991 | Uso STN | SAN CARLOS - PRIMAVERA | Aérea | No | 500 | 525 | 2500 | 3714 | 2857 | 82.64 | Aérea | 82.64 | 0.0256 | 0.3248 | 5,0178 | 0,2894 | 0,8128 | 3,0224 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | SAN CARLOS | SubArea Antioquia | 2.1156 | 26.8415 | 2500 | 0.00084623 | 0.010737 | 2165.0635
MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | SAN FELIPE - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 996 | 1.294,8 | 996 | 58,73 | Aérea | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3,4677 | 0,4366 | 1,4963 | 2,1704 | Si | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | 0,3824 | 0,9231 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR | 3.1949 | 28.3196 | 529 | 0.0060395 | 0.053534 | 396.7782
MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/09/2001 | Uso STN | SAN FELIPE - MIEL I | Aérea | No | 230 | 245 | 996 | 1.294,8 | 996 | 58,73 | Aérea | 58,73 | 0,0544 | 0,4822 | 3,4677 | 0,4366 | 1,4963 | 2,1704 | Si | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | 0,3824 | 0,9231 | TOLIMA | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA | SubArea CQR | 3.1949 | 28.3196 | 529 | 0.0060395 | 0.053534 | 396.7782
LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.000 | 4.083 | 3.141 | 165,78 | Aérea | 165,78 | 0,0216 | 0,3175 | 5,226 | 0,3588 | 1,1093 | 3,1287 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle | 3.5808 | 52.6352 | 2500 | 0.0014323 | 0.021054 | 1732.0508
SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/01/2002 | Uso STN | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO | Aérea | No | 230 | 245 | 986 | 1.281,8 | 986 | 6,3 | Aérea | 6,3 | 0,0556 | 0,4827 | 3,4647 | 0,2442 | 1,1031 | 2,1932 | Si | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV, JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 0,2215 | 0,5437 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle | 0.35028 | 3.041 | 529 | 0.00066216 | 0.0057486 | 392.7945
SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 01/01/1983 | Uso STN | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 14.96 | Aérea | 14.96 | 0.0444 | 0.4803 | 3,5522 | 0,3706 | 1,3327 | 2,3034 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota | 0.66422 | 7.1853 | 529 | 0.0012556 | 0.013583 | 382.4368
NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/05/2016 | Uso STN | SAN MATEO (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1410 | 29.41 | Aérea | 29.41 | 0.044 | 0.4758 | 3,4343 | 0,3636 | 1,2957 | 2,1701 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota | 1.294 | 13.9933 | 529 | 0.0024462 | 0.026452 | 382.4368
SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO | Aérea | No | 230 | 230 | 860 | 860 | 860 | 18,75 | Aérea | 18,75 | 0,0666 | 0,4946 | 3,342 | 0,289 | 0,924 | 2,696 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | SubArea Norte de Santander | 1.2488 | 9.2737 | 529 | 0.0023606 | 0.017531 | 342.5996
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 03/01/2018 | Uso STN | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 656 | 22,38 | Aérea | 22,38 | 0,0737 | 0,4877 | 3,379 | 0,4229 | 1,1672 | 2,142 | Si | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | 1.6494 | 10.9147 | 484 | 0.0034079 | 0.022551 | 249.9696
RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 05/12/2017 | Uso STN | SANTA MARTA - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 22,39 | Aérea | 22,39 | 0,0737 | 0,4877 | 3,379 | 0,4229 | 1,1672 | 2,142 | Si | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | 1.6501 | 10.9196 | 484 | 0.0034094 | 0.022561 | 249.9696
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/08/2013 | Uso STN | SANTA MARTA - TERMOCOL | Aérea | No | 220 | 242 | 656 | 787 | 813 | 11,56 | Aérea | 10,8 | 0,0887 | 0,4934 | 3,32 | 0,4172 | 1,2423 | 1,954 | Si | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 0,3032 | 0,5975 | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | 0.95796 | 5.3287 | 484 | 0.0019793 | 0.01101 | 249.9696
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | [14 empty] | Aérea | 0,76 | 0,0887 | 0,4934 | 3,32 | 0,4172 | 1,2423 | 1,954 | Si | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 0,3032 | 0,5975 |  |  |  | 0.067412 | 0.37498 | 484 | 0.00013928 | 0.00077476 | 249.9696
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | 1.6218 | 11.1874 | 529 | 0.0030658 | 0.021148 | 398.3717
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 16/09/2019 | Uso STN | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 30,6 | Aérea | 30,6 | 0,053 | 0,3656 | 4,581 | 0,4087 | 1,1787 | 2,8409 | Si | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 0,3567 | 0,7114 | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | 1.6218 | 11.1874 | 529 | 0.0030658 | 0.021148 | 398.3717
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 830 | 1.079 | 830 | 142,2 | Aérea | 142,2 | 0,0684 | 0,5133 | 3,2286 | 0,409 | 1,3289 | 2,1862 | Si | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | 9.7265 | 72.9913 | 529 | 0.018387 | 0.13798 | 330.6485
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/06/1999 | Uso STN | SOCHAGOTA - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 1.001 | 1.301,3 | 1.001 | 155,26 | Aérea | 155,26 | 0,0501 | 0,4739 | 3,4402 | 0,2965 | 1,1675 | 2,0152 | No | - | - | - | BOYACÁ | PAIPA | SubArea Boyaca-Casanare | 7.7785 | 73.5777 | 529 | 0.014704 | 0.13909 | 398.7701
BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | Operación | 11/07/2014 | Uso STN | SOGAMOSO - BARRANCA | Aérea | No | 230 | 230 | 900 | 900 | 900 | 54,182 | Aérea | 54,182 | 0,0801 | 0,4911 | 3,338 | 0,256 | 1,398 | 2,137 | Si | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander | 4.34 | 26.6088 | 529 | 0.0082041 | 0.0503 | 358.5345
GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/2001 | Uso STN | TASAJERO - GUATIGUARA | Aérea | No | 230 | 245 | 987 | 1.283 | 987 | 127,63 | Aérea | 127,63 | 0,0541 | 0,4849 | 3,453 | 0,3442 | 1,6191 | 1,9065 | No | - | - | - | NORTE DE SANTANDER | SAN CAYETANO | SubArea Norte de Santander | 6.9048 | 61.8878 | 529 | 0.013053 | 0.11699 | 393.1929
CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 02/12/2017 | Uso STN | TEBSA - CARACOLI | Aérea | No | 220 | 220 | 839 | 840 | 839 | 10,14 | Aérea | 10,14 | 0,0796 | 0,4834 | 3,4332 | 0,3802 | 1,169 | 2,1702 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SOLEDAD | SubArea Atlantico | 0.80714 | 4.9017 | 484 | 0.0016677 | 0.010127 | 319.7019
RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/12/2025 | Uso STN | TERMOCOL - RIO CORDOBA | Aérea | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.328 | 1.328 | 33,064 | Aérea | 33,064 | 0,0578 | 0,368 | 4,6157 | 0,4143 | 1,1001 | 2,7113 | No | - | - | - | MAGDALENA | SANTA MARTA | SubArea GCM | 1.9111 | 12.1676 | 484 | 0.0039486 | 0.02514 | 381.0512
CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 07/02/2018 | Uso STN | TERMOFLORES - CARACOLI | Mixta | No | 220 | 242 | 1.000 | 1.139 | 1.000 | 35,9 | Subterránea | 35,9 | 0,052 | 0,3376 | 18,239 | 0,3382 | 0,9906 | 16,5828 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | 1.8668 | 12.1198 | 484 | 0.003857 | 0.025041 | 381.0512
TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/05/2000 | Uso STN | TERNERA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 242 | 787 | 790 | 813 | 3,12 | Aérea | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 3,3608 | 0,3396 | 1,1377 | 2,1048 | Si | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | 0.27955 | 1.546 | 484 | 0.00057759 | 0.0031941 | 299.8873
TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/06/2000 | Uso STN | TERNERA - TERMOCANDELARIA | Aérea | No | 220 | 242 | 787 | 790 | 813 | 3,12 | Aérea | 3,12 | 0,0896 | 0,4955 | 3,3608 | 0,3396 | 1,1377 | 2,1048 | Si | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | - | - | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | 0.27955 | 1.546 | 484 | 0.00057759 | 0.0031941 | 299.8873
EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 27/05/2013 | Uso STN | TERNERA - EL BOSQUE | Mixta | No | 220 | 242 | 630 | 756 | 830 | 25,69 | Aérea | 25,69 | 0,0602 | 0,452 | 13,5127 | 0,202 | 0,86 | 12,5555 | Si | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | 0,338 | 0,7463 | BOLÍVAR | CARTAGENA DE INDIAS | SubArea Bolivar | 1.5465 | 11.6119 | 484 | 0.0031953 | 0.023991 | 240.0622
LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 09/11/1997 | Uso STN | TUNAL - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.620 | 74,95 | Aérea | 74,95 | 0,0341 | 0,392 | 4,2998 | 0,3086 | 0,9254 | 2,6101 | Si | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Meta | 2.5558 | 29.3804 | 529 | 0.0048314 | 0.05554 | 382.4368
LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 24/11/2015 | Uso STN | TUNAL - LA REFORMA | Aérea | No | 230 | 230 | 960 | 960 | 1.620 | 75,06 | Aérea | 75,06 | 0,0341 | 0,392 | 4,2992 | 0,3086 | 0,9254 | 2,6105 | No | - | - | - | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Meta | 2.5595 | 29.4235 | 529 | 0.0048385 | 0.055621 | 382.4368
URABA - URRA 1 230 kV | URABA - URRA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1992 | Uso STN | URABA - URRA | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.143 | 879 | 51,12 | Aérea | 51,12 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | APARTADÓ | SubArea Cordoba_Sucre | 3.1388 | 26.4546 | 529 | 0.0059334 | 0.050009 | 318.6973
MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 18/03/2019 | Uso STN | URABA - MONTERIA 230 KV | Aérea | No | 230 | 245 | 1.000 | 1.139,2 | 1.000 | 131,6 | Aérea | 131,6 | 0,056 | 0,367 | 4,507 | 0,38 | 1,363 | 2,154 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | APARTADÓ | SubArea Cordoba_Sucre | 7.3696 | 48.2972 | 529 | 0.013931 | 0.091299 | 398.3717
CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 17/11/1992 | Uso STN | URRA - CERROMATOSO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.145 | 881 | 84,61 | Aérea | 84,61 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | Si | CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre | 5.1951 | 43.7857 | 529 | 0.0098205 | 0.082771 | 318.6973
CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 01/01/1984 | Uso STN | URRA - CERROMATOSO (230) | Aérea | No | 230 | 245 | 800 | 1.145 | 881 | 84,64 | Aérea | 84,64 | 0,0614 | 0,5175 | 3,3504 | 0,3581 | 1,4443 | 1,891 | Si | CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | - | - | CÓRDOBA | TIERRALTA | SubArea Cordoba_Sucre | 5.1969 | 43.8012 | 529 | 0.009824 | 0.0828 | 318.6973
ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 24/01/2014 | Uso STN | YUMBO - ALFEREZ (EEB) | Aérea | No | 230 | 245 | 1.003 | 1.303,9 | 1.003 | 24,535 | Aérea | 24,535 | 0,0469 | 0,469 | 3,5726 | 0,3786 | 1,3304 | 2,1836 | Si | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV, JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV, ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 0,2719 | 0,6057 | VALLE DEL CAUCA | YUMBO | SubArea Valle | 1.1507 | 11.5069 | 529 | 0.0021752 | 0.021752 | 399.5668
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/12/2022 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 200,78 | Aérea | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 3,3744 | 0,3849 | 1,3291 | 2,1303 | Si | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | 0,294 | 0,7108 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | 10.0591 | 99.5066 | 529 | 0.019015 | 0.1881 | 414.3066
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 13/12/2022 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 200,78 | Aérea | 200,78 | 0,0501 | 0,4956 | 3,3744 | 0,3849 | 1,3291 | 2,1303 | Si | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | 0,294 | 0,7108 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | 10.0591 | 99.5066 | 529 | 0.019015 | 0.1881 | 414.3066
IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 19/03/2017 | Uso STN | IBAGUE - TULUNI | Aérea | No | 230 | 245 | 895 | 1.164 | 895 | 102,5 | Aérea | 102,5 | 0,066 | 0,494 | 2,024 | 0,271 | 1,142 | 0,876 | Si | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV, BETANIA - TULUNI 1 230 kV | 0,2729 | 0,5939 | TOLIMA | IBAGUÉ | SubArea Huila-Tolima | 6.765 | 50.635 | 529 | 0.012788 | 0.095718 | 356.5427
LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | TRANSMISORA COLOMBIANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. | Operación | 22/10/2025 | Uso STN | NUEVA ESPERANZA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | No | 500 | 525 | 2400 | 2500 | 2400 | 237.58 | Aérea | 237.58 | 0.0219 | 0.3211 | 5,1301 | 0,2002 | 0,9289 | 2,3972 | No | - | - | - | CUNDINAMARCA | SOACHA | SubArea Bogota | 5.203 | 76.2869 | 2500 | 0.0020812 | 0.030515 | 2078.461
HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 30/06/2024 | Uso STN | HELICONIA - LA VIRGINIA (500 - 230) | Aérea | Si | 500 | 550 | 2400 | 2626.8 | 2626.8 | 178.495 | Aérea | 178.495 | 0.026 | 0.324 | 5,014 | 0,186 | 0,977 | 2,601 | No | - | - | - | ANTIOQUIA | HELICONIA | SubArea Antioquia | 4.6409 | 57.8324 | 2500 | 0.0018563 | 0.023133 | 2078.461
EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/11/2022 | Uso STN | EL RIO - TERMOFLORES | Subterránea | No | 220 | 245 | 1.005 | 1.005 | 1.306 | 8,15 | Subterránea | 8,15 | 0,0882 | 0,1349 | 94,55 | 0,1379 | 0,096 | 110,22 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | 0.71883 | 1.0994 | 484 | 0.0014852 | 0.0022716 | 382.9564
EL RIO - TEBSA 1 220 kV | EL RIO - TEBSA 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 22/11/2022 | Uso STN | EL RIO - TEBSA | Subterránea | No | 220 | 245 | 1.005 | 1.005 | 1.306 | 7,37 | Subterránea | 7,37 | 0,0882 | 0,1348 | 94,53 | 0,138 | 0,0956 | 119,82 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | BARRANQUILLA | SubArea Atlantico | 0.65003 | 0.99348 | 484 | 0.001343 | 0.0020526 | 382.9564
SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 31/12/2021 | Uso STN | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR | Aérea | No | 220 | 245 | 598 | 717 | 813 | 51,57 | Aérea | 51,57 | 0,0664 | 0,4988 | 3,2406 | 0,3477 | 1,3873 | 1,9903 | Si | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | 0,1712 | 0,8707 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | SubArea GCM | 3.4242 | 25.7231 | 484 | 0.0070749 | 0.053147 | 227.8686
BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 21/12/2024 | Uso STN | BOLIVAR - TOLUVIEJO | Aérea | No | 220 | 245 | 1.000 | 1.430 | 1.144 | 114,38 | Aérea | 114,38 | 0,061 | 0,3747 | 4,4768 | 0,3449 | 1,2049 | 2,3454 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Cordoba_Sucre | 6.9772 | 42.8582 | 484 | 0.014416 | 0.08855 | 381.0512
BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 26/06/2023 | Uso STN | BOLIVAR - SABANALARGA | Aérea | No | 500 | 550 | 2.400 | 2.500 | 3.120 | 66,556 | Aérea | 66,556 | 0,0239 | 0,3183 | 5,1626 | 0,2601 | 0,9215 | 2,8978 | No | - | - | - | ATLÁNTICO | SABANALARGA | SubArea Bolivar | 1.5907 | 21.1848 | 2500 | 0.00063628 | 0.0084739 | 2078.461
ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2014 | Uso STN | ALTAMIRA - TESALIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.414 | 1.414 | 49,7 | Aérea | 49,7 | 0,0503 | 0,3737 | 4,3884 | 0,4177 | 1,4931 | 2,6248 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | 2.4999 | 18.5729 | 529 | 0.0047257 | 0.035109 | 414.3066
ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/11/2007 | Uso STN | ALTAMIRA - RENACER | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.798 | 1.383 | 144,52 | Aérea | 144,52 | 0,0471 | 0,3594 | 4,6335 | 0,3187 | 1,3721 | 2,489 | Si | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | 6.8069 | 51.9405 | 529 | 0.012867 | 0.098186 | 414.3066
ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 27/11/2007 | Uso STN | ALTAMIRA - BETANIA | Aérea | No | 230 | 230 | 1.040 | 1.795 | 1.381 | 82,59 | Aérea | 82,59 | 0,0478 | 0,3586 | 4,721 | 0,4193 | 1,5655 | 2,7675 | No | - | - | - | HUILA | ALTAMIRA | SubArea Caqueta | 3.9478 | 29.6168 | 529 | 0.0074628 | 0.055986 | 414.3066
ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 12/02/2026 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - JUANCHITO | Aérea | No | 230 | 253 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 9,135 | Aérea | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 4,6062 | 0,2627 | 1,0097 | 2,3152 | Si | ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | 0,196 | 0,4126 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | 0.071363 | 0.49705 | 529 | 0.0001349 | 0.0009396 | 440.5991
ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | [14 empty] | Aérea | 7,752 | 0,0583 | 0,4803 | 3,4802 | 0,2506 | 1,0621 | 2,1302 | Si | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 0,1899 | 0,475 |  |  |  | 0.45194 | 3.7233 | 529 | 0.00085433 | 0.0070383 | 440.5991
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Operación | 12/02/2026 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - PANCE | Aérea | No | 230 | 253 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 16,368 | Aérea | 1,383 | 0,0516 | 0,3594 | 4,6062 | 0,2627 | 1,0097 | 2,3152 | Si | ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | 0,196 | 0,4126 | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | 0.071363 | 0.49705 | 529 | 0.0001349 | 0.0009396 | 440.5991
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | [14 empty] | Aérea | 10,404 | 0,0583 | 0,4805 | 3,4816 | 0,2507 | 1,0625 | 2,131 | Si | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 0,19 | 0,4751 |  |  |  | 0.60655 | 4.9991 | 529 | 0.0011466 | 0.0094501 | 440.5991
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | [14 empty] | Aérea | 4,581 | 0,0583 | 0,4803 | 3,4802 | 0,2506 | 1,0621 | 2,1302 | Si | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | 0,1899 | 0,475 |  |  |  | 0.26707 | 2.2003 | 529 | 0.00050486 | 0.0041593 | 440.5991
ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP | Operación | 17/12/2025 | Uso STN | ALFEREZ (EEB) - SAN MARCOS (VALLE) | Aérea | No | 500 | 525 | 2.400 | 3.030 | 2.523,6 | 35,97 | Aérea | 35,97 | 0,0232 | 0,321 | 5,0519 | 0,1187 | 0,8793 | 2,4144 | No | - | - | - | VALLE DEL CAUCA | CALI | SubArea Valle | 0.8345 | 11.5464 | 2500 | 0.0003338 | 0.0046185 | 2078.461
[11 empty] | 1649.7784 | 1732.0508 | 1732.0508
[11 empty] | 2078.461 | 2165.0635 | 2078.461
[11 empty] | 2078.461 | 2165.0635 | 2078.461
[11 empty] | 2165.0635 | 3216.4183 | 2474.2346
Note on AG6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: base 100 MVA
Note on AJ6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1000 se usa para pasar de KVA a MVA S = potencia aparente [VA] VLL​ = tensión línea-línea [V] IL​ = corriente de línea [A]
Note on AK6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1/Req = 1/R1 + 1/R2
Note on AL6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1/Req = 1/R1 + 1/R2

## Topología y Departamentos
nodo de | nodo a | departamento (nodo de) | departamento (nodo a) | subarea de | subarea a
ALTO ANCHICAYA | PANCE | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ALTO ANCHICAYA | YUMBO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ANCON SUR (EPM) | HELICONIA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) | GUAYABAL | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR (EPM) | MIRAFLORES | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR (ISA) | ANCON SUR (EPM) | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR (ISA) | ANCON SUR (EPM) | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR (ISA) | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR (ISA) | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ANCON SUR (ISA) | ESMERALDA | ANTIOQUIA | CALDAS | SubArea Antioquia | SubArea CQR
ANCON SUR (ISA) | ESMERALDA | ANTIOQUIA | CALDAS | SubArea Antioquia | SubArea CQR
BACATA | PRIMAVERA | CUNDINAMARCA | SANTANDER | SubArea Bogota | SubArea Antioquia
BACATA | NUEVA ESPERANZA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BACATA | NOROESTE | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BACATA | NOROESTE | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BACATA | TORCA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BACATA | TORCA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BALSILLAS | LA MESA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BALSILLAS | NOROESTE | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
BANADIA | SAMORE | ARAUCA | NORTE DE SANTANDER | SubArea Arauca | SubArea Arauca
BANADIA | CAÑO LIMON | ARAUCA | ARAUCA | SubArea Arauca | SubArea Arauca
BARBOSA (ANTIOQUIA) | MIRAFLORES | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | LA TASAJERA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | PORCE II (EEPPM) | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUATAPE | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUADALUPE IV | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BARBOSA (ANTIOQUIA) | EL SALTO (EPM) | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BELEN (CUCUTA) | TASAJERO | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Norte de Santander
BELEN (CUCUTA) | SAN MATEO (CUCUTA) | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Norte de Santander
BELLO | LA TASAJERA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BELLO | EL SALTO (EPM) | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BELLO | GUAYABAL | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
BETANIA | TESALIA | HUILA | HUILA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Cauca-Narino
BETANIA | SAN BERNARDINO | HUILA | CAUCA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Cauca-Narino
BETANIA | SAN BERNARDINO | HUILA | CAUCA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Cauca-Narino
BETANIA | IBAGUE | HUILA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Huila-Tolima
BETANIA | TULUNI | HUILA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Huila-Tolima
BOLIVAR | SABANALARGA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Atlantico
BOLIVAR | EL BOSQUE | ATLÁNTICO | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
BOLIVAR | SABANALARGA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Atlantico
BUCARAMANGA | SOGAMOSO | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
BUCARAMANGA | GUATIGUARA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
BUCARAMANGA | LOS PALOS | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
CARTAGENA | BOLIVAR | BOLÍVAR | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
CARTAGENA | BOLIVAR | BOLÍVAR | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
CARTAGO | LA VIRGINIA (500 - 230) | VALLE DEL CAUCA | RISARALDA | SubArea Valle | SubArea CQR
CARTAGO | LA VIRGINIA (500 - 230) | VALLE DEL CAUCA | RISARALDA | SubArea Valle | SubArea CQR
CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
CERROMATOSO (500 - 110) | PORCE III | CÓRDOBA | ANTIOQUIA | SubArea Cerromatoso | SubArea Antioquia
CERROMATOSO (500 - 110) | CHINU | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso | SubArea Cordoba_Sucre
CERROMATOSO (500 - 110) | ANTIOQUIA | CÓRDOBA | ANTIOQUIA | SubArea Cerromatoso | SubArea Antioquia
CERROMATOSO (500 - 110) | ANTIOQUIA | CÓRDOBA | ANTIOQUIA | SubArea Cerromatoso | SubArea Antioquia
CERROMATOSO (500 - 110) | SAHAGUN | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso | SubArea Cordoba_Sucre
CERROMATOSO (500 - 110) | CHINU | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cerromatoso | SubArea Cordoba_Sucre
CERROMATOSO (500 - 110) | PRIMAVERA | CÓRDOBA | SANTANDER | SubArea Cerromatoso | SubArea Antioquia
CHINU | EL COPEY | CÓRDOBA | CESAR | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea GCM
CHINU | SABANALARGA | CÓRDOBA | ATLÁNTICO | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Atlantico
CHINU | SABANALARGA | CÓRDOBA | ATLÁNTICO | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Atlantico
CHINU | SAHAGUN | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU | TOLUVIEJO | CÓRDOBA | SUCRE | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
CHINU | MONTERIA 230 KV | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
CHIVOR | GUAVIO | BOYACÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CHIVOR | GUAVIO | BOYACÁ | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CHIVOR | TORCA | BOYACÁ | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CHIVOR | TORCA | BOYACÁ | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CHIVOR | SOCHAGOTA | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Bogota | SubArea Boyaca-Casanare
CHIVOR | SOCHAGOTA | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Bogota | SubArea Boyaca-Casanare
CIRCO | GUAVIO | BOGOTÁ, D.C. | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CIRCO | GUAVIO | BOGOTÁ, D.C. | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CIRCO | NUEVA ESPERANZA | BOGOTÁ, D.C. | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
CIRCO | TUNAL | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
COMUNEROS | BARRANCA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
COMUNEROS | GUATIGUARA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
COMUNEROS | PRIMAVERA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Antioquia
COMUNEROS | PRIMAVERA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Antioquia
CUESTECITAS | GUAJIRA | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
CUESTECITAS | GUAJIRA | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
CUESTECITAS | SAN JUAN (SAMPI) | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | LA GUAJIRA | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | LA LOMA | CESAR | CESAR | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | BOLIVAR | CESAR | ATLÁNTICO | SubArea GCM | SubArea Bolivar
EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | CESAR | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | CESAR | LA GUAJIRA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | FUNDACION | CESAR | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | VALLEDUPAR | CESAR | CESAR | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | FUNDACION | CESAR | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
EL COPEY | VALLEDUPAR | CESAR | CESAR | SubArea GCM | SubArea GCM
EL SALTO (EPM) | PORCE II (EEPPM) | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
EL SALTO (EPM) | GUADALUPE IV | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ENVIGADO | OCCIDENTE | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ENVIGADO | GUATAPE | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ENVIGADO | ORIENTE | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ESMERALDA | LA ENEA | CALDAS | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | LA ENEA | CALDAS | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | LA VIRGINIA (500 - 230) | CALDAS | RISARALDA | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | YUMBO | CALDAS | VALLE DEL CAUCA | SubArea CQR | SubArea Valle
ESMERALDA | SAN CARLOS | CALDAS | ANTIOQUIA | SubArea CQR | SubArea Antioquia
ESMERALDA | SAN CARLOS | CALDAS | ANTIOQUIA | SubArea CQR | SubArea Antioquia
ESMERALDA | LA VIRGINIA (500 - 230) | CALDAS | RISARALDA | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | LA HERMOSA | CALDAS | RISARALDA | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | LA HERMOSA | CALDAS | RISARALDA | SubArea CQR | SubArea CQR
ESMERALDA | YUMBO | CALDAS | VALLE DEL CAUCA | SubArea CQR | SubArea Valle
FUNDACION | SABANALARGA | MAGDALENA | ATLÁNTICO | SubArea GCM | SubArea Atlantico
FUNDACION | SABANALARGA | MAGDALENA | ATLÁNTICO | SubArea GCM | SubArea Atlantico
FUNDACION | SABANALARGA | MAGDALENA | ATLÁNTICO | SubArea GCM | SubArea Atlantico
FUNDACION | RIO CORDOBA | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
FUNDACION | RIO CORDOBA | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
GUADALUPE IV | OCCIDENTE | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUADALUPE IV | PORCE II (EEPPM) | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUAJIRA | SANTA MARTA | LA GUAJIRA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
GUAJIRA | TERMOCOL | LA GUAJIRA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
GUATAPE | PLAYAS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | GUATAPE | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | ORIENTE | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | MIRAFLORES | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | JAGUAS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | JAGUAS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUATAPE | GUATAPE | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
GUAVIO | SURIA (DELSUR) | CUNDINAMARCA | META | SubArea Bogota | SubArea Meta
GUAVIO | NUEVA ESPERANZA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
GUAVIO | LA REFORMA | CUNDINAMARCA | META | SubArea Bogota | SubArea Meta
GUAVIO | TORCA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
GUAVIO | TORCA | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
JAGUAS | MALENA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
JAMONDINO | MOCOA (JUNIN) | NARIÑO | PUTUMAYO | SubArea Cauca-Narino | SubArea Putumayo
JAMONDINO | JAMONDINO | NARIÑO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | JAMONDINO | NARIÑO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | JAMONDINO | NARIÑO | NARIÑO | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | PIMAMPIRO | NARIÑO | ECUADOR | SubArea Cauca-Narino | SubArea Ecuador
JAMONDINO | TESALIA | NARIÑO | HUILA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | SAN BERNARDINO | NARIÑO | CAUCA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JAMONDINO | SAN BERNARDINO | NARIÑO | CAUCA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
JUANCHITO | SALVAJINA | VALLE DEL CAUCA | CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
JUANCHITO | PAEZ | VALLE DEL CAUCA | CAUCA | SubArea Valle | SubArea Cauca-Narino
JUANCHITO | SAN MARCOS (VALLE) | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
LA ENEA | SAN FELIPE | CALDAS | TOLIMA | SubArea CQR | SubArea CQR
LA ENEA | SAN FELIPE | CALDAS | TOLIMA | SubArea CQR | SubArea CQR
LA GUACA | LA MESA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA GUACA | LA MESA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA GUACA | PARAISO | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA GUACA | PARAISO | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA HERMOSA | ARMENIA | RISARALDA | QUINDÍO | SubArea CQR | SubArea CQR
LA MESA | NOROESTE | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
LA MESA | IBAGUE | CUNDINAMARCA | TOLIMA | SubArea Bogota | SubArea Huila-Tolima
LA MESA | IBAGUE | CUNDINAMARCA | TOLIMA | SubArea Bogota | SubArea Huila-Tolima
LA MESA | SAN FELIPE | CUNDINAMARCA | TOLIMA | SubArea Bogota | SubArea CQR
LA MESA | SAN FELIPE | CUNDINAMARCA | TOLIMA | SubArea Bogota | SubArea CQR
LA REFORMA | SURIA (DELSUR) | META | META | SubArea Meta | SubArea Meta
LA TASAJERA | OCCIDENTE | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
LA VIRGINIA (500 - 230) | ARMENIA | RISARALDA | QUINDÍO | SubArea CQR | SubArea CQR
LOS PALOS | GUATIGUARA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
LOS PALOS | TASAJERO | SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Norte de Santander
LOS PALOS | TOLEDO | SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Arauca
MALENA | PRIMAVERA | ANTIOQUIA | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
MEDELLIN | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
MOCOA (JUNIN) | RENACER | PUTUMAYO | PUTUMAYO | SubArea Putumayo | SubArea Putumayo
NOROESTE | PURNIO (230) | CUNDINAMARCA | CALDAS | SubArea Bogota | SubArea CQR
NOROESTE | PURNIO (230) | CUNDINAMARCA | CALDAS | SubArea Bogota | SubArea CQR
NUEVA BARRANQUILLA | CARACOLI | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
NUEVA BARRANQUILLA | TERMOFLORES | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
OCAÑA | LA LOMA | NORTE DE SANTANDER | CESAR | SubArea Norte de Santander | SubArea GCM
OCAÑA | SOGAMOSO | NORTE DE SANTANDER | SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Santander
OCAÑA | SAN MATEO (CUCUTA) | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Norte de Santander
OCAÑA | LOS PALOS | NORTE DE SANTANDER | SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Santander
OCCIDENTE | MEDELLIN | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
ORIENTE | PLAYAS | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
PAIPA | SOCHAGOTA | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Boyaca-Casanare
PAIPA | SOCHAGOTA | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Boyaca-Casanare
PALENQUE | GUATIGUARA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
PALENQUE | GUATIGUARA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
PALENQUE | SOGAMOSO | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
PALENQUE | SOGAMOSO | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
PANCE | YUMBO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
PANCE | SALVAJINA | VALLE DEL CAUCA | CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
PARAISO | NUEVA ESPERANZA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
PARAISO | NUEVA ESPERANZA | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | SubArea Bogota | SubArea Bogota
PLAYAS | PRIMAVERA | ANTIOQUIA | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
PORCE III | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
PORCE III | SOGAMOSO | ANTIOQUIA | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Santander
PRIMAVERA | GUATIGUARA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Santander
PRIMAVERA | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | SANTANDER | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
PRIMAVERA | SOGAMOSO | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Santander
PURNIO (230) | MIEL I | CALDAS | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
PURNIO (230) | MIEL I | CALDAS | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
PURNIO (230) | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | CALDAS | ANTIOQUIA | SubArea CQR | SubArea Antioquia
PURNIO (230) | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | CALDAS | ANTIOQUIA | SubArea CQR | SubArea Antioquia
SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | NUEVA BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | TERNERA | ATLÁNTICO | BOLÍVAR | SubArea Atlantico | SubArea Bolivar
SABANALARGA | CARACOLI | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | TEBSA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | TEBSA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SABANALARGA | TEBSA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SAMORE | TOLEDO | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Arauca | SubArea Arauca
SAN BERNARDINO | ALFEREZ (EEB) | CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Valle
SAN BERNARDINO | PAEZ | CAUCA | CAUCA | SubArea Cauca-Narino | SubArea Cauca-Narino
SAN CARLOS | PORCE III | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
SAN CARLOS | LA VIRGINIA (500 - 230) | ANTIOQUIA | RISARALDA | SubArea Antioquia | SubArea CQR
SAN CARLOS | PURNIO (230) | ANTIOQUIA | CALDAS | SubArea Antioquia | SubArea CQR
SAN CARLOS | PURNIO (230) | ANTIOQUIA | CALDAS | SubArea Antioquia | SubArea CQR
SAN CARLOS | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
SAN CARLOS | PRIMAVERA | ANTIOQUIA | SANTANDER | SubArea Antioquia | SubArea Antioquia
SAN FELIPE | MIEL I | TOLIMA | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
SAN FELIPE | MIEL I | TOLIMA | CALDAS | SubArea CQR | SubArea CQR
SAN MARCOS (VALLE) | LA VIRGINIA (500 - 230) | VALLE DEL CAUCA | RISARALDA | SubArea Valle | SubArea CQR
SAN MARCOS (VALLE) | YUMBO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
SAN MATEO (BOGOTA) | TUNAL | CUNDINAMARCA | BOGOTÁ, D.C. | SubArea Bogota | SubArea Bogota
SAN MATEO (CUCUTA) | TASAJERO | NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Norte de Santander
SANTA MARTA | RIO CORDOBA | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
SANTA MARTA | RIO CORDOBA | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
SANTA MARTA | TERMOCOL | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Boyaca-Casanare
SOCHAGOTA | SAN ANTONIO | BOYACÁ | BOYACÁ | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Boyaca-Casanare
SOCHAGOTA | GUATIGUARA | BOYACÁ | SANTANDER | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Santander
SOCHAGOTA | GUATIGUARA | BOYACÁ | SANTANDER | SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Santander
SOGAMOSO | BARRANCA | SANTANDER | SANTANDER | SubArea Santander | SubArea Santander
TASAJERO | GUATIGUARA | NORTE DE SANTANDER | SANTANDER | SubArea Norte de Santander | SubArea Santander
TEBSA | CARACOLI | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
TERMOCOL | RIO CORDOBA | MAGDALENA | MAGDALENA | SubArea GCM | SubArea GCM
TERMOFLORES | CARACOLI | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
TERNERA | TERMOCANDELARIA | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
TERNERA | TERMOCANDELARIA | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
TERNERA | EL BOSQUE | BOLÍVAR | BOLÍVAR | SubArea Bolivar | SubArea Bolivar
TUNAL | LA REFORMA | BOGOTÁ, D.C. | META | SubArea Bogota | SubArea Meta
TUNAL | LA REFORMA | BOGOTÁ, D.C. | META | SubArea Bogota | SubArea Meta
URABA | URRA | ANTIOQUIA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
URABA | MONTERIA 230 KV | ANTIOQUIA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
URRA | CERROMATOSO (230) | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
URRA | CERROMATOSO (230) | CÓRDOBA | CÓRDOBA | SubArea Cordoba_Sucre | SubArea Cordoba_Sucre
YUMBO | ALFEREZ (EEB) | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ALFEREZ (EEB) | TESALIA | VALLE DEL CAUCA | HUILA | SubArea Valle | SubArea Cauca-Narino
ALFEREZ (EEB) | TESALIA | VALLE DEL CAUCA | HUILA | SubArea Valle | SubArea Cauca-Narino
IBAGUE | TULUNI | TOLIMA | TOLIMA | SubArea Huila-Tolima | SubArea Huila-Tolima
NUEVA ESPERANZA | LA VIRGINIA (500 - 230) | CUNDINAMARCA | RISARALDA | SubArea Bogota | SubArea CQR
HELICONIA | LA VIRGINIA (500 - 230) | ANTIOQUIA | RISARALDA | SubArea Antioquia | SubArea CQR
EL RIO | TERMOFLORES | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
EL RIO | TEBSA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Atlantico | SubArea Atlantico
SAN JUAN (GEB) | VALLEDUPAR | LA GUAJIRA | CESAR | SubArea GCM | SubArea GCM
BOLIVAR | TOLUVIEJO | ATLÁNTICO | SUCRE | SubArea Bolivar | SubArea Cordoba_Sucre
BOLIVAR | SABANALARGA | ATLÁNTICO | ATLÁNTICO | SubArea Bolivar | SubArea Atlantico
ALTAMIRA | TESALIA | HUILA | HUILA | SubArea Caqueta | SubArea Cauca-Narino
ALTAMIRA | RENACER | HUILA | PUTUMAYO | SubArea Caqueta | SubArea Putumayo
ALTAMIRA | BETANIA | HUILA | HUILA | SubArea Caqueta | SubArea Huila-Tolima
ALFEREZ (EEB) | JUANCHITO | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ALFEREZ (EEB) | PANCE | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle
ALFEREZ (EEB) | SAN MARCOS (VALLE) | VALLE DEL CAUCA | VALLE DEL CAUCA | SubArea Valle | SubArea Valle