## 6.1_Barrido_PARATEC
6.1 Barrido de archivos hidraulicos de PARATEC
Un parametro del Capitulo 3 por fila. Cobertura contada solo sobre registros en estado Operacion cuando aplica.
Fondo rojo = el parametro NO existe en ninguna fuente revisada.
OJO: PARATEC usa '.' como separador de MILES y ',' como decimal.
parametro_del_modelo | archivo | hoja | columna | unidad_declarada | cobertura | tres_valores_de_ejemplo
Pmax (limite de generacion) | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | Capacidad efectiva neta [MW] | MW | 282 de 282 | 7,29; 7,5; 7,5
Pmin (minimo tecnico) | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | Mínimo técnico [MW] | MW | 282 de 282 | 0,72; 3,5; 3,5
Qmax (caudal maximo turbinable) | NO FIGURA EN NINGUNA FUENTE | - | - | m3/s | 0 de 163 | Derivable como Pmax/factor, pero NO publicado como tal
Qmin (caudal minimo turbinable) | NO FIGURA EN NINGUNA FUENTE | - | - | m3/s | 0 de 163 | Ninguna fuente PARATEC lo declara
Vmin (volumen minimo tecnico) | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx | Información_Técnica | Volumen mínimo técnico [Mm3] | Mm3 | 29 de 29 | 67,7; 6,32; 104,36
Vmax (volumen maximo tecnico) | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx | Información_Técnica | Volumen máximo técnico [Mm3] | Mm3 | 29 de 29 | 528,48; 38,38; 529,3
Vutil (volumen util) | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx | Información_Técnica | Volumen útil [Mm3] | Mm3 | 29 de 29 | 460,78; 32,06; 424,94
Vmin en energia | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx | Información_Técnica | Volumen mínimo técnico [GWh] | GWh | 29 de 29 | 39,96; 7,2; 53,79
Vmax en energia | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx | Información_Técnica | Volumen máximo técnico [GWh] | GWh | 29 de 29 | 1.164,64; 43,7; 272,8
V_init (volumen actual o inicial) | NO FIGURA EN NINGUNA FUENTE (PARATEC) | - | - | Mm3 / GWh | 0 de 29 | PARATEC solo publica limites. Serie observada: XM VoluUtilDiarMasa (Embalse, m3, DIARIA) y VoluUtilDiarEner (Embalse, kWh, DIARIA)
S_max (vertimiento maximo) | NO FIGURA EN NINGUNA FUENTE | - | - | m3/s o Mm3 | 0 de 29 | XM publica el vertimiento OBSERVADO (VertMasa, Embalse, m3, DIARIA), no un limite
eta factor potencia-caudal (planta) | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | Factor de conversión hidráulico [MW/m3/s] | MW/(m3/s) | 163 de 163 | 0; 1,063; 3,5092
eta factor energia-volumen (embalse) | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx | Información_Técnica | Factor de conversión hidráulico [GWh/Mm3] | GWh/Mm3 | 29 de 29 | 1,9398; 1,1388; 0,549
eta factor por cadena hidraulica | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Chidraulicas_14-08-20.xlsx | Cadenahidráulica | Factor de conversión hidráulica [MW/m3/s] | MW/(m3/s) | 0 de 9
Salto neto [m] y eficiencia [-] por separado | NO FIGURA EN NINGUNA FUENTE | - | - | m ; - | 0 de 163 | Solo se publica el producto (el factor de conversion)
R_h rampa de CAUDAL | NO FIGURA EN NINGUNA FUENTE | - | - | m3/s por hora | 0 de 163 | Solo hay rampa de POTENCIA: Uhidraulica hoja VelCarga-Descarga [MW/min] y hoja AGC [MW/min]
Rampa de potencia (sustituto parcial) | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | AGC | Velocidad de subida AGC [MW/min] | MW/min | 101 de 284 | 2; 20,44; 20,18
Mapeo unidad -> planta | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | Planta hidráulica | texto | 282 de 282 | AGUA FRESCA; ALEJANDRIA; ALEJANDRIA
Mapeo planta -> embalse | HIDROLOGIA/PARATEC_Sistema_hidrológico_del_SIN_14-08-2026.xlsx | Sistema_hidrológico_del_SIN | Embalse / Planta hidráulica | texto | 29 de 29 | ESMERALDA; AGREGADO BOGOTÁ; BETANIA
Mapeo unidad -> subarea | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx | Uhidráulica | Subárea | texto | 282 de 282 | SubArea Antioqui; SubArea Antioqui; SubArea Antioqui
Mapeo embalse -> estacion hidrologica | HIDROLOGIA/PARATEC_Sistema_hidrológico_del_SIN_14-08-2026.xlsx | Sistema_hidrológico_del_SIN | Estación hidrológica | texto | 29 de 29 | BATÁ DESVIACIÓN ; NEUSA TOMINÉ SIS; BETANIA CP
Clasificacion (con/sin embalse) | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx | Phidráulica | Clasificación | texto | 163 de 163 | Normal; Normal; Cuenta con embal

## 6.2_Aportes_XM
6.2 Metricas de aportes e hidrologia en la API de XM
I_h,t (aporte natural) NO esta en PARATEC. Se busco en inventario_metricas_xm.xlsx.
HALLAZGO DETERMINANTE: TODAS las metricas de aportes son DailyEntities (frecuencia DIARIA). NO existe ninguna serie de aportes HORARIA.
HALLAZGO 2: los aportes se publican por RIO, nunca por EMBALSE. Pasar de rio a embalse exige el mapeo de PARATEC_Sistema_hidrologico_del_SIN.
Amarillo = diaria. Verde = horaria.
metric_id | nombre | entidad | frecuencia | unidad | permite_por_embalse | papel_en_el_modelo
AporCaudal | Aportes Caudal por Rio | Rio | DIARIA | m3/s | NO (por Rio; requiere mapeo Rio->Embalse) | APORTE I_h,t -- por RIO, no por embalse
AporCaudalMediHist | Aportes Media Histórica Caudal por Rio | Rio | DIARIA | m3/s | NO (por Rio; requiere mapeo Rio->Embalse) | APORTE I_h,t -- por RIO, no por embalse
AporEner | Aportes Energía por Rio | Rio | DIARIA | kWh | NO (por Rio; requiere mapeo Rio->Embalse) | APORTE I_h,t -- por RIO, no por embalse
AporEnerMediHist | Aportes Media Histórica Energía por Rio | Rio | DIARIA | kWh | NO (por Rio; requiere mapeo Rio->Embalse) | APORTE I_h,t -- por RIO, no por embalse
PorcApor | Aportes % por Rio | Rio | DIARIA | % | NO (por Rio; requiere mapeo Rio->Embalse) | APORTE I_h,t -- por RIO, no por embalse
CapaUtilDiarEner | Capacidad Útil Energía por Embalse | Embalse | DIARIA | kWh | SI | Vmax en energia
CapaUtilDiarMasa | Capacidad Útil Volumen por Embalse | Embalse | DIARIA | m3 | SI | Vmax observado
DescMasa | Descargas por Embalse | Embalse | DIARIA | m3 | SI | descargas observadas
PorcVoluUtilDiar | Volumen Útil diario % por Embalse | Embalse | DIARIA | % | SI | V_h,t en %
VertEner | Vertimientos Energía por Embalse | Embalse | DIARIA | kWh | SI | S_h,t en energia
VertMasa | Vertimientos Volumen por Embalse | Embalse | DIARIA | m3 | SI | S_h,t observado
VolTurbMasa | Volumen Turbinado por Embalse | Embalse | DIARIA | m3 | SI | q_h,t observado
VoluUtilDiarEner | Volumen Útil diario Energía por Embalse | Embalse | DIARIA | kWh | SI | V_h,t en energia
VoluUtilDiarMasa | Volumen Útil diario por Embalse | Embalse | DIARIA | m3 | SI | V_h,t observado
AporEner | Aportes Energía por Sistema | Sistema | DIARIA | kWh | NO | APORTE I_h,t -- agregado del sistema
AporEnerMediHist | Aportes Media Histórica Energía por Sistema | Sistema | DIARIA | kWh | NO | APORTE I_h,t -- agregado del sistema
CapaUtilDiarEner | Capacidad Útil Energía por Sistema | Sistema | DIARIA | kWh | NO | -
CapaUtilDiarMasa | Capacidad Útil Volumen por Sistema | Sistema | DIARIA | m3 | NO | -
CostRecNeg | Costo Unitario Reconciliacion Negativa por Area | Area | HORARIA | COP/kWh | NO | -
CostRecNeg | Costo Unitario Reconciliacion Negativa por SubArea | SubArea | HORARIA | COP/kWh | NO | -
CostRecPos | Costo Unitario Reconciliacion Positiva por Area | Area | HORARIA | COP/kWh | NO | -
CostRecPos | Costo Unitario Reconciliacion Positiva por SubArea | SubArea | HORARIA | COP/kWh | NO | -
EscDemUPMEAlto | Demanda de Energia Proyectada UPME Escenario Alto por Si | Sistema | MENSUAL | kWh | NO | -
EscDemUPMEBajo | Demanda de Energia Proyectada UPME Escenario Bajo por Si | Sistema | MENSUAL | kWh | NO | -
EscDemUPMEMedio | Demanda de Energia Proyectada UPME Escenario Medio por S | Sistema | MENSUAL | kWh | NO | -
ListadoEmbalses | Listado de embalses por Sistema | Sistema | LISTADO |  | NO | -
ListadoRios | Listado de rios por Sistema | Sistema | LISTADO |  | NO | -
PorcApor | Aportes % por Sistema | Sistema | DIARIA | % | NO | APORTE I_h,t -- agregado del sistema
PorcVoluUtilDiar | Volumen Útil diario % por Sistema | Sistema | DIARIA | % | NO | -
PrecEscaInf | Precio Escasez Inferior | Sistema | DIARIA | COP/kWh | NO | -
PrecEscaSup | Precio Escasez Superior | Sistema | DIARIA | COP/kWh | NO | -
VertEner | Vertimientos Energía por Sistema | Sistema | DIARIA | kWh | NO | -
VolTurbMasa | Volumen Turbinado por Sistema | Sistema | DIARIA | m3 | NO | -
VoluUtilDiarEner | Volumen Útil diario Energía por Sistema | Sistema | DIARIA | kWh | NO | -

## 6.3_Mapeo
6.3 Mapeo unidad -> planta -> embalse -> subarea
Fuente del vinculo planta->embalse: PARATEC_Sistema_hidrologico_del_SIN (29 filas). Solo cubre plantas con embalse declarado.
RESUMEN
unidades hidraulicas en Uhidraulica (total) | 284
unidades en estado Operacion | 282
con embalse identificado | 78
SIN embalse identificado | 204
MW con embalse identificado | 10454
MW sin embalse identificado | 2829.73
plantas hidraulicas en Operacion | 163
plantas con embalse declarado | 22
embalses en Detalle_Embalse | 29
con unidades asociadas | 20
SIN unidades asociadas | 9
embalses sin unidades (lista) | AGREGADO BOGOTA; AGREGADO MIRAFLORES - TRONERAS; CHUZA; EMBALSES BOGOTA; MIRAFLORES; MUNA; NEUSA; SISGA; TOMINE
EMBALSES DISTINTOS POR SUBAREA
subarea | n_embalses | embalses
SubArea Antioquia | 9 | ITUANGO; PENOL; PLAYAS; PORCE 2; PORCE 3; PUNCHINA; RIOGRANDE2; SAN LORENZO; TRONERAS
SubArea Bogota | 2 | ESMERALDA; GUAVIO
SubArea CQR | 1 | AMANI
SubArea Cauca-Narino | 1 | EL QUIMBO
SubArea Cordoba_Sucre | 1 | URRA
SubArea Huila-Tolima | 2 | BETANIA; PRADO
SubArea Santander | 1 | TOPOCORO
SubArea Valle | 3 | ALTOANCHICAYA; CALIMA; SALVAJINA
UNIDADES SIN EMBALSE, POR SUBAREA
subarea | n_unidades_sin_embalse | MW_sin_embalse
SubArea Antioquia | 95 | 1177.33
SubArea Bogota | 26 | 959.5
SubArea Boyaca-Casanare | 3 | 5.4
SubArea CQR | 26 | 255.82
SubArea Cauca-Narino | 14 | 58.77
SubArea Huila-Tolima | 15 | 159.5
SubArea Santander | 6 | 57.8
SubArea Valle | 19 | 155.61
DETALLE POR UNIDAD
unidad | planta | embalse | subarea | Pmax_MW | Pmin_MW
AGUA FRESCA 1 | AGUA FRESCA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 7.29 | 0.72
ALEJANDRIA 1 | ALEJANDRIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 7.5 | 3.5
ALEJANDRIA 2 | ALEJANDRIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 7.5 | 3.5
ALEJANDRIA 3 | ALEJANDRIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 2 | 0
ALTO ANCHICAYA 1 | ALTO ANCHICAYA | ALTOANCHICAYA | SubArea Valle | 115 | 30
ALTO ANCHICAYA 2 | ALTO ANCHICAYA | ALTOANCHICAYA | SubArea Valle | 120 | 30
ALTO ANCHICAYA 3 | ALTO ANCHICAYA | ALTOANCHICAYA | SubArea Valle | 120 | 30
ALTO TULUA 1 | ALTO TULUA | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 9.95 | 0
ALTO TULUA 2 | ALTO TULUA | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 9.95 | 0
AMAIME 1 | AMAIME | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 19.17 | 0.1
AMALFI 1 | AMALFI | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.81 | 0.1
AMERICA 1 | AMERICA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.41 | 0.1
AMOYA LA ESPERANZA 1 | AMOYA LA ESPERANZA | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 40 | 6.6
AMOYA LA ESPERANZA 2 | AMOYA LA ESPERANZA | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 40 | 6.6
ASNAZU 1 | ASNAZU | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 0.45 | 0.1
AURES BAJO 1 | AURES BAJO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.7 | 0
AURES BAJO 2 | AURES BAJO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.7 | 0
AUTOG ARGOS EL CAIRO 1 | AUTOG ARGOS EL CAIRO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 6.5 | 0
AUTOG AYURA 1 | AUTOG AYURA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 16.7 | 0
AUTOG CANTAYUS 1 | AUTOG CANTAYUS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 2.16 | 0.9
AUTOG CANTAYUS 2 | AUTOG CANTAYUS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 2.16 | 0.9
AUTOG CEMENTOS DEL NARE 1 | AUTOG CEMENTOS DEL NARE | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9 | 0.1
AUTOG GOLOSINAS TRULULU 1 | AUTOG GOLOSINAS TRULULU | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 3.66 | 1.07
AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD 1 | AUTOG GRAN COLOMBIA GOLD | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 1 | 0
BAJO ANCHICAYA 1 | BAJO ANCHICAYA | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 12 | 1
BAJO ANCHICAYA 2 | BAJO ANCHICAYA | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 12 | 1
BAJO ANCHICAYA 3 | BAJO ANCHICAYA | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 24 | 3
BAJO ANCHICAYA 4 | BAJO ANCHICAYA | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 24 | 3
BAJO TULUA 1 | BAJO TULUA | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 9.95 | 0
BAJO TULUA 2 | BAJO TULUA | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 9.95 | 0
BARROSO 1 | BARROSO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 1
BARROSO 2 | BARROSO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 1
BAYONA 1 | BAYONA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 0.6 | 0.1
BELLO 1 | BELLO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.35 | 0
BELMONTE 1 | BELMONTE | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 3.4 | 0.1
BETANIA 1 | BETANIA | BETANIA | SubArea Huila-Tolima | 180 | 60
BETANIA 2 | BETANIA | BETANIA | SubArea Huila-Tolima | 180 | 60
BETANIA 3 | BETANIA | BETANIA | SubArea Huila-Tolima | 180 | 60
CALDERAS 1 | CALDERAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 0.5
CALDERAS 2 | CALDERAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 0.5
CALIMA 1 | CALIMA | CALIMA | SubArea Valle | 33 | 16
CALIMA 2 | CALIMA | CALIMA | SubArea Valle | 33 | 16
CALIMA 3 | CALIMA | CALIMA | SubArea Valle | 33 | 16
CALIMA 4 | CALIMA | CALIMA | SubArea Valle | 33 | 16
CAMPESTRE (CALARCA) 1 | CAMPESTRE (CALARCA) | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 0.7 | 0.1
CAMPESTRE (EPM) 1 | CAMPESTRE (EPM) | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.87 | 0.1
CARACOLI 1 | CARACOLI | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 3.75 | 0.1
CARLOS LLERAS 1 | CARLOS LLERAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 39 | 15.6
CARLOS LLERAS 2 | CARLOS LLERAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 39 | 15.6
CARUQUIA 1 | CARUQUIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.5 | 3.5
CASCADA 1 | CASCADA | SIN EMBALSE | SubArea Santander | 3 | 0.1
CAUYA 1 | CAUYA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 0.993 | 0.196
CAUYA 2 | CAUYA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 0.522 | 0.103
CHARQUITO 1 | CHARQUITO | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 19.4 | 0
CHIVOR 1 | CHIVOR | ESMERALDA | SubArea Bogota | 125 | 10
CHIVOR 2 | CHIVOR | ESMERALDA | SubArea Bogota | 125 | 10
CHIVOR 3 | CHIVOR | ESMERALDA | SubArea Bogota | 125 | 10
CHIVOR 4 | CHIVOR | ESMERALDA | SubArea Bogota | 125 | 10
CHIVOR 5 | CHIVOR | ESMERALDA | SubArea Bogota | 125 | 10
CHIVOR 6 | CHIVOR | ESMERALDA | SubArea Bogota | 125 | 10
CHIVOR 7 | CHIVOR | ESMERALDA | SubArea Bogota | 125 | 10
CHIVOR 8 | CHIVOR | ESMERALDA | SubArea Bogota | 125 | 10
COCONUCO 1 | COCONUCO | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 4.5 | 0.1
COELLO 1 | COELLO | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 1.2 | 0.1
CUCUANA 1 | CUCUANA | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 28 | 3
CUCUANA 2 | CUCUANA | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 28 | 3
CURRUCUCUES 1 | CURRUCUCUES | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 1.25 | 0.1
DARIO VALENCIA SAMPER 1 | DARIO VALENCIA SAMPER | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 50 | 5
DARIO VALENCIA SAMPER 2 | DARIO VALENCIA SAMPER | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 50 | 30
DARIO VALENCIA SAMPER 5 | DARIO VALENCIA SAMPER | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 50 | 5
EL BOSQUE 1 | EL BOSQUE | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 2.28 | 0.1
EL COCUYO 1 | EL COCUYO | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 0.7 | 0.1
EL EDEN 1 | EL EDEN | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 9.95 | 0
EL EDEN 2 | EL EDEN | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 9.95 | 1
EL LIMONAR 1 | EL LIMONAR | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 18 | 0
EL MOLINO 1 | EL MOLINO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 5.76
EL MOLINO 2 | EL MOLINO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 5.76
EL POPAL 1 | EL POPAL | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 4
EL POPAL 2 | EL POPAL | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 4
EL QUIMBO 1 | EL QUIMBO | EL QUIMBO | SubArea Cauca-Narino | 200 | 0
EL QUIMBO 2 | EL QUIMBO | EL QUIMBO | SubArea Cauca-Narino | 200 | 0
ESCUELA DE MINAS 1 | ESCUELA DE MINAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 19 | 8
ESCUELA DE MINAS 2 | ESCUELA DE MINAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 18 | 8
ESCUELA DE MINAS 3 | ESCUELA DE MINAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 18 | 8
ESMERALDA 1 | ESMERALDA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 15 | 0
ESMERALDA 2 | ESMERALDA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 15 | 0
FLORIDA 21 | FLORIDA | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 9.95 | 6
FLORIDA 22 | FLORIDA | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 9.95 | 6
GUACAICA 1 | GUACAICA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 0.86 | 0.1
GUADALUPE 31 | GUADALUPE III | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 45 | 0
GUADALUPE 32 | GUADALUPE III | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 45 | 0
GUADALUPE 33 | GUADALUPE III | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 45 | 0
GUADALUPE 34 | GUADALUPE III | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 45 | 0
GUADALUPE 35 | GUADALUPE III | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 45 | 0
GUADALUPE 36 | GUADALUPE III | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 45 | 0
GUADALUPE 41 | GUADALUPE IV | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 75 | 35
GUADALUPE 42 | GUADALUPE IV | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 75 | 35
GUADALUPE 43 | GUADALUPE IV | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 75 | 35
GUANAQUITAS 1 | GUANAQUITAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.5 | 3.5
GUATAPE 1 | GUATAPE | PENOL | SubArea Antioquia | 70 | 0
GUATAPE 2 | GUATAPE | PENOL | SubArea Antioquia | 70 | 0
GUATAPE 3 | GUATAPE | PENOL | SubArea Antioquia | 70 | 0
GUATAPE 4 | GUATAPE | PENOL | SubArea Antioquia | 70 | 0
GUATAPE 5 | GUATAPE | PENOL | SubArea Antioquia | 70 | 0
GUATAPE 6 | GUATAPE | PENOL | SubArea Antioquia | 70 | 0
GUATAPE 7 | GUATAPE | PENOL | SubArea Antioquia | 70 | 0
GUATAPE 8 | GUATAPE | PENOL | SubArea Antioquia | 70 | 0
GUAVIO 1 | GUAVIO | GUAVIO | SubArea Bogota | 250 | 60
GUAVIO 2 | GUAVIO | GUAVIO | SubArea Bogota | 250 | 60
GUAVIO 3 | GUAVIO | GUAVIO | SubArea Bogota | 250 | 60
GUAVIO 4 | GUAVIO | GUAVIO | SubArea Bogota | 250 | 60
GUAVIO 5 | GUAVIO | GUAVIO | SubArea Bogota | 250 | 60
GUAVIO MENOR 1 | GUAVIO MENOR | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 9.9 | 0
HIDROBARRANCAS 1 | HIDROBARRANCAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 4.7 | 0.94
HIDROMONTAÑITAS 1 | HIDROMONTAÑITAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 10 | 0
HIDROMONTAÑITAS 2 | HIDROMONTAÑITAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.9 | 0
INSULA 1 | INSULA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 8 | 0
INSULA 2 | INSULA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 8 | 0
INSULA 3 | INSULA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 11 | 0
INTERMEDIA 1 | INTERMEDIA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 0.96 | 0.1
INZA 1 | INZA | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 0.75 | 0.1
IQUIRA I 1 | IQUIRA I | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 4.32 | 0.1
IQUIRA II 1 | IQUIRA II | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 1.38 | 0.552
ITUANGO 1 | ITUANGO | ITUANGO | SubArea Antioquia | 300 | 154
ITUANGO 2 | ITUANGO | ITUANGO | SubArea Antioquia | 300 | 154
ITUANGO 3 | ITUANGO | ITUANGO | SubArea Antioquia | 300 | 154
ITUANGO 4 | ITUANGO | ITUANGO | SubArea Antioquia | 300 | 154
JAGUAS 1 | JAGUAS | SAN LORENZO | SubArea Antioquia | 85 | 15
JAGUAS 2 | JAGUAS | SAN LORENZO | SubArea Antioquia | 85 | 15
JUAN GARCIA 1 | JUAN GARCIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 2.26 | 0
JUAN GARCIA 2 | JUAN GARCIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 2.26 | 0
LA CASCADA ( ABEJORRAL) 1 | LA CASCADA ( ABEJORRAL) | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 3 | 0.1
LA CASCADA (ANTIOQUIA) 1 | LA CASCADA (ANTIOQUIA) | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 2.3 | 0.1
LA CASCADA DE GRANADA 1 | LA CASCADA DE GRANADA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 2.09 | 0.1
LA CHORRERA 1 | LA CHORRERA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 7.5 | 1.386
LA CHORRERA 2 | LA CHORRERA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 7.5 | 1.386
LA FRISOLERA 1 | LA FRISOLERA | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 0.47 | 0.1
LA GUACA 1 | LA GUACA | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 108 | 40
LA GUACA 2 | LA GUACA | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 108 | 40
LA GUACA 3 | LA GUACA | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 108 | 40
LA HERRADURA 1 | LA HERRADURA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.9 | 0.1
LA HERRADURA 2 | LA HERRADURA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.9 | 0.1
LA NAVETA 1 | LA NAVETA | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 4.8 | 0.1
LA PITA 1 | LA PITA | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 1.42 | 0.1
LA REBUSCA 1 | LA REBUSCA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.7 | 0.1
LA TASAJERA 1 | LA TASAJERA | RIOGRANDE2 | SubArea Antioquia | 102 | 0
LA TASAJERA 2 | LA TASAJERA | RIOGRANDE2 | SubArea Antioquia | 102 | 0
LA TASAJERA 3 | LA TASAJERA | RIOGRANDE2 | SubArea Antioquia | 102 | 0
LA VUELTA 1 | LA VUELTA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 11.6 | 0.1
LAGUNETA 1 | LAGUNETA | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 18 | 10
LAS PALMAS 1 | LAS PALMAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 1.4 | 0
LAS PALMAS 2 | LAS PALMAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 1.4 | 0
LAS VIOLETAS 1 | LAS VIOLETAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.945 | 0.389
LUZMA I 1 | LUZMA I | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.8 | 0.5
LUZMA I 2 | LUZMA I | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.8 | 0.5
LUZMA II 1 | LUZMA II | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.8 | 0.5
LUZMA II 2 | LUZMA II | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.8 | 0.5
MAGALLO 1 | MAGALLO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 5.7 | 0.1
MANANTIALES 1 | MANANTIALES | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 3.15 | 0
MIEL I 1 | MIEL I | AMANI | SubArea CQR | 132 | 20
MIEL I 2 | MIEL I | AMANI | SubArea CQR | 132 | 20
MIEL I 3 | MIEL I | AMANI | SubArea CQR | 132 | 20
MIROLINDO 1 | MIROLINDO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 3.75 | 0.1
MONDOMO 1 | MONDOMO | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 0.75 | 0.1
MORRO AZUL 1 | MORRO AZUL | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 19.9 | 3.41
MULATOS II 1 | MULATOS II | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 7.34 | 0.73
MUNICIPAL 1 | MUNICIPAL | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 1.4 | 0.1
NIMA 1 | NIMA | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 6.7 | 0.1
NIQUIA 1 | NIQUIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 19 | 0.1
NUEVO LIBARE 1 | NUEVO LIBARE | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 5.1 | 1.5
NUTIBARA 1 | NUTIBARA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.75 | 0
OIBITA 1 | OIBITA | SIN EMBALSE | SubArea Santander | 9.95 | 4.24
OIBITA 2 | OIBITA | SIN EMBALSE | SubArea Santander | 9.95 | 4.24
OVEJAS 1 | OVEJAS | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 0.82 | 0.1
PAJARITO 1 | PAJARITO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 4.9 | 0
PAJARITO 2 | PAJARITO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 8.3 | 0.1
PALMAS SAN GIL 1 | PALMAS SAN GIL | SIN EMBALSE | SubArea Santander | 15 | 0.1
PARAISO 1 | PARAISO | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 92 | 34
PARAISO 2 | PARAISO | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 92 | 34
PARAISO 3 | PARAISO | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 92 | 34
PASTALES 1 | PASTALES | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 0.7 | 0.1
PATICO - LA CABRERA 1 | PATICO - LA CABRERA | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 1.48 | 0.1
PCH LA LIBERTAD 1 | PCH LA LIBERTAD | SIN EMBALSE | SubArea Boyaca-Casanare | 1.2 | 0.41
PCH LA NOQUE 1 | PCH LA NOQUE | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 5.2 | 1.3
PCH LA NOQUE 2 | PCH LA NOQUE | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 5.2 | 1.3
PLAYAS 1 | PLAYAS | PLAYAS | SubArea Antioquia | 69 | 49
PLAYAS 2 | PLAYAS | PLAYAS | SubArea Antioquia | 69 | 49
PLAYAS 3 | PLAYAS | PLAYAS | SubArea Antioquia | 69 | 49
POCUNE 1 | POCUNE | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 1 | 0
PORCE II 1 | PORCE II | PORCE 2 | SubArea Antioquia | 135 | 75
PORCE II 2 | PORCE II | PORCE 2 | SubArea Antioquia | 135 | 75
PORCE II 3 | PORCE II | PORCE 2 | SubArea Antioquia | 135 | 75
PORCE III 1 | PORCE III | PORCE 3 | SubArea Antioquia | 180 | 125
PORCE III 2 | PORCE III | PORCE 3 | SubArea Antioquia | 180 | 125
PORCE III 3 | PORCE III | PORCE 3 | SubArea Antioquia | 180 | 125
PORCE III 4 | PORCE III | PORCE 3 | SubArea Antioquia | 190 | 125
PORCE III MENOR 1 | PORCE III MENOR | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 1.8 | 0.1
PRADO 1 | PRADO | PRADO | SubArea Huila-Tolima | 17 | 1
PRADO 2 | PRADO | PRADO | SubArea Huila-Tolima | 17 | 1
PRADO 3 | PRADO | PRADO | SubArea Huila-Tolima | 17 | 1
PRADO 4 | PRADO IV | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 6.5 | 3
PROVIDENCIA 1 | PROVIDENCIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 4.9 | 0.1
PUENTE GUILLERMO 1 | PUENTE GUILLERMO | SIN EMBALSE | SubArea Boyaca-Casanare | 1 | 0.1
PUENTE GUILLERMO 3 | PUENTE GUILLERMO | SIN EMBALSE | SubArea Boyaca-Casanare | 3.2 | 0.8
REMEDIOS 1 | REMEDIOS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.75 | 0.1
RIO BOBO 1 | RIO BOBO | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 4 | 0.1
RIO CALI 1 | RIO CALI | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 1 | 0
RIO CALI 2 | RIO CALI | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 0.8 | 0
RIO FRIO I 1 | RIO FRIO I | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 1.67 | 0
RIO FRIO II 1 | RIO FRIO II | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 5 | 0
RIO FRIO II 2 | RIO FRIO II | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 5 | 0
RIO GRANDE 1 | RIO GRANDE | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.3 | 0
RIO PALO 1 | RIO PALO | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 1.44 | 0.1
RIO PIEDRAS 1 | RIO PIEDRAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 10 | 1
RIO PIEDRAS 2 | RIO PIEDRAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.9 | 1
RIO RECIO 1 | RIO RECIO | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 0.984 | 0.334
RIO SAPUYES 1 | RIO SAPUYES | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 1.65 | 0.1
RIOFRIO (TAMESIS) 1 | RIOFRIO (TAMESIS) | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 1 | 0.1
RIOGRANDE I 1 | RIOGRANDE I | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 19 | 0
RIOMAYO 1 | RIO MAYO | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 7 | 6
RIOMAYO 2 | RIO MAYO | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 7 | 6
RIOMAYO 3 | RIO MAYO | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 7 | 6
RIONEGRO 1 | RIONEGRO | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 10.2 | 0
RUMOR 1 | RUMOR | SIN EMBALSE | SubArea Valle | 2.5 | 0.1
SAJANDI 1 | SAJANDI | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 3.2 | 0.1
SALTO II 2 | SALTO II | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 35 | 5
SALVAJINA 1 | SALVAJINA | SALVAJINA | SubArea Valle | 125 | 30
SALVAJINA 2 | SALVAJINA | SALVAJINA | SubArea Valle | 95 | 30
SALVAJINA 3 | SALVAJINA | SALVAJINA | SubArea Valle | 95 | 30
SAN ANDRES DE CUERQUIA 1 | SAN ANDRES DE CUERQUIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 1.2
SAN ANDRES DE CUERQUIA 2 | SAN ANDRES DE CUERQUIA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 1.2
SAN BARTOLOME 1 | SAN BARTOLOME | SIN EMBALSE | SubArea Santander | 9.95 | 4.24
SAN BARTOLOME 2 | SAN BARTOLOME | SIN EMBALSE | SubArea Santander | 9.95 | 4.24
SAN CANCIO 1 | SAN CANCIO | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 2 | 0.1
SAN CARLOS 1 | SAN CARLOS | PUNCHINA | SubArea Antioquia | 155 | 22
SAN CARLOS 2 | SAN CARLOS | PUNCHINA | SubArea Antioquia | 155 | 22
SAN CARLOS 3 | SAN CARLOS | PUNCHINA | SubArea Antioquia | 155 | 22
SAN CARLOS 4 | SAN CARLOS | PUNCHINA | SubArea Antioquia | 155 | 22
SAN CARLOS 5 | SAN CARLOS | PUNCHINA | SubArea Antioquia | 155 | 22
SAN CARLOS 6 | SAN CARLOS | PUNCHINA | SubArea Antioquia | 155 | 22
SAN CARLOS 7 | SAN CARLOS | PUNCHINA | SubArea Antioquia | 155 | 22
SAN CARLOS 8 | SAN CARLOS | PUNCHINA | SubArea Antioquia | 155 | 22
SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) 1 | SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 0.468 | 0.1
SAN FRANCISCO 1 | SAN FRANCISCO | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 45 | 12
SAN FRANCISCO 2 | SAN FRANCISCO | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 45 | 12
SAN FRANCISCO 3 | SAN FRANCISCO | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 45 | 12
SAN JOSE 1 | SAN JOSE | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 0.38 | 0.1
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 0.4 | 0.1
SAN JOSE DE LA MONTAÑA II 1 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA II | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 1.1 | 0.5
SAN MATIAS 1 | SAN MATIAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 5.76
SAN MATIAS 2 | SAN MATIAS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 9.95 | 5.76
SAN MIGUEL 1 | SAN MIGUEL | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 25 | 9.45
SAN MIGUEL 2 | SAN MIGUEL | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 25 | 9.45
SANTA ANA 1 | SANTA ANA | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 8 | 0
SANTA RITA 1 | SANTA RITA | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 1.3 | 0.1
SANTIAGO 1 | SANTIAGO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 2.8 | 0.2
SILVIA 1 | SILVIA | SIN EMBALSE | SubArea Cauca-Narino | 0.38 | 0.1
SOGAMOSO 1 | SOGAMOSO | TOPOCORO | SubArea Santander | 273 | 120
SOGAMOSO 2 | SOGAMOSO | TOPOCORO | SubArea Santander | 273 | 120
SOGAMOSO 3 | SOGAMOSO | TOPOCORO | SubArea Santander | 273 | 120
SONSON 1 | SONSON | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 18.5 | 0.1
SUBA 1 | SUBA | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 2.6 | 0.448
SUEVA 2 1 | SUEVA 2 | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 6 | 0.1
TEQUENDAMA 1 1 | TEQUENDAMA 1 | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 14.2 | 0.5
TEQUENDAMA 2 1 | TEQUENDAMA 2 | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 14.2 | 0.5
TEQUENDAMA 3 1 | TEQUENDAMA 3 | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 14.2 | 0.5
TEQUENDAMA 4 1 | TEQUENDAMA 4 | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 14.2 | 0.5
TRONERAS 1 | TRONERAS | TRONERAS | SubArea Antioquia | 20 | 1
TRONERAS 2 | TRONERAS | TRONERAS | SubArea Antioquia | 20 | 0
TUNJITA 1 | TUNJITA | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 10 | 4.1
TUNJITA 2 | TUNJITA | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 9 | 4.1
UNION 1 | UNION | SIN EMBALSE | SubArea CQR | 0.7 | 0.1
URRA 1 | URRA | URRA | SubArea Cordoba_Sucre | 83 | 30
URRA 2 | URRA | URRA | SubArea Cordoba_Sucre | 85 | 30
URRA 3 | URRA | URRA | SubArea Cordoba_Sucre | 85 | 30
URRA 4 | URRA | URRA | SubArea Cordoba_Sucre | 85 | 30
URRAO 1 | URRAO | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 1.03 | 0.1
USAQUEN 1 | USAQUEN | SIN EMBALSE | SubArea Bogota | 1.8 | 0.386
VENTANA A 1 | VENTANA A | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 2.5 | 0.1
VENTANA B 1 | VENTANA B | SIN EMBALSE | SubArea Huila-Tolima | 2.5 | 0.1
ZEUS 1 | ZEUS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 4.95 | 1.2
ZEUS 2 | ZEUS | SIN EMBALSE | SubArea Antioquia | 4.95 | 1.2

## 6.4_Consistencia
6.4 Verificacion de unidades y consistencia potencia-caudal
FACTOR DIMENSIONAL: 1 m3/s durante 1 h = 3600 m3 = 0.0036 Mm3 (hm3).
Para que V[Mm3] = V + I - q - S cierre con q en m3/s y paso de 1 h, hay que multiplicar los caudales por 0.0036.
IDENTIDAD ESPERADA entre los dos factores publicados: factor_planta [MW/(m3/s)] = factor_embalse [GWh/Mm3] x 3.6
Los valores 'DERIVADO' los calcule yo; no estan publicados.
unidad_analizada | parametro | valor | unidad | fuente
GUAVIO | n unidades | 5 | - | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx :: Uhidráulica
GUAVIO | Pmax (suma unidades) | 1250 | MW | Capacidad efectiva neta [MW]
GUAVIO | Pmin (suma unidades) | 300 | MW | Mínimo técnico [MW]
GUAVIO | subarea | SubArea Bogota | - | Subárea
GUAVIO | factor de conversion planta | 9.8457 | MW/(m3/s) | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx :: Phidráulica
GUAVIO | qmax IMPLICITO = Pmax/factor | 126.96 | m3/s | DERIVADO - no publicado
GUAVIO | embalse asociado | GUAVIO | - | HIDROLOGIA/PARATEC_Sistema_hidrológico_del_SIN_14-08-2026.xlsx
GUAVIO | GUAVIO: Vmin | 18.47 | Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
GUAVIO | GUAVIO: Vmax | 741.69 | Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
GUAVIO | GUAVIO: Vutil | 723.22 | Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
GUAVIO | GUAVIO: Vutil energia | 1449.32 | GWh | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
GUAVIO | GUAVIO: factor embalse | 2.7349 | GWh/Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
GUAVIO | GUAVIO: factor embalse x 3.6 | 9.8456 | MW/(m3/s) | DERIVADO
GUAVIO | GUAVIO: razon f_planta/(f_embalse x 3.6) | 1 | - | 1.000 = coherente
SAN CARLOS | n unidades | 8 | - | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx :: Uhidráulica
SAN CARLOS | Pmax (suma unidades) | 1240 | MW | Capacidad efectiva neta [MW]
SAN CARLOS | Pmin (suma unidades) | 176 | MW | Mínimo técnico [MW]
SAN CARLOS | subarea | SubArea Antioquia | - | Subárea
SAN CARLOS | factor de conversion planta | 5.3998 | MW/(m3/s) | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx :: Phidráulica
SAN CARLOS | qmax IMPLICITO = Pmax/factor | 229.64 | m3/s | DERIVADO - no publicado
SAN CARLOS | embalse asociado | PUNCHINA | - | HIDROLOGIA/PARATEC_Sistema_hidrológico_del_SIN_14-08-2026.xlsx
SAN CARLOS | PUNCHINA: Vmin | 13.98 | Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SAN CARLOS | PUNCHINA: Vmax | 57.94 | Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SAN CARLOS | PUNCHINA: Vutil | 43.96 | Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SAN CARLOS | PUNCHINA: Vutil energia | 65.84 | GWh | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SAN CARLOS | PUNCHINA: factor embalse | 1.4999 | GWh/Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SAN CARLOS | PUNCHINA: factor embalse x 3.6 | 5.3996 | MW/(m3/s) | DERIVADO
SAN CARLOS | PUNCHINA: razon f_planta/(f_embalse x 3.6) | 1 | - | 1.000 = coherente
SALVAJINA | n unidades | 3 | - | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Uhidráulica_14-08.xlsx :: Uhidráulica
SALVAJINA | Pmax (suma unidades) | 315 | MW | Capacidad efectiva neta [MW]
SALVAJINA | Pmin (suma unidades) | 90 | MW | Mínimo técnico [MW]
SALVAJINA | subarea | SubArea Valle | - | Subárea
SALVAJINA | factor de conversion planta | 0.8611 | MW/(m3/s) | GENERACION/HIDRAULICA/PARATEC_Phidráulica_14-08-2026.xlsx :: Phidráulica
SALVAJINA | qmax IMPLICITO = Pmax/factor | 365.81 | m3/s | DERIVADO - no publicado
SALVAJINA | embalse asociado | SALVAJINA | - | HIDROLOGIA/PARATEC_Sistema_hidrológico_del_SIN_14-08-2026.xlsx
SALVAJINA | SALVAJINA: Vmin | 91.45 | Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SALVAJINA | SALVAJINA: Vmax | 807.22 | Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SALVAJINA | SALVAJINA: Vutil | 715.77 | Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SALVAJINA | SALVAJINA: Vutil energia | 525.16 | GWh | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SALVAJINA | SALVAJINA: factor embalse | 0.7187 | GWh/Mm3 | HIDROLOGIA/PARATEC_Detalle_Embalse_14-08-2026.xlsx
SALVAJINA | SALVAJINA: factor embalse x 3.6 | 2.5873 | MW/(m3/s) | DERIVADO
SALVAJINA | SALVAJINA: razon f_planta/(f_embalse x 3.6) | 0.3328 | - | 1.000 = coherente

## 6.4b_Factores
6.4b Coherencia de los dos factores en TODAS las plantas con embalse
razon = factor_planta / (factor_embalse x 3.6). 1.000 = perfectamente coherente.
Cuando la razon es < 1 el factor del EMBALSE es mayor que el de la planta: el embalse alimenta una cadena de plantas aguas abajo y su contenido energetico por Mm3 cuenta toda la cascada, no solo esa planta. ESTO ES UNA INTERPRETACION MIA, no un dato publicado.
planta | embalse | factor_planta_MW_por_m3s | factor_embalse_GWh_por_Mm3 | factor_embalse_x_3.6 | razon | veredicto
ALTO ANCHICAYA | ALTOANCHICAYA | 3.5092 | 1.1388 | 4.0997 | 0.856 | DIFIERE
BETANIA | BETANIA | 0.5895 | 0.1638 | 0.5897 | 0.9997 | coherente
CALIMA | CALIMA | 1.9765 | 0.549 | 1.9764 | 1.0001 | coherente
CHIVOR | ESMERALDA | 6.9833 | 1.9398 | 6.9833 | 1 | coherente
EL QUIMBO | EL QUIMBO | 1.1005 | 0.4694 | 1.6898 | 0.6512 | DIFIERE
GUATAPE | PENOL | 7.2183 | 3.9858 | 14.3489 | 0.5031 | DIFIERE
GUAVIO | GUAVIO | 9.8457 | 2.7349 | 9.8456 | 1 | coherente
ITUANGO | ITUANGO | 1.7262 | 0.4795 | 1.7262 | 1 | coherente
JAGUAS | SAN LORENZO | 2.3591 | 2.636 | 9.4896 | 0.2486 | DIFIERE
LA TASAJERA | RIOGRANDE2 | 7.8151 | 3.9511 | 14.224 | 0.5494 | DIFIERE
MIEL I | AMANI | 2.0673 | 0.5742 | 2.0671 | 1.0001 | coherente
PLAYAS | PLAYAS | 1.7306 | 1.9807 | 7.1305 | 0.2427 | DIFIERE
PORCE II | PORCE 2 | 2.1432 | 1.4455 | 5.2038 | 0.4119 | DIFIERE
PORCE III | PORCE 3 | 3.0607 | 0.8502 | 3.0607 | 1 | coherente
PRADO | PRADO | 0.4983 | 0.1384 | 0.4982 | 1.0001 | coherente
SALVAJINA | SALVAJINA | 0.8611 | 0.7187 | 2.5873 | 0.3328 | DIFIERE
SAN CARLOS | PUNCHINA | 5.3998 | 1.4999 | 5.3996 | 1 | coherente
SOGAMOSO | TOPOCORO | 1.3971 | 0.3881 | 1.3972 | 1 | coherente
TRONERAS | TRONERAS | 0.6633 | 3.3305 | 11.9898 | 0.0553 | DIFIERE
URRA | URRA | 0.4756 | 0.1321 | 0.4756 | 1.0001 | coherente

## 6.5_Aporte_vs_Volumen
6.5 Aporte semanal (168 h) frente al volumen util del embalse
Aporte: PARATEC_SeriesHidrologicasSIN, hoja 'Media mensual multianual', columna Julio, filas en GWh/dia, sumadas por estacion hidrologica del embalse.
ADVERTENCIA: es una MEDIA MULTIANUAL de julio, NO el julio de 2026. Para el dato real hace falta descargar AporEner (Rio, DIARIA) de XM.
Volumen util: PARATEC_Detalle_Embalse, 'Volumen util [GWh]'.
razon = aporte_168h / volumen_util. Si es pequena, el embalse es grande frente al aporte y la restriccion de volumen rara vez ata.
embalse | volumen_util_GWh | aporte_GWh_por_dia | aporte_168h_GWh | razon_aporte_semanal_sobre_Vutil | estaciones_mapeadas | lectura
AGREGADO BOGOTA | 3992.07 | 2.85 | 19.95 | 0.005 | 2 de 3 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
AGREGADO MIRAFLORES - TRONERAS | 522.45 | 19.21 | 134.47 | 0.2574 | 7 de 8 | el volumen PUEDE atar en 168 h
ALTOANCHICAYA | 36.51 | 3.13 | 21.91 | 0.6001 | 1 de 1 | aporte domina: se comporta casi como filo de agua
AMANI | 233.09 | 5.56 | 38.92 | 0.167 | 5 de 5 | el volumen PUEDE atar en 168 h
BETANIA | 120.61 | 3.19 | 22.33 | 0.1851 | 1 de 1 | el volumen PUEDE atar en 168 h
CALIMA | 219.01 | 0.37 | 2.59 | 0.0118 | 1 de 3 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
CHUZA | 971.24 | 9.07 | 63.49 | 0.0654 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
EL QUIMBO | 1080.74 | 15.34 | 107.38 | 0.0994 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
EMBALSES BOGOTA | 5018.22 | 45.37 | 317.59 | 0.0633 | 5 de 9 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
ESMERALDA | 1124.69 | 64.24 | 449.68 | 0.3998 | 5 de 6 | el volumen PUEDE atar en 168 h
GUAVIO | 1449.32 | 39.11 | 273.77 | 0.1889 | 5 de 6 | el volumen PUEDE atar en 168 h
ITUANGO | 65.92 | 28.32 | 198.24 | 3.0073 | 1 de 1 | aporte domina: se comporta casi como filo de agua
MIRAFLORES | 458.28 | 1.51 | 10.57 | 0.0231 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
MUNA | 54.91 | 32.78 | 229.46 | 4.1788 | 1 de 2 | aporte domina: se comporta casi como filo de agua
NEUSA | 522.78 | 0.58 | 4.06 | 0.0078 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
PENOL | 4147.25 | 5.78 | 40.46 | 0.0098 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
PLAYAS | 94.9 | 4.87 | 34.09 | 0.3592 | 1 de 1 | el volumen PUEDE atar en 168 h
PORCE 2 | 124.55 | 5.38 | 37.66 | 0.3024 | 1 de 1 | el volumen PUEDE atar en 168 h
PORCE 3 | 112.13 | 1.59 | 11.13 | 0.0993 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
PRADO | 89.15 | 0.37 | 2.59 | 0.0291 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
PUNCHINA | 65.84 | 3.03 | 21.21 | 0.3221 | 1 de 1 | el volumen PUEDE atar en 168 h
RIOGRANDE2 | 544.33 | 11.07 | 77.49 | 0.1424 | 1 de 1 | el volumen PUEDE atar en 168 h
SALVAJINA | 525.16 | 6.36 | 44.52 | 0.0848 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
SAN LORENZO | 425.68 | 8.92 | 62.44 | 0.1467 | 1 de 1 | el volumen PUEDE atar en 168 h
SISGA | 410.92 | 2.27 | 15.89 | 0.0387 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
TOMINE | 3070.48 | 0 | 0 | 0 | 0 de 1 | sin aporte mapeado
TOPOCORO | 1032.16 | 13.31 | 93.17 | 0.0903 | 1 de 1 | embalse domina: el volumen casi nunca ata
TRONERAS | 64.17 | 17.7 | 123.9 | 1.9308 | 6 de 7 | aporte domina: se comporta casi como filo de agua
URRA | 159.44 | 5.59 | 39.13 | 0.2454 | 1 de 1 | el volumen PUEDE atar en 168 h

## 6.5b_Viabilidad
6.5 Diagnostico de viabilidad por ecuacion del Capitulo 3
Estado de cada restriccion del Capitulo 3 frente a los datos disponibles.
ecuacion_del_capitulo_3 | estado | con_que_datos | limitacion
Pmin_h <= P_h,t <= Pmax_h | COMPLETO | Uhidraulica publica Capacidad efectiva neta y Minimo tecnico para las 282 unidades en Operacion, sin huecos. | -
Vmin_h <= V_h,t <= Vmax_h | COMPLETO a nivel de EMBALSE | Detalle_Embalse publica volumen minimo y maximo tecnico para los 29 embalses, en Mm3 y en GWh. | Solo sirve si se desagrega a embalse: no hay volumen por unidad.
qmin_h <= q_h,t <= qmax_h | PARCIAL / DERIVADO | Ninguna fuente publica limites de caudal. qmax se puede DERIVAR como Pmax/factor, y esa derivacion da valores plausibles (Guavio 126.96 m3/s, San Carlos 229.64, Salvajina 365.81). | qmin no es derivable: Pmin/factor supone que el minimo tecnico se alcanza con el mismo salto, lo que no esta verificado. NO lo asumi.
P_h,t = eta_h * q_h,t | COMPLETO para 110 de 163 plantas | Phidraulica publica el factor de conversion [MW/(m3/s)]. 110 plantas con factor > 0, que cubren 13 006.5 MW; 53 plantas con factor 0, que cubren 214.2 MW (1.6 % de la capacidad). | El factor es constante: no hay curva potencia-caudal ni dependencia del nivel del embalse.
V_h,t = V_h,t-1 + I_h,t - q_h,t - S_h,t | PARCIAL - I_h,t ES EL CUELLO | V, q y S observados existen por embalse en XM (VoluUtilDiarMasa, VolTurbMasa, VertMasa) pero DIARIOS. I_h,t solo existe por RIO y DIARIO (AporEner, AporCaudal). | NO HAY APORTES HORARIOS. Para un modelo horario habria que repartir el aporte diario entre las 24 horas, lo que es un supuesto, no un dato.
V_h,0 = V_init ; V_h,T = V_init | PARCIAL | PARATEC no publica volumen actual. XM si: VoluUtilDiarMasa por embalse, DIARIA. Se puede tomar el valor del dia inicial. | Requiere descargar la metrica; hoy no esta en 01_Data/01_Raw.
q_h,t - q_h,t-1 <= R_h | NO SE PUEDE POBLAR | Ninguna fuente publica rampa de CAUDAL. Solo hay rampa de POTENCIA (VelCarga-Descarga y AGC, en MW/min). | Se podria convertir con R_q = R_P/factor, pero eso presupone que la restriccion fisica esta en la potencia y no en la valvula. NO lo asumi.
S_h,t (vertimiento) acotado | NO SE PUEDE POBLAR | No existe un vertimiento maximo publicado. XM publica el vertimiento observado (VertMasa, Embalse, DIARIA), que no es una cota. | -

## 6.5c_Desagregacion
6.5 Nivel de desagregacion necesario para modelar volumen
Cuantas filas tendria la hoja Hidraulicos en cada opcion.
opcion | n_filas | que_implica | consecuencia_para_la_hoja_Hidraulicos
Desagregar a NIVEL DE UNIDAD | 282 | 282 filas en la hoja Hidraulicos (una por unidad en Operacion). | Pmax y Pmin son exactos por unidad. PERO el volumen es una propiedad del EMBALSE, no de la unidad: habria que repartir Vmax entre las unidades que comparten embalse, lo que no tiene sentido fisico, o anadir un conjunto de embalses aparte y una relacion unidad->embalse. La hoja Hidraulicos actual (id, nodo, Pmin, Pmax, costo, vol_min, vol_max, vol_ini) NO soporta esa relacion: asume un embalse por fila.
Desagregar a NIVEL DE EMBALSE | 29 | 29 filas, o 20 si se excluyen los embalses sin unidades asociadas. | Encaja con la hoja Hidraulicos tal como esta: una fila = un embalse con su vol_min/vol_max/vol_ini y la suma de Pmin/Pmax de sus unidades. PERO deja fuera las 204 unidades sin embalse (filo de agua), que habria que seguir modelando como bloques agregados sin volumen.
Situacion actual (Fase 3) | 6 | 6 bloques AGUA agregados por subarea en la hoja Generadores. | No permite ninguna restriccion de volumen.