## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso.
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican;
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'.
HOJAS:
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.)
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base)
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad)
Lineas_Cand -> lineas candidatas a construir (con costo)
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas)
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Renovables -> solar/eolica (opcional)
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro)
CONVENCION DE COLOR:
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario).
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo.
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas)

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 1 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 3 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 1800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 0 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | demanda_base
| slack/pv/pq | MW
b1 | slack | 0
b2 | pv | 0
b3 | pv | 0
b4 | pq | 70
b5 | pq | 70
b6 | pq | 70

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW
l1 | b1 | b2 | 0.1 | 0.2 | 40
l2 | b1 | b4 | 0.05 | 0.2 | 60
l3 | b1 | b5 | 0.08 | 0.3 | 40
l4 | b2 | b3 | 0.05 | 0.25 | 40
l5 | b2 | b4 | 0.05 | 0.1 | 60
l6 | b2 | b5 | 0.1 | 0.3 | 30
l7 | b2 | b6 | 0.07 | 0.2 | 90
l8 | b3 | b5 | 0.12 | 0.26 | 70
l9 | b3 | b6 | 0.02 | 0.1 | 80
l10 | b4 | b5 | 0.2 | 0.4 | 20
l11 | b5 | b6 | 0.1 | 0.3 | 40

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pg_fijo | Pmin | Pmax | rampa | c2 | c1 | c0 | min_on | min_off | cost_su | cost_sd
|  | MW | MW | MW | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ | h | h | USD | USD
G1 | b1 | 100 | 50 | 100 | 200 | 0.00533 | 11.669 | 213.1 | 1 | 1 | 0 | 0
G2 | b2 | 50 | 37.5 | 200 | 150 | 0.00889 | 10.333 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0
G3 | b3 | 60 | 45 | 180 | 180 | 0.00741 | 10.833 | 240 | 1 | 1 | 0 | 0

## Hidraulicos
Hidraulicos - Unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Vacia si el sistema no tiene hidraulica. Embalse: vol_min/max/ini.
id | nodo | Pmin | Pmax | costo | vol_min | vol_max | vol_ini
|  | MW | MW | $/MWh | hm3 | hm3 | hm3

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica (opcional)
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad
|  | solar/eolica | MW

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | dB_min | dB_max | costo_inst
| p.u. | p.u. | USD

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | b4 | b5 | b6
| MW | MW | MW
1 | 70 | 70 | 70