## Red_Equivalente
Red equivalente STN - 18 nodos por subarea
Fuente principal: PARATEC_Líneas_14-08-2026_STN.xlsx
No se hicieron emparejamientos por similitud. Las asignaciones de nodo se basan en coincidencia exacta normalizada.
Resumen
Indicador | Resultado
Subareas operativas / nodos considerados | 18
Lineas filtradas fuente | 256
Lineas excluidas por PIMAMPIRO | 4
Lineas con asignacion exacta a dos subareas | 221
Lineas internas descartadas | 168
Lineas externas utilizadas (cruzan de una region a otra) | 53
Enlaces / pares de nodos conectados | 24
Subareas sin enlaces | SubArea Cerromatoso
Observacion de GUATAPE | La tension 238,2 kV no aparece en las lineas filtradas; las lineas de GUATAPE usan la tension nominal de la propia linea, incluyendo 230 kV cuando corresponde.
Enlaces agregados
nodo_desde | nodo_hasta | R_pu | X_pu | S_max_nominal | S_max_termico | S_max_emergencia | n_circuitos | lineas_agregadas
SubArea Antioquia | SubArea Bogota | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784 | 1649.7784 | 1649.7784 | 1 | BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV
SubArea Antioquia | SubArea CQR | 0.0038832 | 0.03596 | 1569.5844 | 1574.3649 | 2046.6744 | 4 | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV; ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV; SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV; SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV
SubArea Antioquia | SubArea Santander | 0.00076857 | 0.0087523 | 4763.209 | 4763.209 | 5654.9225 | 5 | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV; COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV; PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV; GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV; PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV
SubArea Arauca | SubArea Santander | 0.0080802 | 0.077528 | 318.6973 | 346.185 | 450.16 | 1 | LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV
SubArea Atlantico | SubArea Bolivar | 0.00054105 | 0.0061995 | 2912.582 | 3675.585 | 3036.9086 | 4 | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV; BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV; SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV; BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV
SubArea Atlantico | SubArea Cordoba_Sucre | 0.0009797 | 0.012142 | 4221.8738 | 4524.9827 | 5882.4776 | 2 | CHINU - SABANALARGA 1 500 kV; CHINU - SABANALARGA 2 500 kV
SubArea Atlantico | SubArea GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 943.1017 | 1050.9391 | 1063.8949 | 3 | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV; FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV; FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV
SubArea Bogota | SubArea Boyaca-Casanare | 0.0054396 | 0.053168 | 764.8736 | 813.475 | 1057.2785 | 2 | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV; CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV
SubArea Bogota | SubArea CQR | 0.0040059 | 0.036017 | 758.4997 | 758.4997 | 986.0496 | 2 | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV; LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV
SubArea Bogota | SubArea Huila-Tolima | 0.0043854 | 0.039567 | 769.6541 | 769.6541 | 1000.5503 | 2 | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV; IBAGUE - LA MESA 2 230 kV
SubArea Bogota | SubArea Meta | 0.0012967 | 0.015094 | 1912.1841 | 2581.4485 | 1912.1841 | 4 | GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV; GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV; LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV; LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV
SubArea Bolivar | SubArea Cordoba_Sucre | 0.014416 | 0.08855 | 381.0512 | 435.9225 | 544.9032 | 1 | BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV
SubArea Bolivar | SubArea GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 1649.7784 | 2144.2789 | 1649.7784 | 1 | BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV
SubArea Boyaca-Casanare | SubArea Santander | 0.0081702 | 0.069266 | 729.4186 | 729.4186 | 948.2441 | 2 | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV; GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV
SubArea CQR | SubArea Valle | 0.01004 | 0.084759 | 796.7434 | 797.5401 | 1036.5631 | 2 | ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV; ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV
SubArea Caqueta | SubArea Cauca-Narino | 0.0047257 | 0.035109 | 414.3066 | 563.2976 | 563.2976 | 1 | ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV
SubArea Caqueta | SubArea Huila-Tolima | 0.0074628 | 0.055986 | 414.3066 | 550.1513 | 715.0772 | 1 | ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV
SubArea Caqueta | SubArea Putumayo | 0.012867 | 0.098186 | 414.3066 | 550.948 | 716.2723 | 1 | ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV
SubArea Cauca-Narino | SubArea Huila-Tolima | 0.0022692 | 0.017551 | 1051.7013 | 1782.7133 | 1938.0783 | 3 | BETANIA - TESALIA 1 230 kV; BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV; BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV
SubArea Cauca-Narino | SubArea Putumayo | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765 | 274.8765 | 359.7296 | 1 | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV
SubArea Cauca-Narino | SubArea Valle | 0.0020423 | 0.018774 | 1627.7467 | 1627.7467 | 1867.5266 | 4 | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV; ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV; ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV; ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV
SubArea Cordoba_Sucre | SubArea GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461 | 2078.461 | 2165.0635 | 1 | CHINU - EL COPEY 1 500 kV
SubArea GCM | SubArea Norte de Santander | 0.0010752 | 0.023923 | 1649.7784 | 2144.2789 | 1649.7784 | 1 | LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV
SubArea Norte de Santander | SubArea Santander | 0.0013059 | 0.014079 | 2722.9917 | 2722.9917 | 3539.4164 | 4 | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV; OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV; OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV; GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV

## Revision_Manual
Revision manual de extremos
Fuente principal: PARATEC_Líneas_14-08-2026_STN.xlsx
No se hicieron emparejamientos por similitud. Las asignaciones de nodo se basan en coincidencia exacta normalizada.
Resumen
Indicador | Resultado
Lineas filtradas | 256
Lineas PIMAMPIRO excluidas y no incluidas en esta tabla | 4
Lineas pendientes de revision manual | 31
Criterio de candidatos | Nombre de subestacion cuya cadena normalizada contiene la cadena normalizada buscada; no es emparejamiento por similitud.
Lineas pendientes
nombre_linea | tension | se_desde | se_hasta | extremo_sin_match | candidatos_encontrados | subestaciones_relacionadas | NODO_DESDE_MANUAL | NODO_HASTA_MANUAL
CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | CARTAGO | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230) | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | CARTAGO | LA VIRGINIA (500 - 230)
CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | CARTAGO | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230) | CARTAGO - LA VIRGINIA (500 - 230) | CARTAGO | LA VIRGINIA (500 - 230)
CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | 500 | CERROMATOSO | PORCE III | CERROMATOSO | CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110) | CERROMATOSO (500 - 110) - PORCE III | CERROMATOSO (500 - 110) | PORCE III
CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | 500 | CERROMATOSO | CHINU | CERROMATOSO | CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110) | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | CERROMATOSO (500 - 110) | CHINU
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | 500 | ANTIOQUIA | CERROMATOSO | CERROMATOSO | CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110) | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | CERROMATOSO (500 - 110)
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | 500 | ANTIOQUIA | CERROMATOSO | CERROMATOSO | CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110) | CERROMATOSO (500 - 110) - ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | CERROMATOSO (500 - 110)
CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | CERROMATOSO | SAHAGUN | CERROMATOSO | CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110) | CERROMATOSO (500 - 110) - SAHAGUN | CERROMATOSO (500 - 110) | SAHAGUN
CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | 500 | CERROMATOSO | CHINU | CERROMATOSO | CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110) | CERROMATOSO (500 - 110) - CHINU | CERROMATOSO (500 - 110) | CHINU
CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | CERROMATOSO | PRIMAVERA | CERROMATOSO | CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110) | CERROMATOSO (500 - 110) - PRIMAVERA | CERROMATOSO (500 - 110) | PRIMAVERA
ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | ESMERALDA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230) | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | ESMERALDA | LA VIRGINIA (500 - 230)
ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | ESMERALDA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230) | ESMERALDA - LA VIRGINIA (500 - 230) | ESMERALDA | LA VIRGINIA (500 - 230)
GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | 230 | GUATAPE | VARIANTE | VARIANTE |  | GUATAPE - GUATAPE | GUATAPE
GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | 230 | GUATAPE | VARIANTE | VARIANTE |  | GUATAPE - GUATAPE | GUATAPE
ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | ARMENIA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230) | LA VIRGINIA (500 - 230) - ARMENIA | ARMENIA | LA VIRGINIA (500 - 230)
NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | 230 | NOROESTE | PURNIO | PURNIO | PURNIO (115); PURNIO (230) | NOROESTE - PURNIO (230) | NOROESTE | PURNIO (230)
NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | 230 | NOROESTE | PURNIO | PURNIO | PURNIO (115); PURNIO (230) | NOROESTE - PURNIO (230) | NOROESTE | PURNIO (230)
MIEL I - PURNIO 1 230 kV | 230 | MIEL I | PURNIO | PURNIO | PURNIO (115); PURNIO (230) | PURNIO (230) - MIEL I | MIEL I | PURNIO (230)
MIEL I - PURNIO 2 230 kV | 230 | MIEL I | PURNIO | PURNIO | PURNIO (115); PURNIO (230) | PURNIO (230) - MIEL I | MIEL I | PURNIO (230)
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | 230 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PURNIO | PURNIO | PURNIO (115); PURNIO (230) | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PURNIO (230)
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | 230 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PURNIO | PURNIO | PURNIO (115); PURNIO (230) | PURNIO (230) - LA SIERRA (ANTIOQUIA) | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PURNIO (230)
LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | LA VIRGINIA | SAN CARLOS | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230) | SAN CARLOS - LA VIRGINIA (500 - 230) | LA VIRGINIA (500 - 230) | SAN CARLOS
PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | PURNIO | SAN CARLOS | PURNIO | PURNIO (115); PURNIO (230) | SAN CARLOS - PURNIO (230) | PURNIO (230) | SAN CARLOS
PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | PURNIO | SAN CARLOS | PURNIO | PURNIO (115); PURNIO (230) | SAN CARLOS - PURNIO (230) | PURNIO (230) | SAN CARLOS
LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | 500 | LA VIRGINIA | SAN MARCOS (VALLE) | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230) | SAN MARCOS (VALLE) - LA VIRGINIA (500 - 230) | LA VIRGINIA (500 - 230) | SAN MARCOS (VALLE)
CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | 230 | CERROMATOSO | URRA | CERROMATOSO | CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110) | URRA - CERROMATOSO (230) | CERROMATOSO (230) | URRA
CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | 230 | CERROMATOSO | URRA | CERROMATOSO | CERROMATOSO (230); CERROMATOSO (500 - 110) | URRA - CERROMATOSO (230) | CERROMATOSO (230) | URRA
LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | 500 | LA VIRGINIA | NUEVA ESPERANZA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230) | NUEVA ESPERANZA - LA VIRGINIA (500 - 230) | LA VIRGINIA (500 - 230) | NUEVA ESPERANZA
HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | 500 | HELICONIA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA | LA VIRGINIA (115); LA VIRGINIA (500 - 230) | HELICONIA - LA VIRGINIA (500 - 230) | HELICONIA | LA VIRGINIA (500 - 230)
ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | 230 | ALFEREZ | JUANCHITO | ALFEREZ | ALFEREZ (EEB); ALFEREZ II | ALFEREZ (EEB) - JUANCHITO | ALFEREZ II | JUANCHITO
ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | 230 | ALFEREZ | PANCE | ALFEREZ | ALFEREZ (EEB); ALFEREZ II | ALFEREZ (EEB) - PANCE | ALFEREZ II | PANCE
ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | 500 | ALFEREZ | SAN MARCOS (VALLE) | ALFEREZ | ALFEREZ (EEB); ALFEREZ II | ALFEREZ (EEB) - SAN MARCOS (VALLE) | ALFEREZ (EEB) | SAN MARCOS (VALLE)

## Lineas_Internas
Lineas internas a una subarea
Fuente principal: PARATEC_Líneas_14-08-2026_STN.xlsx
No se hicieron emparejamientos por similitud. Las asignaciones de nodo se basan en coincidencia exacta normalizada.
Resumen
Indicador | Resultado
Lineas internas descartadas | 168
Criterio | Ambos extremos fueron identificados exactamente y pertenecen a la misma subarea.
Detalle
fila_fuente | nombre_linea | tension | subarea | se_desde | se_hasta | subestaciones_relacionadas
7 | ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | ALTO ANCHICAYA | PANCE | ALTO ANCHICAYA - PANCE
8 | ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | ALTO ANCHICAYA | YUMBO | ALTO ANCHICAYA - YUMBO
9 | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) | HELICONIA | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA
10 | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) | GUAYABAL | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL
11 | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | 230 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) | HELICONIA | ANCON SUR (EPM) - MEDELLIN
12 | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) | MIRAFLORES | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES
13 | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) | ANCON SUR (ISA) | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM)
14 | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (EPM) | ANCON SUR (ISA) | ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM)
15 | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (ISA) | SAN CARLOS | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS
16 | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | ANCON SUR (ISA) | SAN CARLOS | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS
20 | BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | 500 | SubArea Bogota | BACATA | NUEVA ESPERANZA | BACATA - NUEVA ESPERANZA
21 | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BACATA | NOROESTE | BACATA - NOROESTE
22 | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BACATA | NOROESTE | BACATA - NOROESTE
23 | BACATA - TORCA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BACATA | TORCA | BACATA - TORCA
24 | BACATA - TORCA 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BACATA | TORCA | BACATA - TORCA
25 | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BALSILLAS | LA MESA | BALSILLAS - LA MESA
26 | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | BALSILLAS | NOROESTE | BALSILLAS - NOROESTE
27 | BANADIA - SAMORE 1 230 kV | 230 | SubArea Arauca | BANADIA | SAMORE | BANADIA - SAMORE
28 | BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | 230 | SubArea Arauca | BANADIA | CAÑO LIMON | BANADIA - CAÑO LIMON
29 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | MIRAFLORES | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES
30 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | LA TASAJERA | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA
31 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | PORCE II (EEPPM) | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM)
32 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUATAPE | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE
33 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | GUADALUPE IV | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV
34 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BARBOSA (ANTIOQUIA) | EL SALTO (EPM) | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM)
35 | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | BELEN (CUCUTA) | TASAJERO | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO
36 | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | BELEN (CUCUTA) | SAN MATEO (CUCUTA) | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA)
37 | BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BELLO | LA TASAJERA | BELLO - LA TASAJERA
38 | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BELLO | EL SALTO (EPM) | BELLO - EL SALTO (EPM)
39 | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | BELLO | GUAYABAL | BELLO - GUAYABAL
43 | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | 230 | SubArea Huila-Tolima | BETANIA | IBAGUE | BETANIA - IBAGUE
44 | BETANIA - TULUNI 1 230 kV | 230 | SubArea Huila-Tolima | BETANIA | TULUNI | BETANIA - TULUNI
46 | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | BOLIVAR | EL BOSQUE | BOLIVAR - EL BOSQUE
48 | BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | BUCARAMANGA | SOGAMOSO | BUCARAMANGA - SOGAMOSO
49 | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | BUCARAMANGA | GUATIGUARA | BUCARAMANGA - GUATIGUARA
50 | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | BUCARAMANGA | LOS PALOS | BUCARAMANGA - LOS PALOS
51 | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | BOLIVAR | CARTAGENA | CARTAGENA - BOLIVAR
52 | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA
53 | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | CARTAGENA | TERMOCANDELARIA | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA
54 | BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | BOLIVAR | CARTAGENA | CARTAGENA - BOLIVAR
57 | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE)
58 | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | 230 | SubArea Valle | CARTAGO | SAN MARCOS (VALLE) | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE)
69 | CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | SAHAGUN | CHINU - SAHAGUN
70 | CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | TOLUVIEJO | CHINU - TOLUVIEJO
71 | CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | CHINU | MONTERIA (ISA) | CHINU - MONTERIA 230 KV
72 | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CHIVOR | GUAVIO | CHIVOR - GUAVIO
73 | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CHIVOR | GUAVIO | CHIVOR - GUAVIO
74 | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CHIVOR | TORCA | CHIVOR - TORCA
75 | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CHIVOR | TORCA | CHIVOR - TORCA
78 | CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CIRCO | GUAVIO | CIRCO - GUAVIO
79 | CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CIRCO | GUAVIO | CIRCO - GUAVIO
80 | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CIRCO | NUEVA ESPERANZA | CIRCO - NUEVA ESPERANZA
81 | CIRCO - TUNAL 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | CIRCO | TUNAL | CIRCO - TUNAL
82 | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | BARRANCA | COMUNEROS | COMUNEROS - BARRANCA
83 | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | COMUNEROS | GUATIGUARA | COMUNEROS - GUATIGUARA
86 | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS | GUAJIRA | CUESTECITAS - GUAJIRA
87 | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS | GUAJIRA | CUESTECITAS - GUAJIRA
88 | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS | SAN JUAN (GEB) | CUESTECITAS - SAN JUAN (SAMPI)
89 | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS
90 | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | CUESTECITAS | NUEVA CUESTECITAS | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS
91 | EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | 500 | SubArea GCM | EL COPEY | LA LOMA | EL COPEY - LA LOMA
93 | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | 500 | SubArea GCM | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS
94 | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | 500 | SubArea GCM | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS
95 | EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | EL COPEY | FUNDACION | EL COPEY - FUNDACION
96 | EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | EL COPEY | VALLEDUPAR | EL COPEY - VALLEDUPAR
97 | EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | EL COPEY | FUNDACION | EL COPEY - FUNDACION
98 | EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | EL COPEY | VALLEDUPAR | EL COPEY - VALLEDUPAR
99 | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | EL SALTO (EPM) | PORCE II (EEPPM) | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM)
100 | GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUADALUPE IV | EL SALTO (EPM) | EL SALTO (EPM) - GUADALUPE IV
101 | ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ENVIGADO | OCCIDENTE | ENVIGADO - OCCIDENTE
102 | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ENVIGADO | GUATAPE | ENVIGADO - GUATAPE
103 | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ENVIGADO | ORIENTE | ENVIGADO - ORIENTE
104 | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA | LA ENEA | ESMERALDA - LA ENEA
105 | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA | LA ENEA | ESMERALDA - LA ENEA
111 | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA | LA HERMOSA | ESMERALDA - LA HERMOSA
112 | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | ESMERALDA | LA HERMOSA | ESMERALDA - LA HERMOSA
117 | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | FUNDACION | RIO CORDOBA | FUNDACION - RIO CORDOBA
118 | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | FUNDACION | RIO CORDOBA | FUNDACION - RIO CORDOBA
119 | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUADALUPE IV | OCCIDENTE | GUADALUPE IV - OCCIDENTE
120 | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUADALUPE IV | PORCE II (EEPPM) | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM)
121 | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | GUAJIRA | SANTA MARTA | GUAJIRA - SANTA MARTA
123 | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | GUAJIRA | TERMOCOL | GUAJIRA - TERMOCOL
124 | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUATAPE | PLAYAS | GUATAPE - PLAYAS
125 | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE | SAN CARLOS | GUATAPE - SAN CARLOS
127 | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE | SAN CARLOS | GUATAPE - SAN CARLOS
128 | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUATAPE | ORIENTE | GUATAPE - ORIENTE
129 | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | GUATAPE | MIRAFLORES | GUATAPE - MIRAFLORES
130 | GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE | JAGUAS | GUATAPE - JAGUAS
131 | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | GUATAPE | JAGUAS | GUATAPE - JAGUAS
134 | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | GUAVIO | NUEVA ESPERANZA | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA
136 | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | GUAVIO | TORCA | GUAVIO - TORCA
137 | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | GUAVIO | TORCA | GUAVIO - TORCA
138 | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | JAGUAS | MALENA | JAGUAS - MALENA
144 | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | TESALIA | JAMONDINO - TESALIA
145 | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | JAMONDINO - SAN BERNARDINO
146 | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | JAMONDINO | SAN BERNARDINO | JAMONDINO - SAN BERNARDINO
147 | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | JUANCHITO | SALVAJINA | JUANCHITO - SALVAJINA
149 | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | JUANCHITO | SAN MARCOS (VALLE) | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE)
150 | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | LA ENEA | SAN FELIPE | LA ENEA - SAN FELIPE
151 | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | LA ENEA | SAN FELIPE | LA ENEA - SAN FELIPE
152 | LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA GUACA | LA MESA | LA GUACA - LA MESA
153 | LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA GUACA | LA MESA | LA GUACA - LA MESA
154 | LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA GUACA | PARAISO | LA GUACA - PARAISO
155 | LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA GUACA | PARAISO | LA GUACA - PARAISO
156 | ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | ARMENIA | LA HERMOSA | LA HERMOSA - ARMENIA
157 | LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | LA MESA | NOROESTE | LA MESA - NOROESTE
162 | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | SubArea Meta | LA REFORMA | SURIA (DELSUR) | LA REFORMA - SURIA (DELSUR)
163 | LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | LA TASAJERA | OCCIDENTE | LA TASAJERA - OCCIDENTE
165 | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | GUATIGUARA | LOS PALOS | LOS PALOS - GUATIGUARA
168 | MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | MALENA | PRIMAVERA | MALENA - PRIMAVERA
169 | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | 500 | SubArea Antioquia | ANTIOQUIA | HELICONIA | MEDELLIN - ANTIOQUIA
170 | MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | 230 | SubArea Putumayo | MOCOA (JUNIN) | RENACER | MOCOA (JUNIN) - RENACER
173 | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | CARACOLI | NUEVA BARRANQUILLA | NUEVA BARRANQUILLA - CARACOLI
174 | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | TERMOFLORES | NUEVA BARRANQUILLA | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES
175 | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | TERMOFLORES | NUEVA BARRANQUILLA | NUEVA BARRANQUILLA - TERMOFLORES
178 | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | SAN MATEO (CUCUTA) | OCAÑA | OCAÑA - SAN MATEO (CUCUTA)
180 | HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 230 | SubArea Antioquia | HELICONIA | OCCIDENTE | OCCIDENTE - MEDELLIN
181 | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | SubArea Antioquia | ORIENTE | PLAYAS | ORIENTE - PLAYAS
182 | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | PAIPA | SOCHAGOTA | PAIPA - SOCHAGOTA
183 | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | PAIPA | SOCHAGOTA | PAIPA - SOCHAGOTA
184 | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 230 | SubArea Santander | GUATIGUARA | PALENQUE | PALENQUE - GUATIGUARA
185 | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 230 | SubArea Santander | GUATIGUARA | PALENQUE | PALENQUE - GUATIGUARA
186 | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 230 | SubArea Santander | PALENQUE | SOGAMOSO | PALENQUE - SOGAMOSO
187 | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 230 | SubArea Santander | PALENQUE | SOGAMOSO | PALENQUE - SOGAMOSO
188 | PANCE - YUMBO 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | PANCE | YUMBO | PANCE - YUMBO
189 | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | PANCE | SALVAJINA | PANCE - SALVAJINA
190 | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | NUEVA ESPERANZA | PARAISO | PARAISO - NUEVA ESPERANZA
191 | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | 230 | SubArea Bogota | NUEVA ESPERANZA | PARAISO | PARAISO - NUEVA ESPERANZA
192 | PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | PLAYAS | PRIMAVERA | PLAYAS - PRIMAVERA
193 | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | 500 | SubArea Antioquia | ANTIOQUIA | PORCE III | PORCE III - ANTIOQUIA
196 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | PRIMAVERA | PRIMAVERA - LA SIERRA (ANTIOQUIA)
202 | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA | SABANALARGA | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA
203 | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA | SABANALARGA | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA
206 | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | NUEVA BARRANQUILLA | SABANALARGA | SABANALARGA - NUEVA BARRANQUILLA
208 | CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | CARACOLI | SABANALARGA | SABANALARGA - CARACOLI
209 | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA | TEBSA | SABANALARGA - TEBSA
210 | SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA | TEBSA | SABANALARGA - TEBSA
212 | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | SABANALARGA | TEBSA | SABANALARGA - TEBSA
213 | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | 230 | SubArea Arauca | SAMORE | TOLEDO | SAMORE - TOLEDO
215 | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | SubArea Cauca-Narino | PAEZ | SAN BERNARDINO | SAN BERNARDINO - PAEZ
216 | PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | SubArea Antioquia | PORCE III | SAN CARLOS | SAN CARLOS - PORCE III
220 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | SubArea Antioquia | LA SIERRA (ANTIOQUIA) | SAN CARLOS | SAN CARLOS - LA SIERRA (ANTIOQUIA)
221 | PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | SubArea Antioquia | PRIMAVERA | SAN CARLOS | SAN CARLOS - PRIMAVERA
222 | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | SubArea CQR | MIEL I | SAN FELIPE | SAN FELIPE - MIEL I
223 | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | SubArea CQR | MIEL I | SAN FELIPE | SAN FELIPE - MIEL I
225 | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | SAN MARCOS (VALLE) | YUMBO | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO
226 | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | SAN MATEO (BOGOTA) | TUNAL | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL
227 | NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | 230 | SubArea Bogota | NUEVA ESPERANZA | SAN MATEO (BOGOTA) | SAN MATEO (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA
228 | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | SubArea Norte de Santander | SAN MATEO (CUCUTA) | TASAJERO | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO
229 | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | 220 | SubArea GCM | RIO CORDOBA | SANTA MARTA | SANTA MARTA - RIO CORDOBA
230 | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | RIO CORDOBA | SANTA MARTA | SANTA MARTA - RIO CORDOBA
231 | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | SANTA MARTA | TERMOCOL | SANTA MARTA - TERMOCOL
233 | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | SAN ANTONIO | SOCHAGOTA | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO
234 | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | SubArea Boyaca-Casanare | SAN ANTONIO | SOCHAGOTA | SOCHAGOTA - SAN ANTONIO
237 | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | SubArea Santander | BARRANCA | SOGAMOSO | SOGAMOSO - BARRANCA
239 | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | CARACOLI | TEBSA | TEBSA - CARACOLI
240 | RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | RIO CORDOBA | TERMOCOL | TERMOCOL - RIO CORDOBA
241 | CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | CARACOLI | TERMOFLORES | TERMOFLORES - CARACOLI
242 | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | TERMOCANDELARIA | TERNERA | TERNERA - TERMOCANDELARIA
243 | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | TERMOCANDELARIA | TERNERA | TERNERA - TERMOCANDELARIA
244 | EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | 220 | SubArea Bolivar | EL BOSQUE | TERNERA | TERNERA - EL BOSQUE
247 | URABA - URRA 1 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | URABA | URRA | URABA - URRA
248 | MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | 230 | SubArea Cordoba_Sucre | MONTERIA (ISA) | URABA | URABA - MONTERIA 230 KV
251 | ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 230 | SubArea Valle | ALFEREZ (EEB) | YUMBO | YUMBO - ALFEREZ (EEB)
254 | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | 230 | SubArea Huila-Tolima | IBAGUE | TULUNI | IBAGUE - TULUNI
257 | EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | EL RIO | TERMOFLORES | EL RIO - TERMOFLORES
258 | EL RIO - TEBSA 1 220 kV | 220 | SubArea Atlantico | EL RIO | TEBSA | EL RIO - TEBSA
259 | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | SubArea GCM | SAN JUAN (GEB) | VALLEDUPAR | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR

## Conteo_Subestaciones
Conteo de subestaciones unicas por subarea
Fuente principal: PARATEC_Subestaciones_14-08-2026_STN.xlsx
No se hicieron emparejamientos por similitud. Las asignaciones de nodo se basan en coincidencia exacta normalizada.
Criterio
Indicador | Resultado
Subestaciones agrupadas | 132
Criterio | Un nombre con varias tensiones o filas de continuacion cuenta una sola vez.
Subareas | 18
Conteo y nombres
subarea_operativa | n_subestaciones_unicas | nombres_solicitados
SubArea Antioquia | 25
SubArea Arauca | 4 | BANADIA; CAÑO LIMON; SAMORE; TOLEDO
SubArea Atlantico | 10
SubArea Bogota | 13
SubArea Bolivar | 5
SubArea Boyaca-Casanare | 4
SubArea CQR | 11
SubArea Caqueta | 1 | ALTAMIRA
SubArea Cauca-Narino | 4
SubArea Cerromatoso | 1 | CERROMATOSO (500 - 110)
SubArea Cordoba_Sucre | 9
SubArea GCM | 11
SubArea Huila-Tolima | 5
SubArea Meta | 4
SubArea Norte de Santander | 4
SubArea Putumayo | 2 | MOCOA (JUNIN); RENACER
SubArea Santander | 10
SubArea Valle | 9

## Limites_Corriente
Limites de corriente y control cruzado PARATEC
Fuente principal: PARATEC_Líneas_14-08-2026_STN.xlsx
No se hicieron emparejamientos por similitud. Las asignaciones de nodo se basan en coincidencia exacta normalizada.
Resumen
Indicador | Resultado
Lineas analizadas | 256
Coinciden en el mismo orden | 172
Coinciden con extremos invertidos | 60
Coinciden ignorando orientacion | 232
Difieren | 24
No evaluables | 0
Lineas con limite termico > corriente nominal | 108
Lineas con corriente nominal numerica | 256
Lineas con limite termico numerico | 256
Lineas con limite de emergencia numerico | 256
Detalle por linea
fila_fuente | nombre_linea | tension_kV | corriente_nominal_A | limite_termico_A | limite_emergencia_A | termico_sobre_nominal | emergencia_sobre_nominal | control_nombre_vs_relacionadas | extremos_desde_nombre | extremos_desde_relacionadas | estado_red
7 | ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | 230 | 1060 | 1060 | 1060 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | ALTO ANCHICAYA ¦ PANCE | ALTO ANCHICAYA ¦ PANCE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
8 | ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | 230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | ALTO ANCHICAYA ¦ YUMBO | ALTO ANCHICAYA ¦ YUMBO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
9 | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 kV | 230 | 1000 | 1000 | 1300 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | ANCON SUR (EPM) ¦ HELICONIA | ANCON SUR (EPM) ¦ HELICONIA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
10 | ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | 1000 | 1004 | 1168.6 | 1.004 | 1.1686 | COINCIDE_ORDEN | ANCON SUR (EPM) ¦ GUAYABAL | ANCON SUR (EPM) ¦ GUAYABAL | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
11 | ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | 230 | 805 | 805 | 1047 | 1 | 1.3006 | DIFIERE | ANCON SUR (EPM) ¦ HELICONIA | ANCON SUR (EPM) ¦ MEDELLIN | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
12 | ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | ANCON SUR (EPM) ¦ MIRAFLORES | ANCON SUR (EPM) ¦ MIRAFLORES | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
13 | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | 220 | 1050 | 1250 | 1365 | 1.1905 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | ANCON SUR (EPM) ¦ ANCON SUR (ISA) | ANCON SUR (ISA) ¦ ANCON SUR (EPM) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
14 | ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 2 220 kV | 220 | 1050 | 1250 | 1365 | 1.1905 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | ANCON SUR (EPM) ¦ ANCON SUR (ISA) | ANCON SUR (ISA) ¦ ANCON SUR (EPM) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
15 | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | 971 | 971 | 1262.3 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | ANCON SUR (ISA) ¦ SAN CARLOS | ANCON SUR (ISA) ¦ SAN CARLOS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
16 | ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | 971 | 971 | 1262 | 1 | 1.2997 | COINCIDE_ORDEN | ANCON SUR (ISA) ¦ SAN CARLOS | ANCON SUR (ISA) ¦ SAN CARLOS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
17 | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | 230 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 1.006 | 1.3078 | COINCIDE_ORDEN | ANCON SUR (ISA) ¦ ESMERALDA | ANCON SUR (ISA) ¦ ESMERALDA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
18 | ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | 230 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 1.006 | 1.3078 | COINCIDE_ORDEN | ANCON SUR (ISA) ¦ ESMERALDA | ANCON SUR (ISA) ¦ ESMERALDA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
19 | BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | 1905 | 1905 | 1905 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | BACATA ¦ PRIMAVERA | BACATA ¦ PRIMAVERA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
20 | BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | 500 | 2500 | 2500 | 3000 | 1 | 1.2 | COINCIDE_ORDEN | BACATA ¦ NUEVA ESPERANZA | BACATA ¦ NUEVA ESPERANZA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
21 | BACATA - NOROESTE 1 230 kV | 230 | 1489 | 1489 | 1936 | 1 | 1.3002 | COINCIDE_ORDEN | BACATA ¦ NOROESTE | BACATA ¦ NOROESTE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
22 | BACATA - NOROESTE 2 230 kV | 230 | 1489 | 1489 | 1936 | 1 | 1.3002 | COINCIDE_ORDEN | BACATA ¦ NOROESTE | BACATA ¦ NOROESTE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
23 | BACATA - TORCA 1 230 kV | 230 | 1489 | 1489 | 1936 | 1 | 1.3002 | COINCIDE_ORDEN | BACATA ¦ TORCA | BACATA ¦ TORCA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
24 | BACATA - TORCA 2 230 kV | 230 | 1489 | 1489 | 1936 | 1 | 1.3002 | COINCIDE_ORDEN | BACATA ¦ TORCA | BACATA ¦ TORCA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
25 | BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | 230 | 1051 | 1051 | 1366 | 1 | 1.2997 | COINCIDE_ORDEN | BALSILLAS ¦ LA MESA | BALSILLAS ¦ LA MESA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
26 | BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | 230 | 1100 | 1100 | 1430 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | BALSILLAS ¦ NOROESTE | BALSILLAS ¦ NOROESTE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
27 | BANADIA - SAMORE 1 230 kV | 230 | 800 | 846 | 1100 | 1.0575 | 1.375 | COINCIDE_ORDEN | BANADIA ¦ SAMORE | BANADIA ¦ SAMORE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
28 | BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | 230 | 800 | 844 | 1097 | 1.055 | 1.3713 | COINCIDE_ORDEN | BANADIA ¦ CAÑO LIMON | BANADIA ¦ CAÑO LIMON | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
29 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ MIRAFLORES | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ MIRAFLORES | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
30 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | 805 | 832 | 1047 | 1.0335 | 1.3006 | COINCIDE_ORDEN | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ LA TASAJERA | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ LA TASAJERA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
31 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | 915 | 296 | 920 | 0.3235 | 1.0055 | COINCIDE_ORDEN | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ PORCE II (EEPPM) | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ PORCE II (EEPPM) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
32 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ GUATAPE | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ GUATAPE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
33 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ GUADALUPE IV | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ GUADALUPE IV | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
34 | BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | 915 | 915 | 1190 | 1 | 1.3005 | COINCIDE_ORDEN | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ EL SALTO (EPM) | BARBOSA (ANTIOQUIA) ¦ EL SALTO (EPM) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
35 | BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | 814 | 814 | 1058 | 1 | 1.2998 | COINCIDE_ORDEN | BELEN (CUCUTA) ¦ TASAJERO | BELEN (CUCUTA) ¦ TASAJERO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
36 | BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | 230 | 800 | 860 | 860 | 1.075 | 1.075 | COINCIDE_ORDEN | BELEN (CUCUTA) ¦ SAN MATEO (CUCUTA) | BELEN (CUCUTA) ¦ SAN MATEO (CUCUTA) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
37 | BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | 915 | 915 | 1190 | 1 | 1.3005 | COINCIDE_ORDEN | BELLO ¦ LA TASAJERA | BELLO ¦ LA TASAJERA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
38 | BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | 915 | 915 | 1190 | 1 | 1.3005 | COINCIDE_ORDEN | BELLO ¦ EL SALTO (EPM) | BELLO ¦ EL SALTO (EPM) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
39 | BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | 1000 | 1004 | 1168.6 | 1.004 | 1.1686 | COINCIDE_ORDEN | BELLO ¦ GUAYABAL | BELLO ¦ GUAYABAL | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
40 | BETANIA - TESALIA 1 230 kV | 230 | 1040 | 1795 | 1381 | 1.726 | 1.3279 | COINCIDE_ORDEN | BETANIA ¦ TESALIA | BETANIA ¦ TESALIA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
41 | BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | 800 | 1340 | 1742 | 1.675 | 2.1775 | COINCIDE_ORDEN | BETANIA ¦ SAN BERNARDINO | BETANIA ¦ SAN BERNARDINO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
42 | BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 230 | 800 | 1340 | 1742 | 1.675 | 2.1775 | COINCIDE_ORDEN | BETANIA ¦ SAN BERNARDINO | BETANIA ¦ SAN BERNARDINO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
43 | BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | 230 | 895 | 895 | 1164 | 1 | 1.3006 | COINCIDE_ORDEN | BETANIA ¦ IBAGUE | BETANIA ¦ IBAGUE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
44 | BETANIA - TULUNI 1 230 kV | 230 | 895 | 895 | 1164 | 1 | 1.3006 | COINCIDE_ORDEN | BETANIA ¦ TULUNI | BETANIA ¦ TULUNI | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
45 | BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | 630 | 813 | 630 | 1.2905 | 1 | COINCIDE_ORDEN | BOLIVAR ¦ SABANALARGA | BOLIVAR ¦ SABANALARGA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
46 | BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | 220 | 800 | 800 | 960 | 1 | 1.2 | COINCIDE_ORDEN | BOLIVAR ¦ EL BOSQUE | BOLIVAR ¦ EL BOSQUE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
47 | BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | 929 | 929 | 1028 | 1 | 1.1066 | COINCIDE_ORDEN | BOLIVAR ¦ SABANALARGA | BOLIVAR ¦ SABANALARGA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
48 | BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | BUCARAMANGA ¦ SOGAMOSO | BUCARAMANGA ¦ SOGAMOSO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
49 | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | 837 | 837 | 1088 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | BUCARAMANGA ¦ GUATIGUARA | BUCARAMANGA ¦ GUATIGUARA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
50 | BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | BUCARAMANGA ¦ LOS PALOS | BUCARAMANGA ¦ LOS PALOS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
51 | BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | 220 | 1000 | 1000 | 1028 | 1 | 1.028 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | BOLIVAR ¦ CARTAGENA | CARTAGENA ¦ BOLIVAR | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
52 | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | 220 | 787 | 813 | 790 | 1.033 | 1.0038 | COINCIDE_ORDEN | CARTAGENA ¦ TERMOCANDELARIA | CARTAGENA ¦ TERMOCANDELARIA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
53 | CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | 220 | 787 | 813 | 790 | 1.033 | 1.0038 | COINCIDE_ORDEN | CARTAGENA ¦ TERMOCANDELARIA | CARTAGENA ¦ TERMOCANDELARIA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
54 | BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | 220 | 929 | 929 | 1028 | 1 | 1.1066 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | BOLIVAR ¦ CARTAGENA | CARTAGENA ¦ BOLIVAR | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
55 | CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | 984 | 984 | 1279 | 1 | 1.2998 | COINCIDE_ORDEN | CARTAGO ¦ LA VIRGINIA | CARTAGO ¦ LA VIRGINIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
56 | CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | 984 | 984 | 1279 | 1 | 1.2998 | COINCIDE_ORDEN | CARTAGO ¦ LA VIRGINIA | CARTAGO ¦ LA VIRGINIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
57 | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | 984 | 984 | 1279 | 1 | 1.2998 | COINCIDE_ORDEN | CARTAGO ¦ SAN MARCOS (VALLE) | CARTAGO ¦ SAN MARCOS (VALLE) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
58 | CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | 230 | 984 | 984 | 1279 | 1 | 1.2998 | COINCIDE_ORDEN | CARTAGO ¦ SAN MARCOS (VALLE) | CARTAGO ¦ SAN MARCOS (VALLE) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
59 | CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | 500 | 1905 | 2000 | 2000 | 1.0499 | 1.0499 | COINCIDE_ORDEN | CERROMATOSO ¦ PORCE III | CERROMATOSO ¦ PORCE III | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
60 | CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | COINCIDE_ORDEN | CERROMATOSO ¦ CHINU | CERROMATOSO ¦ CHINU | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
61 | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | ANTIOQUIA ¦ CERROMATOSO | CERROMATOSO ¦ ANTIOQUIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
62 | ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | ANTIOQUIA ¦ CERROMATOSO | CERROMATOSO ¦ ANTIOQUIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
63 | CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | 2400 | 2449 | 2668 | 1.0204 | 1.1117 | COINCIDE_ORDEN | CERROMATOSO ¦ SAHAGUN | CERROMATOSO ¦ SAHAGUN | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
64 | CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | 500 | 2500 | 2856 | 3713 | 1.1424 | 1.4852 | COINCIDE_ORDEN | CERROMATOSO ¦ CHINU | CERROMATOSO ¦ CHINU | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
65 | CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | 2500 | 2857 | 3714 | 1.1428 | 1.4856 | COINCIDE_ORDEN | CERROMATOSO ¦ PRIMAVERA | CERROMATOSO ¦ PRIMAVERA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
66 | CHINU - EL COPEY 1 500 kV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | COINCIDE_ORDEN | CHINU ¦ EL COPEY | CHINU ¦ EL COPEY | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
67 | CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | 500 | 2500 | 2850 | 3705 | 1.14 | 1.482 | COINCIDE_ORDEN | CHINU ¦ SABANALARGA | CHINU ¦ SABANALARGA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
68 | CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | 500 | 2375 | 2375 | 3087.5 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | CHINU ¦ SABANALARGA | CHINU ¦ SABANALARGA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
69 | CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | 2400 | 2449 | 2668 | 1.0204 | 1.1117 | COINCIDE_ORDEN | CHINU ¦ SAHAGUN | CHINU ¦ SAHAGUN | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
70 | CHINU - TOLUVIEJO 1 230 kV | 230 | 1000 | 1164 | 1455 | 1.164 | 1.455 | COINCIDE_ORDEN | CHINU ¦ TOLUVIEJO | CHINU ¦ TOLUVIEJO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
71 | CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | 230 | 1000 | 1000 | 1139.2 | 1 | 1.1392 | DIFIERE | CHINU ¦ MONTERIA (ISA) | CHINU ¦ MONTERIA 230 KV | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
72 | CHIVOR - GUAVIO 2 230 kV | 230 | 1021 | 1021 | 1200 | 1 | 1.1753 | COINCIDE_ORDEN | CHIVOR ¦ GUAVIO | CHIVOR ¦ GUAVIO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
73 | CHIVOR - GUAVIO 1 230 kV | 230 | 1021 | 1021 | 1200 | 1 | 1.1753 | COINCIDE_ORDEN | CHIVOR ¦ GUAVIO | CHIVOR ¦ GUAVIO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
74 | CHIVOR - TORCA 1 230 kV | 230 | 960 | 1021 | 1040 | 1.0635 | 1.0833 | COINCIDE_ORDEN | CHIVOR ¦ TORCA | CHIVOR ¦ TORCA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
75 | CHIVOR - TORCA 2 230 kV | 230 | 960 | 1021 | 1040 | 1.0635 | 1.0833 | COINCIDE_ORDEN | CHIVOR ¦ TORCA | CHIVOR ¦ TORCA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
76 | CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | 960 | 1021 | 1327 | 1.0635 | 1.3823 | COINCIDE_ORDEN | CHIVOR ¦ SOCHAGOTA | CHIVOR ¦ SOCHAGOTA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
77 | CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | 960 | 1021 | 1327 | 1.0635 | 1.3823 | COINCIDE_ORDEN | CHIVOR ¦ SOCHAGOTA | CHIVOR ¦ SOCHAGOTA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
78 | CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 960 | 1.4688 | 1 | COINCIDE_ORDEN | CIRCO ¦ GUAVIO | CIRCO ¦ GUAVIO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
79 | CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 960 | 1.4688 | 1 | COINCIDE_ORDEN | CIRCO ¦ GUAVIO | CIRCO ¦ GUAVIO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
80 | CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 960 | 1.4688 | 1 | COINCIDE_ORDEN | CIRCO ¦ NUEVA ESPERANZA | CIRCO ¦ NUEVA ESPERANZA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
81 | CIRCO - TUNAL 1 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 960 | 1.4688 | 1 | COINCIDE_ORDEN | CIRCO ¦ TUNAL | CIRCO ¦ TUNAL | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
82 | BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | 230 | 809 | 809 | 1052 | 1 | 1.3004 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | BARRANCA ¦ COMUNEROS | COMUNEROS ¦ BARRANCA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
83 | COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | 809 | 809 | 1051.7 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | COMUNEROS ¦ GUATIGUARA | COMUNEROS ¦ GUATIGUARA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
84 | COMUNEROS - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | 810 | 810 | 1053 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | COMUNEROS ¦ PRIMAVERA | COMUNEROS ¦ PRIMAVERA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
85 | COMUNEROS - PRIMAVERA 2 230 kV | 230 | 809 | 809 | 1051.7 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | COMUNEROS ¦ PRIMAVERA | COMUNEROS ¦ PRIMAVERA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
86 | CUESTECITAS - GUAJIRA 1 220 kV | 220 | 630 | 813 | 722 | 1.2905 | 1.146 | COINCIDE_ORDEN | CUESTECITAS ¦ GUAJIRA | CUESTECITAS ¦ GUAJIRA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
87 | CUESTECITAS - GUAJIRA 2 220 kV | 220 | 630 | 813 | 722 | 1.2905 | 1.146 | COINCIDE_ORDEN | CUESTECITAS ¦ GUAJIRA | CUESTECITAS ¦ GUAJIRA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
88 | CUESTECITAS - SAN JUAN (GEB) 1 220 kV | 220 | 598 | 813 | 717 | 1.3595 | 1.199 | DIFIERE | CUESTECITAS ¦ SAN JUAN (GEB) | CUESTECITAS ¦ SAN JUAN (SAMPI) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
89 | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 2 220 kV | 220 | 2000 | 2000 | 2281 | 1 | 1.1405 | COINCIDE_ORDEN | CUESTECITAS ¦ NUEVA CUESTECITAS | CUESTECITAS ¦ NUEVA CUESTECITAS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
90 | CUESTECITAS - NUEVA CUESTECITAS 1 220 kV | 220 | 2000 | 2000 | 2281 | 1 | 1.1405 | COINCIDE_ORDEN | CUESTECITAS ¦ NUEVA CUESTECITAS | CUESTECITAS ¦ NUEVA CUESTECITAS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
91 | EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | 500 | 1905 | 2476 | 1905 | 1.2997 | 1 | COINCIDE_ORDEN | EL COPEY ¦ LA LOMA | EL COPEY ¦ LA LOMA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
92 | BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | 500 | 1905 | 2476 | 1905 | 1.2997 | 1 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | BOLIVAR ¦ EL COPEY | EL COPEY ¦ BOLIVAR | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
93 | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | COINCIDE_ORDEN | EL COPEY ¦ NUEVA CUESTECITAS | EL COPEY ¦ NUEVA CUESTECITAS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
94 | EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | COINCIDE_ORDEN | EL COPEY ¦ NUEVA CUESTECITAS | EL COPEY ¦ NUEVA CUESTECITAS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
95 | EL COPEY - FUNDACION 1 220 kV | 220 | 598 | 815 | 718 | 1.3629 | 1.2007 | COINCIDE_ORDEN | EL COPEY ¦ FUNDACION | EL COPEY ¦ FUNDACION | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
96 | EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | 598 | 818 | 598 | 1.3679 | 1 | COINCIDE_ORDEN | EL COPEY ¦ VALLEDUPAR | EL COPEY ¦ VALLEDUPAR | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
97 | EL COPEY - FUNDACION 2 220 kV | 220 | 1000 | 1195 | 1200 | 1.195 | 1.2 | COINCIDE_ORDEN | EL COPEY ¦ FUNDACION | EL COPEY ¦ FUNDACION | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
98 | EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | 220 | 588 | 588 | 764 | 1 | 1.2993 | COINCIDE_ORDEN | EL COPEY ¦ VALLEDUPAR | EL COPEY ¦ VALLEDUPAR | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
99 | EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | 915 | 296 | 920 | 0.3235 | 1.0055 | COINCIDE_ORDEN | EL SALTO (EPM) ¦ PORCE II (EEPPM) | EL SALTO (EPM) ¦ PORCE II (EEPPM) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
100 | GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | GUADALUPE IV ¦ EL SALTO (EPM) | EL SALTO (EPM) ¦ GUADALUPE IV | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
101 | ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | 805 | 832 | 1047 | 1.0335 | 1.3006 | COINCIDE_ORDEN | ENVIGADO ¦ OCCIDENTE | ENVIGADO ¦ OCCIDENTE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
102 | ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | ENVIGADO ¦ GUATAPE | ENVIGADO ¦ GUATAPE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
103 | ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | ENVIGADO ¦ ORIENTE | ENVIGADO ¦ ORIENTE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
104 | ESMERALDA - LA ENEA 1 230 kV | 230 | 800 | 989 | 1286 | 1.2363 | 1.6075 | COINCIDE_ORDEN | ESMERALDA ¦ LA ENEA | ESMERALDA ¦ LA ENEA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
105 | ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | 230 | 896 | 896 | 1164.8 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | ESMERALDA ¦ LA ENEA | ESMERALDA ¦ LA ENEA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
106 | ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | 985 | 985 | 1280.5 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | ESMERALDA ¦ LA VIRGINIA | ESMERALDA ¦ LA VIRGINIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
107 | ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | 230 | 1000 | 1001 | 1301 | 1.001 | 1.301 | COINCIDE_ORDEN | ESMERALDA ¦ YUMBO | ESMERALDA ¦ YUMBO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
108 | SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | 230 | 970 | 970 | 1261 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | SAN CARLOS ¦ ESMERALDA | ESMERALDA ¦ SAN CARLOS | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
109 | SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | 230 | 970 | 970 | 1261 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | SAN CARLOS ¦ ESMERALDA | ESMERALDA ¦ SAN CARLOS | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
110 | ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | 985 | 985 | 1280.5 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | ESMERALDA ¦ LA VIRGINIA | ESMERALDA ¦ LA VIRGINIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
111 | ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | 1045.68 | 1045.68 | 1359.38 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | ESMERALDA ¦ LA HERMOSA | ESMERALDA ¦ LA HERMOSA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
112 | ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | 230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | ESMERALDA ¦ LA HERMOSA | ESMERALDA ¦ LA HERMOSA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
113 | ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | 230 | 1000 | 1001 | 1301 | 1.001 | 1.301 | COINCIDE_ORDEN | ESMERALDA ¦ YUMBO | ESMERALDA ¦ YUMBO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
114 | FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | 971 | 988 | 988 | 1.0175 | 1.0175 | COINCIDE_ORDEN | FUNDACION ¦ SABANALARGA | FUNDACION ¦ SABANALARGA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
115 | FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | 848 | 957 | 1017 | 1.1285 | 1.1993 | COINCIDE_ORDEN | FUNDACION ¦ SABANALARGA | FUNDACION ¦ SABANALARGA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
116 | FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | 656 | 813 | 787 | 1.2393 | 1.1997 | COINCIDE_ORDEN | FUNDACION ¦ SABANALARGA | FUNDACION ¦ SABANALARGA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
117 | FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | 220 | 656 | 813 | 787 | 1.2393 | 1.1997 | COINCIDE_ORDEN | FUNDACION ¦ RIO CORDOBA | FUNDACION ¦ RIO CORDOBA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
118 | FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | 220 | 656 | 656 | 787 | 1 | 1.1997 | COINCIDE_ORDEN | FUNDACION ¦ RIO CORDOBA | FUNDACION ¦ RIO CORDOBA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
119 | GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | GUADALUPE IV ¦ OCCIDENTE | GUADALUPE IV ¦ OCCIDENTE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
120 | GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | 915 | 920 | 1190 | 1.0055 | 1.3005 | COINCIDE_ORDEN | GUADALUPE IV ¦ PORCE II (EEPPM) | GUADALUPE IV ¦ PORCE II (EEPPM) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
121 | GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 220 | 656 | 813 | 787 | 1.2393 | 1.1997 | COINCIDE_ORDEN | GUAJIRA ¦ SANTA MARTA | GUAJIRA ¦ SANTA MARTA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
123 | GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | 656 | 813 | 787 | 1.2393 | 1.1997 | COINCIDE_ORDEN | GUAJIRA ¦ TERMOCOL | GUAJIRA ¦ TERMOCOL | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
124 | GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | GUATAPE ¦ PLAYAS | GUATAPE ¦ PLAYAS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
125 | GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | 1154 | 1154 | 1442 | 1 | 1.2496 | COINCIDE_ORDEN | GUATAPE ¦ SAN CARLOS | GUATAPE ¦ SAN CARLOS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
126 | GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | 230 | 998 | 998 | 1297 | 1 | 1.2996 | DIFIERE | GUATAPE ¦ VARIANTE | GUATAPE ¦ GUATAPE | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
127 | GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | 1154 | 1154 | 1500.2 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | GUATAPE ¦ SAN CARLOS | GUATAPE ¦ SAN CARLOS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
128 | GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | GUATAPE ¦ ORIENTE | GUATAPE ¦ ORIENTE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
129 | GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | GUATAPE ¦ MIRAFLORES | GUATAPE ¦ MIRAFLORES | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
130 | GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | 230 | 1023 | 1023 | 1329.9 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | GUATAPE ¦ JAGUAS | GUATAPE ¦ JAGUAS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
131 | GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | 230 | 939 | 939 | 1220.7 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | GUATAPE ¦ JAGUAS | GUATAPE ¦ JAGUAS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
132 | GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | 230 | 998 | 998 | 1297 | 1 | 1.2996 | DIFIERE | GUATAPE ¦ VARIANTE | GUATAPE ¦ GUATAPE | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
133 | GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | 1440 | 1620 | 1440 | 1.125 | 1 | COINCIDE_ORDEN | GUAVIO ¦ SURIA (DELSUR) | GUAVIO ¦ SURIA (DELSUR) | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
134 | GUAVIO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | 230 | 1448 | 1906 | 1882 | 1.3163 | 1.2997 | COINCIDE_ORDEN | GUAVIO ¦ NUEVA ESPERANZA | GUAVIO ¦ NUEVA ESPERANZA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
135 | GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | 230 | 1440 | 1620 | 1440 | 1.125 | 1 | COINCIDE_ORDEN | GUAVIO ¦ LA REFORMA | GUAVIO ¦ LA REFORMA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
136 | GUAVIO - TORCA 1 230 kV | 230 | 1250 | 1372 | 1250 | 1.0976 | 1 | COINCIDE_ORDEN | GUAVIO ¦ TORCA | GUAVIO ¦ TORCA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
137 | GUAVIO - TORCA 2 230 kV | 230 | 1250 | 1372 | 1250 | 1.0976 | 1 | COINCIDE_ORDEN | GUAVIO ¦ TORCA | GUAVIO ¦ TORCA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
138 | JAGUAS - MALENA 1 230 kV | 230 | 768 | 811 | 811 | 1.056 | 1.056 | COINCIDE_ORDEN | JAGUAS ¦ MALENA | JAGUAS ¦ MALENA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
139 | JAMONDINO - MOCOA (JUNIN) 1 230 kV | 230 | 690 | 690 | 903 | 1 | 1.3087 | COINCIDE_ORDEN | JAMONDINO ¦ MOCOA (JUNIN) | JAMONDINO ¦ MOCOA (JUNIN) | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
140 | JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | 230 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 1 | 1.1 | DIFIERE | JAMONDINO ¦ PIMAMPIRO | JAMONDINO ¦ JAMONDINO | EXCLUIDA: PIMAMPIRO
141 | JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | 230 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 1 | 1.1 | DIFIERE | JAMONDINO ¦ PIMAMPIRO | JAMONDINO ¦ JAMONDINO | EXCLUIDA: PIMAMPIRO
142 | JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | 230 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 1 | 1.1 | DIFIERE | JAMONDINO ¦ PIMAMPIRO | JAMONDINO ¦ JAMONDINO | EXCLUIDA: PIMAMPIRO
143 | JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | 230 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 1 | 1.1 | COINCIDE_ORDEN | JAMONDINO ¦ PIMAMPIRO | JAMONDINO ¦ PIMAMPIRO | EXCLUIDA: PIMAMPIRO
144 | JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | 230 | 1040 | 1795 | 1381 | 1.726 | 1.3279 | COINCIDE_ORDEN | JAMONDINO ¦ TESALIA | JAMONDINO ¦ TESALIA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
145 | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | 800 | 940 | 1222 | 1.175 | 1.5275 | COINCIDE_ORDEN | JAMONDINO ¦ SAN BERNARDINO | JAMONDINO ¦ SAN BERNARDINO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
146 | JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 230 | 800 | 940 | 1222 | 1.175 | 1.5275 | COINCIDE_ORDEN | JAMONDINO ¦ SAN BERNARDINO | JAMONDINO ¦ SAN BERNARDINO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
147 | JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | 1106 | 1106 | 1106 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | JUANCHITO ¦ SALVAJINA | JUANCHITO ¦ SALVAJINA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
148 | JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | 230 | 1003 | 1003 | 1304 | 1 | 1.3001 | COINCIDE_ORDEN | JUANCHITO ¦ PAEZ | JUANCHITO ¦ PAEZ | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
149 | JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | 984 | 984 | 1279 | 1 | 1.2998 | COINCIDE_ORDEN | JUANCHITO ¦ SAN MARCOS (VALLE) | JUANCHITO ¦ SAN MARCOS (VALLE) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
150 | LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | 800 | 895 | 1164 | 1.1187 | 1.455 | COINCIDE_ORDEN | LA ENEA ¦ SAN FELIPE | LA ENEA ¦ SAN FELIPE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
151 | LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | 896 | 896 | 1164.8 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | LA ENEA ¦ SAN FELIPE | LA ENEA ¦ SAN FELIPE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
152 | LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | 230 | 1120 | 1120 | 1200 | 1 | 1.0714 | COINCIDE_ORDEN | LA GUACA ¦ LA MESA | LA GUACA ¦ LA MESA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
153 | LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | 230 | 1120 | 1120 | 1200 | 1 | 1.0714 | COINCIDE_ORDEN | LA GUACA ¦ LA MESA | LA GUACA ¦ LA MESA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
154 | LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 960 | 1.4688 | 1 | COINCIDE_ORDEN | LA GUACA ¦ PARAISO | LA GUACA ¦ PARAISO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
155 | LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 960 | 1.4688 | 1 | COINCIDE_ORDEN | LA GUACA ¦ PARAISO | LA GUACA ¦ PARAISO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
156 | ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | 1000 | 1015 | 1320 | 1.015 | 1.32 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | ARMENIA ¦ LA HERMOSA | LA HERMOSA ¦ ARMENIA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
157 | LA MESA - NOROESTE 1 230 kV | 230 | 1000 | 1051 | 1366 | 1.051 | 1.366 | COINCIDE_ORDEN | LA MESA ¦ NOROESTE | LA MESA ¦ NOROESTE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
158 | IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | 230 | 966 | 966 | 1255.8 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | IBAGUE ¦ LA MESA | LA MESA ¦ IBAGUE | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
159 | IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | 230 | 966 | 966 | 1255.8 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | IBAGUE ¦ LA MESA | LA MESA ¦ IBAGUE | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
160 | LA MESA - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | 952 | 952 | 1237.6 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | LA MESA ¦ SAN FELIPE | LA MESA ¦ SAN FELIPE | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
161 | LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | 952 | 952 | 1237.6 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | LA MESA ¦ SAN FELIPE | LA MESA ¦ SAN FELIPE | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
162 | LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | 1440 | 1620 | 1440 | 1.125 | 1 | COINCIDE_ORDEN | LA REFORMA ¦ SURIA (DELSUR) | LA REFORMA ¦ SURIA (DELSUR) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
163 | LA TASAJERA - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | 805 | 832 | 1047 | 1.0335 | 1.3006 | COINCIDE_ORDEN | LA TASAJERA ¦ OCCIDENTE | LA TASAJERA ¦ OCCIDENTE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
164 | ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | 1000 | 1015 | 1320 | 1.015 | 1.32 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | ARMENIA ¦ LA VIRGINIA | LA VIRGINIA ¦ ARMENIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
165 | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | 836 | 836 | 1087 | 1 | 1.3002 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | GUATIGUARA ¦ LOS PALOS | LOS PALOS ¦ GUATIGUARA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
166 | LOS PALOS - TASAJERO 1 230 kV | 230 | 820 | 820 | 1066 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | LOS PALOS ¦ TASAJERO | LOS PALOS ¦ TASAJERO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
167 | LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | 230 | 800 | 869 | 1130 | 1.0862 | 1.4125 | COINCIDE_ORDEN | LOS PALOS ¦ TOLEDO | LOS PALOS ¦ TOLEDO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
168 | MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | 768 | 811 | 811 | 1.056 | 1.056 | COINCIDE_ORDEN | MALENA ¦ PRIMAVERA | MALENA ¦ PRIMAVERA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
169 | ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | DIFIERE | ANTIOQUIA ¦ HELICONIA | MEDELLIN ¦ ANTIOQUIA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
170 | MOCOA (JUNIN) - RENACER 1 230 KV | 230 | 1040 | 1383 | 1798 | 1.3298 | 1.7288 | COINCIDE_ORDEN | MOCOA (JUNIN) ¦ RENACER | MOCOA (JUNIN) ¦ RENACER | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
171 | NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | 230 | 970 | 970 | 1261 | 1 | 1.3 | DIFIERE | NOROESTE ¦ PURNIO | NOROESTE ¦ PURNIO (230) | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
172 | NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | 230 | 970 | 970 | 1261 | 1 | 1.3 | DIFIERE | NOROESTE ¦ PURNIO | NOROESTE ¦ PURNIO (230) | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
173 | CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | 839 | 839 | 840 | 1 | 1.0012 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | CARACOLI ¦ NUEVA BARRANQUILLA | NUEVA BARRANQUILLA ¦ CARACOLI | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
174 | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | 840 | 890 | 890 | 1.0595 | 1.0595 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | TERMOFLORES ¦ NUEVA BARRANQUILLA | NUEVA BARRANQUILLA ¦ TERMOFLORES | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
175 | TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | 220 | 840 | 890 | 890 | 1.0595 | 1.0595 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | TERMOFLORES ¦ NUEVA BARRANQUILLA | NUEVA BARRANQUILLA ¦ TERMOFLORES | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
176 | LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | 500 | 1905 | 2476 | 1905 | 1.2997 | 1 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | LA LOMA ¦ OCAÑA | OCAÑA ¦ LA LOMA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
177 | OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | 1905 | 1905 | 2476 | 1 | 1.2997 | COINCIDE_ORDEN | OCAÑA ¦ SOGAMOSO | OCAÑA ¦ SOGAMOSO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
178 | SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | 230 | 875 | 875 | 1137.5 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | SAN MATEO (CUCUTA) ¦ OCAÑA | OCAÑA ¦ SAN MATEO (CUCUTA) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
179 | OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | 887 | 887 | 1153.1 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | OCAÑA ¦ LOS PALOS | OCAÑA ¦ LOS PALOS | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
180 | HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 230 | 805 | 805 | 1047 | 1 | 1.3006 | DIFIERE | HELICONIA ¦ OCCIDENTE | OCCIDENTE ¦ MEDELLIN | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
181 | ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | 777 | 777 | 1010 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | ORIENTE ¦ PLAYAS | ORIENTE ¦ PLAYAS | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
182 | PAIPA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | 1237 | 1237 | 1608 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | PAIPA ¦ SOCHAGOTA | PAIPA ¦ SOCHAGOTA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
183 | PAIPA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | 1237 | 1237 | 1608 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_ORDEN | PAIPA ¦ SOCHAGOTA | PAIPA ¦ SOCHAGOTA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
184 | GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 230 | 1017 | 1017 | 1100 | 1 | 1.0816 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | GUATIGUARA ¦ PALENQUE | PALENQUE ¦ GUATIGUARA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
185 | GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 230 | 1017 | 1017 | 1100 | 1 | 1.0816 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | GUATIGUARA ¦ PALENQUE | PALENQUE ¦ GUATIGUARA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
186 | PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 230 | 1017 | 1017 | 1100 | 1 | 1.0816 | COINCIDE_ORDEN | PALENQUE ¦ SOGAMOSO | PALENQUE ¦ SOGAMOSO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
187 | PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 230 | 1017 | 1017 | 1100 | 1 | 1.0816 | COINCIDE_ORDEN | PALENQUE ¦ SOGAMOSO | PALENQUE ¦ SOGAMOSO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
188 | PANCE - YUMBO 1 230 kV | 230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | PANCE ¦ YUMBO | PANCE ¦ YUMBO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
189 | PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | 1106 | 1106 | 1106 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | PANCE ¦ SALVAJINA | PANCE ¦ SALVAJINA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
190 | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 1120 | 1.4688 | 1.1667 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | NUEVA ESPERANZA ¦ PARAISO | PARAISO ¦ NUEVA ESPERANZA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
191 | NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 1120 | 1.4688 | 1.1667 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | NUEVA ESPERANZA ¦ PARAISO | PARAISO ¦ NUEVA ESPERANZA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
192 | PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | 982 | 982 | 1276.6 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | PLAYAS ¦ PRIMAVERA | PLAYAS ¦ PRIMAVERA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
193 | ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | ANTIOQUIA ¦ PORCE III | PORCE III ¦ ANTIOQUIA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
194 | PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | COINCIDE_ORDEN | PORCE III ¦ SOGAMOSO | PORCE III ¦ SOGAMOSO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
195 | GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | 979 | 979 | 1273 | 1 | 1.3003 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | GUATIGUARA ¦ PRIMAVERA | PRIMAVERA ¦ GUATIGUARA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
196 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | 811 | 811 | 1054.3 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | LA SIERRA (ANTIOQUIA) ¦ PRIMAVERA | PRIMAVERA ¦ LA SIERRA (ANTIOQUIA) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
197 | PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | 1905 | 1905 | 2476 | 1 | 1.2997 | COINCIDE_ORDEN | PRIMAVERA ¦ SOGAMOSO | PRIMAVERA ¦ SOGAMOSO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
198 | MIEL I - PURNIO 1 230 kV | 230 | 988 | 988 | 1284.4 | 1 | 1.3 | DIFIERE | MIEL I ¦ PURNIO | PURNIO (230) ¦ MIEL I | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
199 | MIEL I - PURNIO 2 230 kV | 230 | 988 | 988 | 1284.4 | 1 | 1.3 | DIFIERE | MIEL I ¦ PURNIO | PURNIO (230) ¦ MIEL I | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
200 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | 230 | 984 | 984 | 1279.2 | 1 | 1.3 | DIFIERE | LA SIERRA (ANTIOQUIA) ¦ PURNIO | PURNIO (230) ¦ LA SIERRA (ANTIOQUIA) | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
201 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | 230 | 984 | 984 | 1279.2 | 1 | 1.3 | DIFIERE | LA SIERRA (ANTIOQUIA) ¦ PURNIO | PURNIO (230) ¦ LA SIERRA (ANTIOQUIA) | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
202 | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | 971 | 989 | 989 | 1.0185 | 1.0185 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | NUEVA BARRANQUILLA ¦ SABANALARGA | SABANALARGA ¦ NUEVA BARRANQUILLA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
203 | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | 840 | 839 | 840 | 0.99881 | 1 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | NUEVA BARRANQUILLA ¦ SABANALARGA | SABANALARGA ¦ NUEVA BARRANQUILLA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
206 | NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | 971 | 989 | 989 | 1.0185 | 1.0185 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | NUEVA BARRANQUILLA ¦ SABANALARGA | SABANALARGA ¦ NUEVA BARRANQUILLA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
207 | SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | 220 | 630 | 813 | 630 | 1.2905 | 1 | COINCIDE_ORDEN | SABANALARGA ¦ TERNERA | SABANALARGA ¦ TERNERA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
208 | CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | 1000 | 1000 | 1139 | 1 | 1.139 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | CARACOLI ¦ SABANALARGA | SABANALARGA ¦ CARACOLI | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
209 | SABANALARGA - TEBSA 1 220 kV | 220 | 630 | 813 | 630 | 1.2905 | 1 | COINCIDE_ORDEN | SABANALARGA ¦ TEBSA | SABANALARGA ¦ TEBSA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
210 | SABANALARGA - TEBSA 3 220 kV | 220 | 840 | 839 | 840 | 0.99881 | 1 | COINCIDE_ORDEN | SABANALARGA ¦ TEBSA | SABANALARGA ¦ TEBSA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
212 | SABANALARGA - TEBSA 2 220 kV | 220 | 630 | 813 | 630 | 1.2905 | 1 | COINCIDE_ORDEN | SABANALARGA ¦ TEBSA | SABANALARGA ¦ TEBSA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
213 | SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | 230 | 868 | 868 | 1128.4 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | SAMORE ¦ TOLEDO | SAMORE ¦ TOLEDO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
214 | ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | 1003 | 1003 | 1303.9 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | ALFEREZ (EEB) ¦ SAN BERNARDINO | SAN BERNARDINO ¦ ALFEREZ (EEB) | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
215 | PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | 800 | 1003 | 1304 | 1.2537 | 1.63 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | PAEZ ¦ SAN BERNARDINO | SAN BERNARDINO ¦ PAEZ | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
216 | PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | 1905 | 2000 | 2000 | 1.0499 | 1.0499 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | PORCE III ¦ SAN CARLOS | SAN CARLOS ¦ PORCE III | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
217 | LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | 2000 | 3141 | 4083 | 1.5705 | 2.0415 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | LA VIRGINIA ¦ SAN CARLOS | SAN CARLOS ¦ LA VIRGINIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
218 | PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | 968 | 968 | 1258.4 | 1 | 1.3 | DIFIERE | PURNIO ¦ SAN CARLOS | SAN CARLOS ¦ PURNIO (230) | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
219 | PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | 968 | 968 | 1258.4 | 1 | 1.3 | DIFIERE | PURNIO ¦ SAN CARLOS | SAN CARLOS ¦ PURNIO (230) | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
220 | LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | 812 | 812 | 1015 | 1 | 1.25 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | LA SIERRA (ANTIOQUIA) ¦ SAN CARLOS | SAN CARLOS ¦ LA SIERRA (ANTIOQUIA) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
221 | PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | 2500 | 2857 | 3714 | 1.1428 | 1.4856 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | PRIMAVERA ¦ SAN CARLOS | SAN CARLOS ¦ PRIMAVERA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
222 | MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | 996 | 996 | 1294.8 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | MIEL I ¦ SAN FELIPE | SAN FELIPE ¦ MIEL I | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
223 | MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | 996 | 996 | 1294.8 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | MIEL I ¦ SAN FELIPE | SAN FELIPE ¦ MIEL I | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
224 | LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | 500 | 2000 | 3141 | 4083 | 1.5705 | 2.0415 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | LA VIRGINIA ¦ SAN MARCOS (VALLE) | SAN MARCOS (VALLE) ¦ LA VIRGINIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
225 | SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | 230 | 986 | 986 | 1281.8 | 1 | 1.3 | COINCIDE_ORDEN | SAN MARCOS (VALLE) ¦ YUMBO | SAN MARCOS (VALLE) ¦ YUMBO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
226 | SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 960 | 1.4688 | 1 | COINCIDE_ORDEN | SAN MATEO (BOGOTA) ¦ TUNAL | SAN MATEO (BOGOTA) ¦ TUNAL | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
227 | NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | 230 | 960 | 1410 | 960 | 1.4688 | 1 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | NUEVA ESPERANZA ¦ SAN MATEO (BOGOTA) | SAN MATEO (BOGOTA) ¦ NUEVA ESPERANZA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
228 | SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | 860 | 860 | 860 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | SAN MATEO (CUCUTA) ¦ TASAJERO | SAN MATEO (CUCUTA) ¦ TASAJERO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
229 | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 2 220 kV | 220 | 656 | 656 | 787 | 1 | 1.1997 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | RIO CORDOBA ¦ SANTA MARTA | SANTA MARTA ¦ RIO CORDOBA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
230 | RIO CORDOBA - SANTA MARTA 1 220 kV | 220 | 656 | 813 | 787 | 1.2393 | 1.1997 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | RIO CORDOBA ¦ SANTA MARTA | SANTA MARTA ¦ RIO CORDOBA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
231 | SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | 656 | 813 | 787 | 1.2393 | 1.1997 | COINCIDE_ORDEN | SANTA MARTA ¦ TERMOCOL | SANTA MARTA ¦ TERMOCOL | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
233 | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | SAN ANTONIO ¦ SOCHAGOTA | SOCHAGOTA ¦ SAN ANTONIO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
234 | SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | SAN ANTONIO ¦ SOCHAGOTA | SOCHAGOTA ¦ SAN ANTONIO | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
235 | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | 830 | 830 | 1079 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | GUATIGUARA ¦ SOCHAGOTA | SOCHAGOTA ¦ GUATIGUARA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
236 | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | 1001 | 1001 | 1301.3 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | GUATIGUARA ¦ SOCHAGOTA | SOCHAGOTA ¦ GUATIGUARA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
237 | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | 900 | 900 | 900 | 1 | 1 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | BARRANCA ¦ SOGAMOSO | SOGAMOSO ¦ BARRANCA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
238 | GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | 230 | 987 | 987 | 1283 | 1 | 1.2999 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | GUATIGUARA ¦ TASAJERO | TASAJERO ¦ GUATIGUARA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
239 | CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 220 | 839 | 839 | 840 | 1 | 1.0012 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | CARACOLI ¦ TEBSA | TEBSA ¦ CARACOLI | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
240 | RIO CORDOBA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | 1000 | 1328 | 1328 | 1.328 | 1.328 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | RIO CORDOBA ¦ TERMOCOL | TERMOCOL ¦ RIO CORDOBA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
241 | CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | 1000 | 1000 | 1139 | 1 | 1.139 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | CARACOLI ¦ TERMOFLORES | TERMOFLORES ¦ CARACOLI | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
242 | TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | 220 | 787 | 813 | 790 | 1.033 | 1.0038 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | TERMOCANDELARIA ¦ TERNERA | TERNERA ¦ TERMOCANDELARIA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
243 | TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | 220 | 787 | 813 | 790 | 1.033 | 1.0038 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | TERMOCANDELARIA ¦ TERNERA | TERNERA ¦ TERMOCANDELARIA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
244 | EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | 220 | 630 | 830 | 756 | 1.3175 | 1.2 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | EL BOSQUE ¦ TERNERA | TERNERA ¦ EL BOSQUE | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
245 | LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | 230 | 960 | 1620 | 960 | 1.6875 | 1 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | LA REFORMA ¦ TUNAL | TUNAL ¦ LA REFORMA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
246 | LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | 230 | 960 | 1620 | 960 | 1.6875 | 1 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | LA REFORMA ¦ TUNAL | TUNAL ¦ LA REFORMA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
247 | URABA - URRA 1 230 kV | 230 | 800 | 879 | 1143 | 1.0987 | 1.4287 | COINCIDE_ORDEN | URABA ¦ URRA | URABA ¦ URRA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
248 | MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | 230 | 1000 | 1000 | 1139.2 | 1 | 1.1392 | DIFIERE | MONTERIA (ISA) ¦ URABA | URABA ¦ MONTERIA 230 KV | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
249 | CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | 230 | 800 | 881 | 1145 | 1.1013 | 1.4312 | DIFIERE | CERROMATOSO ¦ URRA | URRA ¦ CERROMATOSO (230) | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
250 | CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | 230 | 800 | 881 | 1145 | 1.1013 | 1.4312 | DIFIERE | CERROMATOSO ¦ URRA | URRA ¦ CERROMATOSO (230) | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
251 | ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 230 | 1003 | 1003 | 1303.9 | 1 | 1.3 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | ALFEREZ (EEB) ¦ YUMBO | YUMBO ¦ ALFEREZ (EEB) | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
252 | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | 230 | 1040 | 1040 | 1040 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | ALFEREZ (EEB) ¦ TESALIA | ALFEREZ (EEB) ¦ TESALIA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
253 | ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | 230 | 1040 | 1040 | 1040 | 1 | 1 | COINCIDE_ORDEN | ALFEREZ (EEB) ¦ TESALIA | ALFEREZ (EEB) ¦ TESALIA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
254 | IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | 230 | 895 | 895 | 1164 | 1 | 1.3006 | COINCIDE_ORDEN | IBAGUE ¦ TULUNI | IBAGUE ¦ TULUNI | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
255 | LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | 500 | 2400 | 2400 | 2500 | 1 | 1.0417 | COINCIDE_EXTREMOS_INVERTIDOS | LA VIRGINIA ¦ NUEVA ESPERANZA | NUEVA ESPERANZA ¦ LA VIRGINIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
256 | HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | 500 | 2400 | 2626.8 | 2626.8 | 1.0945 | 1.0945 | COINCIDE_ORDEN | HELICONIA ¦ LA VIRGINIA | HELICONIA ¦ LA VIRGINIA | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
257 | EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | 1005 | 1306 | 1005 | 1.2995 | 1 | COINCIDE_ORDEN | EL RIO ¦ TERMOFLORES | EL RIO ¦ TERMOFLORES | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
258 | EL RIO - TEBSA 1 220 kV | 220 | 1005 | 1306 | 1005 | 1.2995 | 1 | COINCIDE_ORDEN | EL RIO ¦ TEBSA | EL RIO ¦ TEBSA | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
259 | SAN JUAN (GEB) - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | 598 | 813 | 717 | 1.3595 | 1.199 | COINCIDE_ORDEN | SAN JUAN (GEB) ¦ VALLEDUPAR | SAN JUAN (GEB) ¦ VALLEDUPAR | INTERNA: DESCARTADA DE RED EQUIVALENTE
260 | BOLIVAR - TOLUVIEJO 1 220 kV | 220 | 1000 | 1144 | 1430 | 1.144 | 1.43 | COINCIDE_ORDEN | BOLIVAR ¦ TOLUVIEJO | BOLIVAR ¦ TOLUVIEJO | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
261 | BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | 500 | 2400 | 3120 | 2500 | 1.3 | 1.0417 | COINCIDE_ORDEN | BOLIVAR ¦ SABANALARGA | BOLIVAR ¦ SABANALARGA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
262 | ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | 230 | 1040 | 1414 | 1414 | 1.3596 | 1.3596 | COINCIDE_ORDEN | ALTAMIRA ¦ TESALIA | ALTAMIRA ¦ TESALIA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
263 | ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | 230 | 1040 | 1383 | 1798 | 1.3298 | 1.7288 | COINCIDE_ORDEN | ALTAMIRA ¦ RENACER | ALTAMIRA ¦ RENACER | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
264 | ALTAMIRA - BETANIA 1 230 kV | 230 | 1040 | 1381 | 1795 | 1.3279 | 1.726 | COINCIDE_ORDEN | ALTAMIRA ¦ BETANIA | ALTAMIRA ¦ BETANIA | INCLUIDA: ENLACE ENTRE SUBAREAS
265 | ALFEREZ - JUANCHITO 1 230 kV | 230 | 1106 | 1106 | 1106 | 1 | 1 | DIFIERE | ALFEREZ ¦ JUANCHITO | ALFEREZ (EEB) ¦ JUANCHITO | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
267 | ALFEREZ - PANCE 1 230 kV | 230 | 1106 | 1106 | 1106 | 1 | 1 | DIFIERE | ALFEREZ ¦ PANCE | ALFEREZ (EEB) ¦ PANCE | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL
270 | ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | 500 | 2400 | 2523.6 | 3030 | 1.0515 | 1.2625 | DIFIERE | ALFEREZ ¦ SAN MARCOS (VALLE) | ALFEREZ (EEB) ¦ SAN MARCOS (VALLE) | NO ASIGNADA: REVISION_MANUAL