## Peólica
Detalle de planta eólica
Fecha generación: 14 de agosto de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [7 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL | [15 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Modo de operación | Punto de conexión o barra del STR/STN | Tipo de proceso productivo | Unidades equivalentes eólica | Voltaje de conexión [kV] | Potencia nominal [MW] | Potencia máxima [MW] | Mínimo técnico [MW] | Capacidad efectiva neta [MW] | Arranque autónomo [Si/No] | Estatismo en frecuencia [%] | Estatismo en frecuencia mínimo [%] | Estatismo en frecuencia máximo [%] | Estatismo en tensión [%] | Banda muerta de operación [mHz] | Rango banda muerta de operación [mHz] | Capacidad de absorción [MVAr] | Capacidad de generación [MVAr] | Constante K | Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] | Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] | Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] | Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] | Tiempo de establecimiento de tensión [s] | Velocidad de toma de carga [MW/min] | Velocidad de descarga [MW/min] | Departamento | Municipio | Subárea
PARQUE EOLICO CARRETO | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | BARANOA 34.5 | Generador | PARQUE EOLICO CARRETO 1 | 34,5 | 9,6 | 9,6 | 0,48 | 9,1 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 3,003 | 3,003 | 2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1,27 | 1,27 | ATLÁNTICO | JUAN DE ACOSTA | SubArea Atlantico
PARQUE EOLICO GUAJIRA I | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | CUESTECITAS 110 | Generador | PARQUE EOLICO GUAJIRA I 1 | 110 | 20 | 20 | 0,4 | 19,9 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 6,6 | 6,6 | 4 | 50 | 2 | 15 | 2 | 5 | 12 | 12 | LA GUAJIRA | URIBIA | SubArea GCM
PARQUE EOLICO WESP01 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | JOUKTAI 110 | Generador | PARQUE EOLICO WESP01 1 | 110 | 13,8 | 13,438 | 0,35 | 12 | No | 5 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 4,55 | 4,55 | 4 | 50 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1,38 | 1,38 | LA GUAJIRA | URIBIA | SubArea GCM