## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso.
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican;
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'.
HOJAS:
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.)
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base)
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad)
Lineas_Cand -> lineas candidatas a construir (con costo)
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas)
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Renovables -> solar/eolica (opcional)
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro)
CONVENCION DE COLOR:
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario).
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo.
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas)

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 168 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 1800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | 0.15,0.30,0.45,0.60 | Solo compensacion capacitiva
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
tol_volumen_final | 0.15 | Banda del cierre de volumen: ¦V_T - V_init¦ <= tol*(Vmax-Vmin)
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: acepta una solución dentro del 1% del óptimo

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | demanda_base
| slack/pv/pq | MW
ANT | slack | 1454.352
ARA | 0 | 39.9282
ATL | 0 | 827.8287
BOG | 0 | 1861.0023
BOL | 0 | 488.9106
BYC | 0 | 330.3111
CQR | 0 | 436.3823
CAQ | 0 | 38.6721
CAN | 0 | 228.5271
CER | 0 | 0
CSU | 0 | 646.7294
GCM | 0 | 983.5331
HTO | 0 | 364.6235
MET | 0 | 275.2648
NDS | 0 | 224.751
PUT | 0 | 26.9475
SAN | 0 | 364.5446
VAL | 0 | 1004.9423
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: data_loader.py lo usa solo si la hoja Demanda está vacía. Como se tiene la pestaña “Demanda”, en el archivo, no usa esta columna. Verificar si es la demanda media de cada nodo, validar

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad_termica | capacidad | origen_capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | MW
l1 | ANT | BOG | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784 | 1649.7784 | termico
l2 | ANT | CQR | 0.0005677 | 0.0064577 | 4754.8295 | 4754.8295 | UPME p.317 (circuito SC-LV) + termico (9 circuitos)
l3 | ANT | CER | 0.00034404 | 0.004456 | 6693.0384 | 6693.0384 | termico
l4 | ANT | SAN | 0.00076857 | 0.0087523 | 3385.9203 | 3385.9203 | termico
l5 | ARA | SAN | 0.0080802 | 0.077528 | 346.185 | 346.185 | termico
l6 | ATL | BOL | 0.00054105 | 0.0061995 | 3579.5587 | 3579.5587 | termico
l7 | ATL | CSU | 0.0009797 | 0.012142 | 4088.2652 | 4088.2652 | termico
l8 | ATL | GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 970.4199 | 970.4199 | termico
l9 | BOG | BYC | 0.0054396 | 0.053168 | 813.475 | 813.475 | termico
l10 | BOG | CQR | 0.0010779 | 0.012045 | 2268.1214 | 2268.1214 | termico
l11 | BOG | HTO | 0.0043854 | 0.039567 | 769.0777 | 769.0777 | termico
l12 | BOG | MET | 0.0012967 | 0.015094 | 2374.597 | 2374.597 | termico
l13 | BOL | CSU | 0.014416 | 0.08855 | 435.9225 | 435.9225 | termico
l14 | BOL | GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l15 | BYC | SAN | 0.0081702 | 0.069266 | 658.6616 | 658.6616 | termico
l16 | CQR | VAL | 0.00053068 | 0.0054948 | 1155.5013 | 1155.5013 | termico
l17 | CAQ | CAN | 0.0047257 | 0.035109 | 563.2976 | 563.2976 | termico
l18 | CAQ | HTO | 0.0074628 | 0.055986 | 550.1513 | 550.1513 | termico
l19 | CAQ | PUT | 0.012867 | 0.098186 | 550.948 | 550.948 | termico
l20 | CAN | HTO | 0.0022692 | 0.017551 | 986.8261 | 986.8261 | termico
l21 | CAN | PUT | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765 | 274.8765 | termico
l22 | CAN | VAL | 0.0020423 | 0.018774 | 676.3252 | 676.3252 | termico
l23 | CER | CSU | 0.00034461 | 0.0047986 | 4852.5595 | 4852.5595 | termico
l24 | CSU | GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461 | 2078.461 | termico
l25 | GCM | NDS | 0.0010752 | 0.023923 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l26 | NDS | SAN | 0.0013059 | 0.014079 | 2363.3895 | 2363.3895 | termico

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | cost_su | cost_sd
|  | MW | MW | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | USD | USD
G_ANT_ACP | ANT | 220 | 352 | 2994.6 | 0 | 256.274 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
G_ANT_GAS | ANT | 110 | 272 | 832.8 | 0 | 316.275 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0
G_ATL_GAS | ATL | 726 | 1516 | 2058.15 | 0 | 206.2518 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_BOG_CAR | BOG | 92 | 224 | 212.4 | 0 | 104.346 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0
G_BOL_FUE | BOL | 90 | 178 | 88.8 | 0 | 489.7315 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BOL_GAS | BOL | 385 | 645 | 945 | 0 | 191.135 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0
G_BOL_GLP | BOL | 38 | 52 | 184.2 | 0 | 266.8722 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
G_BYC_BIO | BYC | 17 | 25 | 13.2 | 0 | 71.6297 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0
G_BYC_CAR | BYC | 148 | 343 | 103.8 | 0 | 74.71 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BYC_GAS | BYC | 118 | 186 | 2567.4 | 0 | 96.7988 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0
G_CQR_JET | CQR | 10 | 48 | 356.4 | 0 | 543.3505 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G_CER_CAR | CER | 220 | 434 | 120 | 0 | 82.6935 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_CSU_GAS | CSU | 88 | 200 | 1404 | 0 | 236.4733 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
G_GCM_CAR | GCM | 144 | 275 | 196.8 | 0 | 185.7794 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0
G_GCM_FUE | GCM | 52 | 88 | 21.6 | 0 | 257.8765 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
G_NDS_CAR | NDS | 134 | 335 | 334.2 | 0 | 73.7034 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0
G_SAN_GAS | SAN | 90 | 164 | 361.2 | 0 | 250.3735 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
G_VAL_ACP | VAL | 200 | 466 | 120 | 0 | 402.9634 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0

## Hidraulicos
Hidraulicos - Embalses y bloques de filo de agua
Filas HFA_* = filo de agua agregado por subarea, con Vmax = 0 para que las restricciones de embalse queden inactivas (Constraint.Skip).
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC
|  | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | hm3 | hm3 | hm3 | $/MWh | MW
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.554 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 460.56 | 100 | 27.43 | 60
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.031 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 1006.24 | 100 | 53.97 | 180
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.785 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 529.09 | 100 | 134.94 | 64
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.471 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 2151.54 | 100 | 27.43 | 0
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.199 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 424.78 | 100 | 59.97 | 80
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 480.13 | 100 | 65.97 | 300
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.169 | 1.7262 | 1299 | 1431 | 1431 | 1000 | 27.43 | 616
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.581 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 1044.28 | 100 | 27.43 | 0
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.612 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 67.59 | 100 | 27.43 | 147
PORCE 2 | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.97 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 97.6 | 100 | 29.24 | 225
PORCE 3 | ANT | 0 | 730 | 0 | 238.508 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 105.13 | 100 | 27.44 | 500
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 744.14 | 100 | 29.11 | 3
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.638 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 50.66 | 100 | 56.97 | 176
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 183.83 | 100 | 27.43 | 0
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.811 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 674.13 | 100 | 179.91 | 90
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.061 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 162.55 | 100 | 27.43 | 30
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.214 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 2993.28 | 100 | 27.43 | 360
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.681 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 1418.17 | 100 | 27.59 | 120
HFA_ANT | ANT | 0 | 183 | 0 | 132.535 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 74.1
HFA_BOG | BOG | 0 | 204 | 0 | 36.9 | 5.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 53.2
HFA_CQR | CQR | 0 | 165 | 0 | 108.386 | 1.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 36
HFA_HTO | HTO | 0 | 136 | 0 | 25.895 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 19.2

## Aportes
Aportes - Aporte natural I(h,t) por embalse
hm3/h. Valor diario de AporCaudal (m3/s) x 0.0036, repartido uniforme entre las 24 horas: SUPUESTO PROPIO (los aportes de XM son diarios).
hora | AMANI | BETANIA | CALIMA | EL QUIMBO | ESMERALDA | GUAVIO | ITUANGO | PENOL | PLAYAS | PORCE 2 | PORCE 3 | PRADO | PUNCHINA | RIOGRANDE2 | SALVAJINA | SAN LORENZO | TOPOCORO | URRA
| hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h
1 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
2 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
3 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
4 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
5 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
6 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
7 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
8 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
9 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
10 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
11 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
12 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
13 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
14 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
15 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
16 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
17 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
18 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
19 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
20 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
21 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
22 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
23 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
24 | 0.68479 | 0.99551 | 0.12802 | 0.91962 | 0.079056 | 0.055224 | 4.3736 | 0.0747 | 0.36029 | 0.14018 | 0.12319 | 0.40583 | 0.32166 | 0.23224 | 1.4047 | 0.16873 | 2.7638 | 1.4714
25 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
26 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
27 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
28 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
29 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
30 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
31 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
32 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
33 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
34 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
35 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
36 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
37 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
38 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
39 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
40 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
41 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
42 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
43 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
44 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
45 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
46 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
47 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
48 | 0.56347 | 0.71759 | 0.11466 | 0.76316 | 0.072864 | 0.051336 | 5.9399 | 0.067896 | 0.36565 | 0.13619 | 0.06732 | 0.42383 | 0.15224 | 0.25682 | 1.376 | 0.11675 | 4.3607 | 1.5488
49 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
50 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
51 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
52 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
53 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
54 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
55 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
56 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
57 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
58 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
59 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
60 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
61 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
62 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
63 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
64 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
65 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
66 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
67 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
68 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
69 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
70 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
71 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
72 | 0.64184 | 0.63454 | 0.1021 | 0.73166 | 0.07398 | 0.078696 | 5.6002 | 0.092376 | 0.21337 | 0.21082 | 0.065088 | 0.37264 | 0.30542 | 0.17755 | 1.1507 | 0.12496 | 3.3902 | 1.3708
73 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
74 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
75 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
76 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
77 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
78 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
79 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
80 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
81 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
82 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
83 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
84 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
85 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
86 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
87 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
88 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
89 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
90 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
91 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
92 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
93 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
94 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
95 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
96 | 0.49471 | 0.59641 | 0.07812 | 0.82246 | 0.084852 | 0.14339 | 5.5976 | 0.075888 | 0.10152 | 0.12395 | 0.07776 | 0.20264 | 0.19559 | 0.17248 | 0.96876 | 0.17446 | 2.7191 | 1.3611
97 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
98 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
99 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
100 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
101 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
102 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
103 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
104 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
105 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
106 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
107 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
108 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
109 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
110 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
111 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
112 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
113 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
114 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
115 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
116 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
117 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
118 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
119 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
120 | 0.55681 | 0.8212 | 0.081144 | 0.64933 | 0.092736 | 0.1345 | 5.283 | 0.065736 | 0.13421 | 0.16013 | 0.064008 | 0.23123 | 0.225 | 0.16981 | 0.87278 | 0.13806 | 2.3545 | 1.1389
121 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
122 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
123 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
124 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
125 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
126 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
127 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
128 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
129 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
130 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
131 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
132 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
133 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
134 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
135 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
136 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
137 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
138 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
139 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
140 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
141 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
142 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
143 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
144 | 0.42041 | 0.8483 | 0.063252 | 1.4425 | 0.073224 | 0.12481 | 4.4954 | 0.056196 | 0.04734 | 0.082764 | 0.032436 | 0.24739 | 0.12877 | 0.10386 | 0.77486 | 0.098172 | 1.7311 | 1.0176
145 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
146 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
147 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
148 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
149 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
150 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
151 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
152 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
153 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
154 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
155 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
156 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
157 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
158 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
159 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
160 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
161 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
162 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
163 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
164 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
165 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
166 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
167 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339
168 | 0.37397 | 0.97139 | 0.054288 | 1.1944 | 0.0657 | 0.087732 | 3.6808 | 0.05166 | 0.068904 | 0.04392 | 0.014112 | 0.11981 | 0.11455 | 0.10469 | 0.72558 | 0.096372 | 1.2104 | 0.91339

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad
|  | solar/eolica | MW
R01_ATL | ATL | solar | 50
R02_GCM | GCM | solar | 68
R03_GCM | GCM | solar | 100
R04_ATL | ATL | solar | 370
R05_ATL | ATL | solar | 200
R06_NDS | NDS | solar | 84.38
R07_GCM | GCM | solar | 150
R08_CSU | CSU | solar | 106.3
R09_CQR | CQR | solar | 330
R10_CQR | CQR | solar | 96
R11_ANT | ANT | solar | 120
R12_HTO | HTO | solar | 160
R13_NDS | NDS | solar | 35

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de renovables
Fraccion de la capacidad instalada, 0-1. perfil = Gene/CapEfecNeta del 2026-07-06.
hora | R01_ATL | R02_GCM | R03_GCM | R04_ATL | R05_ATL | R06_NDS | R07_GCM | R08_CSU | R09_CQR | R10_CQR | R11_ANT | R12_HTO | R13_NDS
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.012336 | 0.016466 | 0.0084388 | 0.029904 | 0.030178 | 0.0073886 | 0.014112 | 0.014211 | 0.00093557 | 0.0063222 | 0.0064752 | 0.0031423 | 0.012111
8 | 0.25264 | 0.1578 | 0.21793 | 0.3366 | 0.37465 | 0.072788 | 0.17502 | 0.085939 | 0.0099471 | 0.036637 | 0.034878 | 0.023707 | 0.075969
9 | 0.54563 | 0.382 | 0.67915 | 0.61083 | 0.70542 | 0.2469 | 0.40279 | 0.23189 | 0.048995 | 0.030065 | 0.03316 | 0.030684 | 0.15678
10 | 0.67485 | 0.70784 | 0.59468 | 0.78176 | 0.78876 | 0.7049 | 0.50408 | 0.38637 | 0.10376 | 0.10502 | 0.11829 | 0.013021 | 0.33448
11 | 0.70057 | 0.74793 | 0.7537 | 0.73723 | 0.81193 | 0.64917 | 0.64741 | 0.54871 | 0.098672 | 0.26434 | 0.22446 | 0.01455 | 0.39528
12 | 0.59595 | 0.69857 | 0.91545 | 0.57355 | 0.76601 | 0.78058 | 0.67346 | 0.61912 | 0.087621 | 0.45159 | 0.41571 | 0.08137 | 0.37834
13 | 0.80593 | 0.60607 | 0.7231 | 0.18718 | 0.32669 | 0.79377 | 0.39754 | 0.58764 | 0.16617 | 0.43606 | 0.37346 | 0.40621 | 0.3144
14 | 0.73005 | 0.74036 | 0.48583 | 0.081292 | 0.18358 | 0.6769 | 0.30826 | 0.54881 | 0.13731 | 0.37913 | 0.33196 | 0.67961 | 0.35623
15 | 0.35695 | 0.36804 | 0.59523 | 0.1477 | 0.21672 | 0.36777 | 0.48111 | 0.54366 | 0.14543 | 0.26243 | 0.25179 | 0.57589 | 0.33006
16 | 0.16477 | 0.40879 | 0.3225 | 0.12502 | 0.15691 | 0.172 | 0.24959 | 0.47547 | 0.25984 | 0.27511 | 0.25496 | 0.64109 | 0.075981
17 | 0.13429 | 0.26271 | 0.069176 | 0.13433 | 0.1665 | 0.10458 | 0.1235 | 0.17911 | 0.24897 | 0.27841 | 0.20928 | 0.29407 | 0.032625
18 | 0.02651 | 0.047204 | 0.0096012 | 0.024353 | 0.025762 | 0.012691 | 0.029016 | 0.037989 | 0.028154 | 0.054844 | 0.039925 | 0.063974 | 0.016024
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.005144 | 0.010732 | 0.038622 | 0.023251 | 0.030808 | 0.0042015 | 0.00046593 | 0.017672 | 0.0081554 | 0.0042731 | 0.0025734 | 0.0074112 | 0.028909
32 | 0.080149 | 0.29183 | 0.34809 | 0.1395 | 0.23414 | 0.091284 | 0.14049 | 0.19158 | 0.067406 | 0.077169 | 0.065557 | 0.063415 | 0.16725
33 | 0.31446 | 0.66438 | 0.72421 | 0.54025 | 0.58975 | 0.44593 | 0.3759 | 0.33503 | 0.16233 | 0.21829 | 0.21948 | 0.15239 | 0.24275
34 | 0.50293 | 0.88522 | 0.88318 | 0.62625 | 0.70542 | 0.52453 | 0.7297 | 0.47426 | 0.30023 | 0.37831 | 0.34931 | 0.23363 | 0.37956
35 | 0.5791 | 0.95131 | 0.87784 | 0.68988 | 0.90977 | 0.51876 | 0.65388 | 0.43691 | 0.40483 | 0.64889 | 0.56433 | 0.48824 | 0.45628
36 | 0.47904 | 0.95694 | 0.71923 | 0.61588 | 0.82661 | 0.3941 | 0.81393 | 0.679 | 0.33025 | 0.8276 | 0.68902 | 0.67401 | 0.75398
37 | 0.44154 | 0.94181 | 0.62601 | 0.31763 | 0.732 | 0.64531 | 0.80018 | 0.64205 | 0.4949 | 0.84652 | 0.65113 | 0.84185 | 0.52792
38 | 0.22907 | 0.95882 | 0.68084 | 0.53835 | 0.6036 | 0.37626 | 0.61706 | 0.67775 | 0.31841 | 0.77802 | 0.63394 | 0.7093 | 0.19605
39 | 0.19303 | 0.88697 | 0.76131 | 0.29029 | 0.31243 | 0.21174 | 0.35168 | 0.55214 | 0.40555 | 0.89445 | 0.67669 | 0.76285 | 0.079538
40 | 0.29097 | 0.36917 | 0.53105 | 0.25103 | 0.25928 | 0.39619 | 0.32489 | 0.45895 | 0.37739 | 0.6725 | 0.50554 | 0.65773 | 0.077213
41 | 0.16207 | 0.18709 | 0.20584 | 0.16327 | 0.22632 | 0.17023 | 0.089508 | 0.29897 | 0.15337 | 0.46544 | 0.36303 | 0.42725 | 0.22673
42 | 0.052946 | 0.019725 | 0.048968 | 0.083577 | 0.10674 | 0.048494 | 0.0356 | 0.028529 | 0.030433 | 0.03699 | 0.027331 | 0.077607 | 0.095536
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 5.397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 2.78e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0.0043834 | 0.015218 | 0.025322 | 0.010227 | 0.011925 | 0.022047 | 0.011145 | 0.022261 | 0.002423 | 0.034643 | 0.030344 | 0 | 0.024313
56 | 0.24456 | 0.38192 | 0.21597 | 0.1512 | 0.16832 | 0.19149 | 0.24041 | 0.13728 | 0.063374 | 0.45091 | 0.34043 | 0.025621 | 0.15948
57 | 0.62122 | 0.76833 | 0.35638 | 0.69338 | 0.70912 | 0.49986 | 0.61187 | 0.17215 | 0.063113 | 0.76683 | 0.63892 | 0.14899 | 0.34435
58 | 0.69815 | 0.789 | 0.84243 | 0.61924 | 0.64057 | 0.75583 | 0.8644 | 0.31204 | 0.17096 | 0.90888 | 0.78184 | 0.43788 | 0.56021
59 | 0.5863 | 0.94028 | 0.89112 | 0.68565 | 0.83183 | 0.47443 | 0.87919 | 0.73402 | 0.44747 | 0.86734 | 0.77728 | 0.85279 | 0.75306
60 | 0.56554 | 0.94768 | 0.79621 | 0.82538 | 0.93404 | 0.64125 | 0.8691 | 0.32803 | 0.4763 | 0.92695 | 0.80239 | 0.91326 | 0.35954
61 | 0.62785 | 0.95373 | 0.77801 | 0.73756 | 0.83484 | 0.75159 | 0.80949 | 0.61278 | 0.47091 | 0.48095 | 0.80796 | 0.68425 | 0.67904
62 | 0.72085 | 0.79861 | 0.6549 | 0.66673 | 0.62804 | 0.81409 | 0.84388 | 0.39954 | 0.44306 | 0 | 0.75201 | 0.92161 | 0.54224
63 | 0.40386 | 0.64991 | 0.55102 | 0.42093 | 0.22285 | 0.81048 | 0.78116 | 0.29252 | 0.42051 | 0 | 0.69361 | 0.98561 | 0.14761
64 | 0.21121 | 0.23142 | 0.53778 | 0.21348 | 0.10532 | 0.71967 | 0.48694 | 0.16537 | 0.3651 | 0 | 0.51377 | 0.57944 | 0.1504
65 | 0.090894 | 0.088857 | 0.32359 | 0.15387 | 0.098126 | 0.15129 | 0.14683 | 0.28004 | 0.2357 | 0 | 0.24766 | 0.29619 | 0.12261
66 | 0.028903 | 0.024107 | 0.031767 | 0.023265 | 0.038902 | 0.026036 | 0.033982 | 0.02573 | 0.05667 | 0.065425 | 0.071383 | 0.060777 | 0.013652
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 3.19e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0.01591 | 0.036263 | 0.018358 | 0.0055951 | 0.0095497 | 0.0091333 | 0.014682 | 0.020603 | 0.0039877 | 0.048047 | 0.055674 | 0.0096414 | 0.0099103
80 | 0.21897 | 0.40117 | 0.18068 | 0.25668 | 0.2416 | 0.11093 | 0.2487 | 0.091561 | 0.060808 | 0.33759 | 0.23894 | 0.071266 | 0.12398
81 | 0.58549 | 0.46739 | 0.64763 | 0.30137 | 0.29898 | 0.21289 | 0.46082 | 0.46418 | 0.21688 | 0.34815 | 0.33839 | 0.18851 | 0.22857
82 | 0.72677 | 0.86724 | 0.82562 | 0.70683 | 0.85394 | 0.37358 | 0.6768 | 0.57176 | 0.38952 | 0.52409 | 0.43137 | 0.46293 | 0.37241
83 | 0.72611 | 0.87193 | 0.87348 | 0.81294 | 0.83197 | 0.35822 | 0.71318 | 0.57124 | 0.20481 | 0.39551 | 0.36887 | 0.15874 | 0.5058
84 | 0.73351 | 0.85138 | 0.92762 | 0.81223 | 0.91291 | 0.5205 | 0.76519 | 0.50297 | 0.22132 | 0.2891 | 0.24982 | 0.37412 | 0.74368
85 | 0.73192 | 0.76473 | 0.7831 | 0.68542 | 0.75722 | 0.52279 | 0.8243 | 0.40334 | 0.18164 | 0.60107 | 0.52128 | 0.53554 | 0.98359
86 | 0.47256 | 0.63286 | 0.82145 | 0.43763 | 0.53834 | 0.70953 | 0.65999 | 0.32425 | 0.12768 | 0.39468 | 0.38541 | 0.82573 | 0.42448
87 | 0.14035 | 0.64724 | 0.55541 | 0.35385 | 0.50775 | 0.44274 | 0.68418 | 0.25076 | 0.14656 | 0.25381 | 0.24466 | 0.76669 | 0.031082
88 | 0.27597 | 0.59189 | 0.22621 | 0.27752 | 0.23044 | 0.6059 | 0.495 | 0.38469 | 0.19891 | 0.2682 | 0.26783 | 0.4016 | 0.11856
89 | 0.14238 | 0.43949 | 0.040046 | 0.035885 | 0.04247 | 0.14793 | 0.29925 | 0.15409 | 0.058107 | 0.38175 | 0.23777 | 0.2107 | 0.04598
90 | 0.025524 | 0.040122 | 0.010682 | 0.0052333 | 0 | 0.024898 | 0.062343 | 0.024609 | 0.023202 | 0.05797 | 0.041244 | 0.047455 | 0.0063229
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0.004973 | 0.013458 | 0.019743 | 0.0029893 | 0.0040433 | 0.0021565 | 0.0019124 | 0.014092 | 0.019119 | 0.055747 | 0.045068 | 0.0095268 | 0.017894
104 | 0.08738 | 0.15414 | 0.36424 | 0.093513 | 0.13509 | 0.045476 | 0.049025 | 0.07295 | 0.22251 | 0.52938 | 0.44657 | 0.16323 | 0.10574
105 | 0.31995 | 0.21616 | 0.72589 | 0.43184 | 0.50423 | 0.27019 | 0.44061 | 0.46614 | 0.41743 | 0.80646 | 0.72016 | 0.69298 | 0.19717
106 | 0.62131 | 0.70555 | 0.79476 | 0.63362 | 0.67945 | 0.4808 | 0.64651 | 0.85617 | 0.46882 | 0.90637 | 0.80109 | 0.85463 | 0.39506
107 | 0.65933 | 0.81261 | 0.83805 | 0.77083 | 0.90659 | 0.35347 | 0.57409 | 0.60725 | 0.48673 | 0.9536 | 0.83975 | 0.85385 | 0.47604
108 | 0.74217 | 0.90062 | 0.96114 | 0.79915 | 0.91909 | 0.47929 | 0.8569 | 0.84068 | 0.49959 | 0.90771 | 0.8033 | 0.79049 | 0.37217
109 | 0.78702 | 0.88068 | 0.63182 | 0.81417 | 0.92588 | 0.78819 | 0.73109 | 0.80936 | 0.25843 | 0.96691 | 0.85436 | 0.77586 | 0.47292
110 | 0.77696 | 0.76248 | 0.76432 | 0.72026 | 0.90583 | 0.84237 | 0.71662 | 0.23051 | 0.25031 | 0.91242 | 0.77444 | 0.71249 | 0.54719
111 | 0.69361 | 0.84234 | 0.89389 | 0.66475 | 0.60514 | 0.86471 | 0.82086 | 0.12734 | 0.24093 | 0.51312 | 0.49036 | 0.55653 | 0.58587
112 | 0.41062 | 0.73657 | 0.531 | 0.36193 | 0.49941 | 0.71102 | 0.69911 | 0.18016 | 0.18039 | 0.31534 | 0.32019 | 0.43073 | 0.60437
113 | 0.10312 | 0.14491 | 0.15693 | 0.092249 | 0.099088 | 0.39279 | 0.3648 | 0.089334 | 0.071228 | 0.33759 | 0.22098 | 0.24016 | 0.39975
114 | 0.032286 | 0.014839 | 0.018246 | 0.033206 | 0.037471 | 0.09466 | 0.048482 | 0.032281 | 0.022412 | 0.099168 | 0.053315 | 0.052547 | 0.057168
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0.016269 | 0.022442 | 0.026036 | 0.028644 | 0.034295 | 0.015218 | 0.011447 | 0.019868 | 0.0055451 | 0.025791 | 0.0303 | 0.01601 | 0.016262
128 | 0.11737 | 0.15243 | 0.3119 | 0.38921 | 0.51532 | 0.27489 | 0.32425 | 0.25451 | 0.065872 | 0.32259 | 0.31198 | 0.41126 | 0.26605
129 | 0.43314 | 0.76153 | 0.74343 | 0.69741 | 0.88927 | 0.72444 | 0.6863 | 0.54066 | 0.32512 | 0.75688 | 0.69384 | 0.706 | 0.5581
130 | 0.6653 | 0.92288 | 0.91149 | 0.73548 | 0.93055 | 0.80486 | 0.8461 | 0.59652 | 0.46142 | 0.84906 | 0.77991 | 0.81162 | 0.764
131 | 0.71731 | 0.95642 | 0.95342 | 0.6027 | 0.86823 | 0.67733 | 0.8543 | 0.4888 | 0.50061 | 0.93717 | 0.83811 | 0.9399 | 0.56942
132 | 0.63078 | 0.96474 | 0.95986 | 0.70777 | 0.93248 | 0.89089 | 0.88371 | 0.58122 | 0.53631 | 0.85231 | 0.79491 | 0.9809 | 0.56339
133 | 0.6901 | 0.98534 | 0.96179 | 0.68281 | 0.97005 | 0.91387 | 0.87004 | 0.89036 | 0.54119 | 0.9991 | 0.85253 | 1 | 0.61396
134 | 0.44567 | 0.97742 | 0.96374 | 0.75197 | 0.99832 | 0.93598 | 0.85958 | 0.75105 | 0.52806 | 0.97201 | 0.81781 | 1 | 0.51902
135 | 0.75113 | 0.92821 | 0.93742 | 0.7446 | 0.94666 | 0.70688 | 0.82643 | 0.71185 | 0.50211 | 0.92464 | 0.75832 | 0.98878 | 0.33742
136 | 0.66042 | 0.83804 | 0.8189 | 0.58818 | 0.97318 | 0.50457 | 0.68792 | 0.45594 | 0.44736 | 0.83403 | 0.66444 | 0.87669 | 0.34271
137 | 0.35914 | 0.56132 | 0.44877 | 0.39786 | 0.6132 | 0.38917 | 0.4126 | 0.50615 | 0.32046 | 0.63184 | 0.41807 | 0.52387 | 0.14866
138 | 0.058318 | 0.079494 | 0.065557 | 0.073765 | 0.092602 | 0.064908 | 0.07008 | 0.10236 | 0.06856 | 0.13586 | 0.081836 | 0.10063 | 0.054559
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 0.012279 | 0.046569 | 0.025541 | 0.029223 | 0.036736 | 0.019252 | 0.038831 | 0.024485 | 0.011036 | 0.01003 | 0.014246 | 0.031372 | 0.017221
152 | 0.23281 | 0.52311 | 0.31295 | 0.36545 | 0.51763 | 0.29488 | 0.45393 | 0.27971 | 0.11898 | 0.27764 | 0.24734 | 0.40667 | 0.19113
153 | 0.61888 | 0.87255 | 0.74561 | 0.73232 | 0.93934 | 0.74442 | 0.78049 | 0.59772 | 0.2983 | 0.76841 | 0.67917 | 0.8062 | 0.46808
154 | 0.74228 | 0.95412 | 0.92354 | 0.81452 | 0.99517 | 0.90332 | 0.87911 | 0.52499 | 0.46523 | 0.85147 | 0.74948 | 0.93578 | 0.77385
155 | 0.77891 | 0.97303 | 0.9537 | 0.8231 | 0.99838 | 0.77896 | 0.88731 | 0.69094 | 0.49816 | 0.93834 | 0.7967 | 0.99586 | 0.90483
156 | 0.79053 | 0.95719 | 0.96626 | 0.77346 | 0.99228 | 0.96574 | 0.88147 | 0.72061 | 0.52398 | 0.97819 | 0.83005 | 1 | 0.91741
157 | 0.79983 | 0.95196 | 0.9591 | 0.73135 | 0.78146 | 0.95711 | 0.85121 | 0.60441 | 0.54009 | 0.96058 | 0.82181 | 1 | 0.9504
158 | 0.80245 | 0.89901 | 0.96919 | 0.6626 | 0.97338 | 0.60341 | 0.83104 | 0.79717 | 0.52591 | 0.94875 | 0.79555 | 1 | 0.35102
159 | 0.77124 | 0.79278 | 0.94616 | 0.63472 | 0.96885 | 0.73441 | 0.8349 | 0.70959 | 0.49566 | 0.84727 | 0.73941 | 0.98827 | 0.43877
160 | 0.68147 | 0.56112 | 0.81286 | 0.67863 | 0.80047 | 0.38461 | 0.70305 | 0.57021 | 0.42733 | 0.74345 | 0.58974 | 0.88018 | 0.17837
161 | 0.36163 | 0.33247 | 0.40368 | 0.46223 | 0.59917 | 0.11939 | 0.46698 | 0.34183 | 0.23665 | 0.58245 | 0.33071 | 0.54347 | 0.099641
162 | 0.057552 | 0.03294 | 0.06114 | 0.074187 | 0.093413 | 0.080115 | 0.052102 | 0.060913 | 0.064734 | 0.027284 | 0.021475 | 0.10152 | 0.033339
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | habilitada

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 1291.5516 | 35.4586 | 735.1614 | 1652.6814 | 434.1818 | 293.336 | 387.5335 | 34.3431 | 202.9457 | 0 | 574.3344 | 873.4362 | 323.8075 | 244.4516 | 199.5923 | 23.931 | 323.7374 | 892.4489
2 | 1259.64 | 34.5825 | 716.9971 | 1611.847 | 423.4541 | 286.0883 | 377.9584 | 33.4946 | 197.9314 | 0 | 560.1437 | 851.8554 | 315.8069 | 238.4117 | 194.6608 | 23.3397 | 315.7385 | 870.3984
3 | 1218.4404 | 33.4514 | 693.5459 | 1559.1276 | 409.604 | 276.731 | 365.5963 | 32.3991 | 191.4575 | 0 | 541.8229 | 823.9934 | 305.4776 | 230.6139 | 188.2939 | 22.5763 | 305.4115 | 841.9298
4 | 1176.5922 | 32.3025 | 669.7256 | 1505.5782 | 395.5358 | 267.2265 | 353.0397 | 31.2863 | 184.8818 | 0 | 523.2136 | 795.6928 | 294.9858 | 222.6933 | 181.8269 | 21.8009 | 294.9219 | 813.0131
5 | 1151.5741 | 31.6156 | 655.4851 | 1473.5649 | 387.1255 | 261.5444 | 345.5329 | 30.621 | 180.9506 | 0 | 512.0884 | 778.7738 | 288.7135 | 217.9581 | 177.9606 | 21.3373 | 288.651 | 795.7259
6 | 1158.1395 | 31.7959 | 659.2222 | 1481.966 | 389.3326 | 263.0355 | 347.5029 | 30.7956 | 181.9822 | 0 | 515.0079 | 783.2138 | 290.3595 | 219.2007 | 178.9752 | 21.459 | 290.2966 | 800.2625
7 | 1140.098 | 31.3006 | 648.9528 | 1458.8799 | 383.2675 | 258.938 | 342.0895 | 30.3159 | 179.1473 | 0 | 506.9851 | 771.0129 | 285.8363 | 215.786 | 176.1872 | 21.1247 | 285.7744 | 787.796
8 | 1163.5008 | 31.9431 | 662.2739 | 1488.8264 | 391.1349 | 264.2532 | 349.1116 | 30.9382 | 182.8247 | 0 | 517.392 | 786.8395 | 291.7036 | 220.2155 | 179.8038 | 21.5583 | 291.6405 | 803.9671
9 | 1238.1779 | 33.9933 | 704.7807 | 1584.3839 | 416.2391 | 281.2138 | 371.5186 | 32.9239 | 194.5589 | 0 | 550.5998 | 837.3413 | 310.4261 | 234.3496 | 191.3441 | 22.942 | 310.3589 | 855.5682
10 | 1300.6361 | 35.708 | 740.3324 | 1664.3059 | 437.2358 | 295.3992 | 390.2594 | 34.5847 | 204.3732 | 0 | 578.3741 | 879.5798 | 326.0851 | 246.171 | 200.9962 | 24.0993 | 326.0145 | 898.7262
11 | 1337.8155 | 36.7288 | 761.4952 | 1711.8811 | 449.7344 | 303.8434 | 401.4152 | 35.5733 | 210.2153 | 0 | 594.9073 | 904.7231 | 335.4064 | 253.208 | 206.7418 | 24.7882 | 335.3338 | 924.4168
12 | 1389.1961 | 38.1394 | 790.7414 | 1777.6281 | 467.007 | 315.5129 | 416.832 | 36.9396 | 218.2889 | 0 | 617.7555 | 939.4702 | 348.2881 | 262.9327 | 214.682 | 25.7402 | 348.2127 | 959.9203
13 | 1419.8898 | 38.9821 | 808.2125 | 1816.9041 | 477.3254 | 322.484 | 426.0418 | 37.7557 | 223.1119 | 0 | 631.4045 | 960.2274 | 355.9834 | 268.7421 | 219.4253 | 26.3089 | 355.9064 | 981.1293
14 | 1410.5587 | 38.7259 | 802.9012 | 1804.9639 | 474.1885 | 320.3648 | 423.2419 | 37.5076 | 221.6457 | 0 | 627.2551 | 953.917 | 353.644 | 266.976 | 217.9833 | 26.136 | 353.5674 | 974.6816
15 | 1404.7208 | 38.5656 | 799.5782 | 1797.4936 | 472.226 | 319.0389 | 421.4903 | 37.3524 | 220.7284 | 0 | 624.6591 | 949.969 | 352.1804 | 265.8711 | 217.0811 | 26.0278 | 352.1041 | 970.6476
16 | 1407.0401 | 38.6293 | 800.8984 | 1800.4614 | 473.0057 | 319.5656 | 422.1862 | 37.414 | 221.0928 | 0 | 625.6904 | 951.5375 | 352.7618 | 266.3101 | 217.4395 | 26.0708 | 352.6855 | 972.2503
17 | 1406.2433 | 38.6074 | 800.4448 | 1799.4419 | 472.7378 | 319.3847 | 421.9471 | 37.3928 | 220.9676 | 0 | 625.3361 | 950.9987 | 352.5621 | 266.1593 | 217.3164 | 26.0561 | 352.4857 | 971.6997
18 | 1422.6536 | 39.0579 | 809.7857 | 1820.4406 | 478.2545 | 323.1117 | 426.871 | 37.8292 | 223.5462 | 0 | 632.6335 | 962.0964 | 356.6763 | 269.2652 | 219.8524 | 26.3601 | 356.5991 | 983.039
19 | 1526.2166 | 41.9012 | 868.7346 | 1952.9608 | 513.0693 | 346.6329 | 457.9454 | 40.583 | 239.8194 | 0 | 678.6865 | 1032.1329 | 382.6408 | 288.8666 | 235.8567 | 28.279 | 382.558 | 1054.6
20 | 1556.2498 | 42.7257 | 885.8297 | 1991.3915 | 523.1656 | 353.454 | 466.9569 | 41.3816 | 244.5386 | 0 | 692.0418 | 1052.4434 | 390.1705 | 294.5509 | 240.4979 | 28.8355 | 390.086 | 1075.3526
21 | 1534.3598 | 42.1248 | 873.3698 | 1963.3809 | 515.8068 | 348.4823 | 460.3888 | 40.7995 | 241.099 | 0 | 682.3076 | 1037.6399 | 384.6824 | 290.4078 | 237.1151 | 28.4299 | 384.5991 | 1060.2269
22 | 1486.3911 | 40.8078 | 846.0656 | 1901.9998 | 499.6812 | 337.5877 | 445.9957 | 39.524 | 233.5615 | 0 | 660.9767 | 1005.2001 | 372.6561 | 281.3288 | 229.7022 | 27.5411 | 372.5754 | 1027.081
23 | 1421.6867 | 39.0314 | 809.2353 | 1819.2034 | 477.9294 | 322.8921 | 426.5809 | 37.8035 | 223.3943 | 0 | 632.2035 | 961.4425 | 356.4339 | 269.0822 | 219.703 | 26.3422 | 356.3567 | 982.3709
24 | 1356.9503 | 37.2541 | 772.3868 | 1736.3661 | 456.1669 | 308.1893 | 407.1566 | 36.0821 | 213.222 | 0 | 603.4162 | 917.6633 | 340.2037 | 256.8296 | 209.6988 | 25.1427 | 340.1301 | 937.6387
25 | 1296.4553 | 35.5933 | 737.9526 | 1658.9561 | 435.8303 | 294.4497 | 389.0049 | 34.4735 | 203.7163 | 0 | 576.5149 | 876.7524 | 325.0369 | 245.3797 | 200.3501 | 24.0218 | 324.9665 | 895.8373
26 | 1255.5892 | 34.4713 | 714.6913 | 1606.6635 | 422.0923 | 285.1682 | 376.7429 | 33.3869 | 197.2948 | 0 | 558.3424 | 849.116 | 314.7913 | 237.645 | 194.0348 | 23.2646 | 314.7231 | 867.5992
27 | 1228.7997 | 33.7358 | 699.4425 | 1572.3834 | 413.0865 | 279.0838 | 368.7047 | 32.6745 | 193.0853 | 0 | 546.4295 | 830.9991 | 308.0748 | 232.5746 | 189.8948 | 22.7682 | 308.0081 | 849.088
28 | 1216.1927 | 33.3897 | 692.2665 | 1556.2514 | 408.8484 | 276.2205 | 364.9219 | 32.3393 | 191.1043 | 0 | 540.8234 | 822.4734 | 304.9141 | 230.1884 | 187.9466 | 22.5346 | 304.8481 | 840.3767
29 | 1235.0609 | 33.9077 | 703.0065 | 1580.3953 | 415.1913 | 280.5059 | 370.5834 | 32.841 | 194.0692 | 0 | 549.2138 | 835.2333 | 309.6446 | 233.7596 | 190.8624 | 22.8842 | 309.5776 | 853.4144
30 | 1281.7142 | 35.1886 | 729.5619 | 1640.0933 | 430.8748 | 291.1017 | 384.5818 | 34.0815 | 201.3999 | 0 | 569.9598 | 866.7835 | 321.3411 | 242.5897 | 198.0721 | 23.7487 | 321.2716 | 885.6514
31 | 1327.6313 | 36.4492 | 755.6983 | 1698.8493 | 446.3108 | 301.5304 | 398.3594 | 35.3025 | 208.6151 | 0 | 590.3785 | 897.8358 | 332.8531 | 251.2804 | 205.168 | 24.5995 | 332.781 | 917.3796
32 | 1402.4905 | 38.5044 | 798.3087 | 1794.6398 | 471.4762 | 318.5323 | 420.8211 | 37.2931 | 220.3779 | 0 | 623.6673 | 948.4608 | 351.6212 | 265.449 | 216.7365 | 25.9865 | 351.5451 | 969.1066
33 | 1471.5093 | 40.3992 | 837.5947 | 1882.9568 | 494.6783 | 334.2078 | 441.5303 | 39.1283 | 231.2231 | 0 | 654.3589 | 995.136 | 368.925 | 278.5121 | 227.4024 | 27.2654 | 368.8452 | 1016.7978
34 | 1508.0216 | 41.4017 | 858.3778 | 1929.6783 | 506.9527 | 342.5004 | 452.4859 | 40.0992 | 236.9604 | 0 | 670.5954 | 1019.8281 | 378.0791 | 285.4228 | 233.0449 | 27.9419 | 377.9973 | 1042.0274
35 | 1554.5117 | 42.678 | 884.8404 | 1989.1676 | 522.5813 | 353.0592 | 466.4354 | 41.3354 | 244.2655 | 0 | 691.2689 | 1051.268 | 389.7348 | 294.222 | 240.2294 | 28.8033 | 389.6504 | 1074.1517
36 | 1603.8573 | 44.0328 | 912.9283 | 2052.3106 | 539.1699 | 364.2666 | 481.2417 | 42.6475 | 252.0194 | 0 | 713.2122 | 1084.6389 | 402.1063 | 303.5616 | 247.8551 | 29.7176 | 402.0192 | 1108.249
37 | 1605.1146 | 44.0673 | 913.6439 | 2053.9194 | 539.5925 | 364.5521 | 481.619 | 42.681 | 252.2169 | 0 | 713.7713 | 1085.4891 | 402.4215 | 303.7996 | 248.0494 | 29.7409 | 402.3344 | 1109.1177
38 | 1601.1312 | 43.9579 | 911.3766 | 2048.8222 | 538.2534 | 363.6474 | 480.4237 | 42.575 | 251.591 | 0 | 711.9999 | 1082.7953 | 401.4228 | 303.0456 | 247.4338 | 29.6671 | 401.3359 | 1106.3652
39 | 1625.094 | 44.6158 | 925.0164 | 2079.4853 | 546.309 | 369.0898 | 487.6138 | 43.2122 | 255.3563 | 0 | 722.6559 | 1099.0006 | 407.4306 | 307.5811 | 251.1369 | 30.1111 | 407.3424 | 1122.9233
40 | 1626.7642 | 44.6617 | 925.9671 | 2081.6225 | 546.8705 | 369.4692 | 488.115 | 43.2566 | 255.6188 | 0 | 723.3986 | 1100.1301 | 407.8493 | 307.8972 | 251.395 | 30.1421 | 407.761 | 1124.0774
41 | 1621.7449 | 44.5239 | 923.11 | 2075.1997 | 545.1831 | 368.3292 | 486.6089 | 43.1232 | 254.8301 | 0 | 721.1665 | 1096.7357 | 406.5909 | 306.9472 | 250.6193 | 30.049 | 406.5029 | 1120.6091
42 | 1602.6087 | 43.9985 | 912.2176 | 2050.7128 | 538.7501 | 363.983 | 480.8671 | 42.6143 | 251.8232 | 0 | 712.6569 | 1083.7945 | 401.7932 | 303.3253 | 247.6621 | 29.6945 | 401.7062 | 1107.3862
43 | 1675.8436 | 46.0091 | 953.9035 | 2144.4249 | 563.3695 | 380.616 | 502.8414 | 44.5617 | 263.3308 | 0 | 745.2235 | 1133.321 | 420.1541 | 317.1864 | 258.9796 | 31.0514 | 420.0631 | 1157.9907
44 | 1692.7035 | 46.472 | 963.5003 | 2165.999 | 569.0373 | 384.4452 | 507.9003 | 45.01 | 265.98 | 0 | 752.7208 | 1144.7228 | 424.3811 | 320.3775 | 261.5851 | 31.3638 | 424.2892 | 1169.6408
45 | 1659.656 | 45.5647 | 944.6893 | 2123.7111 | 557.9277 | 376.9395 | 497.9843 | 44.1312 | 260.7872 | 0 | 738.0251 | 1122.3738 | 416.0957 | 314.1226 | 256.478 | 30.7515 | 416.0056 | 1146.8053
46 | 1587.3323 | 43.5791 | 903.5221 | 2031.1651 | 533.6146 | 360.5134 | 476.2833 | 42.2081 | 249.4227 | 0 | 705.8638 | 1073.4635 | 397.9633 | 300.4339 | 245.3013 | 29.4114 | 397.8771 | 1096.8303
47 | 1495.4055 | 41.0553 | 851.1967 | 1913.5347 | 502.7115 | 339.6351 | 448.7005 | 39.7637 | 234.978 | 0 | 664.9853 | 1011.2963 | 374.9161 | 283.035 | 231.0953 | 27.7081 | 374.8349 | 1033.3099
48 | 1410.6965 | 38.7297 | 802.9796 | 1805.1402 | 474.2348 | 320.3961 | 423.2833 | 37.5113 | 221.6674 | 0 | 627.3164 | 954.0102 | 353.6785 | 267.0021 | 218.0046 | 26.1386 | 353.602 | 974.7768
49 | 1349.6662 | 37.0541 | 768.2407 | 1727.0454 | 453.7183 | 306.5349 | 404.971 | 35.8884 | 212.0775 | 0 | 600.1771 | 912.7374 | 338.3775 | 255.4509 | 208.5732 | 25.0077 | 338.3043 | 932.6055
50 | 1304.8626 | 35.8241 | 742.7382 | 1669.7143 | 438.6566 | 296.3592 | 391.5276 | 34.6971 | 205.0373 | 0 | 580.2536 | 882.4381 | 327.1447 | 246.971 | 201.6494 | 24.1776 | 327.0739 | 901.6467
51 | 1279.0404 | 35.1151 | 728.0399 | 1636.6718 | 429.9759 | 290.4944 | 383.7795 | 34.0104 | 200.9798 | 0 | 568.7708 | 864.9753 | 320.6708 | 242.0836 | 197.6589 | 23.6991 | 320.6013 | 883.8038
52 | 1267.8067 | 34.8067 | 721.6456 | 1622.2971 | 426.1995 | 287.9431 | 380.4088 | 33.7117 | 199.2146 | 0 | 563.7753 | 857.3783 | 317.8544 | 239.9574 | 195.9229 | 23.491 | 317.7855 | 876.0414
53 | 1284.3877 | 35.262 | 731.0837 | 1643.5144 | 431.7735 | 291.7089 | 385.384 | 34.1526 | 201.82 | 0 | 571.1487 | 868.5915 | 322.0114 | 243.0957 | 198.4852 | 23.7982 | 321.9417 | 887.4987
54 | 1324.3961 | 36.3604 | 753.8568 | 1694.7095 | 445.2232 | 300.7956 | 397.3886 | 35.2165 | 208.1067 | 0 | 588.9398 | 895.648 | 332.042 | 250.6681 | 204.668 | 24.5395 | 331.9701 | 915.1441
55 | 1363.0371 | 37.4212 | 775.8515 | 1744.1548 | 458.2131 | 309.5717 | 408.983 | 36.244 | 214.1785 | 0 | 606.1229 | 921.7796 | 341.7298 | 257.9816 | 210.6395 | 25.2555 | 341.6558 | 941.8446
56 | 1427.5262 | 39.1917 | 812.5592 | 1826.6756 | 479.8925 | 324.2184 | 428.3331 | 37.9588 | 224.3119 | 0 | 634.8003 | 965.3916 | 357.8979 | 270.1875 | 220.6054 | 26.4504 | 357.8205 | 986.4059
57 | 1493.8656 | 41.013 | 850.3201 | 1911.5642 | 502.1939 | 339.2853 | 448.2384 | 39.7228 | 234.736 | 0 | 664.3005 | 1010.2549 | 374.53 | 282.7435 | 230.8573 | 27.6796 | 374.449 | 1032.2458
58 | 1523.7153 | 41.8325 | 867.3108 | 1949.7601 | 512.2284 | 346.0648 | 457.1949 | 40.5165 | 239.4264 | 0 | 677.5742 | 1030.4413 | 382.0137 | 288.3931 | 235.4702 | 28.2327 | 381.931 | 1052.8716
59 | 1580.4004 | 43.3888 | 899.5764 | 2022.2949 | 531.2843 | 358.939 | 474.2034 | 42.0238 | 248.3335 | 0 | 702.7812 | 1068.7757 | 396.2253 | 299.1219 | 244.2301 | 29.283 | 396.1396 | 1092.0404
60 | 1618.0931 | 44.4236 | 921.0314 | 2070.5269 | 543.9555 | 367.4998 | 485.5132 | 43.0261 | 254.2563 | 0 | 719.5426 | 1094.2661 | 405.6754 | 306.256 | 250.055 | 29.9814 | 405.5875 | 1118.0857
61 | 1613.9371 | 44.3095 | 918.6658 | 2065.2088 | 542.5584 | 366.5559 | 484.2662 | 42.9156 | 253.6032 | 0 | 717.6945 | 1091.4555 | 404.6334 | 305.4694 | 249.4128 | 29.9044 | 404.5458 | 1115.214
62 | 1613.0382 | 44.2848 | 918.1541 | 2064.0586 | 542.2562 | 366.3517 | 483.9965 | 42.8916 | 253.462 | 0 | 717.2948 | 1090.8476 | 404.408 | 305.2993 | 249.2738 | 29.8877 | 404.3205 | 1114.5929
63 | 1643.4877 | 45.1208 | 935.4862 | 2103.022 | 552.4924 | 373.2674 | 493.1329 | 43.7013 | 258.2466 | 0 | 730.8353 | 1111.4397 | 412.0421 | 311.0624 | 253.9794 | 30.4519 | 411.9529 | 1135.6332
64 | 1648.0737 | 45.2467 | 938.0966 | 2108.8903 | 554.0341 | 374.3089 | 494.509 | 43.8233 | 258.9672 | 0 | 732.8746 | 1114.541 | 413.1919 | 311.9304 | 254.6881 | 30.5369 | 413.1024 | 1138.802
65 | 1642.2938 | 45.088 | 934.8066 | 2101.4943 | 552.0911 | 372.9962 | 492.7747 | 43.6696 | 258.059 | 0 | 730.3043 | 1110.6323 | 411.7428 | 310.8365 | 253.7949 | 30.4298 | 411.6536 | 1134.8082
66 | 1621.8977 | 44.528 | 923.197 | 2075.3952 | 545.2345 | 368.3639 | 486.6548 | 43.1272 | 254.8541 | 0 | 721.2345 | 1096.839 | 406.6292 | 306.9761 | 250.643 | 30.0519 | 406.5412 | 1120.7146
67 | 1704.1538 | 46.7863 | 970.0179 | 2180.651 | 572.8866 | 387.0458 | 511.336 | 45.3145 | 267.7793 | 0 | 757.8126 | 1152.4663 | 427.2518 | 322.5447 | 263.3546 | 31.576 | 427.1593 | 1177.5528
68 | 1727.2109 | 47.4193 | 983.1421 | 2210.155 | 580.6377 | 392.2825 | 518.2543 | 45.9276 | 271.4023 | 0 | 768.0658 | 1168.0591 | 433.0325 | 326.9087 | 266.9177 | 32.0032 | 432.9388 | 1193.485
69 | 1689.7964 | 46.3922 | 961.8455 | 2162.279 | 568.06 | 383.785 | 507.028 | 44.9327 | 265.5232 | 0 | 751.4281 | 1142.7568 | 423.6522 | 319.8273 | 261.1358 | 31.31 | 423.5605 | 1167.632
70 | 1618.0476 | 44.4223 | 921.0055 | 2070.4686 | 543.9402 | 367.4894 | 485.4995 | 43.0249 | 254.2491 | 0 | 719.5224 | 1094.2353 | 405.664 | 306.2474 | 250.048 | 29.9805 | 405.5761 | 1118.0543
71 | 1524.2773 | 41.8479 | 867.6307 | 1950.4793 | 512.4174 | 346.1924 | 457.3635 | 40.5314 | 239.5147 | 0 | 677.8241 | 1030.8214 | 382.1546 | 288.4995 | 235.557 | 28.2431 | 382.0719 | 1053.26
72 | 1427.104 | 39.1801 | 812.3189 | 1826.1354 | 479.7506 | 324.1225 | 428.2064 | 37.9475 | 224.2455 | 0 | 634.6125 | 965.1061 | 357.7921 | 270.1075 | 220.5402 | 26.4426 | 357.7146 | 986.1142
73 | 1327.562 | 36.4473 | 755.6588 | 1698.7605 | 446.2874 | 301.5146 | 398.3386 | 35.3007 | 208.6042 | 0 | 590.3476 | 897.7889 | 332.8357 | 251.2673 | 205.1572 | 24.5982 | 332.7637 | 917.3317
74 | 1286.9333 | 35.3318 | 732.5326 | 1646.7717 | 432.6293 | 292.2871 | 386.1478 | 34.2203 | 202.22 | 0 | 572.2807 | 870.313 | 322.6496 | 243.5775 | 198.8786 | 23.8454 | 322.5798 | 889.2577
75 | 1254.2488 | 34.4345 | 713.9283 | 1604.9483 | 421.6417 | 284.8638 | 376.3407 | 33.3512 | 197.0842 | 0 | 557.7463 | 848.2095 | 314.4552 | 237.3913 | 193.8277 | 23.2398 | 314.3871 | 866.673
76 | 1237.4809 | 33.9742 | 704.3839 | 1583.492 | 416.0048 | 281.0555 | 371.3095 | 32.9054 | 194.4494 | 0 | 550.2899 | 836.8699 | 310.2513 | 234.2176 | 191.2364 | 22.9291 | 310.1841 | 855.0866
77 | 1254.6814 | 34.4464 | 714.1746 | 1605.5019 | 421.7871 | 284.9621 | 376.4705 | 33.3627 | 197.1522 | 0 | 557.9387 | 848.502 | 314.5637 | 237.4732 | 193.8945 | 23.2478 | 314.4956 | 866.972
78 | 1295.0463 | 35.5546 | 737.1506 | 1657.1532 | 435.3566 | 294.1297 | 388.5821 | 34.4361 | 203.4949 | 0 | 575.8884 | 875.7996 | 324.6837 | 245.113 | 200.1324 | 23.9957 | 324.6134 | 894.8637
79 | 1333.9407 | 36.6224 | 759.2896 | 1706.9229 | 448.4318 | 302.9634 | 400.2525 | 35.4703 | 209.6065 | 0 | 593.1842 | 902.1027 | 334.435 | 252.4746 | 206.143 | 24.7164 | 334.3626 | 921.7394
80 | 1395.0292 | 38.2995 | 794.0617 | 1785.0922 | 468.9679 | 316.8377 | 418.5823 | 37.0947 | 219.2055 | 0 | 620.3493 | 943.4149 | 349.7506 | 264.0368 | 215.5834 | 25.8483 | 349.6748 | 963.9509
81 | 1456.0788 | 39.9756 | 828.8116 | 1863.2119 | 489.491 | 330.7032 | 436.9004 | 38.718 | 228.7984 | 0 | 647.4972 | 984.7009 | 365.0564 | 275.5916 | 225.0178 | 26.9794 | 364.9774 | 1006.1355
82 | 1518.595 | 41.6919 | 864.3963 | 1943.2081 | 510.5071 | 344.9019 | 455.6585 | 40.3803 | 238.6218 | 0 | 675.2973 | 1026.9786 | 380.73 | 287.424 | 234.6789 | 28.1378 | 380.6476 | 1049.3335
83 | 1585.1944 | 43.5204 | 902.3052 | 2028.4294 | 532.8959 | 360.0279 | 475.6419 | 42.1513 | 249.0868 | 0 | 704.9131 | 1072.0178 | 397.4273 | 300.0293 | 244.971 | 29.3718 | 397.3412 | 1095.3531
84 | 1634.7228 | 44.8802 | 930.4972 | 2091.8064 | 549.5459 | 371.2767 | 490.503 | 43.4683 | 256.8694 | 0 | 726.9377 | 1105.5123 | 409.8446 | 309.4035 | 252.6249 | 30.2895 | 409.7559 | 1129.5767
85 | 1631.7658 | 44.799 | 928.814 | 2088.0225 | 548.5519 | 370.6051 | 489.6157 | 43.3896 | 256.4047 | 0 | 725.6227 | 1103.5125 | 409.1033 | 308.8438 | 252.168 | 30.2347 | 409.0147 | 1127.5334
86 | 1641.5181 | 45.0667 | 934.3651 | 2100.5017 | 551.8303 | 372.8201 | 492.5419 | 43.6489 | 257.9371 | 0 | 729.9594 | 1110.1077 | 411.5483 | 310.6896 | 253.675 | 30.4154 | 411.4592 | 1134.2722
87 | 1637.4471 | 44.9549 | 932.0479 | 2095.2924 | 550.4617 | 371.8954 | 491.3204 | 43.5407 | 257.2974 | 0 | 728.1491 | 1107.3546 | 410.5276 | 309.9191 | 253.0459 | 30.34 | 410.4388 | 1131.4591
88 | 1634.8896 | 44.8847 | 930.5921 | 2092.0197 | 549.602 | 371.3146 | 490.553 | 43.4727 | 256.8956 | 0 | 727.0118 | 1105.625 | 409.8864 | 309.4351 | 252.6507 | 30.2926 | 409.7977 | 1129.6919
89 | 1624.0568 | 44.5873 | 924.426 | 2078.158 | 545.9603 | 368.8542 | 487.3026 | 43.1846 | 255.1934 | 0 | 722.1946 | 1098.2992 | 407.1705 | 307.3847 | 250.9766 | 30.0919 | 407.0824 | 1122.2066
90 | 1597.8964 | 43.8691 | 909.5353 | 2044.6829 | 537.1659 | 362.9127 | 479.4531 | 42.489 | 251.0827 | 0 | 710.5614 | 1080.6077 | 400.6118 | 302.4334 | 246.9339 | 29.6072 | 400.5251 | 1104.13
91 | 1683.8282 | 46.2283 | 958.4484 | 2154.6421 | 566.0537 | 382.4295 | 505.2372 | 44.774 | 264.5854 | 0 | 748.7741 | 1138.7207 | 422.1559 | 318.6977 | 260.2135 | 31.1994 | 422.0645 | 1163.508
92 | 1717.3187 | 47.1478 | 977.5114 | 2197.4969 | 577.3123 | 390.0358 | 515.2861 | 45.6645 | 269.8479 | 0 | 763.6669 | 1161.3693 | 430.5524 | 325.0364 | 265.389 | 31.8199 | 430.4592 | 1186.6496
93 | 1685.5592 | 46.2758 | 959.4337 | 2156.8571 | 566.6356 | 382.8226 | 505.7566 | 44.82 | 264.8574 | 0 | 749.5439 | 1139.8913 | 422.5899 | 319.0253 | 260.481 | 31.2315 | 422.4984 | 1164.7041
94 | 1607.4444 | 44.1312 | 914.9701 | 2056.9007 | 540.3757 | 365.0813 | 482.318 | 42.7429 | 252.583 | 0 | 714.8073 | 1087.0647 | 403.0056 | 304.2405 | 248.4094 | 29.7841 | 402.9184 | 1110.7276
95 | 1514.9916 | 41.593 | 862.3452 | 1938.5972 | 509.2958 | 344.0835 | 454.5773 | 40.2845 | 238.0556 | 0 | 673.6949 | 1024.5418 | 379.8266 | 286.742 | 234.122 | 28.071 | 379.7443 | 1046.8436
96 | 1403.4272 | 38.5301 | 798.8419 | 1795.8383 | 471.7911 | 318.7451 | 421.1021 | 37.318 | 220.5251 | 0 | 624.0838 | 949.0942 | 351.856 | 265.6262 | 216.8812 | 26.0039 | 351.7799 | 969.7538
97 | 1330.5514 | 36.5293 | 757.3604 | 1702.5859 | 447.2924 | 302.1936 | 399.2356 | 35.3802 | 209.0739 | 0 | 591.677 | 899.8106 | 333.5852 | 251.8331 | 205.6192 | 24.6536 | 333.513 | 919.3974
98 | 1288.8209 | 35.3837 | 733.6071 | 1649.1871 | 433.2638 | 292.7158 | 386.7142 | 34.2705 | 202.5167 | 0 | 573.1201 | 871.5896 | 323.1229 | 243.9348 | 199.1703 | 23.8804 | 323.0529 | 890.562
99 | 1251.7641 | 34.3663 | 712.5141 | 1601.7689 | 420.8064 | 284.2995 | 375.5952 | 33.2852 | 196.6938 | 0 | 556.6414 | 846.5292 | 313.8323 | 236.921 | 193.4437 | 23.1937 | 313.7644 | 864.9562
100 | 1232.6492 | 33.8415 | 701.6337 | 1577.3093 | 414.3806 | 279.9581 | 369.8597 | 32.7769 | 193.6902 | 0 | 548.1413 | 833.6024 | 309.04 | 233.3031 | 190.4897 | 22.8396 | 308.973 | 851.748
101 | 1252.8712 | 34.3967 | 713.1442 | 1603.1856 | 421.1786 | 284.5509 | 375.9274 | 33.3146 | 196.8678 | 0 | 557.1337 | 847.2779 | 314.1099 | 237.1306 | 193.6148 | 23.2142 | 314.0418 | 865.7212
102 | 1290.7716 | 35.4372 | 734.7174 | 1651.6833 | 433.9196 | 293.1588 | 387.2995 | 34.3224 | 202.8232 | 0 | 573.9875 | 872.9088 | 323.6119 | 244.304 | 199.4718 | 23.9165 | 323.5419 | 891.91
103 | 1329.3434 | 36.4962 | 756.6728 | 1701.0401 | 446.8863 | 301.9192 | 398.8731 | 35.348 | 208.8841 | 0 | 591.1398 | 898.9937 | 333.2824 | 251.6044 | 205.4326 | 24.6312 | 333.2102 | 918.5627
104 | 1397.1766 | 38.3585 | 795.284 | 1787.8401 | 469.6899 | 317.3254 | 419.2266 | 37.1518 | 219.5429 | 0 | 621.3043 | 944.8672 | 350.289 | 264.4432 | 215.9153 | 25.8881 | 350.2131 | 965.4347
105 | 1489.3161 | 40.8881 | 847.7306 | 1905.7427 | 500.6645 | 338.2521 | 446.8733 | 39.6018 | 234.0211 | 0 | 662.2774 | 1007.1783 | 373.3894 | 281.8824 | 230.1542 | 27.5953 | 373.3086 | 1029.1022
106 | 1547.6827 | 42.4905 | 880.9533 | 1980.4291 | 520.2856 | 351.5082 | 464.3864 | 41.1538 | 243.1925 | 0 | 688.2322 | 1046.6498 | 388.0226 | 292.9294 | 239.174 | 28.6768 | 387.9386 | 1069.4329
107 | 1608.9761 | 44.1733 | 915.842 | 2058.8607 | 540.8906 | 365.4291 | 482.7776 | 42.7836 | 252.8237 | 0 | 715.4885 | 1088.1006 | 403.3896 | 304.5304 | 248.6461 | 29.8125 | 403.3023 | 1111.786
108 | 1652.5902 | 45.3707 | 940.6674 | 2114.6696 | 555.5524 | 375.3347 | 495.8641 | 43.9434 | 259.6769 | 0 | 734.883 | 1117.5954 | 414.3242 | 312.7852 | 255.3861 | 30.6206 | 414.2345 | 1141.9228
109 | 1650.4049 | 45.3107 | 939.4235 | 2111.8733 | 554.8178 | 374.8384 | 495.2084 | 43.8853 | 259.3335 | 0 | 733.9112 | 1116.1175 | 413.7763 | 312.3716 | 255.0484 | 30.5801 | 413.6867 | 1140.4128
110 | 1647.6785 | 45.2358 | 937.8717 | 2108.3846 | 553.9013 | 374.2192 | 494.3904 | 43.8128 | 258.9051 | 0 | 732.6989 | 1114.2738 | 413.0928 | 311.8556 | 254.6271 | 30.5296 | 413.0033 | 1138.529
111 | 1674.1815 | 45.9635 | 952.9574 | 2142.298 | 562.8108 | 380.2385 | 502.3427 | 44.5175 | 263.0696 | 0 | 744.4843 | 1132.1969 | 419.7374 | 316.8718 | 258.7227 | 31.0206 | 419.6465 | 1156.8422
112 | 1678.6797 | 46.087 | 955.5178 | 2148.054 | 564.3229 | 381.2601 | 503.6924 | 44.6371 | 263.7764 | 0 | 746.4846 | 1135.2389 | 420.8651 | 317.7232 | 259.4179 | 31.104 | 420.774 | 1159.9504
113 | 1645.4614 | 45.175 | 936.6097 | 2105.5476 | 553.1559 | 373.7156 | 493.7251 | 43.7538 | 258.5567 | 0 | 731.7129 | 1112.7745 | 412.5369 | 311.436 | 254.2844 | 30.4885 | 412.4476 | 1136.997
114 | 1626.4474 | 44.653 | 925.7868 | 2081.2171 | 546.764 | 369.3972 | 488.0199 | 43.2482 | 255.569 | 0 | 723.2577 | 1099.9159 | 407.7699 | 307.8372 | 251.3461 | 30.1362 | 407.6816 | 1123.8585
115 | 1710.994 | 46.9741 | 973.9113 | 2189.4037 | 575.1861 | 388.5993 | 513.3884 | 45.4964 | 268.8541 | 0 | 760.8543 | 1157.0921 | 428.9667 | 323.8393 | 264.4116 | 31.7027 | 428.8739 | 1182.2793
116 | 1735.5987 | 47.6496 | 987.9166 | 2220.8881 | 583.4575 | 394.1875 | 520.7711 | 46.1506 | 272.7203 | 0 | 771.7957 | 1173.7315 | 435.1354 | 328.4963 | 268.214 | 32.1586 | 435.0412 | 1199.2809
117 | 1692.9059 | 46.4775 | 963.6155 | 2166.258 | 569.1054 | 384.4912 | 507.961 | 45.0154 | 266.0118 | 0 | 752.8108 | 1144.8597 | 424.4318 | 320.4158 | 261.6164 | 31.3676 | 424.3399 | 1169.7806
118 | 1627.743 | 44.6885 | 926.5242 | 2082.8749 | 547.1995 | 369.6914 | 488.4087 | 43.2827 | 255.7726 | 0 | 723.8338 | 1100.792 | 408.0947 | 308.0824 | 251.5463 | 30.1602 | 408.0063 | 1124.7537
119 | 1543.7522 | 42.3826 | 878.716 | 1975.3995 | 518.9643 | 350.6155 | 463.207 | 41.0493 | 242.5748 | 0 | 686.4843 | 1043.9917 | 387.0372 | 292.1855 | 238.5666 | 28.6039 | 386.9534 | 1066.7169
120 | 1460.8605 | 40.1069 | 831.5333 | 1869.3305 | 491.0985 | 331.7892 | 438.3351 | 38.8452 | 229.5498 | 0 | 649.6236 | 987.9346 | 366.2553 | 276.4966 | 225.7568 | 27.068 | 366.176 | 1009.4396
121 | 1386.0025 | 38.0517 | 788.9236 | 1773.5416 | 465.9335 | 314.7876 | 415.8738 | 36.8546 | 217.7871 | 0 | 616.3353 | 937.3105 | 347.4875 | 262.3283 | 214.1885 | 25.681 | 347.4122 | 957.7135
122 | 1335.6436 | 36.6691 | 760.2589 | 1709.1018 | 449.0042 | 303.3501 | 400.7635 | 35.5156 | 209.874 | 0 | 593.9414 | 903.2543 | 334.8619 | 252.7969 | 206.4062 | 24.7479 | 334.7894 | 922.916
123 | 1302.7593 | 35.7663 | 741.5409 | 1667.0228 | 437.9495 | 295.8815 | 390.8964 | 34.6411 | 204.7068 | 0 | 579.3182 | 881.0156 | 326.6174 | 246.5729 | 201.3243 | 24.1386 | 326.5467 | 900.1933
124 | 1281.4078 | 35.1801 | 729.3875 | 1639.7012 | 430.7718 | 291.0321 | 384.4899 | 34.0734 | 201.3518 | 0 | 569.8235 | 866.5763 | 321.2643 | 242.5317 | 198.0247 | 23.743 | 321.1948 | 885.4396
125 | 1278.8479 | 35.1099 | 727.9303 | 1636.4255 | 429.9112 | 290.4507 | 383.7218 | 34.0053 | 200.9496 | 0 | 568.6852 | 864.8451 | 320.6225 | 242.0472 | 197.6291 | 23.6956 | 320.5531 | 883.6708
126 | 1296.0411 | 35.5819 | 737.7169 | 1658.4261 | 435.6911 | 294.3556 | 388.8806 | 34.4625 | 203.6512 | 0 | 576.3308 | 876.4723 | 324.9331 | 245.3013 | 200.2861 | 24.0141 | 324.8627 | 895.5511
127 | 1313.6962 | 36.0666 | 747.7663 | 1681.0177 | 441.6262 | 298.3654 | 394.1781 | 34.932 | 206.4254 | 0 | 584.1817 | 888.4119 | 329.3594 | 248.6429 | 203.0145 | 24.3413 | 329.2881 | 907.7506
128 | 1370.7955 | 37.6342 | 780.2677 | 1754.0826 | 460.8213 | 311.3338 | 411.3109 | 36.4503 | 215.3976 | 0 | 609.573 | 927.0264 | 343.6749 | 259.4501 | 211.8384 | 25.3992 | 343.6005 | 947.2057
129 | 1439.4177 | 39.5182 | 819.328 | 1841.8922 | 483.8901 | 326.9192 | 431.9012 | 38.275 | 226.1804 | 0 | 640.0883 | 973.4335 | 360.8793 | 272.4382 | 222.4431 | 26.6707 | 360.8012 | 994.6229
130 | 1483.9748 | 40.7415 | 844.6902 | 1898.9078 | 498.8688 | 337.039 | 445.2706 | 39.4598 | 233.1818 | 0 | 659.9022 | 1003.566 | 372.0503 | 280.8715 | 229.3288 | 27.4963 | 371.9697 | 1025.4113
131 | 1534.5065 | 42.1288 | 873.4533 | 1963.5687 | 515.8562 | 348.5157 | 460.4328 | 40.8034 | 241.122 | 0 | 682.3729 | 1037.7391 | 384.7192 | 290.4356 | 237.1378 | 28.4326 | 384.6359 | 1060.3283
132 | 1575.1525 | 43.2447 | 896.5893 | 2015.5797 | 529.5201 | 357.7472 | 472.6288 | 41.8842 | 247.5089 | 0 | 700.4476 | 1065.2267 | 394.9096 | 298.1286 | 243.4191 | 29.1857 | 394.8241 | 1088.4142
133 | 1572.9243 | 43.1835 | 895.321 | 2012.7284 | 528.7711 | 357.2411 | 471.9602 | 41.825 | 247.1587 | 0 | 699.4567 | 1063.7198 | 394.351 | 297.7069 | 243.0748 | 29.1445 | 394.2656 | 1086.8745
134 | 1564.6948 | 42.9576 | 890.6367 | 2002.1978 | 526.0045 | 355.372 | 469.4909 | 41.6062 | 245.8656 | 0 | 695.7972 | 1058.1545 | 392.2878 | 296.1493 | 241.803 | 28.992 | 392.2028 | 1081.188
135 | 1564.4699 | 42.9514 | 890.5086 | 2001.9101 | 525.9289 | 355.3209 | 469.4234 | 41.6002 | 245.8303 | 0 | 695.6972 | 1058.0024 | 392.2314 | 296.1067 | 241.7682 | 28.9878 | 392.1465 | 1081.0326
136 | 1538.595 | 42.241 | 875.7805 | 1968.8003 | 517.2306 | 349.4442 | 461.6596 | 40.9122 | 241.7645 | 0 | 684.191 | 1040.504 | 385.7442 | 291.2094 | 237.7696 | 28.5084 | 385.6607 | 1063.1533
137 | 1524.4687 | 41.8532 | 867.7397 | 1950.7242 | 512.4817 | 346.2359 | 457.421 | 40.5365 | 239.5448 | 0 | 677.9092 | 1030.9509 | 382.2026 | 288.5357 | 235.5866 | 28.2466 | 382.1199 | 1053.3923
138 | 1523.3315 | 41.822 | 867.0924 | 1949.2691 | 512.0994 | 345.9776 | 457.0797 | 40.5063 | 239.3661 | 0 | 677.4035 | 1030.1818 | 381.9175 | 288.3205 | 235.4109 | 28.2256 | 381.8348 | 1052.6065
139 | 1636.5569 | 44.9305 | 931.5411 | 2094.1533 | 550.1625 | 371.6933 | 491.0533 | 43.517 | 257.1575 | 0 | 727.7532 | 1106.7526 | 410.3045 | 309.7506 | 252.9083 | 30.3235 | 410.2156 | 1130.844
140 | 1638.9545 | 44.9963 | 932.9059 | 2097.2213 | 550.9685 | 372.2378 | 491.7727 | 43.5808 | 257.5343 | 0 | 728.8194 | 1108.374 | 410.9056 | 310.2044 | 253.2789 | 30.3679 | 410.8166 | 1132.5008
141 | 1592.713 | 43.7268 | 906.5849 | 2038.0503 | 535.4235 | 361.7355 | 477.8978 | 42.3512 | 250.2682 | 0 | 708.2565 | 1077.1024 | 399.3123 | 301.4523 | 246.1329 | 29.5111 | 399.2258 | 1100.5484
142 | 1535.4706 | 42.1553 | 874.002 | 1964.8023 | 516.1802 | 348.7346 | 460.7221 | 40.8291 | 241.2735 | 0 | 682.8016 | 1038.3911 | 384.9609 | 290.6181 | 237.2868 | 28.4505 | 384.8776 | 1060.9944
143 | 1501.7063 | 41.2283 | 854.7831 | 1921.5972 | 504.8297 | 341.0661 | 450.591 | 39.9313 | 235.968 | 0 | 667.7871 | 1015.5573 | 376.4958 | 284.2275 | 232.069 | 27.8249 | 376.4143 | 1037.6637
144 | 1408.3456 | 38.6651 | 801.6415 | 1802.1321 | 473.4446 | 319.8621 | 422.5779 | 37.4488 | 221.298 | 0 | 626.271 | 952.4204 | 353.0892 | 266.5572 | 217.6413 | 26.095 | 353.0127 | 973.1524
145 | 1333.8102 | 36.6188 | 759.2153 | 1706.7558 | 448.3879 | 302.9337 | 400.2134 | 35.4668 | 209.586 | 0 | 593.1261 | 902.0144 | 334.4022 | 252.4499 | 206.1228 | 24.714 | 334.3298 | 921.6492
146 | 1281.3324 | 35.1781 | 729.3445 | 1639.6047 | 430.7464 | 291.015 | 384.4672 | 34.0714 | 201.34 | 0 | 569.79 | 866.5253 | 321.2454 | 242.5174 | 198.0131 | 23.7416 | 321.1759 | 885.3875
147 | 1257.1008 | 34.5128 | 715.5517 | 1608.5978 | 422.6005 | 285.5115 | 377.1965 | 33.4271 | 197.5324 | 0 | 559.0146 | 850.1382 | 315.1703 | 237.9311 | 194.2684 | 23.2926 | 315.102 | 868.6438
148 | 1243.3848 | 34.1362 | 707.7445 | 1591.0467 | 417.9896 | 282.3964 | 373.081 | 33.0623 | 195.3771 | 0 | 552.9153 | 840.8626 | 311.7315 | 235.3351 | 192.1488 | 23.0385 | 311.664 | 859.1662
149 | 1220.5968 | 33.5106 | 694.7734 | 1561.8869 | 410.3289 | 277.2208 | 366.2434 | 32.4564 | 191.7964 | 0 | 542.7818 | 825.4517 | 306.0183 | 231.022 | 188.6272 | 22.6162 | 305.952 | 843.4199
150 | 1206.1719 | 33.1146 | 686.5626 | 1543.4287 | 405.4797 | 273.9446 | 361.9151 | 32.0728 | 189.5297 | 0 | 536.3672 | 815.6966 | 302.4018 | 228.2918 | 186.398 | 22.349 | 302.3363 | 833.4524
151 | 1178.4713 | 32.3541 | 670.7952 | 1507.9827 | 396.1675 | 267.6533 | 353.6035 | 31.3363 | 185.1771 | 0 | 524.0492 | 796.9635 | 295.4569 | 223.0489 | 182.1172 | 21.8357 | 295.3929 | 814.3116
152 | 1179.5783 | 32.3845 | 671.4253 | 1509.3992 | 396.5397 | 267.9047 | 353.9356 | 31.3657 | 185.351 | 0 | 524.5414 | 797.7121 | 295.7344 | 223.2584 | 182.2883 | 21.8562 | 295.6704 | 815.0765
153 | 1217.7093 | 33.4313 | 693.1298 | 1558.1921 | 409.3582 | 276.565 | 365.377 | 32.3796 | 191.3427 | 0 | 541.4978 | 823.499 | 305.2943 | 230.4755 | 188.181 | 22.5627 | 305.2283 | 841.4247
154 | 1264.0695 | 34.7041 | 719.5184 | 1617.515 | 424.9431 | 287.0943 | 379.2875 | 33.6124 | 198.6274 | 0 | 562.1135 | 854.8509 | 316.9174 | 239.2501 | 195.3453 | 23.4217 | 316.8488 | 873.4591
155 | 1307.3612 | 35.8927 | 744.1603 | 1672.9114 | 439.4965 | 296.9266 | 392.2772 | 34.7635 | 205.4299 | 0 | 581.3646 | 884.1278 | 327.7711 | 247.4439 | 202.0355 | 24.2239 | 327.7002 | 903.3732
156 | 1358.889 | 37.3073 | 773.4904 | 1738.8469 | 456.8187 | 308.6296 | 407.7383 | 36.1337 | 213.5267 | 0 | 604.2783 | 918.9744 | 340.6898 | 257.1965 | 209.9984 | 25.1786 | 340.616 | 938.9784
157 | 1393.7275 | 38.2638 | 793.3207 | 1783.4265 | 468.5303 | 316.5421 | 418.1917 | 37.06 | 219.001 | 0 | 619.7705 | 942.5346 | 349.4242 | 263.7904 | 215.3823 | 25.8242 | 349.3486 | 963.0514
158 | 1418.0046 | 38.9303 | 807.1395 | 1814.4918 | 476.6916 | 322.0559 | 425.4761 | 37.7056 | 222.8157 | 0 | 630.5662 | 958.9525 | 355.5108 | 268.3853 | 219.134 | 26.274 | 355.4338 | 979.8266
159 | 1437.0632 | 39.4535 | 817.9878 | 1838.8793 | 483.0986 | 326.3844 | 431.1947 | 38.2124 | 225.8105 | 0 | 639.0413 | 971.8412 | 360.289 | 271.9925 | 222.0792 | 26.6271 | 360.211 | 992.9959
160 | 1436.2262 | 39.4306 | 817.5113 | 1837.8083 | 482.8172 | 326.1943 | 430.9435 | 38.1901 | 225.6789 | 0 | 638.6691 | 971.2752 | 360.0791 | 271.8341 | 221.9499 | 26.6116 | 360.0012 | 992.4176
161 | 1428.0416 | 39.2059 | 812.8526 | 1827.3352 | 480.0658 | 324.3355 | 428.4877 | 37.9725 | 224.3929 | 0 | 635.0295 | 965.7402 | 358.0272 | 270.285 | 220.6851 | 26.46 | 357.9497 | 986.7621
162 | 1439.6291 | 39.524 | 819.4483 | 1842.1627 | 483.9611 | 326.9672 | 431.9646 | 38.2806 | 226.2136 | 0 | 640.1823 | 973.5765 | 360.9323 | 272.4782 | 222.4758 | 26.6747 | 360.8542 | 994.769
163 | 1551.6936 | 42.6006 | 883.2363 | 1985.5615 | 521.634 | 352.4192 | 465.5899 | 41.2605 | 243.8227 | 0 | 690.0158 | 1049.3622 | 389.0282 | 293.6886 | 239.7939 | 28.7511 | 388.944 | 1072.2044
164 | 1590.8869 | 43.6767 | 905.5454 | 2035.7135 | 534.8096 | 361.3207 | 477.3499 | 42.3026 | 249.9813 | 0 | 707.4444 | 1075.8674 | 398.8544 | 301.1067 | 245.8507 | 29.4773 | 398.7681 | 1099.2865
165 | 1565.7755 | 42.9873 | 891.2518 | 2003.5807 | 526.3678 | 355.6174 | 469.8152 | 41.6349 | 246.0354 | 0 | 696.2777 | 1058.8853 | 392.5587 | 296.3539 | 241.97 | 29.012 | 392.4737 | 1081.9348
166 | 1535.7418 | 42.1627 | 874.1564 | 1965.1494 | 516.2714 | 348.7962 | 460.8035 | 40.8363 | 241.3161 | 0 | 682.9222 | 1038.5745 | 385.0289 | 290.6694 | 237.3287 | 28.4555 | 384.9455 | 1061.1818
167 | 1489.755 | 40.9002 | 847.9804 | 1906.3043 | 500.812 | 338.3518 | 447.005 | 39.6135 | 234.0901 | 0 | 662.4726 | 1007.4751 | 373.4995 | 281.9655 | 230.2221 | 27.6034 | 373.4186 | 1029.4055
168 | 1414.4015 | 38.8314 | 805.0885 | 1809.8812 | 475.4804 | 321.2375 | 424.395 | 37.6098 | 222.2495 | 0 | 628.9639 | 956.5158 | 354.6074 | 267.7033 | 218.5772 | 26.2072 | 354.5307 | 977.3369

## Nodos_Correspondencia
Correspondencia id corto <-> subarea operativa
Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
id | subarea_completa | tipo | demanda_media_MW | n_generadores | n_renovables | n_lineas
ANT | SubArea Antioquia | slack | 1593.6727 | 3 | 1 | 4
ARA | SubArea Arauca | 0 | 43.7532 | 0 | 0 | 1
ATL | SubArea Atlantico | 0 | 907.1311 | 1 | 3 | 3
BOG | SubArea Bogota | 0 | 2039.2783 | 2 | 0 | 5
BOL | SubArea Bolivar | 0 | 535.7461 | 3 | 0 | 3
BYC | SubArea Boyaca-Casanare | 0 | 361.9534 | 3 | 0 | 2
CQR | SubArea CQR | 0 | 478.1858 | 2 | 2 | 3
CAQ | SubArea Caqueta | 0 | 42.3767 | 0 | 0 | 3
CAN | SubArea Cauca-Narino | 0 | 250.419 | 1 | 0 | 4
CER | SubArea Cerromatoso | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
CSU | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 708.6833 | 2 | 1 | 4
GCM | SubArea GCM | 0 | 1077.7514 | 2 | 3 | 4
HTO | SubArea Huila-Tolima | 0 | 399.5529 | 1 | 1 | 3
MET | SubArea Meta | 0 | 301.634 | 0 | 0 | 1
NDS | SubArea Norte de Santander | 0 | 246.2812 | 1 | 2 | 2
PUT | SubArea Putumayo | 0 | 29.5289 | 0 | 0 | 2
SAN | SubArea Santander | 0 | 399.4664 | 2 | 0 | 4
VAL | SubArea Valle | 0 | 1101.2115 | 2 | 0 | 2

## Fuentes
Fuentes y trazabilidad del caso COL18 E0 24h
Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
dato | archivo_de_origen | fecha_consulta | transformacion_aplicada
Estructura de la plantilla | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | 2026-08-16 | Se replico la disposicion literal: r1 titulo, r2 nota, r3 vacia, r4 encabezados, r5 unidades, r6+ datos. Ninguna columna anadida ni renombrada.
Nodos (18 subareas) | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Identificadores cortos de 3 letras sin espacios ni tildes. Correspondencia completa en la hoja Nodos_Correspondencia. Slack = ANT (SubArea Antioquia).
Nodos.tipo | derivado | 2026-08-16 | 'slack' para ANT; 'pv' si el nodo tiene generadores o renovables; 'pq' en caso contrario.
Nodos.demanda_base | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx :: Demanda_Horaria | 2026-08-16 | Media aritmetica de las 24 horas del nodo. Solo se usa como respaldo si la hoja Demanda estuviera vacia.
Lineas R, X | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Copia directa de R_pu y X_pu (equivalentes agregados por par de subareas).
Lineas capacidad | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Columna S_reparto_termico_MVA tomada como capacidad en MW (modelo DC: MVA = MW).
Lineas id | derivado | 2026-08-16 | Numeracion L01..L26 en el orden de la hoja de origen.
Generadores | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx :: Generadores | 2026-08-16 | 26 bloques agregados por (subarea, fuente energetica). Cada fila del caso representa n_units unidades reales agregadas en la Fase 1.
Generadores Pmin/Pmax | idem | 2026-08-16 | Copia directa de pmin_mw y pmax_mw.
Generadores rampa | idem | 2026-08-16 | ramp_up_sum_mw_min x 60 -> MW/h. La plantilla tiene UNA sola columna 'rampa', asi que data_loader asigna el mismo valor a subida y bajada; ramp_down_sum_mw_min (distinto) no queda representado.
Generadores costo | idem | 2026-08-16 | c1 = cost_avg_usd_mwh (costo medio de oferta ponderado por pmax, TRM 3334.93 COP/USD). c2 = 0 y c0 = 0: la fuente entrega un costo medio lineal, no una curva cuadratica.
Generadores min_on | idem | 2026-08-16 | min_on_max_h acotado a 24 h (horizonte del caso). 5 bloques agregados, que corresponden a 12 unidades individuales, traian 72 h. Vacio -> 1 h (bloques AGUA).
Generadores min_off | idem | 2026-08-16 | min_off_max_h sin acotar (no se pidio). 2 bloques traen 72 h; dentro de un horizonte de 24 h solo impide el rearranque tras una parada, no el arranque inicial.
Generadores u_init | no disponible en la fuente | 2026-08-16 | Fijado en 0 para todos: PARATEC/XM no entregan el estado inicial. Deja que el solver elija el arranque sin imponer una condicion inventada.
Generadores cost_su/cost_sd | no disponible en la fuente | 2026-08-16 | Fijados en 0: no hay costos de arranque/parada en PARATEC ni en PrecOferDesp.
Hidraulicos | - | 2026-08-16 | Hoja vacia. Los bloques AGUA van en Generadores con costo lineal; la fuente no trae volumenes de embalse (vol_min/max/ini) que exige esta hoja.
Renovables | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx :: Renovables | 2026-08-16 | Filtro estado == 'Operacion' Y tiene_oferta == True -> 13 de 352 plantas. capacidad = pmax_mw.
Renovables disponibilidad | NO DISPONIBLE | 2026-08-16 | No hay perfil horario solar/eolico en las fuentes. La plantilla no tiene columna para disponibilidad y data_loader nunca puebla data.disponibilidad_renov, por lo que model.disp_renov toma su default = 0. CONSECUENCIA: estas 13 plantas entran al modelo con disponibilidad 0 MW, no 1.0. Requiere modificar data_loader.py para lograr disponibilidad constante 1.0.
Demanda | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx :: Demanda_Horaria | 2026-08-16 | 24 horas x 18 subareas del 2026-07-06. Copia directa; las columnas se renombran al id corto del nodo.
Config | usuario + plantilla IEEE14 | 2026-08-16 | S_base=100, theta_max_grados=20, sigma_niveles=0.15/0.30/0.45/0.60, c_tcsc=135000, vida_facts=20, tasa_descuento=0.115, solver=gurobi. El resto conserva el valor de la plantilla IEEE14 E0.
Lineas_Cand / BESS_Cand / FACTS_Cand | - | 2026-08-16 | Vacias por definicion del escenario E0 (solo operacion, sin expansion).