## INSTRUCCIONES
Plantilla de datos - Modelo TEP con BESS y FACTS
Esta plantilla define un CASO de estudio. Un archivo = un caso.
Cada hoja corresponde a un tipo de dato. Llene solo las que aplican;
las hojas vacias se interpretan como 'ese componente no existe'.
HOJAS:
Config -> parametros globales (S_base, horizonte, etc.)
Nodos -> buses del sistema (id, tipo, demanda base)
Lineas -> lineas existentes (R, X, capacidad)
Lineas_Cand -> lineas candidatas a construir (con costo)
Generadores -> unidades termicas (limites, costos, rampas)
Hidraulicos -> unidades hidraulicas y embalses (opcional)
Renovables -> solar/eolica (opcional)
BESS_Cand -> nodos candidatos a instalar BESS
FACTS_Cand -> lineas candidatas a instalar TCSC
Demanda -> perfil horario {hora x nodo} (como XM/Alvaro)
CONVENCION DE COLOR:
Texto azul = dato de entrada (lo edita el usuario).
NODO SLACK: en la hoja Nodos, marque tipo=slack en un unico nodo.
UNIDADES: indicadas en la fila bajo cada encabezado. (No borrarlas ni modificarlas)

## Config
Config - Parametros globales del caso
Parametros generales que aplican a todo el sistema.
parametro | valor | descripcion
S_base | 100 | Potencia base del sistema (MVA)
horizonte | 168 | Numero de horas a simular
n_seg_costo | 3 | Segmentos linealizacion costo termico
n_seg_perdidas | 4 | Segmentos linealizacion perdidas
mip_gap | 0.0001 | Tolerancia de optimalidad del solver
time_limit | 1800 | Limite de tiempo del solver (s)
vida_bess | 15 | años NREL
vida_facts | 20 | años
incluir_perdidas | 1 | 0 (sin pérdidas - validación DC); 1(con pérdidas)
tasa_descuento | 0.115 | CREG
c_tcsc | 135000 | [USD/MVAr]
sigma_niveles | 0.15,0.30,0.45,0.60 | Solo compensacion capacitiva
theta_max_grados | 20
solver | gurobi
tol_volumen_final | 0.15 | Banda del cierre de volumen: ¦V_T - V_init¦ <= tol*(Vmax-Vmin)
costo_vertimiento | 0.01 | Regularizacion del vertimiento [USD por m3/s y hora]. No es un costo real.
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: acepta una solución dentro del 1% del óptimo

## Nodos
Nodos - Buses del sistema
tipo: 'slack' (referencia, UNO solo), 'pv' (con gen), 'pq' (carga).
id | tipo | demanda_base
| slack/pv/pq | MW
ANT | slack | 1509.4942
ARA | 0 | 41.4421
ATL | 0 | 859.2161
BOG | 0 | 1931.5627
BOL | 0 | 507.4477
BYC | 0 | 342.8349
CQR | 0 | 452.9278
CAQ | 0 | 40.1384
CAN | 0 | 237.1918
CER | 0 | 0
CSU | 0 | 671.2503
GCM | 0 | 1020.8241
HTO | 0 | 378.4483
MET | 0 | 285.7015
NDS | 0 | 233.2725
PUT | 0 | 27.9692
SAN | 0 | 378.3664
VAL | 0 | 1043.045
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: data_loader.py lo usa solo si la hoja Demanda está vacía. Como se tiene la pestaña “Demanda”, en el archivo, no usa esta columna. Verificar si es la demanda media de cada nodo, validar

## Lineas
Lineas - Lineas de transmision existentes
R y X en por unidad. La susceptancia se calcula como 1/X.
id | desde | hasta | R | X | capacidad_termica | capacidad | origen_capacidad
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | MW
l1 | ANT | BOG | 0.0018432 | 0.026072 | 1649.7784 | 1649.7784 | termico
l2 | ANT | CQR | 0.0005677 | 0.0064577 | 4754.8295 | 4754.8295 | UPME p.317 (circuito SC-LV) + termico (9 circuitos)
l3 | ANT | CER | 0.00034404 | 0.004456 | 6693.0384 | 6693.0384 | termico
l4 | ANT | SAN | 0.00076857 | 0.0087523 | 3385.9203 | 3385.9203 | termico
l5 | ARA | SAN | 0.0080802 | 0.077528 | 346.185 | 346.185 | termico
l6 | ATL | BOL | 0.00054105 | 0.0061995 | 3579.5587 | 3579.5587 | termico
l7 | ATL | CSU | 0.0009797 | 0.012142 | 4088.2652 | 4088.2652 | termico
l8 | ATL | GCM | 0.0056753 | 0.031804 | 970.4199 | 970.4199 | termico
l9 | BOG | BYC | 0.0054396 | 0.053168 | 813.475 | 813.475 | termico
l10 | BOG | CQR | 0.0010779 | 0.012045 | 2268.1214 | 2268.1214 | termico
l11 | BOG | HTO | 0.0043854 | 0.039567 | 769.0777 | 769.0777 | termico
l12 | BOG | MET | 0.0012967 | 0.015094 | 2374.597 | 2374.597 | termico
l13 | BOL | CSU | 0.014416 | 0.08855 | 435.9225 | 435.9225 | termico
l14 | BOL | GCM | 0.0015801 | 0.022282 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l15 | BYC | SAN | 0.0081702 | 0.069266 | 658.6616 | 658.6616 | termico
l16 | CQR | VAL | 0.00053068 | 0.0054948 | 1155.5013 | 1155.5013 | termico
l17 | CAQ | CAN | 0.0047257 | 0.035109 | 563.2976 | 563.2976 | termico
l18 | CAQ | HTO | 0.0074628 | 0.055986 | 550.1513 | 550.1513 | termico
l19 | CAQ | PUT | 0.012867 | 0.098186 | 550.948 | 550.948 | termico
l20 | CAN | HTO | 0.0022692 | 0.017551 | 986.8261 | 986.8261 | termico
l21 | CAN | PUT | 0.012446 | 0.073441 | 274.8765 | 274.8765 | termico
l22 | CAN | VAL | 0.0020423 | 0.018774 | 676.3252 | 676.3252 | termico
l23 | CER | CSU | 0.00034461 | 0.0047986 | 4852.5595 | 4852.5595 | termico
l24 | CSU | GCM | 0.0026141 | 0.028988 | 2078.461 | 2078.461 | termico
l25 | GCM | NDS | 0.0010752 | 0.023923 | 2144.2789 | 2144.2789 | termico
l26 | NDS | SAN | 0.0013059 | 0.014079 | 2363.3895 | 2363.3895 | termico

## Lineas_Cand (hidden)
Lineas_Cand - Lineas candidatas a construir (TEP)
Vacia si no hay candidatas. 'costo' = costo de construccion.
id | desde | hasta | R | X | capacidad | costo
| nodo | nodo | p.u. | p.u. | MW | USD

## Generadores
Generadores - Unidades termicas
Costo cuadratico c2*P^2+c1*P+c0. min_on/off y cost_su/sd para UC.
id | nodo | Pmin | Pmax | rampa | c2 | c1 | c0 | u_init | min_on | min_off | cost_su | cost_sd
|  | MW | MW | MW/h | $/MW2 | $/MW | $ |  | h | h | USD | USD
G_ANT_ACP | ANT | 220 | 352 | 2994.6 | 0 | 383.3694 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0
G_ANT_GAS | ANT | 110 | 272 | 832.8 | 0 | 316.275 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0
G_ATL_GAS | ATL | 726 | 1516 | 2058.15 | 0 | 292.6447 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_BOG_CAR | BOG | 92 | 224 | 212.4 | 0 | 90.9056 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 0
G_BOL_FUE | BOL | 90 | 178 | 88.8 | 0 | 562.2658 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BOL_GAS | BOL | 385 | 645 | 945 | 0 | 235.1863 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0
G_BOL_GLP | BOL | 38 | 52 | 184.2 | 0 | 263.8736 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0
G_BYC_BIO | BYC | 17 | 25 | 13.2 | 0 | 74.7962 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0
G_BYC_CAR | BYC | 148 | 343 | 103.8 | 0 | 73.2229 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0
G_BYC_GAS | BYC | 118 | 186 | 2567.4 | 0 | 26.1835 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0
G_CQR_JET | CQR | 10 | 48 | 356.4 | 0 | 825.0161 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
G_CER_CAR | CER | 220 | 434 | 120 | 0 | 74.5202 | 0 | 0 | 24 | 72 | 0 | 0
G_CSU_GAS | CSU | 88 | 200 | 1404 | 0 | 321.4562 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
G_GCM_CAR | GCM | 144 | 275 | 196.8 | 0 | 160.5917 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0
G_GCM_FUE | GCM | 52 | 88 | 21.6 | 0 | 290.8607 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
G_NDS_CAR | NDS | 134 | 335 | 334.2 | 0 | 97.331 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0
G_SAN_GAS | SAN | 90 | 164 | 361.2 | 0 | 332.8085 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0
G_VAL_ACP | VAL | 200 | 466 | 120 | 0 | 465.0469 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0

## Hidraulicos
Hidraulicos - Embalses y bloques de filo de agua
Filas HFA_* = filo de agua agregado por subarea, con Vmax = 0 para que las restricciones de embalse queden inactivas (Constraint.Skip).
id | nodo | Pmin | Pmax | qmin | qmax | eta | Vmin | Vmax | Vinit | Smax | costo | Pmin_PARATEC
|  | MW | MW | m3/s | m3/s | MW/(m3/s) | hm3 | hm3 | hm3 | hm3 | $/MWh | MW
AMANI | CQR | 0 | 396 | 0 | 191.554 | 2.0673 | 48.01 | 489.8 | 364.21 | 100 | 100.6 | 60
BETANIA | HTO | 0 | 540 | 0 | 916.031 | 0.5895 | 448.19 | 1171.79 | 979.31 | 100 | 29.73 | 180
CALIMA | VAL | 0 | 132 | 0 | 66.785 | 1.9765 | 104.36 | 529.3 | 506.9 | 100 | 134.94 | 64
EL QUIMBO | CAN | 0 | 400 | 0 | 363.471 | 1.1005 | 453.72 | 2742.14 | 1322.7 | 100 | 27.33 | 0
ESMERALDA | BOG | 0 | 1000 | 0 | 143.199 | 6.9833 | 67.7 | 528.48 | 209.86 | 100 | 82.46 | 80
GUAVIO | BOG | 0 | 1250 | 0 | 126.959 | 9.8457 | 18.47 | 741.69 | 277.89 | 100 | 88.46 | 300
ITUANGO | ANT | 0 | 1200 | 0 | 695.169 | 1.7262 | 1299 | 1431 | 1432.53 | 500 | 27.33 | 616
PENOL | ANT | 0 | 560 | 0 | 77.581 | 7.2183 | 77.84 | 1120.02 | 904.71 | 100 | 27.33 | 0
PLAYAS | ANT | 0 | 207 | 0 | 119.612 | 1.7306 | 19.57 | 67.59 | 60.36 | 100 | 27.33 | 147
PORCE 2 | ANT | 0 | 405 | 0 | 188.97 | 2.1432 | 38.79 | 124.67 | 88.92 | 100 | 96.25 | 225
PORCE 3 | ANT | 0 | 730 | 0 | 238.508 | 3.0607 | 29.45 | 161.28 | 96.95 | 100 | 27.33 | 500
PRADO | HTO | 0 | 51 | 0 | 102.348 | 0.4983 | 327.82 | 980.89 | 716.23 | 100 | 38.98 | 3
PUNCHINA | ANT | 0 | 1240 | 0 | 229.638 | 5.3998 | 13.98 | 57.94 | 27.99 | 100 | 78.11 | 176
RIOGRANDE2 | ANT | 0 | 306 | 0 | 39.155 | 7.8151 | 47.64 | 185.26 | 164.65 | 100 | 97.15 | 0
SALVAJINA | VAL | 0 | 315 | 0 | 365.811 | 0.8611 | 91.45 | 807.22 | 518.73 | 100 | 164.92 | 90
SAN LORENZO | ANT | 0 | 170 | 0 | 72.061 | 2.3591 | 16.86 | 178.37 | 128.54 | 100 | 79.7 | 30
TOPOCORO | SAN | 0 | 819 | 0 | 586.214 | 1.3971 | 555.84 | 3206.49 | 2621.08 | 100 | 27.33 | 360
URRA | CSU | 0 | 338 | 0 | 710.681 | 0.4756 | 354.01 | 1418.17 | 1196.29 | 100 | 27.59 | 120
HFA_ANT | ANT | 0 | 183 | 0 | 132.535 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 74.1
HFA_BOG | BOG | 0 | 204 | 0 | 36.9 | 5.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.16 | 53.2
HFA_CQR | CQR | 0 | 165 | 0 | 108.386 | 1.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.19 | 36
HFA_HTO | HTO | 0 | 136 | 0 | 25.895 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.57 | 19.2

## Aportes
Aportes - Aporte natural I(h,t) por embalse
hm3/h. Valor diario de AporCaudal (m3/s) x 0.0036, repartido uniforme entre las 24 horas: SUPUESTO PROPIO (los aportes de XM son diarios).
hora | AMANI | BETANIA | CALIMA | EL QUIMBO | ESMERALDA | GUAVIO | ITUANGO | PENOL | PLAYAS | PORCE 2 | PORCE 3 | PRADO | PUNCHINA | RIOGRANDE2 | SALVAJINA | SAN LORENZO | TOPOCORO | URRA
| hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h | hm3/h
1 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
2 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
3 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
4 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
5 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
6 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
7 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
8 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
9 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
10 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
11 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
12 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
13 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
14 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
15 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
16 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
17 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
18 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
19 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
20 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
21 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
22 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
23 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
24 | 0.19372 | 0.42941 | 0.21866 | 0.56992 | 0.078192 | 0.081756 | 2.0324 | 0.04698 | 0.08982 | 0.11552 | 0.026172 | 0.18511 | 0.11502 | 0.074376 | 0.51923 | 0.084744 | 1.0064 | 1.6719
25 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
26 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
27 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
28 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
29 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
30 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
31 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
32 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
33 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
34 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
35 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
36 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
37 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
38 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
39 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
40 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
41 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
42 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
43 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
44 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
45 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
46 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
47 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
48 | 0.22846 | 0.72886 | 0.026424 | 0.67835 | 0.076752 | 0.12956 | 2.404 | 0.053208 | 0.075384 | 0.12193 | 0.021384 | 0.25567 | 0.086904 | 0.089244 | 0.45493 | 0.08676 | 1.1822 | 2.813
49 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
50 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
51 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
52 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
53 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
54 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
55 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
56 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
57 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
58 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
59 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
60 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
61 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
62 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
63 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
64 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
65 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
66 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
67 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
68 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
69 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
70 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
71 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
72 | 0.27313 | 0.4955 | 0.073692 | 0.6313 | 0.14969 | 0.14252 | 2.3199 | 0.054288 | 0.239 | 0.12287 | 0.0558 | 1.0597 | 0.098244 | 0.13169 | 0.6935 | 0.10159 | 2.4734 | 2.5793
73 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
74 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
75 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
76 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
77 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
78 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
79 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
80 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
81 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
82 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
83 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
84 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
85 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
86 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
87 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
88 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
89 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
90 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
91 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
92 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
93 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
94 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
95 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
96 | 0.37422 | 0.91267 | 0.065376 | 1.0032 | 0.20246 | 0.18968 | 3.5162 | 0.086472 | 0.40028 | 0.21136 | 0.080028 | 0.24775 | 0.25729 | 0.25243 | 0.78502 | 0.16445 | 2.577 | 1.9068
97 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
98 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
99 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
100 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
101 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
102 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
103 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
104 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
105 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
106 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
107 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
108 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
109 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
110 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
111 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
112 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
113 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
114 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
115 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
116 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
117 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
118 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
119 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
120 | 0.45878 | 2.3337 | 0.065808 | 1.9428 | 0.41332 | 0.38189 | 3.534 | 0.17899 | 0.19958 | 0.2084 | 0.09144 | 1.496 | 0.17845 | 0.16031 | 1.1118 | 0.1823 | 2.8744 | 1.4558
121 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
122 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
123 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
124 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
125 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
126 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
127 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
128 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
129 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
130 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
131 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
132 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
133 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
134 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
135 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
136 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
137 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
138 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
139 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
140 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
141 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
142 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
143 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
144 | 0.28368 | 1.0867 | 0.039816 | 0.9931 | 0.31864 | 0.21676 | 4.9325 | 0.11801 | 0.094392 | 0.25286 | 0.070812 | 0.54983 | 0.10343 | 0.10832 | 0.84802 | 0.093564 | 2.3419 | 1.1841
145 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
146 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
147 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
148 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
149 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
150 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
151 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
152 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
153 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
154 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
155 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
156 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
157 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
158 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
159 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
160 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
161 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
162 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
163 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
164 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
165 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
166 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
167 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932
168 | 0.26651 | 0.86468 | 0.048276 | 0.64235 | 0.14825 | 0.13842 | 3.7524 | 0.089172 | 0.13126 | 0.13864 | 0.089028 | 0.33869 | 0.12665 | 0.085536 | 0.64292 | 0.24296 | 1.5321 | 0.99932

## Renovables
Renovables - Generacion solar y eolica
La disponibilidad horaria va en la hoja Demanda o un perfil aparte.
id | nodo | tipo | capacidad
|  | solar/eolica | MW
R01_ATL | ATL | solar | 50
R02_GCM | GCM | solar | 68
R03_GCM | GCM | solar | 100
R04_ATL | ATL | solar | 370
R05_ATL | ATL | solar | 200
R06_NDS | NDS | solar | 84.38
R07_GCM | GCM | solar | 150
R08_CSU | CSU | solar | 106.3
R09_CQR | CQR | solar | 330
R10_CQR | CQR | solar | 96
R11_ANT | ANT | solar | 120
R12_HTO | HTO | solar | 160
R13_NDS | NDS | solar | 35

## Renov_Perfil
Renov_Perfil - Disponibilidad horaria de renovables
Fraccion de la capacidad instalada, 0-1. perfil = Gene/CapEfecNeta del 2026-07-06.
hora | R01_ATL | R02_GCM | R03_GCM | R04_ATL | R05_ATL | R06_NDS | R07_GCM | R08_CSU | R09_CQR | R10_CQR | R11_ANT | R12_HTO | R13_NDS
| frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac | frac
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0002619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.097368 | 0.10742 | 0.099661 | 0.099891 | 0.14041 | 0.066387 | 0.10937 | 0.078024 | 0.044921 | 0.059593 | 0.051568 | 0.029985 | 0.073308
8 | 0.4359 | 0.39284 | 0.36031 | 0.36383 | 0.61832 | 0.20668 | 0.4649 | 0.2704 | 0.13927 | 0.20709 | 0.18584 | 0.054144 | 0.25176
9 | 0.68865 | 0.82587 | 0.83731 | 0.67939 | 0.77334 | 0.46032 | 0.61975 | 0.34649 | 0.25158 | 0.29307 | 0.26458 | 0.061286 | 0.2923
10 | 0.75995 | 0.99134 | 0.93759 | 0.76543 | 0.82591 | 0.66795 | 0.79038 | 0.54952 | 0.23945 | 0.33702 | 0.3428 | 0.27197 | 0.36553
11 | 0.84612 | 0.9905 | 0.92177 | 0.76688 | 0.84025 | 0.77326 | 0.86087 | 0.72235 | 0.61162 | 0.73113 | 0.48616 | 0.43709 | 0.61303
12 | 0.83123 | 0.96259 | 0.98837 | 0.48097 | 0.32964 | 0.85298 | 0.54042 | 0.90119 | 0.78255 | 0.91959 | 0.78136 | 0.46983 | 0.62753
13 | 0.84413 | 0.71607 | 0.73933 | 0.4841 | 0.74245 | 0.87028 | 0.61304 | 0.8374 | 0.83043 | 0.98164 | 0.88258 | 0.73977 | 0.62296
14 | 0.85435 | 0.85674 | 0.67941 | 0.35894 | 0.40131 | 0.55525 | 0.46964 | 0.83173 | 0.73145 | 0.91491 | 0.76203 | 0.78447 | 0.16722
15 | 0.60732 | 0.4825 | 0.44307 | 0.11829 | 0.10166 | 0.27085 | 0.37344 | 0.37233 | 0.9179 | 0.88864 | 0.58381 | 0.85129 | 0.33017
16 | 0.48899 | 0.1342 | 0.2916 | 0.13612 | 0.10712 | 0.28002 | 0.25228 | 0.30262 | 0.82752 | 0.73512 | 0.63545 | 0.61121 | 0.31379
17 | 0.27048 | 0.18399 | 0.053767 | 0.13229 | 0.14135 | 0.26499 | 0.15343 | 0.17945 | 0.55263 | 0.32286 | 0.21867 | 0.3189 | 0.17526
18 | 0.079504 | 0.024202 | 0.010703 | 0.075027 | 0.089777 | 0.061188 | 0.020498 | 0.10747 | 0.063779 | 0.057583 | 0.044702 | 0.078402 | 0.034048
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.000501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0.07572 | 0.14493 | 0.15652 | 0.072347 | 0.091334 | 0.11038 | 0.15326 | 0.082818 | 0.023272 | 0.054414 | 0.046033 | 0.06623 | 0.029816
32 | 0.26842 | 0.67234 | 0.57076 | 0.25725 | 0.26235 | 0.32368 | 0.62991 | 0.25772 | 0.1828 | 0.12375 | 0.13378 | 0.17623 | 0.1545
33 | 0.54737 | 0.93374 | 0.60182 | 0.74003 | 0.96961 | 0.81216 | 0.85732 | 0.62034 | 0.33522 | 0.21585 | 0.21329 | 0.52061 | 0.31493
34 | 0.44725 | 0.995 | 0.81846 | 0.64479 | 0.41878 | 0.5832 | 0.88619 | 0.62585 | 0.79002 | 0.54843 | 0.45008 | 0.86159 | 0.52343
35 | 0.55062 | 0.99724 | 0.91787 | 0.74398 | 0.42028 | 0.70173 | 0.61747 | 0.75024 | 0.69076 | 0.92551 | 0.87684 | 0.93218 | 0.48176
36 | 0.74167 | 0.99888 | 0.85247 | 0.74889 | 0.56026 | 0.77391 | 0.63665 | 0.90958 | 0.81971 | 0.98726 | 0.82405 | 0.91929 | 0.79315
37 | 0.82656 | 0.84423 | 0.75979 | 0.90222 | 0.82174 | 0.9653 | 0.58614 | 0.72898 | 0.97769 | 0.91346 | 0.72277 | 0.95464 | 0.81838
38 | 0.82611 | 0.78087 | 0.87491 | 0.90856 | 1 | 0.78655 | 0.49955 | 0.55362 | 1 | 0.92684 | 0.79631 | 0.9715 | 0.30597
39 | 0.71898 | 0.88362 | 0.55689 | 0.82203 | 0.92729 | 0.30686 | 0.27769 | 0.21957 | 0.81502 | 0.78922 | 0.70533 | 0.88243 | 0.16582
40 | 0.71157 | 0.35356 | 0.62417 | 0.71615 | 0.99754 | 0.11406 | 0.56459 | 0.29868 | 0.56045 | 0.83966 | 0.55323 | 0.35094 | 0.077582
41 | 0.45952 | 0.32814 | 0.46701 | 0.58786 | 0.84623 | 0.1459 | 0.21183 | 0.27419 | 0.20978 | 0.73944 | 0.43686 | 0.16109 | 0.045314
42 | 0.11935 | 0.010411 | 0.13546 | 0.1645 | 0.20174 | 0.046299 | 0.0089635 | 0.05215 | 0.015003 | 0.051889 | 0.038016 | 0.048898 | 0.024479
43 | 0 | 0 | 0.0010094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 0.10907 | 0.23208 | 0.038268 | 0.18337 | 0.23444 | 0.037142 | 0.15473 | 0.063197 | 0.0059174 | 0.020463 | 0.0099792 | 0.0017031 | 0.027231
56 | 0.4625 | 0.78012 | 0.1441 | 0.65513 | 0.86661 | 0.13374 | 0.62099 | 0.49972 | 0.04748 | 0.088989 | 0.057819 | 0.086552 | 0.070135
57 | 0.72429 | 0.94856 | 0.46303 | 0.58343 | 0.74639 | 0.38698 | 0.72204 | 0.57006 | 0.02216 | 0.068754 | 0.050031 | 0.22265 | 0.23235
58 | 0.58453 | 0.99908 | 0.37101 | 0.51915 | 0.62967 | 0.4678 | 0.70436 | 0.83384 | 0.032793 | 0.071826 | 0.056974 | 0.20618 | 0.34272
59 | 0.65523 | 0.86502 | 0.62068 | 0.667 | 0.72939 | 0.77718 | 0.81163 | 0.88851 | 0.080384 | 0.090936 | 0.059232 | 0.18494 | 0.59104
60 | 0.6175 | 0.96272 | 0.82734 | 0.79727 | 0.92089 | 0.78498 | 0.95314 | 0.8804 | 0.37404 | 0.19248 | 0.15916 | 0.37692 | 0.47304
61 | 0.838 | 0.92198 | 0.88427 | 0.86076 | 0.9348 | 0.83878 | 0.90589 | 0.59699 | 0.37016 | 0.37961 | 0.29836 | 0.56681 | 0.53233
62 | 0.74498 | 0.9802 | 0.86343 | 0.51403 | 0.82941 | 0.89869 | 0.68169 | 0.70037 | 0.32908 | 0.54329 | 0.41663 | 0.62031 | 0.57947
63 | 0.74781 | 0.91581 | 0.97284 | 0.5713 | 0.28237 | 0.89073 | 0.79997 | 0.82401 | 0.29552 | 0.44259 | 0.39 | 0.42404 | 0.50342
64 | 0.70229 | 0.58619 | 0.74377 | 0.58975 | 0.4523 | 0.45515 | 0.83276 | 0.43195 | 0.29432 | 0.33042 | 0.29503 | 0.40698 | 0.31807
65 | 0.42166 | 0.70669 | 0.42661 | 0.55129 | 0.78963 | 0.091455 | 0.43308 | 0.52078 | 0.18804 | 0.23816 | 0.19955 | 0.12833 | 0.12167
66 | 0.094655 | 0.10112 | 0.10468 | 0.1383 | 0.17676 | 0.037943 | 0.10947 | 0.16061 | 0.059425 | 0.063456 | 0.050302 | 0.027378 | 0.041359
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 0 | 0 | 0.0002606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 0.093868 | 0.085437 | 0.12606 | 0.17275 | 0.22434 | 0.061467 | 0.10786 | 0.10465 | 0.021845 | 0.014702 | 0.013421 | 0.060084 | 0.052548
80 | 0.42866 | 0.50632 | 0.55459 | 0.65485 | 0.87329 | 0.26084 | 0.61757 | 0.43203 | 0.13378 | 0.097664 | 0.11786 | 0.28797 | 0.20029
81 | 0.73014 | 0.59062 | 0.87165 | 0.86721 | 1 | 0.13944 | 0.54604 | 0.45846 | 0.31922 | 0.30384 | 0.25599 | 0.36259 | 0.31016
82 | 0.71919 | 0.88494 | 0.96724 | 0.85763 | 1 | 0.22798 | 0.8923 | 0.62663 | 0.85257 | 0.37965 | 0.46374 | 0.66118 | 0.28173
83 | 0.6926 | 0.83924 | 0.99975 | 0.60554 | 0.8476 | 0.26213 | 0.91375 | 0.85835 | 0.72436 | 0.76181 | 0.6385 | 0.8149 | 0.073352
84 | 0.78149 | 0.89621 | 0.93676 | 0.50023 | 0.50299 | 0.39866 | 0.61458 | 0.72216 | 0.87747 | 0.97374 | 0.7598 | 0.89056 | 0.31493
85 | 0.81156 | 0.81705 | 0.8646 | 0.42494 | 0.76863 | 0.39968 | 0.73905 | 0.70005 | 0.98322 | 0.81227 | 0.70055 | 0.80426 | 0.71265
86 | 0.84627 | 0.78498 | 0.89278 | 0.26672 | 0.57076 | 0.57485 | 0.57066 | 0.77282 | 0.98131 | 0.27169 | 0.23911 | 0.8632 | 0.38439
87 | 0.81787 | 0.87639 | 0.84295 | 0.42977 | 0.9096 | 0.75424 | 0.32915 | 0.27466 | 0.74982 | 0.19966 | 0.17505 | 0.22516 | 0.43496
88 | 0.74804 | 0.92258 | 0.52849 | 0.64718 | 0.34795 | 0.73858 | 0.48386 | 0.24154 | 0.33749 | 0.17057 | 0.15705 | 0.097901 | 0.42293
89 | 0.44494 | 0.59047 | 0.2062 | 0.60489 | 0.82183 | 0.44589 | 0.56953 | 0.5508 | 0.12145 | 0.025142 | 0.023238 | 0.13643 | 0.17805
90 | 0.080691 | 0.098171 | 0.016047 | 0.18879 | 0.22985 | 0.056122 | 0.0309 | 0.10018 | 0.036734 | 0.0045216 | 0.0043719 | 0.019681 | 0.093693
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0.0002367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 0.092572 | 0.22311 | 0.16535 | 0.042238 | 0.11838 | 0.15084 | 0.18037 | 0.11202 | 0.035619 | 0.053084 | 0.050506 | 0.018239 | 0.030736
104 | 0.25916 | 0.7727 | 0.64477 | 0.48837 | 0.66092 | 0.58499 | 0.71354 | 0.38608 | 0.17561 | 0.29059 | 0.30026 | 0.1246 | 0.13191
105 | 0.62049 | 0.96247 | 0.96361 | 0.67069 | 0.84414 | 0.7711 | 0.88143 | 0.54534 | 0.29999 | 0.67528 | 0.71652 | 0.17191 | 0.24778
106 | 0.71878 | 0.99715 | 1 | 0.65156 | 1 | 0.97402 | 0.92834 | 0.91678 | 0.62148 | 0.59351 | 0.58147 | 0.34174 | 0.36133
107 | 0.61336 | 0.97078 | 0.99007 | 0.72296 | 1 | 0.89668 | 0.93282 | 0.87989 | 0.44138 | 0.93705 | 0.69406 | 0.39295 | 0.76366
108 | 0.59634 | 0.94621 | 0.98182 | 0.71885 | 0.91947 | 0.65238 | 0.86716 | 0.67848 | 0.69586 | 0.73482 | 0.60727 | 0.18745 | 0.69926
109 | 0.20518 | 0.95893 | 0.91928 | 0.79928 | 0.9195 | 0.76813 | 0.92615 | 0.55838 | 0.69135 | 0.70488 | 0.56276 | 0.39022 | 0.644
110 | 0.24628 | 0.97448 | 0.45711 | 0.38276 | 0.50601 | 0.83638 | 0.9269 | 0.37285 | 0.43293 | 0.85859 | 0.6695 | 0.65758 | 0.32195
111 | 0.62078 | 0.97007 | 0.32071 | 0.31497 | 0.28876 | 0.6016 | 0.83786 | 0.11491 | 0.22499 | 0.60903 | 0.54622 | 0.31414 | 0.4304
112 | 0.66687 | 0.86082 | 0.13962 | 0.52548 | 0.40683 | 0.38162 | 0.67489 | 0.17602 | 0.19914 | 0.36764 | 0.32823 | 0.19006 | 0.43862
113 | 0.46115 | 0.24964 | 0.15542 | 0.30735 | 0.086974 | 0.38866 | 0.42567 | 0.2022 | 0.088808 | 0.13501 | 0.13452 | 0.087062 | 0.22071
114 | 0.11303 | 0.019431 | 0.061013 | 0.10134 | 0.08866 | 0.084722 | 0.062636 | 0.12471 | 0.025888 | 0.069364 | 0.046197 | 0.019753 | 0.08727
115 | 0 | 0 | 0 | 0.00027422 | 0 | 0 | 0 | 0.0010031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 0 | 0 | 0.0004059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 0.062618 | 0.20927 | 0.12579 | 0.044271 | 0.07701 | 0.006517 | 0.12712 | 0.12792 | 0.10607 | 0.063556 | 0.054407 | 0.078821 | 0.013838
128 | 0.31839 | 0.70907 | 0.44798 | 0.25936 | 0.22598 | 0.057389 | 0.68261 | 0.60967 | 0.43025 | 0.45945 | 0.39761 | 0.45121 | 0.12861
129 | 0.41534 | 0.78843 | 0.75907 | 0.58141 | 0.43883 | 0.22068 | 0.78651 | 0.71093 | 0.59805 | 0.6565 | 0.51268 | 0.65817 | 0.2223
130 | 0.48643 | 0.84553 | 0.95255 | 0.62517 | 0.94223 | 0.48763 | 0.66256 | 0.80019 | 0.82824 | 0.97966 | 0.8103 | 0.73885 | 0.41137
131 | 0.74232 | 0.95009 | 0.98668 | 0.60874 | 0.98729 | 0.69041 | 0.65551 | 0.9755 | 0.98268 | 0.99969 | 0.84292 | 0.80373 | 0.64584
132 | 0.82536 | 0.95121 | 0.98378 | 0.75344 | 0.93347 | 0.94872 | 0.90547 | 0.97519 | 0.82634 | 1 | 0.86837 | 0.95351 | 0.67627
133 | 0.69101 | 0.93986 | 0.95498 | 0.7899 | 0.86625 | 0.99936 | 0.99237 | 0.69966 | 0.87992 | 0.87227 | 0.79596 | 0.96361 | 0.84165
134 | 0.15406 | 0.99922 | 0.98926 | 0.79359 | 0.99809 | 0.976 | 0.9617 | 0.82759 | 0.93895 | 0.79627 | 0.6568 | 0.64329 | 0.51233
135 | 0.30613 | 0.97352 | 1 | 0.50881 | 0.81966 | 0.97069 | 0.90793 | 0.91712 | 0.82939 | 0.79337 | 0.63351 | 0.60384 | 0.86297
136 | 0.49702 | 0.93094 | 0.90886 | 0.14612 | 0.76283 | 0.57095 | 0.85306 | 0.96574 | 0.72467 | 0.54602 | 0.40809 | 0.89313 | 0.35253
137 | 0.41684 | 0.71992 | 0.16602 | 0.11372 | 0.29937 | 0.51614 | 0.67487 | 0.6383 | 0.46676 | 0.51526 | 0.30521 | 0.43295 | 0.25183
138 | 0.12234 | 0.14978 | 0.12454 | 0.083256 | 0.057678 | 0.098563 | 0.13736 | 0.16507 | 0.11433 | 0.10022 | 0.078664 | 0.066133 | 0.066778
139 | 0 | 0 | 0 | 0.0012007 | 0 | 0 | 0 | 0.0008807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0.00051956 | 0 | 0 | 0 | 0.0015524 | 0.0011707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035343
151 | 0.070123 | 0.12081 | 0.085529 | 0.17224 | 0.21759 | 0.080787 | 0.22739 | 0.15401 | 0.052178 | 0.040922 | 0.034382 | 0.11164 | 0.07087
152 | 0.39589 | 0.32676 | 0.33311 | 0.64898 | 0.83066 | 0.54492 | 0.54935 | 0.55474 | 0.17322 | 0.12196 | 0.10449 | 0.55482 | 0.2893
153 | 0.76981 | 0.45515 | 0.52123 | 0.85031 | 0.99973 | 0.86145 | 0.4774 | 0.78068 | 0.3501 | 0.22838 | 0.23525 | 0.87573 | 0.59014
154 | 0.83408 | 0.7348 | 0.90731 | 0.72551 | 1 | 0.72385 | 0.67044 | 0.88393 | 0.72495 | 0.12216 | 0.10148 | 0.96103 | 0.78263
155 | 0.84815 | 0.9594 | 0.99911 | 0.78434 | 1 | 0.70929 | 0.91217 | 0.89247 | 0.90116 | 0.32312 | 0.2583 | 0.86126 | 0.81815
156 | 0.8165 | 0.99894 | 0.90452 | 0.75317 | 0.96854 | 0.64095 | 0.95715 | 0.92319 | 0.99626 | 0.80963 | 0.71423 | 0.98294 | 0.80365
157 | 0.42282 | 0.99003 | 0.93608 | 0.84507 | 1 | 0.79428 | 0.92005 | 0.92045 | 0.96366 | 0.71816 | 0.63797 | 0.94226 | 0.55829
158 | 0.31683 | 0.99883 | 0.81114 | 0.27435 | 0.51283 | 0.86544 | 0.91378 | 0.9393 | 0.89328 | 0.73536 | 0.58986 | 0.53544 | 0.82527
159 | 0.85555 | 0.98007 | 0.85695 | 0.80845 | 0.74225 | 0.89615 | 0.88112 | 0.63018 | 0.60076 | 0.63493 | 0.53493 | 0.29052 | 0.76962
160 | 0.74897 | 0.93588 | 0.22001 | 0.48559 | 0.58119 | 0.76347 | 0.8457 | 0.75289 | 0.30291 | 0.25644 | 0.239 | 0.4249 | 0.48585
161 | 0.44961 | 0.60186 | 0.36156 | 0.20101 | 0.23957 | 0.52809 | 0.65156 | 0.67986 | 0.25208 | 0.1639 | 0.15364 | 0.27327 | 0.20611
162 | 0.11275 | 0.083439 | 0.03967 | 0.11583 | 0.10425 | 0.12309 | 0.12078 | 0.18029 | 0.066127 | 0.030876 | 0.02676 | 0.063921 | 0.071973
163 | 0 | 0 | 0 | 0.0011228 | 0 | 0 | 0 | 0.0009726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BESS_Cand
BESS_Cand - Nodos candidatos a instalar BESS
Vacia si no se consideran BESS. duracion = relacion energia/potencia.
nodo | costo_inst | costo_pot | costo_ene | eff_ch | eff_dis | self_dis | soc_ini | duracion
| USD | USD/MW | USD/MWh | 0-1 | 0-1 | 0-1 | frac | h

## FACTS_Cand
FACTS_Cand - Lineas candidatas a instalar TCSC
Vacia si no se consideran FACTS. 'linea' debe existir en Lineas.
linea | habilitada
l16 | 1
l22 | 1
l8 | 1
l10 | 1

## Demanda
Demanda - Perfil horario de demanda por nodo
Estructura {hora x nodo}, igual a la hoja 'load' de XM/Alvaro. Solo columnas de nodos con carga. Filas = horas del horizonte.
hora | ANT | ARA | ATL | BOG | BOL | BYC | CQR | CAQ | CAN | CER | CSU | GCM | HTO | MET | NDS | PUT | SAN | VAL
| MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
1 | 1351.3143 | 37.0994 | 769.1788 | 1729.1542 | 454.2723 | 306.9092 | 405.4655 | 35.9323 | 212.3364 | 0 | 600.91 | 913.8519 | 338.7907 | 255.7629 | 208.8279 | 25.0383 | 338.7174 | 933.7443
2 | 1310.6592 | 35.9832 | 746.0376 | 1677.1315 | 440.6052 | 297.6757 | 393.2668 | 34.8512 | 205.9482 | 0 | 582.8312 | 886.3581 | 328.598 | 248.0681 | 202.5451 | 24.285 | 328.5268 | 905.652
3 | 1282.0353 | 35.1974 | 729.7446 | 1640.5042 | 430.9827 | 291.1746 | 384.6781 | 34.0901 | 201.4504 | 0 | 570.1026 | 867.0006 | 321.4216 | 242.6504 | 198.1217 | 23.7546 | 321.352 | 885.8732
4 | 1267.1983 | 34.79 | 721.2993 | 1621.5186 | 425.9949 | 287.8049 | 380.2263 | 33.6956 | 199.119 | 0 | 563.5048 | 856.9669 | 317.7018 | 239.8422 | 195.8288 | 23.4797 | 317.633 | 875.621
5 | 1299.498 | 35.6768 | 739.6846 | 1662.8497 | 436.8532 | 295.1408 | 389.9179 | 34.5544 | 204.1944 | 0 | 577.868 | 878.8102 | 325.7998 | 245.9556 | 200.8203 | 24.0782 | 325.7292 | 897.9398
6 | 1358.5724 | 37.2986 | 773.3102 | 1738.4418 | 456.7122 | 308.5577 | 407.6433 | 36.1253 | 213.4769 | 0 | 604.1375 | 918.7603 | 340.6104 | 257.1366 | 209.9495 | 25.1728 | 340.5367 | 938.7596
7 | 1378.5506 | 37.8471 | 784.6819 | 1764.006 | 463.4283 | 313.0951 | 413.6378 | 36.6565 | 216.6162 | 0 | 613.0216 | 932.271 | 345.6192 | 260.9179 | 213.0369 | 25.5429 | 345.5444 | 952.5643
8 | 1445.8873 | 39.6958 | 823.0105 | 1850.1707 | 486.065 | 328.3886 | 433.8424 | 38.447 | 227.197 | 0 | 642.9652 | 977.8087 | 362.5013 | 273.6627 | 223.4429 | 26.7906 | 362.4228 | 999.0933
9 | 1528.3477 | 41.9597 | 869.9476 | 1955.6878 | 513.7857 | 347.1169 | 458.5849 | 40.6397 | 240.1543 | 0 | 679.6342 | 1033.5741 | 383.1751 | 289.2699 | 236.186 | 28.3185 | 383.0922 | 1056.0726
10 | 1568.6933 | 43.0674 | 892.9126 | 2007.3144 | 527.3487 | 356.2801 | 470.6907 | 41.7125 | 246.4939 | 0 | 697.5753 | 1060.8585 | 393.2902 | 296.9061 | 242.4209 | 29.0661 | 393.2051 | 1083.951
11 | 1609.6371 | 44.1914 | 916.2182 | 2059.7065 | 541.1128 | 365.5793 | 482.976 | 42.8012 | 252.9275 | 0 | 715.7824 | 1088.5476 | 403.5553 | 304.6555 | 248.7483 | 29.8247 | 403.468 | 1112.2427
12 | 1661.0973 | 45.6042 | 945.5098 | 2125.5554 | 558.4123 | 377.2669 | 498.4167 | 44.1696 | 261.0137 | 0 | 738.666 | 1123.3485 | 416.457 | 314.3954 | 256.7008 | 30.7782 | 416.3669 | 1147.8012
13 | 1655.3149 | 45.4455 | 942.2184 | 2118.1563 | 556.4684 | 375.9536 | 496.6817 | 44.0158 | 260.1051 | 0 | 736.0947 | 1119.4381 | 415.0073 | 313.301 | 255.8072 | 30.6711 | 414.9175 | 1143.8056
14 | 1680.8758 | 46.1472 | 956.7678 | 2150.8641 | 565.0612 | 381.7589 | 504.3513 | 44.6955 | 264.1215 | 0 | 747.4612 | 1136.7241 | 421.4157 | 318.1389 | 259.7572 | 31.1447 | 421.3245 | 1161.4679
15 | 1711.8828 | 46.9985 | 974.4172 | 2190.541 | 575.4848 | 388.8012 | 513.655 | 45.52 | 268.9937 | 0 | 761.2496 | 1157.6931 | 429.1896 | 324.0075 | 264.549 | 31.7192 | 429.0966 | 1182.8934
16 | 1719.8596 | 47.2175 | 978.9577 | 2200.7481 | 578.1664 | 390.6129 | 516.0485 | 45.7321 | 270.2472 | 0 | 764.7967 | 1163.0876 | 431.1894 | 325.5173 | 265.7817 | 31.867 | 431.0961 | 1188.4053
17 | 1703.1925 | 46.7599 | 969.4707 | 2179.4209 | 572.5634 | 386.8275 | 511.0475 | 45.2889 | 267.6282 | 0 | 757.3851 | 1151.8162 | 427.0108 | 322.3627 | 263.206 | 31.5582 | 426.9184 | 1176.8886
18 | 1672.6006 | 45.9201 | 952.0575 | 2140.2752 | 562.2793 | 379.8795 | 501.8683 | 44.4754 | 262.8212 | 0 | 743.7814 | 1131.1279 | 419.3411 | 316.5726 | 258.4784 | 30.9913 | 419.2503 | 1155.7499
19 | 1755.0607 | 48.1839 | 998.9945 | 2245.7919 | 590 | 398.6077 | 526.6107 | 46.6681 | 275.7784 | 0 | 780.4502 | 1186.8931 | 440.0148 | 332.1798 | 271.2216 | 32.5192 | 439.9195 | 1212.729
20 | 1776.2119 | 48.7646 | 1011.0339 | 2272.8571 | 597.1104 | 403.4116 | 532.9572 | 47.2305 | 279.102 | 0 | 789.8558 | 1201.1969 | 445.3176 | 336.1831 | 274.4902 | 32.9111 | 445.2212 | 1227.3442
21 | 1739.1615 | 47.7474 | 989.9445 | 2225.4471 | 584.6551 | 394.9967 | 521.8401 | 46.2453 | 273.2801 | 0 | 773.38 | 1176.1409 | 436.0287 | 329.1706 | 268.7645 | 32.2246 | 435.9343 | 1201.7427
22 | 1655.7556 | 45.4576 | 942.4692 | 2118.7201 | 556.6165 | 376.0536 | 496.8139 | 44.0275 | 260.1743 | 0 | 736.2906 | 1119.7361 | 415.1178 | 313.3844 | 255.8753 | 30.6792 | 415.0279 | 1144.1101
23 | 1554.0747 | 42.666 | 884.5916 | 1988.6083 | 522.4344 | 352.96 | 466.3043 | 41.3238 | 244.1968 | 0 | 691.0746 | 1050.9725 | 389.6252 | 294.1393 | 240.1618 | 28.7952 | 389.5408 | 1073.8497
24 | 1458.7746 | 40.0496 | 830.346 | 1866.6614 | 490.3973 | 331.3155 | 437.7092 | 38.7897 | 229.222 | 0 | 648.696 | 986.5239 | 365.7323 | 276.1018 | 225.4344 | 27.0294 | 365.6531 | 1007.9983
25 | 1393.8126 | 38.2661 | 793.3692 | 1783.5355 | 468.559 | 316.5614 | 418.2172 | 37.0623 | 219.0143 | 0 | 619.8084 | 942.5922 | 349.4456 | 263.8065 | 215.3954 | 25.8257 | 349.3699 | 963.1102
26 | 1347.4795 | 36.9941 | 766.996 | 1724.2472 | 452.9831 | 306.0383 | 404.3149 | 35.8303 | 211.7339 | 0 | 599.2047 | 911.2586 | 337.8293 | 255.0371 | 208.2352 | 24.9672 | 337.7562 | 931.0945
27 | 1310.9363 | 35.9908 | 746.1953 | 1677.4861 | 440.6984 | 297.7386 | 393.35 | 34.8586 | 205.9917 | 0 | 582.9544 | 886.5455 | 328.6675 | 248.1205 | 202.588 | 24.2901 | 328.5963 | 905.8435
28 | 1299.3456 | 35.6726 | 739.5978 | 1662.6546 | 436.8019 | 295.1062 | 389.8722 | 34.5504 | 204.1704 | 0 | 577.8002 | 878.7071 | 325.7615 | 245.9268 | 200.7968 | 24.0754 | 325.691 | 897.8345
29 | 1329.8042 | 36.5088 | 756.9351 | 1701.6297 | 447.0412 | 302.0239 | 399.0113 | 35.3603 | 208.9565 | 0 | 591.3447 | 899.3053 | 333.3979 | 251.6916 | 205.5038 | 24.6397 | 333.3257 | 918.8811
30 | 1391.8357 | 38.2119 | 792.2439 | 1781.0057 | 467.8944 | 316.1124 | 417.624 | 37.0097 | 218.7037 | 0 | 618.9292 | 941.2552 | 348.9499 | 263.4323 | 215.0899 | 25.7891 | 348.8744 | 961.7442
31 | 1404.0143 | 38.5462 | 799.176 | 1796.5896 | 471.9885 | 318.8784 | 421.2783 | 37.3336 | 220.6174 | 0 | 624.3449 | 949.4912 | 352.0032 | 265.7374 | 216.9719 | 26.0148 | 351.927 | 970.1594
32 | 1459.1706 | 40.0605 | 830.5715 | 1867.1682 | 490.5304 | 331.4055 | 437.8281 | 38.8002 | 229.2843 | 0 | 648.8721 | 986.7918 | 365.8316 | 276.1768 | 225.4956 | 27.0367 | 365.7524 | 1008.2719
33 | 1516.6399 | 41.6383 | 863.2835 | 1940.7064 | 509.8499 | 344.4578 | 455.0719 | 40.3284 | 238.3146 | 0 | 674.4279 | 1025.6565 | 380.2398 | 287.054 | 234.3768 | 28.1016 | 380.1575 | 1047.9826
34 | 1553.642 | 42.6541 | 884.3453 | 1988.0546 | 522.2889 | 352.8617 | 466.1745 | 41.3123 | 244.1289 | 0 | 690.8822 | 1050.6798 | 389.5167 | 294.0574 | 240.0949 | 28.7872 | 389.4324 | 1073.5507
35 | 1611.1822 | 44.2339 | 917.0977 | 2061.6836 | 541.6323 | 365.9302 | 483.4396 | 42.8423 | 253.1703 | 0 | 716.4695 | 1089.5925 | 403.9427 | 304.948 | 248.987 | 29.8533 | 403.8553 | 1113.3104
36 | 1668.4571 | 45.8063 | 949.699 | 2134.9731 | 560.8864 | 378.9384 | 500.6251 | 44.3653 | 262.1701 | 0 | 741.9388 | 1128.3257 | 418.3022 | 315.7884 | 257.8381 | 30.9146 | 418.2117 | 1152.8868
37 | 1659.13 | 45.5502 | 944.3899 | 2123.038 | 557.7509 | 376.82 | 497.8264 | 44.1173 | 260.7045 | 0 | 737.7912 | 1122.0181 | 415.9638 | 314.023 | 256.3967 | 30.7418 | 415.8737 | 1146.4418
38 | 1688.4298 | 46.3546 | 961.0676 | 2160.5304 | 567.6007 | 383.4746 | 506.6179 | 44.8964 | 265.3085 | 0 | 750.8204 | 1141.8327 | 423.3096 | 319.5686 | 260.9246 | 31.2846 | 423.218 | 1166.6877
39 | 1715.6405 | 47.1017 | 976.5562 | 2195.3494 | 576.7481 | 389.6547 | 514.7826 | 45.6199 | 269.5842 | 0 | 762.9206 | 1160.2344 | 430.1317 | 324.7188 | 265.1297 | 31.7888 | 430.0385 | 1185.49
40 | 1723.5642 | 47.3192 | 981.0664 | 2205.4886 | 579.4118 | 391.4543 | 517.1601 | 45.8306 | 270.8293 | 0 | 766.4441 | 1165.5929 | 432.1182 | 326.2185 | 266.3542 | 31.9356 | 432.0247 | 1190.9652
41 | 1699.3627 | 46.6548 | 967.2907 | 2174.5202 | 571.276 | 385.9577 | 509.8984 | 45.1871 | 267.0264 | 0 | 755.6821 | 1149.2262 | 426.0506 | 321.6379 | 262.6142 | 31.4872 | 425.9584 | 1174.2422
42 | 1669.1242 | 45.8246 | 950.0787 | 2135.8267 | 561.1106 | 379.0899 | 500.8252 | 44.383 | 262.2749 | 0 | 742.2354 | 1128.7768 | 418.4695 | 315.9146 | 257.9412 | 30.9269 | 418.3789 | 1153.3477
43 | 1746.0214 | 47.9358 | 993.8492 | 2234.2251 | 586.9612 | 396.5547 | 523.8984 | 46.4278 | 274.3581 | 0 | 776.4305 | 1180.78 | 437.7485 | 330.4689 | 269.8246 | 32.3517 | 437.6537 | 1206.4829
44 | 1764.2252 | 48.4355 | 1004.211 | 2257.5188 | 593.0808 | 400.6892 | 529.3605 | 46.9118 | 277.2185 | 0 | 784.5255 | 1193.0907 | 442.3124 | 333.9144 | 272.6378 | 32.689 | 442.2167 | 1219.0615
45 | 1719.9516 | 47.22 | 979.0101 | 2200.8659 | 578.1973 | 390.6338 | 516.0761 | 45.7345 | 270.2616 | 0 | 764.8376 | 1163.1498 | 431.2125 | 325.5347 | 265.7959 | 31.8687 | 431.1191 | 1188.4689
46 | 1649.5706 | 45.2878 | 938.9487 | 2110.8058 | 554.5373 | 374.6489 | 494.9581 | 43.8631 | 259.2024 | 0 | 733.5402 | 1115.5534 | 413.5672 | 312.2137 | 254.9195 | 30.5646 | 413.4776 | 1139.8364
47 | 1543.9032 | 42.3868 | 878.8019 | 1975.5927 | 519.015 | 350.6498 | 463.2523 | 41.0533 | 242.5986 | 0 | 686.5515 | 1044.0938 | 387.0751 | 292.2141 | 238.5899 | 28.6067 | 386.9913 | 1066.8212
48 | 1446.7043 | 39.7182 | 823.4756 | 1851.2162 | 486.3396 | 328.5741 | 434.0875 | 38.4687 | 227.3254 | 0 | 643.3285 | 978.3612 | 362.7061 | 273.8173 | 223.5691 | 26.8058 | 362.6276 | 999.6578
49 | 1371.9315 | 37.6654 | 780.9143 | 1755.5362 | 461.2032 | 311.5918 | 411.6518 | 36.4805 | 215.5761 | 0 | 610.0781 | 927.7947 | 343.9597 | 259.6651 | 212.014 | 25.4203 | 343.8852 | 947.9906
50 | 1318.3239 | 36.1936 | 750.4004 | 1686.9394 | 443.1819 | 299.4165 | 395.5666 | 35.055 | 207.1525 | 0 | 586.2396 | 891.5415 | 330.5196 | 249.5188 | 203.7296 | 24.427 | 330.4481 | 910.9483
51 | 1298.7745 | 35.6569 | 739.2728 | 1661.9238 | 436.6099 | 294.9764 | 389.7008 | 34.5352 | 204.0807 | 0 | 577.5463 | 878.3209 | 325.6184 | 245.8187 | 200.7085 | 24.0648 | 325.5479 | 897.4399
52 | 1283.5122 | 35.2379 | 730.5853 | 1642.394 | 431.4792 | 291.5101 | 385.1213 | 34.1294 | 201.6825 | 0 | 570.7593 | 867.9994 | 321.7919 | 242.93 | 198.3499 | 23.782 | 321.7222 | 886.8937
53 | 1312.4365 | 36.032 | 747.0493 | 1679.4059 | 441.2027 | 298.0793 | 393.8001 | 34.8985 | 206.2274 | 0 | 583.6216 | 887.5601 | 329.0436 | 248.4045 | 202.8198 | 24.3179 | 328.9723 | 906.8802
54 | 1370.9128 | 37.6374 | 780.3344 | 1754.2326 | 460.8607 | 311.3604 | 411.3461 | 36.4534 | 215.416 | 0 | 609.6251 | 927.1057 | 343.7043 | 259.4723 | 211.8565 | 25.4014 | 343.6299 | 947.2867
55 | 1393.9933 | 38.2711 | 793.472 | 1783.7667 | 468.6197 | 316.6024 | 418.2715 | 37.0671 | 219.0427 | 0 | 619.8887 | 942.7144 | 349.4909 | 263.8407 | 215.4233 | 25.8291 | 349.4152 | 963.2351
56 | 1456.6353 | 39.9909 | 829.1283 | 1863.9239 | 489.6781 | 330.8296 | 437.0673 | 38.7328 | 228.8859 | 0 | 647.7447 | 985.0772 | 365.196 | 275.6969 | 225.1038 | 26.9898 | 365.1169 | 1006.52
57 | 1523.3772 | 41.8232 | 867.1184 | 1949.3275 | 512.1148 | 345.988 | 457.0934 | 40.5075 | 239.3732 | 0 | 677.4238 | 1030.2127 | 381.9289 | 288.3291 | 235.4179 | 28.2264 | 381.8463 | 1052.638
58 | 1548.7508 | 42.5199 | 881.5612 | 1981.7958 | 520.6446 | 351.7508 | 464.7069 | 41.1822 | 243.3603 | 0 | 688.7071 | 1047.3721 | 388.2904 | 293.1316 | 239.3391 | 28.6966 | 388.2063 | 1070.1709
59 | 1612.0466 | 44.2576 | 917.5897 | 2062.7896 | 541.9228 | 366.1265 | 483.6989 | 42.8653 | 253.3062 | 0 | 716.8538 | 1090.177 | 404.1594 | 305.1116 | 249.1206 | 29.8694 | 404.0719 | 1113.9076
60 | 1647.8543 | 45.2407 | 937.9717 | 2108.6096 | 553.9603 | 374.2591 | 494.4431 | 43.8174 | 258.9327 | 0 | 732.777 | 1114.3927 | 413.1369 | 311.8889 | 254.6542 | 30.5328 | 413.0474 | 1138.6504
61 | 1641.9163 | 45.0776 | 934.5918 | 2101.0113 | 551.9642 | 372.9105 | 492.6614 | 43.6595 | 257.9997 | 0 | 730.1365 | 1110.377 | 411.6481 | 310.765 | 253.7366 | 30.4228 | 411.559 | 1134.5473
62 | 1674.7791 | 45.9799 | 953.2975 | 2143.0628 | 563.0117 | 380.3742 | 502.522 | 44.5334 | 263.1635 | 0 | 744.7501 | 1132.6011 | 419.8872 | 316.9849 | 258.8151 | 31.0317 | 419.7963 | 1157.2552
63 | 1712.2365 | 47.0082 | 974.6186 | 2190.9936 | 575.6037 | 388.8815 | 513.7612 | 45.5294 | 269.0493 | 0 | 761.4068 | 1157.9324 | 429.2782 | 324.0745 | 264.6036 | 31.7258 | 429.1853 | 1183.1378
64 | 1718.0776 | 47.1686 | 977.9434 | 2198.4679 | 577.5673 | 390.2082 | 515.5138 | 45.6847 | 269.9672 | 0 | 764.0043 | 1161.8825 | 430.7427 | 325.18 | 265.5063 | 31.834 | 430.6494 | 1187.174
65 | 1694.318 | 46.5163 | 964.4193 | 2168.065 | 569.5801 | 384.8119 | 508.3847 | 45.0529 | 266.2337 | 0 | 753.4388 | 1145.8147 | 424.7859 | 320.6831 | 261.8346 | 31.3937 | 424.6939 | 1170.7564
66 | 1663.4844 | 45.6698 | 946.8685 | 2128.61 | 559.2147 | 377.809 | 499.133 | 44.233 | 261.3887 | 0 | 739.7275 | 1124.9628 | 417.0555 | 314.8472 | 257.0696 | 30.8224 | 416.9652 | 1149.4507
67 | 1745.873 | 47.9317 | 993.7648 | 2234.0352 | 586.9114 | 396.521 | 523.8539 | 46.4238 | 274.3347 | 0 | 776.3645 | 1180.6797 | 437.7113 | 330.4409 | 269.8017 | 32.349 | 437.6166 | 1206.3804
68 | 1766.4883 | 48.4977 | 1005.4991 | 2260.4147 | 593.8416 | 401.2031 | 530.0396 | 46.972 | 277.5741 | 0 | 785.5318 | 1194.6211 | 442.8798 | 334.3427 | 272.9875 | 32.731 | 442.7839 | 1220.6253
69 | 1728.5779 | 47.4569 | 983.9202 | 2211.9042 | 581.0973 | 392.593 | 518.6645 | 45.9639 | 271.6171 | 0 | 768.6736 | 1168.9835 | 433.3752 | 327.1674 | 267.129 | 32.0285 | 433.2814 | 1194.4296
70 | 1656.0849 | 45.4666 | 942.6566 | 2119.1415 | 556.7272 | 376.1284 | 496.9127 | 44.0363 | 260.226 | 0 | 736.437 | 1119.9588 | 415.2004 | 313.4467 | 255.9261 | 30.6853 | 415.1105 | 1144.3377
71 | 1554.8093 | 42.6862 | 885.0097 | 1989.5482 | 522.6813 | 353.1268 | 466.5247 | 41.3433 | 244.3123 | 0 | 691.4012 | 1051.4692 | 389.8093 | 294.2783 | 240.2753 | 28.8088 | 389.7249 | 1074.3572
72 | 1463.1775 | 40.1705 | 832.8522 | 1872.2954 | 491.8774 | 332.3155 | 439.0304 | 38.9068 | 229.9139 | 0 | 650.6539 | 989.5015 | 366.8362 | 276.9352 | 226.1148 | 27.111 | 366.7567 | 1011.0406
73 | 1385.7749 | 38.0455 | 788.7941 | 1773.2503 | 465.8569 | 314.7359 | 415.8055 | 36.8486 | 217.7513 | 0 | 616.2341 | 937.1565 | 347.4304 | 262.2852 | 214.1533 | 25.6768 | 347.3552 | 957.5562
74 | 1340.5405 | 36.8036 | 763.0463 | 1715.368 | 450.6505 | 304.4623 | 402.2328 | 35.6458 | 210.6435 | 0 | 596.119 | 906.5659 | 336.0896 | 253.7237 | 207.1629 | 24.8387 | 336.0168 | 926.2998
75 | 1307.6155 | 35.8997 | 744.3051 | 1673.2369 | 439.582 | 296.9844 | 392.3536 | 34.7703 | 205.4699 | 0 | 581.4778 | 884.2998 | 327.8349 | 247.492 | 202.0748 | 24.2286 | 327.7639 | 903.5489
76 | 1296.7874 | 35.6024 | 738.1417 | 1659.3811 | 435.9419 | 294.5251 | 389.1046 | 34.4824 | 203.7685 | 0 | 576.6626 | 876.977 | 325.1202 | 245.4426 | 200.4014 | 24.028 | 325.0498 | 896.0668
77 | 1326.5658 | 36.4199 | 755.0917 | 1697.4858 | 445.9525 | 301.2884 | 398.0396 | 35.2742 | 208.4476 | 0 | 589.9046 | 897.1152 | 332.586 | 251.0787 | 205.0033 | 24.5797 | 332.514 | 916.6433
78 | 1392.1516 | 38.2205 | 792.4237 | 1781.4101 | 468.0006 | 316.1842 | 417.7189 | 37.0181 | 218.7533 | 0 | 619.0697 | 941.4689 | 349.0291 | 263.4921 | 215.1387 | 25.795 | 348.9536 | 961.9625
79 | 1408.4903 | 38.6691 | 801.7239 | 1802.3172 | 473.4932 | 319.895 | 422.6213 | 37.4526 | 221.3207 | 0 | 626.3353 | 952.5183 | 353.1254 | 266.5845 | 217.6637 | 26.0977 | 353.049 | 973.2524
80 | 1469.1127 | 40.3334 | 836.2306 | 1879.8902 | 493.8727 | 333.6635 | 440.8112 | 39.0646 | 230.8465 | 0 | 653.2932 | 993.5153 | 368.3242 | 278.0585 | 227.0321 | 27.221 | 368.2444 | 1015.1418
81 | 1531.9543 | 42.0587 | 872.0005 | 1960.3028 | 514.9982 | 347.936 | 459.667 | 40.7356 | 240.721 | 0 | 681.238 | 1036.0131 | 384.0793 | 289.9525 | 236.7434 | 28.3853 | 383.9962 | 1058.5647
82 | 1563.7606 | 42.9319 | 890.1049 | 2001.0024 | 525.6905 | 355.1598 | 469.2106 | 41.5813 | 245.7188 | 0 | 695.3818 | 1057.5227 | 392.0535 | 295.9725 | 241.6586 | 28.9747 | 391.9687 | 1080.5425
83 | 1608.8681 | 44.1703 | 915.7805 | 2058.7224 | 540.8543 | 365.4046 | 482.7452 | 42.7808 | 252.8067 | 0 | 715.4404 | 1088.0275 | 403.3625 | 304.51 | 248.6294 | 29.8105 | 403.2752 | 1111.7113
84 | 1641.0356 | 45.0535 | 934.0905 | 2099.8843 | 551.6681 | 372.7105 | 492.3972 | 43.6361 | 257.8613 | 0 | 729.7448 | 1109.7814 | 411.4273 | 310.5983 | 253.6005 | 30.4065 | 411.3382 | 1133.9388
85 | 1634.5822 | 44.8763 | 930.4172 | 2091.6265 | 549.4987 | 371.2448 | 490.4608 | 43.4645 | 256.8473 | 0 | 726.8751 | 1105.4172 | 409.8094 | 309.3769 | 252.6032 | 30.2869 | 409.7207 | 1129.4796
86 | 1658.4831 | 45.5325 | 944.0217 | 2122.2103 | 557.5334 | 376.6731 | 497.6323 | 44.1001 | 260.6029 | 0 | 737.5035 | 1121.5806 | 415.8016 | 313.9006 | 256.2968 | 30.7298 | 415.7116 | 1145.9948
87 | 1689.1099 | 46.3733 | 961.4547 | 2161.4006 | 567.8293 | 383.629 | 506.822 | 44.9144 | 265.4154 | 0 | 751.1228 | 1142.2926 | 423.4801 | 319.6973 | 261.0297 | 31.2972 | 423.3884 | 1167.1576
88 | 1702.8499 | 46.7505 | 969.2757 | 2178.9824 | 572.4483 | 386.7497 | 510.9447 | 45.2798 | 267.5744 | 0 | 757.2328 | 1151.5845 | 426.9249 | 322.2979 | 263.1531 | 31.5518 | 426.8325 | 1176.6518
89 | 1692.7801 | 46.4741 | 963.5438 | 2166.097 | 569.0631 | 384.4626 | 507.9232 | 45.012 | 265.9921 | 0 | 752.7549 | 1144.7746 | 424.4003 | 320.392 | 261.5969 | 31.3652 | 424.3084 | 1169.6937
90 | 1647.6732 | 45.2357 | 937.8686 | 2108.3778 | 553.8994 | 374.218 | 494.3888 | 43.8126 | 258.9043 | 0 | 732.6965 | 1114.2702 | 413.0914 | 311.8546 | 254.6262 | 30.5295 | 413.002 | 1138.5253
91 | 1738.0693 | 47.7175 | 989.3228 | 2224.0495 | 584.288 | 394.7487 | 521.5124 | 46.2163 | 273.1085 | 0 | 772.8943 | 1175.4023 | 435.7548 | 328.9639 | 268.5958 | 32.2044 | 435.6605 | 1200.988
92 | 1762.1133 | 48.3776 | 1003.0089 | 2254.8165 | 592.3709 | 400.2095 | 528.7269 | 46.8556 | 276.8866 | 0 | 783.5864 | 1191.6625 | 441.783 | 333.5147 | 272.3114 | 32.6499 | 441.6873 | 1217.6022
93 | 1722.3953 | 47.2871 | 980.401 | 2203.9928 | 579.0188 | 391.1888 | 516.8093 | 45.7995 | 270.6456 | 0 | 765.9243 | 1164.8024 | 431.8252 | 325.9972 | 266.1735 | 31.914 | 431.7317 | 1190.1575
94 | 1648.3505 | 45.2543 | 938.2541 | 2109.2444 | 554.1271 | 374.3718 | 494.592 | 43.8306 | 259.0107 | 0 | 732.9977 | 1114.7282 | 413.2612 | 311.9828 | 254.7309 | 30.542 | 413.1718 | 1138.9933
95 | 1553.2525 | 42.6434 | 884.1237 | 1987.5563 | 522.158 | 352.7733 | 466.0576 | 41.3019 | 244.0677 | 0 | 690.709 | 1050.4164 | 389.4191 | 293.9836 | 240.0348 | 28.78 | 389.3347 | 1073.2816
96 | 1457.6163 | 40.0178 | 829.6868 | 1865.1793 | 490.0079 | 331.0524 | 437.3617 | 38.7589 | 229.04 | 0 | 648.1809 | 985.7406 | 365.4419 | 275.8826 | 225.2554 | 27.0079 | 365.3628 | 1007.1979
97 | 1391.5471 | 38.2039 | 792.0796 | 1780.6365 | 467.7974 | 316.0469 | 417.5375 | 37.0021 | 218.6584 | 0 | 618.8009 | 941.0601 | 348.8776 | 263.3777 | 215.0453 | 25.7838 | 348.802 | 961.5448
98 | 1350.707 | 37.0827 | 768.8331 | 1728.3771 | 454.0681 | 306.7713 | 405.2833 | 35.9161 | 212.241 | 0 | 600.6399 | 913.4412 | 338.6385 | 255.6479 | 208.734 | 25.027 | 338.5651 | 933.3247
99 | 1316.4467 | 36.1421 | 749.3319 | 1684.5374 | 442.5508 | 298.9901 | 395.0034 | 35.0051 | 206.8576 | 0 | 585.4049 | 890.272 | 330.049 | 249.1635 | 203.4395 | 24.3922 | 329.9775 | 909.6512
100 | 1301.4333 | 35.7299 | 740.7862 | 1665.3261 | 437.5038 | 295.5803 | 390.4986 | 34.6059 | 204.4985 | 0 | 578.7286 | 880.1189 | 326.285 | 246.3219 | 201.1194 | 24.114 | 326.2143 | 899.2771
101 | 1323.6163 | 36.3389 | 753.4129 | 1693.7116 | 444.961 | 300.6185 | 397.1546 | 35.1957 | 207.9842 | 0 | 588.5931 | 895.1206 | 331.8465 | 250.5205 | 204.5475 | 24.5251 | 331.7746 | 914.6053
102 | 1378.9562 | 37.8583 | 784.9128 | 1764.525 | 463.5647 | 313.1872 | 413.7595 | 36.6673 | 216.6799 | 0 | 613.2019 | 932.5452 | 345.7209 | 260.9946 | 213.0995 | 25.5505 | 345.646 | 952.8446
103 | 1398.2931 | 38.3891 | 795.9195 | 1789.2687 | 470.0652 | 317.579 | 419.5616 | 37.1814 | 219.7184 | 0 | 621.8008 | 945.6222 | 350.5689 | 264.6545 | 216.0878 | 25.9087 | 350.493 | 966.2062
104 | 1461.4201 | 40.1222 | 831.8519 | 1870.0466 | 491.2866 | 331.9164 | 438.503 | 38.86 | 229.6377 | 0 | 649.8724 | 988.313 | 366.3956 | 276.6025 | 225.8433 | 27.0784 | 366.3162 | 1009.8263
105 | 1534.1009 | 42.1176 | 873.2224 | 1963.0496 | 515.7198 | 348.4235 | 460.3111 | 40.7927 | 241.0583 | 0 | 682.1925 | 1037.4648 | 384.6175 | 290.3588 | 237.0751 | 28.4251 | 384.5342 | 1060.048
106 | 1567.7666 | 43.0419 | 892.3851 | 2006.1285 | 527.0372 | 356.0697 | 470.4126 | 41.6878 | 246.3483 | 0 | 697.1632 | 1060.2318 | 393.0579 | 296.7307 | 242.2777 | 29.0489 | 392.9728 | 1083.3106
107 | 1616.9783 | 44.393 | 920.3969 | 2069.1003 | 543.5807 | 367.2466 | 485.1787 | 42.9964 | 254.0811 | 0 | 719.0469 | 1093.5122 | 405.3959 | 306.045 | 249.8827 | 29.9607 | 405.3081 | 1117.3154
108 | 1654.1912 | 45.4146 | 941.5787 | 2116.7183 | 556.0906 | 375.6983 | 496.3445 | 43.9859 | 259.9285 | 0 | 735.5949 | 1118.6781 | 414.7256 | 313.0883 | 255.6335 | 30.6502 | 414.6358 | 1143.0291
109 | 1644.1446 | 45.1388 | 935.8601 | 2103.8626 | 552.7132 | 373.4166 | 493.33 | 43.7188 | 258.3498 | 0 | 731.1274 | 1111.8839 | 412.2068 | 311.1868 | 254.0809 | 30.4641 | 412.1175 | 1136.087
110 | 1647.626 | 45.2344 | 937.8418 | 2108.3175 | 553.8836 | 374.2073 | 494.3746 | 43.8114 | 258.8969 | 0 | 732.6755 | 1114.2383 | 413.0796 | 311.8457 | 254.6189 | 30.5286 | 412.9902 | 1138.4927
111 | 1686.9074 | 46.3128 | 960.2011 | 2158.5823 | 567.0889 | 383.1288 | 506.1611 | 44.8559 | 265.0693 | 0 | 750.1434 | 1140.8031 | 422.9279 | 319.2805 | 260.6894 | 31.2564 | 422.8364 | 1165.6357
112 | 1682.392 | 46.1889 | 957.6309 | 2152.8043 | 565.5709 | 382.1033 | 504.8063 | 44.7358 | 264.3598 | 0 | 748.1354 | 1137.7495 | 421.7959 | 318.4258 | 259.9916 | 31.1728 | 421.7046 | 1162.5156
113 | 1665.9692 | 45.738 | 948.2829 | 2131.7896 | 560.0501 | 378.3734 | 499.8786 | 44.2991 | 261.7792 | 0 | 740.8325 | 1126.6433 | 417.6785 | 315.3175 | 257.4536 | 30.8685 | 417.5881 | 1151.1677
114 | 1637.276 | 44.9502 | 931.9505 | 2095.0734 | 550.4042 | 371.8566 | 491.2691 | 43.5361 | 257.2705 | 0 | 728.073 | 1107.2389 | 410.4847 | 309.8867 | 253.0195 | 30.3368 | 410.3959 | 1131.3409
115 | 1714.9924 | 47.0839 | 976.1873 | 2194.5201 | 576.5302 | 389.5075 | 514.5881 | 45.6027 | 269.4824 | 0 | 762.6324 | 1159.7961 | 429.9692 | 324.5961 | 265.0295 | 31.7768 | 429.8761 | 1185.0421
116 | 1734.065 | 47.6075 | 987.0436 | 2218.9256 | 582.9419 | 393.8392 | 520.3109 | 46.1098 | 272.4793 | 0 | 771.1137 | 1172.6943 | 434.7509 | 328.206 | 267.977 | 32.1302 | 434.6568 | 1198.2212
117 | 1688.427 | 46.3546 | 961.066 | 2160.5268 | 567.5997 | 383.474 | 506.6171 | 44.8963 | 265.3081 | 0 | 750.8191 | 1141.8308 | 423.3089 | 319.5681 | 260.9242 | 31.2846 | 423.2173 | 1166.6858
118 | 1621.4623 | 44.5161 | 922.9492 | 2074.838 | 545.0881 | 368.265 | 486.5241 | 43.1156 | 254.7857 | 0 | 721.0409 | 1096.5446 | 406.5201 | 306.8937 | 250.5757 | 30.0438 | 406.432 | 1120.4138
119 | 1542.1933 | 42.3398 | 877.8287 | 1973.4048 | 518.4402 | 350.2615 | 462.7393 | 41.0078 | 242.3299 | 0 | 685.7911 | 1042.9375 | 386.6464 | 291.8905 | 238.3257 | 28.5751 | 386.5627 | 1065.6398
120 | 1457.5685 | 40.0165 | 829.6596 | 1865.1181 | 489.9918 | 331.0416 | 437.3474 | 38.7576 | 229.0325 | 0 | 648.1597 | 985.7083 | 365.4299 | 275.8736 | 225.2481 | 27.0071 | 365.3508 | 1007.1649
121 | 1387.8875 | 38.1035 | 789.9965 | 1775.9536 | 466.5671 | 315.2157 | 416.4394 | 36.9048 | 218.0833 | 0 | 617.1735 | 938.5852 | 347.96 | 262.685 | 214.4798 | 25.7159 | 347.8847 | 959.016
122 | 1336.3039 | 36.6873 | 760.6348 | 1709.9468 | 449.2262 | 303.5001 | 400.9616 | 35.5331 | 209.9778 | 0 | 594.235 | 903.7008 | 335.0274 | 252.9218 | 206.5082 | 24.7602 | 334.9549 | 923.3723
123 | 1301.7584 | 35.7389 | 740.9712 | 1665.7421 | 437.6131 | 295.6542 | 390.5961 | 34.6145 | 204.5496 | 0 | 578.8732 | 880.3388 | 326.3665 | 246.3834 | 201.1697 | 24.1201 | 326.2958 | 899.5017
124 | 1279.9827 | 35.141 | 728.5763 | 1637.8777 | 430.2927 | 290.7085 | 384.0623 | 34.0355 | 201.1279 | 0 | 569.1898 | 865.6126 | 320.907 | 242.262 | 197.8045 | 23.7166 | 320.8376 | 884.4549
125 | 1279.7588 | 35.1349 | 728.4488 | 1637.5911 | 430.2174 | 290.6576 | 383.9951 | 34.0295 | 201.0927 | 0 | 569.0903 | 865.4611 | 320.8509 | 242.2196 | 197.7699 | 23.7124 | 320.7814 | 884.3002
126 | 1287.9738 | 35.3604 | 733.1249 | 1648.1031 | 432.9791 | 292.5234 | 386.46 | 34.248 | 202.3835 | 0 | 572.7433 | 871.0167 | 322.9105 | 243.7744 | 199.0394 | 23.8647 | 322.8406 | 889.9767
127 | 1307.7457 | 35.9032 | 744.3792 | 1673.4035 | 439.6258 | 297.014 | 392.3926 | 34.7737 | 205.4904 | 0 | 581.5357 | 884.3878 | 327.8676 | 247.5166 | 202.0949 | 24.231 | 327.7966 | 903.6389
128 | 1371.415 | 37.6512 | 780.6203 | 1754.8753 | 461.0296 | 311.4745 | 411.4968 | 36.4667 | 215.4949 | 0 | 609.8485 | 927.4454 | 343.8302 | 259.5673 | 211.9342 | 25.4107 | 343.7558 | 947.6337
129 | 1438.8348 | 39.5022 | 818.9962 | 1841.1463 | 483.6941 | 326.7868 | 431.7263 | 38.2595 | 226.0888 | 0 | 639.8291 | 973.0393 | 360.7332 | 272.3278 | 222.353 | 26.6599 | 360.6551 | 994.2201
130 | 1487.0161 | 40.825 | 846.4214 | 1902.7995 | 499.8913 | 337.7297 | 446.1832 | 39.5406 | 233.6597 | 0 | 661.2546 | 1005.6228 | 372.8128 | 281.4471 | 229.7988 | 27.5527 | 372.7321 | 1027.5129
131 | 1529.1765 | 41.9825 | 870.4194 | 1956.7483 | 514.0643 | 347.3051 | 458.8335 | 40.6617 | 240.2845 | 0 | 680.0027 | 1034.1346 | 383.3829 | 289.4268 | 236.3141 | 28.3339 | 383.2999 | 1056.6453
132 | 1560.4986 | 42.8424 | 888.2482 | 1996.8284 | 524.5939 | 354.419 | 468.2318 | 41.4946 | 245.2063 | 0 | 693.9312 | 1055.3167 | 391.2357 | 295.3551 | 241.1545 | 28.9142 | 391.151 | 1078.2885
133 | 1565.1944 | 42.9713 | 890.921 | 2002.8371 | 526.1725 | 355.4855 | 469.6408 | 41.6195 | 245.9441 | 0 | 696.0193 | 1058.4923 | 392.413 | 296.2439 | 241.8802 | 29.0012 | 392.3281 | 1081.5332
134 | 1562.6794 | 42.9023 | 889.4895 | 1999.6189 | 525.327 | 354.9143 | 468.8862 | 41.5526 | 245.5489 | 0 | 694.901 | 1056.7915 | 391.7825 | 295.7679 | 241.4916 | 28.9546 | 391.6977 | 1079.7954
135 | 1549.8497 | 42.55 | 882.1868 | 1983.202 | 521.0141 | 352.0004 | 465.0366 | 41.2114 | 243.533 | 0 | 689.1958 | 1048.1152 | 388.5659 | 293.3396 | 239.5089 | 28.7169 | 388.4818 | 1070.9303
136 | 1554.5875 | 42.6801 | 884.8835 | 1989.2645 | 522.6068 | 353.0764 | 466.4582 | 41.3374 | 244.2774 | 0 | 691.3026 | 1051.3192 | 389.7537 | 294.2363 | 240.2411 | 28.8047 | 389.6694 | 1074.204
137 | 1546.997 | 42.4717 | 880.5629 | 1979.5516 | 520.0551 | 351.3525 | 464.1806 | 41.1356 | 243.0847 | 0 | 687.9272 | 1046.186 | 387.8507 | 292.7997 | 239.068 | 28.6641 | 387.7667 | 1068.959
138 | 1558.4822 | 42.787 | 887.1004 | 1994.2482 | 523.9161 | 353.961 | 467.6268 | 41.441 | 244.8894 | 0 | 693.0345 | 1053.9531 | 390.7302 | 294.9735 | 240.8429 | 28.8769 | 390.6456 | 1076.8952
139 | 1644.5978 | 45.1513 | 936.1181 | 2104.4425 | 552.8656 | 373.5195 | 493.466 | 43.7308 | 258.421 | 0 | 731.3289 | 1112.1904 | 412.3204 | 311.2725 | 254.151 | 30.4725 | 412.2311 | 1136.4002
140 | 1659.4134 | 45.558 | 944.5513 | 2123.4007 | 557.8462 | 376.8844 | 497.9115 | 44.1248 | 260.7491 | 0 | 737.9172 | 1122.2098 | 416.0349 | 314.0767 | 256.4405 | 30.747 | 415.9448 | 1146.6377
141 | 1616.3607 | 44.376 | 920.0453 | 2068.31 | 543.3731 | 367.1063 | 484.9934 | 42.98 | 253.984 | 0 | 718.7723 | 1093.0945 | 405.241 | 305.9281 | 249.7873 | 29.9493 | 405.1533 | 1116.8886
142 | 1539.6475 | 42.2699 | 876.3795 | 1970.1471 | 517.5844 | 349.6833 | 461.9754 | 40.9401 | 241.9299 | 0 | 684.659 | 1041.2158 | 386.0081 | 291.4086 | 237.9323 | 28.5279 | 385.9245 | 1063.8806
143 | 1468.3436 | 40.3123 | 835.7928 | 1878.906 | 493.6141 | 333.4888 | 440.5805 | 39.0441 | 230.7256 | 0 | 652.9512 | 992.9952 | 368.1314 | 277.913 | 226.9132 | 27.2067 | 368.0517 | 1014.6104
144 | 1398.8319 | 38.4039 | 796.2262 | 1789.9582 | 470.2463 | 317.7014 | 419.7233 | 37.1958 | 219.803 | 0 | 622.0404 | 945.9866 | 350.704 | 264.7565 | 216.1711 | 25.9187 | 350.628 | 966.5785
145 | 1339.2966 | 36.7694 | 762.3382 | 1713.7763 | 450.2323 | 304.1798 | 401.8596 | 35.6127 | 210.4481 | 0 | 595.5659 | 905.7247 | 335.7777 | 253.4883 | 206.9707 | 24.8156 | 335.705 | 925.4402
146 | 1287.4189 | 35.3452 | 732.809 | 1647.3931 | 432.7925 | 292.3974 | 386.2935 | 34.2332 | 202.2964 | 0 | 572.4966 | 870.6414 | 322.7714 | 243.6694 | 198.9537 | 23.8544 | 322.7015 | 889.5933
147 | 1249.5507 | 34.3055 | 711.2542 | 1598.9366 | 420.0624 | 283.7968 | 374.9311 | 33.2263 | 196.346 | 0 | 555.6572 | 845.0324 | 313.2774 | 236.5021 | 193.1016 | 23.1527 | 313.2095 | 863.4267
148 | 1217.3521 | 33.4215 | 692.9265 | 1557.7349 | 409.2381 | 276.4839 | 365.2698 | 32.3701 | 191.2865 | 0 | 541.3389 | 823.2574 | 305.2048 | 230.4079 | 188.1258 | 22.5561 | 305.1387 | 841.1778
149 | 1207.1329 | 33.141 | 687.1096 | 1544.6584 | 405.8027 | 274.1629 | 362.2035 | 32.0984 | 189.6807 | 0 | 536.7946 | 816.3465 | 302.6427 | 228.4737 | 186.5465 | 22.3668 | 302.5772 | 834.1165
150 | 1190.2149 | 32.6765 | 677.4797 | 1523.0099 | 400.1154 | 270.3205 | 357.1272 | 31.6485 | 187.0224 | 0 | 529.2714 | 804.9053 | 298.4012 | 225.2716 | 183.9321 | 22.0533 | 298.3365 | 822.4263
151 | 1156.3531 | 31.7469 | 658.2053 | 1479.6801 | 388.732 | 262.6298 | 346.9669 | 30.7481 | 181.7015 | 0 | 514.2135 | 782.0057 | 289.9116 | 218.8626 | 178.6992 | 21.4259 | 289.8488 | 799.0281
152 | 1184.6964 | 32.525 | 674.3386 | 1515.9484 | 398.2602 | 269.0671 | 355.4713 | 31.5018 | 186.1552 | 0 | 526.8174 | 801.1734 | 297.0176 | 224.2271 | 183.0792 | 21.951 | 296.9533 | 818.613
153 | 1229.183 | 33.7463 | 699.6607 | 1572.8739 | 413.2153 | 279.1709 | 368.8197 | 32.6847 | 193.1456 | 0 | 546.5999 | 831.2583 | 308.1709 | 232.6471 | 189.9541 | 22.7753 | 308.1042 | 849.3529
154 | 1272.8162 | 34.9443 | 724.4971 | 1628.7073 | 427.8835 | 289.0808 | 381.9119 | 33.8449 | 200.0018 | 0 | 566.003 | 860.7661 | 319.1103 | 240.9055 | 196.697 | 23.5838 | 319.0412 | 879.5029
155 | 1324.4049 | 36.3606 | 753.8618 | 1694.7207 | 445.2261 | 300.7976 | 397.3913 | 35.2167 | 208.1081 | 0 | 588.9437 | 895.6539 | 332.0442 | 250.6697 | 204.6694 | 24.5397 | 331.9723 | 915.1502
156 | 1374.9389 | 37.748 | 782.6261 | 1759.3845 | 462.2142 | 312.2748 | 412.5541 | 36.5604 | 216.0487 | 0 | 611.4155 | 929.8285 | 344.7137 | 260.2343 | 212.4787 | 25.476 | 344.6391 | 950.0687
157 | 1404.6214 | 38.5629 | 799.5216 | 1797.3665 | 472.1926 | 319.0163 | 421.4604 | 37.3497 | 220.7128 | 0 | 624.6149 | 949.9018 | 352.1554 | 265.8523 | 217.0658 | 26.026 | 352.0792 | 970.579
158 | 1406.6446 | 38.6184 | 800.6732 | 1799.9554 | 472.8727 | 319.4758 | 422.0675 | 37.4035 | 221.0307 | 0 | 625.5145 | 951.27 | 352.6627 | 266.2352 | 217.3784 | 26.0635 | 352.5863 | 971.977
159 | 1402.5895 | 38.5071 | 798.365 | 1794.7664 | 471.5095 | 318.5548 | 420.8508 | 37.2957 | 220.3935 | 0 | 623.7113 | 948.5277 | 351.646 | 265.4677 | 216.7518 | 25.9884 | 351.5699 | 969.1749
160 | 1406.4889 | 38.6142 | 800.5846 | 1799.7562 | 472.8204 | 319.4404 | 422.0208 | 37.3994 | 221.0062 | 0 | 625.4453 | 951.1648 | 352.6237 | 266.2057 | 217.3544 | 26.0606 | 352.5473 | 971.8694
161 | 1403.9713 | 38.545 | 799.1516 | 1796.5347 | 471.974 | 318.8686 | 421.2654 | 37.3324 | 220.6106 | 0 | 624.3258 | 949.4622 | 351.9925 | 265.7292 | 216.9653 | 26.014 | 351.9163 | 970.1298
162 | 1429.1111 | 39.2352 | 813.4613 | 1828.7037 | 480.4253 | 324.5784 | 428.8086 | 38.0009 | 224.5609 | 0 | 635.5051 | 966.4634 | 358.2953 | 270.4874 | 220.8503 | 26.4798 | 358.2177 | 987.5011
163 | 1542.987 | 42.3616 | 878.2804 | 1974.4204 | 518.707 | 350.4418 | 462.9774 | 41.0289 | 242.4546 | 0 | 686.1441 | 1043.4742 | 386.8454 | 292.0407 | 238.4484 | 28.5898 | 386.7616 | 1066.1882
164 | 1589.7276 | 43.6448 | 904.8855 | 2034.23 | 534.4198 | 361.0574 | 477.002 | 42.2718 | 249.7991 | 0 | 706.9289 | 1075.0834 | 398.5638 | 300.8873 | 245.6715 | 29.4558 | 398.4775 | 1098.4854
165 | 1574.9191 | 43.2383 | 896.4564 | 2015.281 | 529.4417 | 357.6941 | 472.5587 | 41.878 | 247.4722 | 0 | 700.3438 | 1065.0689 | 394.8511 | 298.0845 | 243.383 | 29.1814 | 394.7656 | 1088.2529
166 | 1527.1163 | 41.9259 | 869.2467 | 1954.1121 | 513.3718 | 346.8372 | 458.2154 | 40.6069 | 239.9608 | 0 | 679.0866 | 1032.7413 | 382.8664 | 289.0369 | 235.9958 | 28.2957 | 382.7835 | 1055.2217
167 | 1455.7711 | 39.9672 | 828.6365 | 1862.8181 | 489.3876 | 330.6334 | 436.8081 | 38.7098 | 228.7501 | 0 | 647.3604 | 984.4928 | 364.9793 | 275.5334 | 224.9703 | 26.9737 | 364.9003 | 1005.9229
168 | 1371.399 | 37.6508 | 780.6112 | 1754.8548 | 461.0242 | 311.4709 | 411.492 | 36.4663 | 215.4924 | 0 | 609.8414 | 927.4346 | 343.8262 | 259.5643 | 211.9317 | 25.4104 | 343.7518 | 947.6227

## Nodos_Correspondencia
Correspondencia id corto <-> subarea operativa
Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
id | subarea_completa | tipo | demanda_media_MW | n_generadores | n_renovables | n_lineas
ANT | SubArea Antioquia | slack | 1593.6727 | 3 | 1 | 4
ARA | SubArea Arauca | 0 | 43.7532 | 0 | 0 | 1
ATL | SubArea Atlantico | 0 | 907.1311 | 1 | 3 | 3
BOG | SubArea Bogota | 0 | 2039.2783 | 2 | 0 | 5
BOL | SubArea Bolivar | 0 | 535.7461 | 3 | 0 | 3
BYC | SubArea Boyaca-Casanare | 0 | 361.9534 | 3 | 0 | 2
CQR | SubArea CQR | 0 | 478.1858 | 2 | 2 | 3
CAQ | SubArea Caqueta | 0 | 42.3767 | 0 | 0 | 3
CAN | SubArea Cauca-Narino | 0 | 250.419 | 1 | 0 | 4
CER | SubArea Cerromatoso | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
CSU | SubArea Cordoba_Sucre | 0 | 708.6833 | 2 | 1 | 4
GCM | SubArea GCM | 0 | 1077.7514 | 2 | 3 | 4
HTO | SubArea Huila-Tolima | 0 | 399.5529 | 1 | 1 | 3
MET | SubArea Meta | 0 | 301.634 | 0 | 0 | 1
NDS | SubArea Norte de Santander | 0 | 246.2812 | 1 | 2 | 2
PUT | SubArea Putumayo | 0 | 29.5289 | 0 | 0 | 2
SAN | SubArea Santander | 0 | 399.4664 | 2 | 0 | 4
VAL | SubArea Valle | 0 | 1101.2115 | 2 | 0 | 2

## Fuentes
Fuentes y trazabilidad del caso COL18 E0 24h
Hoja auxiliar. data_loader no la lee.
dato | archivo_de_origen | fecha_consulta | transformacion_aplicada
Estructura de la plantilla | 01_Data/03_Test_Cases/IEEE 14/03_Escenarios/01 - wo Stress/caso_IEEE14_E0_24h.xlsx | 2026-08-16 | Se replico la disposicion literal: r1 titulo, r2 nota, r3 vacia, r4 encabezados, r5 unidades, r6+ datos. Ninguna columna anadida ni renombrada.
Nodos (18 subareas) | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Identificadores cortos de 3 letras sin espacios ni tildes. Correspondencia completa en la hoja Nodos_Correspondencia. Slack = ANT (SubArea Antioquia).
Nodos.tipo | derivado | 2026-08-16 | 'slack' para ANT; 'pv' si el nodo tiene generadores o renovables; 'pq' en caso contrario.
Nodos.demanda_base | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx :: Demanda_Horaria | 2026-08-16 | Media aritmetica de las 24 horas del nodo. Solo se usa como respaldo si la hoja Demanda estuviera vacia.
Lineas R, X | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Copia directa de R_pu y X_pu (equivalentes agregados por par de subareas).
Lineas capacidad | 01_Data/02_Processed/red_18nodos_v2.xlsx :: Red_Equivalente | 2026-08-16 | Columna S_reparto_termico_MVA tomada como capacidad en MW (modelo DC: MVA = MW).
Lineas id | derivado | 2026-08-16 | Numeracion L01..L26 en el orden de la hoja de origen.
Generadores | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx :: Generadores | 2026-08-16 | 26 bloques agregados por (subarea, fuente energetica). Cada fila del caso representa n_units unidades reales agregadas en la Fase 1.
Generadores Pmin/Pmax | idem | 2026-08-16 | Copia directa de pmin_mw y pmax_mw.
Generadores rampa | idem | 2026-08-16 | ramp_up_sum_mw_min x 60 -> MW/h. La plantilla tiene UNA sola columna 'rampa', asi que data_loader asigna el mismo valor a subida y bajada; ramp_down_sum_mw_min (distinto) no queda representado.
Generadores costo | idem | 2026-08-16 | c1 = cost_avg_usd_mwh (costo medio de oferta ponderado por pmax, TRM 3334.93 COP/USD). c2 = 0 y c0 = 0: la fuente entrega un costo medio lineal, no una curva cuadratica.
Generadores min_on | idem | 2026-08-16 | min_on_max_h acotado a 24 h (horizonte del caso). 5 bloques agregados, que corresponden a 12 unidades individuales, traian 72 h. Vacio -> 1 h (bloques AGUA).
Generadores min_off | idem | 2026-08-16 | min_off_max_h sin acotar (no se pidio). 2 bloques traen 72 h; dentro de un horizonte de 24 h solo impide el rearranque tras una parada, no el arranque inicial.
Generadores u_init | no disponible en la fuente | 2026-08-16 | Fijado en 0 para todos: PARATEC/XM no entregan el estado inicial. Deja que el solver elija el arranque sin imponer una condicion inventada.
Generadores cost_su/cost_sd | no disponible en la fuente | 2026-08-16 | Fijados en 0: no hay costos de arranque/parada en PARATEC ni en PrecOferDesp.
Hidraulicos | - | 2026-08-16 | Hoja vacia. Los bloques AGUA van en Generadores con costo lineal; la fuente no trae volumenes de embalse (vol_min/max/ini) que exige esta hoja.
Renovables | 01_Data/02_Processed/generadores_18nodos.xlsx :: Renovables | 2026-08-16 | Filtro estado == 'Operacion' Y tiene_oferta == True -> 13 de 352 plantas. capacidad = pmax_mw.
Renovables disponibilidad | NO DISPONIBLE | 2026-08-16 | No hay perfil horario solar/eolico en las fuentes. La plantilla no tiene columna para disponibilidad y data_loader nunca puebla data.disponibilidad_renov, por lo que model.disp_renov toma su default = 0. CONSECUENCIA: estas 13 plantas entran al modelo con disponibilidad 0 MW, no 1.0. Requiere modificar data_loader.py para lograr disponibilidad constante 1.0.
Demanda | 01_Data/02_Processed/demanda_18nodos.xlsx :: Demanda_Horaria | 2026-08-16 | 24 horas x 18 subareas del 2026-07-06. Copia directa; las columnas se renombran al id corto del nodo.
Config | usuario + plantilla IEEE14 | 2026-08-16 | S_base=100, theta_max_grados=20, sigma_niveles=0.15/0.30/0.45/0.60, c_tcsc=135000, vida_facts=20, tasa_descuento=0.115, solver=gurobi. El resto conserva el valor de la plantilla IEEE14 E0.
Lineas_Cand / BESS_Cand / FACTS_Cand | - | 2026-08-16 | Vacias por definicion del escenario E0 (solo operacion, sin expansion).